## 青岛公司
青岛公司2024年9月10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表 (线路负荷信息根据2024年9月前最大负荷统计)
序号 | 变电站 | 开关编号 | 线路名称 | 允许运行电流（A） | 2023年最大电流(A) | 2023年最大负载率(%) | 2024年最大电流(A) | 2024年最大电流时间 | 2024年最大负载率(%) | 用电报装可开放容量(kVA) | 可开放电流(A) | 在途报装容量(kVA)
1 | 110kV岙东站 | 12651 | 10kV岙南线 | 480 | 370.7 | 2023-12-01 10:15 | 405.80 | 2024-07-31 11:35:06 | 84.5417 | 141.8738 | 13.3 | 250
2 | 110kV岙东站 | 12652 | 10kV岙桥线 | 480 | 317.43 | 2023-02-14 08:30 | 302.24 | 2024-08-01 11:05:06 | 62.9667 | 1084.642 | 66.57 | 315
3 | 110kV岙东站 | 12653 | 10kV岙创甲线 | 550 | 275.58 | 2023-07-12 08:30 | 268.84 | 2024-08-01 09:50:06 | 48.88 | 2990.1421 | 164.42 | 0
4 | 110kV岙东站 | 12654 | 10kV岙华线 | 550 | 111.71 | 2023-12-15 17:15 | 126.84 | 2024-01-10 17:30:06 | 23.0618 | 5970.2819 | 328.29 | 0
5 | 110kV岙东站 | 12656 | 10kV岙成线 | 550 | 418.18 | 2023-06-28 14:15 | 441.32 | 2024-08-15 10:50:06 | 80.24 | 396.8185 | 21.82 | 0
6 | 110kV岙东站 | 12657 | 10kV岙环甲线 | 550 | 445.25 | 2023-12-01 09:15 | 417.93 | 2024-01-22 12:55:06 | 75.9873 | -221.4765 | -5.25 | 315
7 | 110kV岙东站 | 12658 | 10kV岙韩线 | 600 | 60.19 | 2023-12-08 19:25 | 50.3 | 2024-06-17 15:45:06 | 8.3833 | 4114.6647 | 419.81 | 8800
8 | 110kV岙东站 | 12659 | 10kV岙智甲线 | 550 | 233.91 | 2023-08-12 12:00 | 243.34 | 2024-01-24 09:55:05 | 44.2436 | 427.9527 | 206.09 | 8300
9 | 110kV岙东站 | 12663 | 10kV岙环乙线 | 550 | 369.65 | 2023-12-14 17:00 | 351.12 | 2024-08-10 09:40:06 | 63.84 | 613.3851 | 70.35 | 1665
10 | 110kV岙东站 | 12664 | 10kV岙悦线 | 550 | 198.4 | 2023-12-15 09:30 | 204.02 | 2024-01-15 09:40:06 | 37.0945 | 3253.7376 | 241.6 | 2850
11 | 110kV岙东站 | 12665 | 10kV岙龙线 | 600 | 172.02 | 2023-12-15 11:30 | 339.69 | 2024-08-26 12:30:06 | 56.615 | 5600.9243 | 307.98 | 0
12 | 110kV岙东站 | 12666 | 10kV岙东线 | 600 | 339.93 | 2023-12-15 12:15 | 366.59 | 2024-01-23 11:35:06 | 61.0983 | -3052.687 | 140.07 | 14000
13 | 110kV岙东站 | 12668 | 10kV岙河线 | 550 | 294.57 | 2023-08-12 11:45 | 313.14 | 2024-08-04 13:05:07 | 56.9345 | 2644.79 | 145.43 | 0
14 | 110kV岙东站 | 12669 | 10kV岙强线 | 480 | 212.81 | 2023-03-02 09:15 | 182.86 | 2024-06-17 15:45:06 | 38.0958 | 1547.2613 | 171.19 | 3915
15 | 110kV岙东站 | 12670 | 10kV岙创乙线 | 550 | 215.8 | 2023-02-02 09:45 | 164.04 | 2024-08-01 12:25:06 | 29.8255 | 4077.3012 | 224.2 | 0
16 | 110kV岙东站 | 12671 | 10kV岙海线 | 550 | 288.07 | 2023-07-12 08:30 | 259.17 | 2024-01-22 13:55:06 | 47.1218 | 2356.999 | 151.93 | 1015
17 | 110kV白沙河站 | 12 | 10kV白瑞线 | 400 | 243.44 | 2023-07-11 16:15 | 179.59 | 2024-08-12 10:25:06 | 44.8975 | 1228.3202 | 76.56 | 410
18 | 110kV白沙河站 | 13 | 10kV白娄线 | 480 | 217.76 | 2023-08-18 11:20 | 234.13 | 2024-03-06 11:25:06 | 48.7771 | -2495.1594 | 166.24 | 13796
19 | 110kV白沙河站 | 14 | 10kV白园线 | 500 | 5 | 2023-07-19 08:50 | 18.11 | 2024-06-23 06:45:07 | 3.622 | 6543.47 | 395 | 1600
20 | 110kV白沙河站 | 15 | 10kV白双线 | 500 | 154.98 | 2023-08-03 11:45 | 205.31 | 2024-06-19 09:50:07 | 41.062 | 4275.9337 | 245.02 | 450
21 | 110kV白沙河站 | 16 | 10kV娄山线 | 550 | 238.64 | 2023-08-18 13:50 | 215.04 | 2024-01-16 18:15:06 | 39.0982 | 3661.933 | 201.36 | 0
22 | 110kV白沙河站 | 17 | 10kV黄埠线 | 550 | 142.7 | 2023-07-19 12:25 | 88.14 | 2024-01-22 10:40:06 | 16.0255 | 5406.6978 | 297.3 | 0
23 | 110kV白沙河站 | 18 | 10kV丹山线 | 550 | 158.77 | 2023-12-15 10:30 | 171.47 | 2024-01-22 11:30:05 | 31.1764 | 4062.4488 | 281.23 | 2630
24 | 110kV白沙河站 | 20 | 10kV白兰线 | 400 | 177.04 | 2023-09-19 07:00 | 120.98 | 2024-07-31 11:45:05 | 30.245 | -2900.1294 | 142.96 | 13750
25 | 110kV白沙河站 | 29 | 10kV白金线 | 600 | 180.88 | 2023-07-07 11:00 | 71.97 | 2024-01-22 10:25:05 | 11.995 | 5335.7963 | 299.12 | 260
26 | 110kV白沙河站 | 30 | 10kV白钢线 | 400 | 275.64 | 2023-11-17 10:05 | 228.08 | 2024-01-06 10:45:05 | 57.02 | 5667.52 | 320 | 380
27 | 110kV白沙河站 | 31 | 10kV化工线 | 500 | 219.48 | 2023-08-18 16:15 | 202.42 | 2024-01-23 15:45:05 | 40.484 | 2202.9367 | 180.52 | 2700
28 | 110kV白沙河站 | 32 | 10kV机场线 | 550 | 140.87 | 2023-12-03 19:30 | 155.19 | 2024-01-23 10:45:05 | 28.2164 | 1441.5782 | 299.13 | 9996
29 | 110kV白沙河站 | 33 | 10kV白河线 | 480 | 113.58 | 2023-08-11 13:15 | 74.30 | 2024-06-12 10:40:06 | 15.4792 | 4917.8581 | 270.42 | 0
30 | 110kV白沙河站 | 34 | 10kV仙河线 | 480 | 130.22 | 2023-12-15 10:15 | 178.93 | 2024-08-29 13:05:06 | 37.2771 | 3495.2431 | 253.78 | 2800
31 | 110kV白沙河站 | 35 | 10kV民航线 | 480 | 129.75 | 2023-08-18 10:35 | 154.86 | 2024-07-31 10:25:06 | 32.2625 | 4623.7905 | 254.25 | 0
32 | 110kV白沙河站 | 39 | 10kV白普线 | 400 | 83.04 | 2023-07-10 16:20 | 91.93 | 2024-08-19 16:10:07 | 22.9825 | 4209.3546 | 236.96 | 250
33 | 110kV白沙河站 | 40 | 10kV白环线 | 400 | 243.2 | 2023-09-27 07:45 | 148.59 | 2024-06-04 11:00:08 | 37.1475 | 1396.6848 | 76.8 | 0
34 | 110kV白沙河站 | 47 | 10kV白海线 | 400 | 186.6 | 2023-08-04 09:55 | 255.36 | 2024-06-16 13:25:06 | 63.84 | 2426.0124 | 133.4 | 0
35 | 110kV白沙河站 | 48 | 10kV白流线 | 400 | 93.6 | 2023-08-08 15:00 | 98.94 | 2024-06-30 11:50:07 | 24.735 | 3917.3104 | 226.4 | 500
36 | 110kV北曲站 | 11652 | 10kV曲成线 | 480 | 237.54 | 2023-11-08 07:30 | 263.39 | 2024-08-01 11:40:06 | 54.8729 | 2663.5216 | 146.46 | 0
37 | 110kV北曲站 | 11654 | 10kV曲前甲线 | 600 | 285.54 | 2023-07-14 21:15 | 383.65 | 2024-08-04 12:40:05 | 63.9417 | 3536.4496 | 194.46 | 0
38 | 110kV北曲站 | 11655 | 10kV曲万线 | 600 | 131.87 | 2023-08-18 12:45 | 273.93 | 2024-03-07 13:55:06 | 45.655 | 6011.0922 | 348.13 | 800
39 | 110kV北曲站 | 11656 | 10kV曲兴线 | 480 | 285.19 | 2023-07-14 21:00 | 372.40 | 2024-08-04 12:05:07 | 77.5833 | 1796.9587 | 98.81 | 0
40 | 110kV北曲站 | 11657 | 10kV曲阳线 | 480 | 235.08 | 2023-08-12 12:00 | 295.21 | 2024-08-01 11:45:06 | 61.5021 | 2708.2591 | 148.92 | 0
41 | 110kV北曲站 | 11660 | 10kV曲林线 | 480 | 130.29 | 2023-08-19 13:30 | 162.64 | 2024-08-04 11:55:06 | 33.8833 | 4613.9701 | 253.71 | 0
42 | 110kV北曲站 | 11661 | 10kV曲南线 | 600 | 126.07 | 2023-06-16 16:15 | 90.90 | 2024-08-05 08:45:05 | 15.15 | 4836.571 | 353.93 | 4000
43 | 110kV北曲站 | 11662 | 10kV曲佳线 | 500 | 283.96 | 2023-08-12 12:15 | 316.66 | 2024-08-04 11:10:07 | 63.332 | 2110.3034 | 116.04 | 0
44 | 110kV北曲站 | 11663 | 10kV曲亭线 | 480 | 51.52 | 2023-01-03 09:00 | 44.13 | 2024-08-12 14:35:06 | 9.1937 | 4722.4813 | 332.48 | 3310
45 | 110kV北曲站 | 11664 | 10kV曲东线 | 480 | 343.56 | 2023-07-14 21:00 | 406.86 | 2024-08-04 12:15:07 | 84.7625 | 635.4418 | 40.44 | 250
46 | 110kV北曲站 | 11665 | 10kV曲文线 | 480 | 308.22 | 2023-07-14 11:30 | 328.44 | 2024-07-30 11:40:06 | 68.425 | 1058.1351 | 75.78 | 800
47 | 110kV北曲站 | 11667 | 10kV曲和线 | 550 | 321.93 | 2023-08-20 12:45 | 397.01 | 2024-08-04 13:05:07 | 72.1836 | 2147.221 | 118.07 | 0
48 | 110kV北曲站 | 11668 | 10kV曲新线 | 480 | 315.67 | 2023-12-15 10:45 | 429.19 | 2024-08-04 12:55:07 | 89.4146 | 1242.6494 | 68.33 | 0
49 | 110kV北曲站 | 11670 | 10kV曲瑞线 | 600 | 182.33 | 2023-10-10 17:15 | 348.84 | 2024-08-04 12:50:07 | 58.14 | 4373.4266 | 297.67 | 2600
50 | 110kV北曲站 | 11673 | 10kV曲广线 | 480 | 240.7 | 2023-08-18 12:30 | 287.47 | 2024-08-01 11:25:05 | 59.8896 | 1646.0538 | 143.3 | 2400
51 | 110kV北曲站 | 11674 | 10kV曲北线 | 600 | 338.11 | 2023-06-24 12:15 | 458.20 | 2024-08-04 12:40:05 | 76.3667 | 2580.4115 | 141.89 | 0
52 | 110kV北曲站 | 11675 | 10kV曲前乙线 | 600 | 126.59 | 2023-08-19 13:15 | 173.54 | 2024-08-04 13:10:05 | 28.9233 | 6427.1143 | 353.41 | 0
53 | 110kV北曲站 | 11680 | 10kV曲威线 | 480 | 103.56 | 2023-02-13 18:30 | 241.54 | 2024-08-05 12:40 | 50.3208 | 2590.7776 | 142.46 | 0
54 | 110kV北曲站 | 11681 | 10kV曲春线 | 480 | 226.29 | 2023-08-19 12:30 | 282.55 | 2024-08-04 12:40:05 | 58.8646 | 2868.1141 | 157.71 | 0
55 | 110kV沧口站 | 656 | 10kV兴国线 | 480 | 324.05 | 2023-08-05 13:05 | 397.50 | 2024-08-04 12:20:07 | 82.8125 | 590.2507 | 59.95 | 1250
56 | 110kV沧口站 | 657 | 10kV唐山线 | 480 | 213.48 | 2023-08-05 20:00 | 278.93 | 2024-08-08 16:35:06 | 58.1104 | 3101.0767 | 170.52 | 0
57 | 110kV沧口站 | 658 | 10kV沧南线 | 480 | 290.61 | 2023-08-05 12:30 | 369.44 | 2024-08-04 12:55:07 | 76.9667 | 1698.3905 | 93.39 | 0
58 | 110kV沧口站 | 659 | 10kV沧西线 | 480 | 186.28 | 2023-08-05 12:10 | 232.21 | 2024-08-04 12:10:07 | 48.3771 | 3595.7359 | 197.72 | 0
59 | 110kV沧口站 | 661 | 10kV沧北线 | 480 | 268.81 | 2023-08-05 12:35 | 307.22 | 2024-08-04 12:25:05 | 64.0042 | 2094.8453 | 115.19 | 0
60 | 110kV沧口站 | 669 | 10kV棉七线 | 480 | 99.64 | 2023-08-05 20:30 | 123.98 | 2024-08-04 21:05:07 | 25.8292 | 5171.371 | 284.36 | 0
61 | 110kV沧口站 | 670 | 10kV兴城线 | 480 | 253.18 | 2023-08-10 14:25 | 389.06 | 2024-08-12 12:45:07 | 81.0542 | 1639.0925 | 130.82 | 1850
62 | 110kV沧口站 | 672 | 10kV石宋线 | 480 | 310.71 | 2023-08-04 11:55 | 266.60 | 2024-08-01 05:35:06 | 55.5417 | 1332.8519 | 73.29 | 0
63 | 110kV沧口站 | 673 | 10kV沧东线 | 400 | 181.23 | 2023-08-03 12:00 | 213.91 | 2024-08-12 12:25:06 | 53.4775 | 2523.6712 | 138.77 | 0
64 | 110kV沧口站 | 674 | 10kV李村线 | 400 | 128.34 | 2023-08-05 12:55 | 152.88 | 2024-08-04 13:30:06 | 38.22 | 3485.5288 | 191.66 | 0
65 | 110kV城阳站 | 11253 | 10kV城阳线 | 480 | 79.01 | 2023-08-17 12:30 | 102.60 | 2024-08-04 11:45:07 | 21.375 | 5546.5481 | 304.99 | 0
66 | 110kV城阳站 | 11254 | 10kV华城线 | 480 | 407.89 | 2023-06-24 12:45 | 228.09 | 2024-08-04 13:15:06 | 47.5187 | -434.4635 | -23.89 | 0
67 | 110kV城阳站 | 11255 | 10kV城南线 | 480 | 340.45 | 2023-11-16 12:00 | 227.16 | 2024-08-04 11:45:07 | 47.325 | 792.0003 | 43.55 | 0
68 | 110kV城阳站 | 11256 | 10kV南疃线 | 600 | 266.13 | 2023-02-21 10:45 | 131.39 | 2024-08-04 13:15:06 | 21.8983 | 3249.4398 | 213.87 | 1600
69 | 110kV城阳站 | 11257 | 10kV城和线 | 480 | 170.27 | 2023-06-29 17:00 | 194.06 | 2024-08-04 20:25:06 | 40.4292 | 1966.8938 | 213.73 | 4800
70 | 110kV城阳站 | 11258 | 10kV桃林线 | 480 | 179.59 | 2023-08-18 13:00 | 230.16 | 2024-08-04 11:55:06 | 47.95 | 3717.4003 | 204.41 | 0
71 | 110kV城阳站 | 11261 | 10kV城区线 | 480 | 320.62 | 2023-06-28 12:15 | 413.97 | 2024-07-29 12:55:06 | 86.2438 | 1152.6287 | 63.38 | 0
72 | 110kV城阳站 | 11263 | 10kV城壹线 | 480 | 303.42 | 2023-12-15 11:30 | 390.19 | 2024-07-29 12:15:06 | 81.2896 | 1465.4279 | 80.58 | 0
3 | 110kV城阳站 | 11264 | 10kV长城线 | 480 | 254.59 | 2023-08-19 12:15 | 280.24 | 2024-07-30 12:15:05 | 58.3833 | 2253.4503 | 129.41 | 250
74 | 110kV城阳站 | 11265 | 10kV城叁线 | 480 | 142.2 | 2023-07-14 20:45 | 207.37 | 2024-07-31 21:10:06 | 43.2021 | 4397.3748 | 241.8 | 0
75 | 110kV城阳站 | 11266 | 10kV城王线 | 480 | 367.39 | 2023-08-19 12:45 | 296.97 | 2024-07-31 15:05:07 | 61.8687 | -49.9305 | 16.61 | 880
76 | 110kV城阳站 | 11267 | 10kV南万线 | 480 | 262.15 | 2023-12-15 12:30 | 347.88 | 2024-08-03 12:45:05 | 72.475 | 1575.9641 | 121.85 | 1600
77 | 110kV程港站 | 12552 | 10kV程天线 | 480 | 183.77 | 2023-02-09 12:30 | 204.27 | 2024-01-23 09:40:06 | 42.5562 | 3641.3828 | 200.23 | 0
78 | 110kV程港站 | 12557 | 10kV程泰线 | 480 | 167.95 | 2023-12-15 08:45 | 183.17 | 2024-07-15 08:55:06 | 38.1604 | 3929.0853 | 216.05 | 0
79 | 110kV程港站 | 12558 | 10kV程山线 | 480 | 168.12 | 2023-08-25 18:15 | 192.49 | 2024-08-05 11:25:06 | 40.1021 | 3845.9937 | 215.88 | 200
80 | 110kV程港站 | 12561 | 10kV程营线 | 480 | 248.81 | 2023-07-14 20:15 | 273.18 | 2024-07-31 20:15:06 | 56.9125 | 2298.5653 | 135.19 | 400
81 | 110kV程港站 | 12562 | 10kV程东线 | 480 | 29.42 | 2023-12-15 19:15 | 60.30 | 2024-08-04 11:20:06 | 12.5625 | 5910.3919 | 354.58 | 1345
82 | 110kV程港站 | 12563 | 10kV程林线 | 480 | 95.87 | 2023-01-03 09:30 | 74.01 | 2024-01-22 10:15:06 | 15.4187 | 5239.9322 | 288.13 | 0
83 | 110kV程港站 | 12564 | 10kV程安线 | 480 | 246 | 2023-07-13 11:45 | 290.58 | 2024-07-04 08:45:06 | 60.5375 | 2509.668 | 138 | 0
84 | 110kV程港站 | 12566 | 10kV程中线 | 500 | 233.52 | 2023-08-04 09:15 | 247.34 | 2024-08-01 10:20:06 | 49.468 | 1427.6053 | 166.48 | 4000
85 | 110kV程港站 | 12575 | 10kV程西线 | 550 | 146.68 | 2023-02-09 08:45 | 216.93 | 2024-08-21 15:35:06 | 39.4418 | 5334.3175 | 293.32 | 0
86 | 110kV程港站 | 12580 | 10kV程工线 | 480 | 192.73 | 2023-11-10 10:45 | 273.00 | 2024-08-01 10:50:06 | 56.875 | 1718.4362 | 191.27 | 4400
87 | 110kV程港站 | 12581 | 10kV程玉线 | 600 | 36.28 | 2023-07-24 15:00 | 58.71 | 2024-08-02 14:50:06 | 9.785 | 1389.4919 | 443.72 | 16700
88 | 110kV创新站 | 13641 | 10kV创园线 | 480 | 312.24 | 2023-12-15 13:45 | 356.64 | 2024-08-02 10:20:06 | 74.3 | 905.0274 | 71.76 | 1000
89 | 110kV创新站 | 13642 | 10kV创广线 | 550 | 268.2 | 2023-12-15 09:00 | 279.36 | 2024-01-23 11:15:06 | 50.7927 | 3124.3548 | 171.8 | 0
90 | 110kV创新站 | 13643 | 10kV创河线 | 550 | 205.32 | 2023-12-15 15:45 | 234.60 | 2024-01-23 10:35:07 | 42.6545 | 4267.8905 | 234.68 | 0
91 | 110kV创新站 | 13644 | 10kV创雨甲线 | 550 | 399.24 | 2023-07-14 20:00 | 284.76 | 2024-01-22 19:45:06 | 51.7745 | -58.7386 | 40.76 | 2000
92 | 110kV创新站 | 13645 | 10kV创新线 | 550 | 124.2 | 2023-07-26 11:00 | 128.76 | 2024-08-01 11:00:07 | 23.4109 | 723.1388 | 315.8 | 12550
93 | 110kV创新站 | 13646 | 10kV创医甲线 | 600 | 159.72 | 2023-12-15 11:30 | 204.72 | 2024-08-12 11:05:06 | 34.12 | 5804.6121 | 320.28 | 50
94 | 110kV创新站 | 13650 | 10kV创茂甲线 | 600 | 423.48 | 2023-08-20 12:30 | 313.32 | 2024-08-04 20:55:07 | 52.22 | 1027.8727 | 56.52 | 0
95 | 110kV创新站 | 13651 | 10kV创丰线 | 600 | 191.88 | 2023-12-15 19:45 | 411.84 | 2024-08-01 11:55:06 | 68.64 | 3639.7503 | 288.12 | 4000
96 | 110kV创新站 | 13652 | 10kV创顺线 | 600 | 198.24 | 2023-08-18 12:30 | 266.28 | 2024-06-12 11:05:06 | 44.38 | 5124.0874 | 281.76 | 0
97 | 110kV创新站 | 13653 | 10kV创慧甲线 | 600 | 16.44 | 2023-12-01 16:45 | 75.60 | 2024-08-30 14:10:06 | 12.6 | 5050.3022 | 463.56 | 8450
98 | 110kV创新站 | 13660 | 10kV创茂乙线 | 600 | 222 | 2023-07-13 12:15 | 88.92 | 2024-08-26 22:20:06 | 14.82 | 4439.988 | 258 | 630
99 | 110kV创新站 | 13661 | 10kV创兰线 | 600 | 299.52 | 2023-07-14 15:00 | 374.28 | 2024-08-19 14:40:07 | 62.38 | 2578.2093 | 180.48 | 1760
100 | 110kV创新站 | 13662 | 10kV创雨乙线 | 600 | 218.52 | 2023-02-13 10:30 | 270.12 | 2024-01-23 10:30:05 | 45.02 | 3475.2753 | 261.48 | 3200
101 | 110kV创新站 | 13663 | 10kV创华线 | 550 | 195.72 | 2023-08-18 11:15 | 176.64 | 2024-08-12 10:55:06 | 32.1164 | -657.5239 | 244.28 | 12750
102 | 110kV创新站 | 13664 | 10kV创戈线 | 550 | 193.32 | 2023-08-12 19:15 | 222.36 | 2024-08-12 11:15:06 | 40.4291 | 3734.1225 | 246.68 | 1880
103 | 110kV创新站 | 13668 | 10kV创贯线 | 600 | 286.92 | 2023-08-18 12:00 | 358.92 | 2024-07-24 22:35:06 | 59.82 | 1911.3529 | 193.08 | 4000
104 | 110kV创新站 | 13669 | 10kV创业线 | 550 | 1.2 | 2023-02-19 22:45 | 24.36 | 2024-01-26 08:50:07 | 4.4291 | 7980.0168 | 438.8 | 0
105 | 110kV创新站 | 13670 | 10kV创南线 | 550 | 145.68 | 2023-12-15 12:00 | 286.92 | 2024-03-04 09:15:07 | 52.1673 | 5226.5035 | 294.32 | 315
106 | 110kV创新站 | 13671 | 10kV创慧乙线 | 600 | 63.84 | 2023-12-15 10:45 | 77.28 | 2024-08-01 10:30:06 | 12.88 | 4588.2858 | 416.16 | 7450
107 | 110kV创新站 | 13672 | 10kV创医乙线 | 600 | 127.8 | 2023-12-15 17:45 | 150.00 | 2024-08-12 11:00:07 | 25 | 6405.1092 | 352.2 | 0
108 | 110kV春阳站 | 14153 | 10kV春洪线 | 550 | 390.23 | 2023-12-15 09:30 | 433.83 | 2024-01-22 10:25:05 | 78.8782 | 453.1172 | 49.77 | 1130
109 | 110kV春阳站 | 14154 | 10kV春桂甲线 | 600 | 373.01 | 2023-12-14 10:30 | 363.16 | 2024-01-22 10:00:06 | 60.5267 | 1945.7201 | 106.99 | 0
110 | 110kV春阳站 | 14156 | 10kV春东线 | 600 | 281.25 | 2023-01-03 15:30 | 221.48 | 2024-08-22 10:35:06 | 36.9133 | 1334.4675 | 198.75 | 5700
111 | 110kV春阳站 | 14157 | 10kV春园线 | 600 | 132.19 | 2023-12-15 10:15 | 148.36 | 2024-01-22 18:15:05 | 24.7267 | 6325.2727 | 347.81 | 0
112 | 110kV春阳站 | 14158 | 10kV春岭线 | 600 | 175.08 | 2023-07-14 09:30 | 175.78 | 2024-08-14 10:45:07 | 29.2967 | 4961.2751 | 304.92 | 1460
113 | 110kV春阳站 | 14159 | 10kV春试甲线 | 600 | 149.41 | 2023-01-07 11:00 | 145.20 | 2024-07-01 18:00:06 | 24.2 | 5612.1097 | 330.59 | 1000
114 | 110kV春阳站 | 14160 | 10kV春创甲线 | 600 | 233.44 | 2023-01-03 10:00 | 224.65 | 2024-01-22 11:45:06 | 37.4417 | 3271.9402 | 246.56 | 3030
115 | 110kV春阳站 | 14161 | 10kV春贯线 | 550 | 397.97 | 2023-07-12 09:30 | 367.73 | 2024-08-26 10:50:06 | 66.86 | -943.6424 | 42.03 | 4270
116 | 110kV春阳站 | 14162 | 10kV春河线 | 550 | 318.16 | 2023-07-13 11:20 | 316.76 | 2024-08-01 16:30:05 | 57.5927 | 2215.7822 | 121.84 | 0
117 | 110kV春阳站 | 14163 | 10kV春水线 | 550 | 222.54 | 2023-07-04 13:50 | 220.43 | 2024-07-24 13:25:06 | 40.0782 | 1874.7276 | 217.46 | 5200
118 | 110kV春阳站 | 14166 | 10kV春江线 | 600 | 423.28 | 2023-07-25 10:00 | 460.20 | 2024-07-26 14:25:05 | 76.7 | 451.5099 | 56.72 | 1450
119 | 110kV春阳站 | 14167 | 10kV春桂乙线 | 600 | 286.87 | 2023-07-14 21:00 | 404.65 | 2024-07-31 21:20:06 | 67.4417 | 3260.2622 | 193.13 | 630
120 | 110kV春阳站 | 14168 | 10kV春祥线 | 600 | 386.02 | 2023-08-21 09:45 | 437.70 | 2024-01-17 09:00:06 | 72.95 | 1389.1203 | 93.98 | 800
121 | 110kV春阳站 | 14169 | 10kV春金线 | 600 | 136.76 | 2023-12-15 18:30 | 254.53 | 2024-08-01 15:10:06 | 42.4217 | 6242.1626 | 343.24 | 0
122 | 110kV春阳站 | 14170 | 10kV春车线 | 600 | 148.01 | 2023-12-15 09:30 | 153.28 | 2024-03-01 11:00:06 | 25.5467 | 5037.5701 | 331.99 | 2500
123 | 110kV春阳站 | 14175 | 10kV春试乙线 | 600 | 246.09 | 2023-02-02 10:15 | 133.24 | 2024-06-10 09:05:06 | 22.2067 | 4253.8873 | 233.91 | 0
124 | 110kV春阳站 | 14176 | 10kV春创乙线 | 600 | 124.8 | 2023-02-24 13:45 | 142.03 | 2024-08-06 10:05:07 | 23.6717 | 5499.6672 | 355.2 | 2400
125 | 110kV春阳站 | 14177 | 10kV春丰线 | 600 | 343.13 | 2023-07-06 09:40 | 416.60 | 2024-08-05 10:00:06 | 69.4333 | 2189.1178 | 136.87 | 750
126 | 110kV春阳站 | 14178 | 10kV春茂线 | 600 | 268.94 | 2023-08-14 15:00 | 125.86 | 2024-07-26 10:15:06 | 20.9767 | 3838.3372 | 211.06 | 0
127 | 110kV春阳站 | 14179 | 10kV春华线 | 550 | 201.45 | 2023-07-11 15:50 | 146.25 | 2024-08-01 14:50:05 | 26.5909 | 3338.2703 | 238.55 | 2500
128 | 110kV大洋站 | 13542 | 10kV洋桥线 | 600 | 196.66 | 2023-01-04 09:45 | 245.42 | 2024-08-04 20:20:06 | 40.9033 | 4912.8212 | 283.34 | 600
129 | 110kV大洋站 | 13545 | 10kV洋华乙线 | 550 | 184.77 | 2023-01-25 18:15 | 205.51 | 2024-08-09 14:25:06 | 37.3655 | 4641.6128 | 255.23 | 0
130 | 110kV大洋站 | 13546 | 10kV洋强乙线 | 600 | 134.14 | 2023-03-02 09:00 | 64.17 | 2024-07-24 10:20:06 | 10.695 | 6163.81 | 345.86 | 315
131 | 110kV大洋站 | 13552 | 10kV洋红甲线 | 600 | 191.45 | 2023-08-03 06:00 | 286.73 | 2024-08-26 09:30:06 | 47.7883 | 4595.5703 | 288.55 | 1630
132 | 110kV大洋站 | 13553 | 10kV洋流线 | 550 | 66.63 | 2023-08-03 08:30 | 61.00 | 2024-06-24 12:30:06 | 11.0909 | 6470.1068 | 373.37 | 800
133 | 110kV大洋站 | 13559 | 10kV洋强甲线 | 550 | 154.42 | 2023-12-15 12:45 | 170.35 | 2024-07-29 13:00:07 | 30.9727 | 5067.5579 | 285.58 | 315
134 | 110kV大洋站 | 13560 | 10kV洋华甲线 | 550 | 46.76 | 2023-01-26 18:30 | 50.98 | 2024-06-28 15:55:06 | 9.2691 | 7151.4626 | 393.24 | 0
135 | 110kV大洋站 | 13563 | 10kV洋海线 | 600 | 38.85 | 2023-02-13 10:45 | 45.88 | 2024-01-23 08:40:06 | 7.6467 | 8022.7539 | 441.15 | 0
136 | 110kV大洋站 | 13565 | 10kV洋红乙线 | 600 | 87.9 | 2023-08-18 13:30 | 104.25 | 2024-08-04 11:35:07 | 17.375 | 7130.7306 | 392.1 | 0
137 | 110kV大洋站 | 13570 | 10kV洋滩线 | 550 | 246.3 | 2023-01-01 09:15 | 168.94 | 2024-08-04 13:30:06 | 30.7164 | 3362.6282 | 193.7 | 400
138 | 110kV汾阳路站 | 13946 | 10kV汾安线 | 600 | 227.41 | 2023-12-15 22:45 | 262.63 | 2024-08-02 00:40:06 | 43.7717 | 3873.6017 | 252.59 | 1800
139 | 110kV汾阳路站 | 13947 | 10kV汾沧线 | 600 | 144.96 | 2023-08-19 12:30 | 168.51 | 2024-08-04 11:40:06 | 28.085 | 5993.0374 | 335.04 | 250
140 | 110kV汾阳路站 | 13949 | 10kV汾海丙线 | 600 | 171.65 | 2023-07-14 20:45 | 212.61 | 2024-08-04 12:00:07 | 35.435 | 5607.6531 | 308.35 | 0
141 | 110kV汾阳路站 | 13950 | 10kV汾蓝甲线 | 600 | 106.88 | 2023-08-12 12:30 | 150.38 | 2024-08-04 12:20:07 | 25.0633 | 6145.5603 | 373.12 | 1600
142 | 110kV汾阳路站 | 13951 | 10kV汾蓝丙线 | 600 | 89.03 | 2023-08-25 20:00 | 91.50 | 2024-08-04 12:15:07 | 15.25 | 7110.1804 | 390.97 | 0
143 | 110kV汾阳路站 | 13953 | 10kV汾海甲线 | 600 | 85.65 | 2023-07-14 20:15 | 154.07 | 2024-08-04 14:40:06 | 25.6783 | 7107.6491 | 394.35 | 160
144 | 110kV汾阳路站 | 13954 | 10kV汾南线 | 600 | 262.27 | 2023-12-15 10:30 | 300.41 | 2024-03-14 10:20:07 | 50.0683 | 1315.6378 | 217.73 | 6610
145 | 110kV汾阳路站 | 13958 | 10kV汾海丁线 | 600 | 173.24 | 2023-07-25 13:45 | 212.74 | 2024-08-04 13:15:06 | 35.4567 | 5578.7374 | 306.76 | 0
146 | 110kV汾阳路站 | 13959 | 10kV汾蓝乙线 | 600 | 114.53 | 2023-07-14 21:45 | 144.10 | 2024-08-04 21:35:07 | 24.0167 | 6006.4374 | 365.47 | 1600
147 | 110kV汾阳路站 | 13960 | 10kV汾蓝丁线 | 600 | 219.48 | 2023-08-16 11:45 | 235.81 | 2024-01-24 11:10:06 | 39.3017 | 4737.8167 | 260.52 | 0
148 | 110kV汾阳路站 | 13961 | 10kV汾海乙线 | 600 | 106.93 | 2023-08-12 20:30 | 140.66 | 2024-08-04 11:55:06 | 23.4433 | 6284.651 | 373.07 | 1250
149 | 110kV汾阳路站 | 13962 | 10kV汾北线 | 600 | 185.19 | 2023-06-10 10:00 | 173.18 | 2024-01-13 06:00:06 | 28.8633 | 5229.4147 | 294.81 | 330
150 | 110kV古岛站 | 11 | 10kV祥中线 | 550 | 248.15 | 2023-12-20 11:15 | 228.19 | 2024-08-13 15:30:06 | 41.4891 | 3488.9841 | 191.85 | 0
151 | 110kV古岛站 | 12 | 10kV祥云线 | 550 | 245.71 | 2023-09-07 09:10 | 364.82 | 2024-07-03 18:00:07 | 66.3309 | 3533.3579 | 194.29 | 0
152 | 110kV古岛站 | 14 | 10kV祥南甲线 | 600 | 30.54 | 2023-07-05 08:45 | 17.02 | 2024-01-19 10:10:06 | 2.8367 | 8173.8796 | 449.46 | 0
153 | 110kV古岛站 | 16 | 10kV祥智线 | 600 | 6.47 | 2023-11-25 08:05 | 23.71 | 2024-07-11 16:50:06 | 3.9517 | 8729.28 | 480 | 0
154 | 110kV古岛站 | 20 | 10kV祥试甲线 | 600 | 162.08 | 2023-08-25 20:25 | 110.59 | 2024-03-15 09:35:06 | 18.4317 | 5781.6931 | 317.92 | 0
155 | 110kV古岛站 | 26 | 10kV祥阳线 | 550 | 241.47 | 2023-12-21 16:00 | 239.16 | 2024-08-19 08:30:06 | 43.4836 | 3510.4666 | 198.53 | 250
156 | 110kV古岛站 | 27 | 10kV祥金线 | 550 | 246.6 | 2023-12-22 09:45 | 296.18 | 2024-07-03 06:35:06 | 53.8509 | 3017.1724 | 193.4 | 1250
157 | 110kV古岛站 | 29 | 10kV祥南乙线 | 600 | 27.61 | 2023-12-22 10:10 | 36.30 | 2024-08-13 11:30:07 | 6.05 | 8227.1645 | 452.39 | 0
158 | 110kV古岛站 | 35 | 10kV祥试乙线 | 600 | 204.77 | 2023-07-24 10:05 | 255.14 | 2024-07-01 13:45:07 | 42.5233 | 5005.3328 | 275.23 | 0
159 | 110kV古庙站 | 11851 | 10kV古春线 | 600 | 175.79 | 2023-12-14 11:30 | 202.51 | 2024-01-22 10:50:05 | 33.7517 | 5406.3631 | 304.21 | 315
160 | 110kV古庙站 | 11852 | 10kV古秋线 | 600 | 276.34 | 2023-12-14 11:15 | 321.69 | 2024-01-16 10:25:06 | 53.615 | 3583.7608 | 203.66 | 300
161 | 110kV古庙站 | 11853 | 10kV古园线 | 480 | 236.96 | 2023-05-30 10:30 | 226.41 | 2024-07-29 14:15:06 | 47.1688 | -457.9306 | 147.04 | 7830
162 | 110kV古庙站 | 11854 | 10kV古硕线 | 480 | 159.61 | 2023-12-15 10:45 | 275.98 | 2024-07-31 12:30:06 | 57.4958 | 3440.7565 | 224.39 | 1600
163 | 110kV古庙站 | 11856 | 10kV古水线 | 480 | 107.23 | 2023-08-23 13:00 | 79.80 | 2024-07-31 21:25:06 | 16.625 | 5033.3392 | 276.77 | 0
164 | 110kV古庙站 | 11857 | 10kV古北线 | 600 | 401.12 | 2023-11-16 10:15 | 507.31 | 2024-08-13 15:20:07 | 84.5517 | 394.5117 | 78.88 | 2600
165 | 110kV古庙站 | 11858 | 10kV古周线 | 550 | 373 | 2023-08-24 13:15 | 219.38 | 2024-01-23 11:10:06 | 39.8873 | 1218.462 | 67 | 0
166 | 110kV古庙站 | 11859 | 10kV古即线 | 550 | 460.19 | 2023-12-15 15:45 | 431.01 | 2024-01-05 09:10:06 | 78.3655 | -467.1753 | -20.19 | 250
167 | 110kV古庙站 | 11863 | 10kV古阳线 | 480 | 246.1 | 2023-08-23 15:45 | 305.86 | 2024-08-04 12:20:07 | 63.7208 | -52.1506 | 137.9 | 6400
168 | 110kV古庙站 | 11864 | 10kV古东线 | 480 | 166.29 | 2023-11-16 10:45 | 88.24 | 2024-08-12 12:25:06 | 18.3833 | 3135.2741 | 217.71 | 2060
169 | 110kV古庙站 | 11865 | 10kV古中线 | 480 | 276.69 | 2023-02-21 09:30 | 268.60 | 2024-01-23 11:25:05 | 55.9583 | 811.5397 | 107.31 | 2850
170 | 110kV古庙站 | 11866 | 10kV古金线 | 480 | 305.52 | 2023-08-23 15:15 | 291.45 | 2024-08-01 11:20:05 | 60.7188 | 1387.2373 | 78.48 | 100
171 | 110kV古庙站 | 11868 | 10kV古艳线 | 550 | 207.08 | 2023-01-03 09:00 | 225.71 | 2024-01-23 09:40:06 | 41.0382 | 3915.8831 | 232.92 | 800
172 | 110kV古庙站 | 11869 | 10kV古青线 | 550 | 241.53 | 2023-08-19 12:45 | 260.51 | 2024-08-04 12:30:07 | 47.3655 | 3609.3754 | 198.47 | 0
173 | 110kV古庙站 | 11870 | 10kV古城线 | 550 | 80.16 | 2023-08-18 12:45 | 303.75 | 2024-08-01 11:25:05 | 55.2273 | 6544.0502 | 359.84 | 0
174 | 110kV古庙站 | 11871 | 10kV古百线 | 600 | 36.21 | 2023-08-05 11:35 | 47.81 | 2024-08-04 12:20:07 | 7.9683 | 8070.7649 | 443.79 | 0
175 | 110kV航空城站 | 13842 | 10kV航宝线 | 600 | 215.38 | 2023-12-15 10:30 | 246.03 | 2024-01-23 10:45:05 | 41.005 | 4812.3793 | 264.62 | 0
176 | 110kV航空城站 | 13843 | 10kV航南线 | 600 | 140.99 | 2023-01-15 19:30 | 173.59 | 2024-01-23 19:10:06 | 28.9317 | 5845.2359 | 339.01 | 800
177 | 110kV航空城站 | 13844 | 10kV航中线 | 550 | 142.6 | 2023-08-12 12:45 | 180.13 | 2024-08-01 10:50:06 | 32.7509 | 5408.5164 | 297.4 | 0
178 | 110kV航空城站 | 13845 | 10kV航丹线 | 600 | 254.22 | 2023-08-12 12:15 | 293.08 | 2024-08-04 11:45:07 | 48.8467 | 2826.0351 | 225.78 | 3200
179 | 110kV航空城站 | 13846 | 10kV航林线 | 600 | 160.48 | 2023-01-04 10:15 | 209.48 | 2024-01-09 10:25:06 | 34.9133 | 5810.7907 | 319.52 | 0
180 | 110kV航空城站 | 13847 | 10kV航镇线 | 600 | 321.59 | 2023-06-28 13:30 | 307.16 | 2024-08-04 21:10:06 | 51.1933 | 2628.8443 | 158.41 | 630
181 | 110kV航空城站 | 13848 | 10kV航力甲线 | 600 | 71.39 | 2023-02-15 09:45 | 76.68 | 2024-01-18 15:00:07 | 12.78 | 5830.9815 | 408.61 | 4000
182 | 110kV航空城站 | 13859 | 10kV航安线 | 600 | 270.23 | 2023-08-19 13:30 | 291.18 | 2024-08-04 12:25:05 | 48.53 | 3814.8772 | 209.77 | 0
183 | 110kV航空城站 | 13860 | 10kV航天线 | 550 | 298.61 | 2023-12-15 10:30 | 325.66 | 2024-01-22 13:40:06 | 59.2109 | 1931.3185 | 141.39 | 1600
184 | 110kV航空城站 | 13861 | 10kV航仙线 | 550 | 114.29 | 2023-02-14 10:30 | 118.00 | 2024-08-12 11:20:06 | 21.4545 | 5923.3621 | 325.71 | 0
185 | 110kV航空城站 | 13862 | 10kV航化线 | 600 | 213.01 | 2023-08-18 13:45 | 202.58 | 2024-01-06 10:30:05 | 33.7633 | 3323.4801 | 266.99 | 3830
186 | 110kV航空城站 | 13863 | 10kV航亭线 | 600 | 110.45 | 2023-08-18 14:15 | 95.42 | 2024-08-04 12:05:07 | 15.9033 | 6720.6363 | 369.55 | 0
187 | 110kV航空城站 | 13864 | 10kV航河线 | 600 | 286.22 | 2023-10-25 17:45 | 168.70 | 2024-08-01 11:35:05 | 28.1167 | 3524.0831 | 193.78 | 0
188 | 110kV航空城站 | 13869 | 10kV航力乙线 | 600 | 79.12 | 2023-02-14 13:00 | 32.52 | 2024-01-22 18:55:06 | 5.42 | 5690.4037 | 400.88 | 4000
189 | 110kV宏顺站 | 13 | 10kV顺里甲线 | 550 | 207.54 | 2023-08-04 11:08 | 186.12 | 2024-03-07 13:25:06 | 33.84 | 3975.5176 | 232.46 | 630
190 | 110kV宏顺站 | 14 | 10kV顺水线 | 550 | 64.02 | 2023-07-27 15:45 | 80.83 | 2024-04-18 16:40:07 | 14.6964 | 5697.5723 | 375.98 | 2850
191 | 110kV宏顺站 | 15 | 10kV顺元甲线 | 600 | 5.68 | 2023-02-09 14:52 | 87.71 | 2024-07-25 17:00:07 | 14.6183 | 6625.9835 | 474.32 | 5000
192 | 110kV宏顺站 | 16 | 10kV顺贯甲线 | 600 | 141.21 | 2023-12-14 08:25 | 138.24 | 2024-01-19 08:50 | 23.04 | 6161.2349 | 338.79 | 0
193 | 110kV宏顺站 | 27 | 10kV顺大线 | 550 | 3.1 | 2023-07-01 22:00 | 45.65 | 2024-07-29 14:45:05 | 8.3 | 6805.4634 | 436.9 | 2850
194 | 110kV宏顺站 | 28 | 10kV顺元乙线 | 600 | 14.74 | 2023-11-22 04:45 | 74.07 | 2024-08-13 15:40:07 | 12.345 | 6461.2184 | 465.26 | 5000
195 | 110kV宏顺站 | 29 | 10kV顺贯乙线 | 600 | 4.05 | 2023-08-28 11:00 | 63.4 | 2024-01-12 17:25 | 10.5667 | 7576.2876 | 416.6 | 0
196 | 110kV机电工业园站 | 11751 | 10kV洪北线 | 480 | 405.51 | 2023-02-24 14:15 | 420.28 | 2024-01-15 10:55:05 | 87.5583 | -571.1809 | -21.51 | 450
197 | 110kV机电工业园站 | 11752 | 10kV洪飞线 | 480 | 287 | 2023-07-25 13:45 | 296.61 | 2024-04-25 14:05:05 | 61.7938 | 1764.042 | 97 | 0
198 | 110kV机电工业园站 | 11753 | 10kV电和线 | 600 | 217.38 | 2023-07-24 15:30 | 290.63 | 2024-08-26 15:55:05 | 48.4383 | 4776.0073 | 262.62 | 0
199 | 110kV机电工业园站 | 11754 | 10kV洪万线 | 480 | 320.76 | 2023-12-04 09:45 | 397.53 | 2024-07-26 11:10:06 | 82.8187 | 1150.0826 | 63.24 | 0
200 | 110kV机电工业园站 | 11756 | 10kV洪民线 | 600 | 270.3 | 2023-07-24 10:35 | 269.01 | 2024-06-02 07:50:07 | 44.835 | 3813.6042 | 209.7 | 0
201 | 110kV机电工业园站 | 11757 | 10kV洪江线 | 480 | 143.18 | 2023-08-16 13:15 | 200.96 | 2024-08-04 13:35:07 | 41.8667 | 3879.5525 | 240.82 | 1250
202 | 110kV机电工业园站 | 11758 | 10kV洪金线 | 480 | 431.53 | 2023-07-17 08:45 | 361.13 | 2024-01-18 11:10:06 | 75.2354 | -1756.3806 | -47.53 | 2230
203 | 110kV机电工业园站 | 11759 | 10kV洪平线 | 480 | 377.9 | 2023-08-16 13:45 | 417.57 | 2024-03-05 10:10:05 | 86.9938 | -889.0654 | 6.1 | 2500
204 | 110kV机电工业园站 | 11763 | 10kV电春线 | 600 | 378.25 | 2023-06-29 10:30 | 481.40 | 2024-08-01 21:10:05 | 80.2333 | 1210.4255 | 101.75 | 1600
205 | 110kV机电工业园站 | 11764 | 10kV洪青线 | 480 | 223.36 | 2023-06-09 11:00 | 327.55 | 2024-01-24 10:20:06 | 68.2396 | 2921.399 | 160.64 | 0
206 | 110kV机电工业园站 | 11765 | 10kV电阳线 | 600 | 312.32 | 2023-07-13 11:45 | 283.25 | 2024-08-14 11:10:07 | 47.2083 | 3049.4285 | 167.68 | 0
207 | 110kV机电工业园站 | 11766 | 10kV电平线 | 550 | 301.07 | 2023-08-28 15:45 | 151.21 | 2024-01-21 18:35:06 | 27.4927 | 2526.581 | 138.93 | 0
208 | 110kV机电工业园站 | 11767 | 10kV电北线 | 550 | 364.01 | 2023-05-31 13:00 | 377.13 | 2024-08-16 10:45:07 | 68.5691 | 1381.9541 | 75.99 | 0
209 | 110kV机电工业园站 | 11770 | 10kV电青线 | 550 | 300.01 | 2023-06-09 10:15 | 427.59 | 2024-08-30 13:35:06 | 77.7436 | 2545.8581 | 139.99 | 0
210 | 110kV机电工业园站 | 11771 | 10kV电万线 | 550 | 270.65 | 2023-06-09 14:15 | 331.77 | 2024-07-31 13:35:06 | 60.3218 | 2579.7991 | 169.35 | 1250
211 | 110kV机电工业园站 | 11772 | 10kV电飞线 | 550 | 295.44 | 2023-10-27 14:30 | 315.95 | 2024-01-23 13:50:06 | 57.4455 | 1628.9682 | 144.56 | 2500
212 | 110kV棘洪滩站 | 2670 | 10kV金棘线 | 480 | 184.13 | 2023-11-12 19:15 | 321.46 | 2024-08-01 17:15:06 | 66.9708 | 1554.8358 | 199.87 | 5200
213 | 110kV棘洪滩站 | 2672 | 10kV金园线 | 480 | 33.79 | 2023-02-14 10:15 | 46.72 | 2024-08-30 09:50:06 | 9.7333 | 6068.9191 | 350.21 | 750
214 | 110kV棘洪滩站 | 2673 | 10kV金佳线 | 550 | 96.61 | 2023-03-14 10:00 | 84.62 | 2024-01-23 10:10:06 | 15.3855 | 6084.8905 | 343.39 | 400
215 | 110kV棘洪滩站 | 2674 | 10kV金里线 | 480 | 389.2 | 2023-12-15 14:30 | 416.32 | 2024-01-22 09:00:06 | 86.7333 | -8466.5672 | -5.2 | 20930
216 | 110kV棘洪滩站 | 2675 | 10kV金水线 | 480 | 323.2 | 2023-12-15 14:15 | 341.41 | 2024-01-19 08:50:06 | 71.1271 | -694.2912 | 60.8 | 4500
217 | 110kV棘洪滩站 | 2676 | 10kV金东线 | 550 | 314.76 | 2023-12-15 13:45 | 335.03 | 2024-01-18 09:50:06 | 60.9145 | 2277.6146 | 125.24 | 0
218 | 110kV棘洪滩站 | 2681 | 10kV金黄线 | 550 | 113.37 | 2023-01-03 09:15 | 119.12 | 2024-01-05 09:00:07 | 21.6582 | 5940.0932 | 326.63 | 0
219 | 110kV棘洪滩站 | 2682 | 10kV金岭线 | 480 | 245.44 | 2023-01-04 09:00 | 235.55 | 2024-03-25 10:50:07 | 49.0729 | 2419.8522 | 138.56 | 250
220 | 110kV棘洪滩站 | 2684 | 10kV金南线 | 600 | 315.25 | 2023-07-24 15:00 | 316.83 | 2024-01-05 10:10:07 | 52.805 | -3435.8565 | 164.75 | 16080
221 | 110kV棘洪滩站 | 2685 | 10kV金大线 | 480 | 315.11 | 2023-06-19 10:30 | 282.55 | 2024-06-14 10:20:06 | 58.8646 | 1252.8335 | 68.89 | 0
222 | 110kV棘洪滩站 | 2686 | 10kV金港线 | 550 | 283.97 | 2023-12-01 19:45 | 302.18 | 2024-01-22 18:15:05 | 54.9418 | 1037.5616 | 156.03 | 4500
223 | 110kV马戈庄站 | 1244 | 10kV马林线 | 600 | 430.14 | 2023-11-27 10:15 | 333.17 | 2024-06-15 13:40:07 | 55.5283 | -1573.246 | 49.86 | 6200
224 | 110kV马戈庄站 | 1245 | 10kV马西线 | 600 | 83.1 | 2023-07-14 21:00 | 116.10 | 2024-08-04 20:50:07 | 19.35 | 6578.0234 | 396.9 | 1600
225 | 110kV马戈庄站 | 1246 | 10kV马园线 | 600 | 451.3 | 2023-08-18 10:45 | 446.41 | 2024-08-01 10:10:06 | 74.4017 | -950.0618 | 28.7 | 3680
226 | 110kV马戈庄站 | 1247 | 10kV马河线 | 480 | 285.22 | 2023-08-20 14:15 | 299.68 | 2024-07-11 09:25:06 | 62.4333 | 1636.4131 | 98.78 | 400
227 | 110kV马戈庄站 | 1248 | 10kV上马线 | 550 | 367.1 | 2023-12-15 11:30 | 456.47 | 2024-08-04 12:25:05 | 82.9945 | 1325.7594 | 72.9 | 0
228 | 110kV马戈庄站 | 1249 | 10kV马岭线 | 550 | 109.93 | 2023-12-01 09:45 | 114.35 | 2024-01-20 15:45:06 | 20.7909 | 6002.653 | 330.07 | 0
229 | 110kV马戈庄站 | 1255 | 10kV马新线 | 550 | 331.46 | 2023-08-12 11:45 | 427.25 | 2024-08-01 11:50:06 | 77.6818 | -158.0916 | 108.54 | 5330
230 | 110kV马戈庄站 | 1256 | 10kV马戈线 | 550 | 257.54 | 2023-08-18 12:45 | 319.51 | 2024-07-24 09:45:07 | 58.0927 | 2038.2176 | 182.46 | 3200
231 | 110kV马戈庄站 | 1257 | 10kV马北线 | 480 | 163.67 | 2023-08-16 10:15 | 184.30 | 2024-08-01 11:10:07 | 38.3958 | 2786.9214 | 220.33 | 3050
232 | 110kV马戈庄站 | 1258 | 10kV马东线 | 550 | 396.6 | 2023-12-15 14:15 | 411.19 | 2024-01-08 10:20:07 | 74.7618 | 589.2724 | 43.4 | 500
233 | 110kV马戈庄站 | 1259 | 10kV马海线 | 480 | 309.52 | 2023-02-23 08:30 | 302.16 | 2024-03-01 08:20:05 | 62.95 | -945.5067 | 74.48 | 5750
234 | 110kV马戈庄站 | 1260 | 10kV马中线 | 550 | 234.41 | 2023-08-18 12:45 | 268.76 | 2024-08-12 14:15:06 | 48.8655 | 3638.8597 | 205.59 | 250
235 | 110kV南宅站 | 21853 | 10kV宅付线 | 600 | 307.55 | 2023-12-15 11:45 | 297.41 | 2024-02-27 12:30:07 | 49.5683 | 2568.1757 | 172.45 | 1420
236 | 110kV南宅站 | 21854 | 10kV宅智甲线 | 600 | 463.9 | 2023-06-28 11:30 | 365.18 | 2024-03-01 11:15:06 | 60.8633 | 292.7946 | 16.1 | 0
237 | 110kV南宅站 | 21855 | 10kV宅棉线 | 600 | 81.99 | 2023-07-14 11:00 | 89.55 | 2024-08-13 11:15:07 | 14.925 | 6518.2099 | 398.01 | 1800
238 | 110kV南宅站 | 21856 | 10kV宅演线 | 600 | 353.62 | 2023-12-15 10:45 | 416.58 | 2024-01-22 11:00:07 | 69.43 | -201.6533 | 126.38 | 6250
239 | 110kV南宅站 | 21857 | 10kV宅戈线 | 600 | 322.42 | 2023-08-18 13:15 | 405.03 | 2024-01-22 10:30:06 | 67.505 | 365.7499 | 157.58 | 6250
240 | 110kV南宅站 | 21859 | 10kV宅青线 | 400 | 25.97 | 2023-08-05 21:05 | 32.94 | 2024-08-04 11:40:06 | 8.235 | 5347.2296 | 294.03 | 0
241 | 110kV南宅站 | 21860 | 10kV宅玉线 | 550 | 74.5 | 2023-12-15 10:30 | 178.71 | 2024-08-19 12:35:06 | 32.4927 | 6646.983 | 365.5 | 0
242 | 110kV南宅站 | 21866 | 10kV宅霞线 | 600 | 97.3 | 2023-07-14 13:30 | 129.41 | 2024-08-03 12:45:05 | 21.5683 | 5739.7822 | 382.7 | 3050
243 | 110kV南宅站 | 21867 | 10kV宅智乙线 | 600 | 237.48 | 2023-07-01 09:00 | 151.56 | 2024-01-08 01:00:16 | 25.26 | 4310.4687 | 242.52 | 250
244 | 110kV南宅站 | 21868 | 10kV宅铁线 | 600 | 190.24 | 2023-11-28 08:30 | 97.01 | 2024-08-04 11:05:06 | 16.1683 | 5269.5754 | 289.76 | 0
245 | 110kV南宅站 | 21869 | 10kV宅水线 | 600 | 282.21 | 2023-01-06 10:45 | 300.89 | 2024-07-22 11:20:06 | 50.1483 | 3597.0089 | 197.79 | 0
246 | 110kV南宅站 | 21870 | 10kV宅礼线 | 600 | 135.21 | 2023-12-15 14:30 | 151.29 | 2024-07-31 11:20:07 | 25.215 | 6210.3509 | 344.79 | 150
247 | 110kV田村站 | 13051 | 10kV田中甲线 | 550 | 189.47 | 2023-08-19 12:30 | 228.98 | 2024-08-01 11:25:05 | 41.6327 | 4556.1386 | 250.53 | 0
248 | 110kV田村站 | 13052 | 10kV田特甲线 | 550 | 326.65 | 2023-08-20 12:30 | 252.55 | 2024-01-22 12:55:06 | 45.9182 | 2061.3831 | 113.35 | 0
249 | 110kV田村站 | 13053 | 10kV瑞团线 | 550 | 260.17 | 2023-12-15 18:45 | 356.31 | 2024-08-01 12:25:06 | 64.7836 | 2870.3884 | 179.83 | 1000
250 | 110kV田村站 | 13055 | 10kV瑞霖线 | 550 | 313.28 | 2023-08-18 12:00 | 412.58 | 2024-08-01 11:55:06 | 75.0145 | 2304.5299 | 126.72 | 0
251 | 110kV田村站 | 13056 | 10kV瑞江线 | 480 | 339.31 | 2023-08-20 12:30 | 345.76 | 2024-08-04 12:15:07 | 72.0333 | 812.7323 | 44.69 | 0
252 | 110kV田村站 | 13057 | 10kV瑞路线 | 480 | 76.57 | 2023-01-09 10:00 | 79.03 | 2024-01-04 10:25:06 | 16.4646 | 5270.922 | 307.43 | 800
253 | 110kV田村站 | 13060 | 10kV瑞阳线 | 600 | 20.29 | 2023-12-14 12:30 | 20.40 | 2024-08-04 16:25:06 | 3.4 | 8360.2861 | 459.71 | 0
254 | 110kV田村站 | 13061 | 10kV瑞旺线 | 480 | 203.19 | 2023-08-19 13:15 | 358.77 | 2024-03-07 08:50:07 | 74.7438 | 2568.2107 | 180.81 | 1800
255 | 110kV田村站 | 13062 | 10kV瑞田线 | 550 | 383.63 | 2023-08-19 13:15 | 493.48 | 2024-07-29 12:00:06 | 89.7236 | 625.1448 | 56.37 | 1000
256 | 110kV田村站 | 13063 | 10kV田特乙线 | 550 | 378.71 | 2023-08-20 13:30 | 343.64 | 2024-01-23 18:05:05 | 62.48 | 794.6199 | 61.29 | 800
257 | 110kV田村站 | 13064 | 10kV瑞安线 | 550 | 299.22 | 2023-08-18 13:00 | 361.23 | 2024-07-31 12:00:07 | 65.6782 | 2560.2251 | 140.78 | 0
258 | 110kV田村站 | 13065 | 10kV瑞智乙线 | 600 | 118.07 | 2023-07-22 12:45 | 125.22 | 2024-08-14 10:35:05 | 20.87 | 6582.059 | 361.93 | 0
259 | 110kV田村站 | 13069 | 10kV瑞龙线 | 550 | 304.84 | 2023-08-19 12:45 | 430.17 | 2024-08-04 11:35:07 | 78.2127 | -41.9802 | 135.16 | 6250
260 | 110kV田村站 | 13070 | 10kV瑞曲线 | 600 | 333.33 | 2023-01-29 10:45 | 230.74 | 2024-07-31 13:15:06 | 38.4567 | 2063.3406 | 146.67 | 1510
261 | 110kV田村站 | 13071 | 10kV田阳线 | 550 | 166.96 | 2023-12-15 13:45 | 203.65 | 2024-08-01 10:55:05 | 37.0273 | 4965.5054 | 273.04 | 0
262 | 110kV田村站 | 13072 | 10kV瑞智甲线 | 600 | 341.07 | 2023-12-01 18:15 | 220.54 | 2024-01-20 11:00:07 | 36.7567 | 2526.581 | 138.93 | 0
263 | 110kV田村站 | 13073 | 10kV瑞前甲线 | 600 | 166.26 | 2023-08-18 13:00 | 283.50 | 2024-08-04 12:30:07 | 47.25 | 4585.6756 | 313.74 | 2800
264 | 110kV田村站 | 13074 | 10kV瑞都乙线 | 550 | 259.12 | 2023-08-20 12:45 | 343.29 | 2024-08-04 11:20:06 | 62.4164 | 3289.4837 | 180.88 | 0
265 | 110kV田村站 | 13077 | 10kV瑞都甲线 | 550 | 217.61 | 2023-07-24 16:15 | 284.55 | 2024-08-12 13:45:07 | 51.7364 | 3844.3845 | 222.39 | 500
266 | 110kV田村站 | 13078 | 10kV瑞前乙线 | 600 | 304.14 | 2023-08-19 12:45 | 418.92 | 2024-07-29 19:25:05 | 69.82 | 2798.19 | 175.86 | 1000
267 | 110kV田村站 | 13079 | 10kV瑞青线 | 550 | 63.2 | 2023-02-11 09:30 | 66.13 | 2024-08-13 13:25:05 | 12.0236 | 6852.4848 | 376.8 | 0
268 | 110kV田村站 | 13081 | 10kV田中乙线 | 550 | 179.98 | 2023-12-15 10:30 | 243.40 | 2024-08-04 14:25:06 | 44.2545 | 4728.7237 | 260.02 | 0
269 | 110kV田村站 | 13083 | 10kV瑞仲线 | 550 | 299.22 | 2023-12-15 17:15 | 406.25 | 2024-08-04 14:05:05 | 73.8636 | 1920.2251 | 140.78 | 1600
270 | 110kV湾头站 | 13252 | 10kV万水线 | 600 | 47.35 | 2023-12-15 10:45 | 164.53 | 2024-06-23 20:55:06 | 27.4217 | 7868.1729 | 432.65 | 0
271 | 110kV湾头站 | 13253 | 10kV万东线 | 550 | 257.94 | 2023-06-28 19:45 | 229.92 | 2024-07-31 21:25:06 | 41.8036 | 3310.9432 | 182.06 | 0
272 | 110kV湾头站 | 13254 | 10kV万山线 | 600 | 249.5 | 2023-01-11 08:00 | 112.15 | 2024-08-04 15:50:06 | 18.6917 | 4191.873 | 230.5 | 0
273 | 110kV湾头站 | 13255 | 10kV万安线 | 550 | 50.52 | 2023-07-13 20:00 | 55.55 | 2024-08-04 11:10:07 | 10.1 | 7083.0833 | 389.48 | 0
274 | 110kV湾头站 | 13256 | 10kV万象甲线 | 600 | 178.84 | 2023-07-14 21:15 | 219.38 | 2024-08-04 20:50:07 | 36.5633 | 5476.8958 | 301.16 | 0
275 | 110kV湾头站 | 13257 | 10kV万康线 | 550 | 61.41 | 2023-12-04 10:30 | 59.41 | 2024-08-03 16:55:06 | 10.8018 | 6885.0377 | 378.59 | 0
276 | 110kV湾头站 | 13258 | 10kV万湘线 | 600 | 240.01 | 2023-08-04 14:50 | 266.84 | 2024-07-31 13:30:06 | 44.4733 | 4364.4581 | 239.99 | 0
277 | 110kV湾头站 | 13259 | 10kV万北线 | 600 | 49.81 | 2023-11-18 10:30 | 54.14 | 2024-08-05 00:15:06 | 9.0233 | 7823.4353 | 430.19 | 0
278 | 110kV湾头站 | 13260 | 10kV万白线 | 600 | 204.15 | 2023-12-15 09:45 | 235.44 | 2024-01-08 10:55:06 | 39.24 | 3896.6081 | 275.85 | 2800
279 | 110kV湾头站 | 13269 | 10kV万庆线 | 600 | 219.27 | 2023-07-24 13:45 | 253.13 | 2024-08-01 10:45:06 | 42.1883 | 4341.6358 | 260.73 | 1000
280 | 110kV湾头站 | 13270 | 10kV万铁线 | 600 | 245.63 | 2023-07-14 21:15 | 301.29 | 2024-08-04 20:40:07 | 50.215 | 4262.2528 | 234.37 | 0
281 | 110kV湾头站 | 13271 | 10kV万象乙线 | 600 | 88.13 | 2023-07-13 20:30 | 107.93 | 2024-08-04 21:05:07 | 17.9883 | 7126.5478 | 391.87 | 0
282 | 110kV湾头站 | 13272 | 10kV万娄线 | 550 | 203.45 | 2023-02-13 10:30 | 221.49 | 2024-01-16 15:55:06 | 40.2709 | 3797.8983 | 236.55 | 1260
283 | 110kV湾头站 | 13273 | 10kV万沧线 | 600 | 249.85 | 2023-10-17 10:45 | 434.88 | 2024-03-26 10:00:07 | 72.48 | 3179.5079 | 230.15 | 2515
284 | 110kV湾头站 | 13274 | 10kV万丹线 | 600 | 319.11 | 2023-07-14 20:45 | 375.12 | 2024-08-04 21:00:06 | 62.52 | 2925.9455 | 160.89 | 0
285 | 110kV湾头站 | 13275 | 10kV万兴线 | 600 | 283.6 | 2023-11-23 13:15 | 330.47 | 2024-08-14 14:55:07 | 55.0783 | 2691.7304 | 196.4 | 2200
286 | 110kV湾头站 | 13276 | 10kV万华线 | 600 | 134.19 | 2023-07-06 08:50 | 105.82 | 2024-03-28 14:10:05 | 17.6367 | 6288.9007 | 345.81 | 0
287 | 110kV文阳路站 | 12851 | 10kV文中线 | 550 | 383.1 | 2023-08-12 12:15 | 439.46 | 2024-08-04 12:25:05 | 79.9018 | 394.7834 | 56.9 | 1600
288 | 110kV文阳路站 | 12852 | 10kV文龙线 | 550 | 224.89 | 2023-08-19 12:15 | 266.14 | 2024-08-04 11:50:07 | 48.3891 | 3785.9905 | 215.11 | 315
289 | 110kV文阳路站 | 12853 | 10kV文江线 | 550 | 167.59 | 2023-08-18 10:15 | 185.63 | 2024-08-01 12:05:06 | 33.7509 | 4954.0483 | 272.41 | 0
290 | 110kV文阳路站 | 12854 | 10kV文乐甲线 | 550 | 55.09 | 2023-08-05 09:30 | 67.85 | 2024-08-17 14:40:06 | 12.3364 | 6679.9733 | 384.91 | 800
291 | 110kV文阳路站 | 12855 | 10kV文城甲线 | 550 | 129.27 | 2023-08-19 14:45 | 165.59 | 2024-07-19 12:05:05 | 30.1073 | 5010.9358 | 310.73 | 1600
292 | 110kV文阳路站 | 12856 | 10kV文电甲线 | 550 | 94.81 | 2023-07-14 14:00 | 73.48 | 2024-08-11 09:30:06 | 13.36 | 6277.6253 | 345.19 | 0
293 | 110kV文阳路站 | 12857 | 10kV文广线 | 550 | 179.19 | 2023-08-18 12:15 | 248.21 | 2024-08-01 11:25:05 | 45.1291 | 4743.0907 | 260.81 | 0
294 | 110kV文阳路站 | 12858 | 10kV文万线 | 550 | 171.1 | 2023-08-19 13:00 | 208.13 | 2024-08-04 13:10:05 | 37.8418 | 4890.2154 | 268.9 | 0
295 | 110kV文阳路站 | 12866 | 10kV文科线 | 550 | 33.64 | 2023-08-12 12:30 | 39.02 | 2024-07-31 19:55:06 | 7.0945 | 7070.063 | 406.36 | 800
296 | 110kV文阳路站 | 12867 | 10kV文邦线 | 550 | 63.63 | 2023-02-02 11:45 | 80.51 | 2024-08-01 11:25:05 | 14.6382 | 6844.6648 | 376.37 | 0
297 | 110kV文阳路站 | 12869 | 10kV文电乙线 | 550 | 116.96 | 2023-08-19 20:15 | 107.23 | 2024-08-04 11:10:07 | 19.4964 | 5874.8054 | 323.04 | 0
298 | 110kV文阳路站 | 12870 | 10kV文城乙线 | 550 | 55.44 | 2023-07-26 08:30 | 77.70 | 2024-07-28 11:05:06 | 14.1273 | 6993.6082 | 384.56 | 0
299 | 110kV文阳路站 | 12871 | 10kV文乐乙线 | 550 | 36.56 | 2023-01-28 13:30 | 28.37 | 2024-01-07 12:45:06 | 5.1582 | 3816.9598 | 403.44 | 8800
300 | 110kV文阳路站 | 12872 | 10kV文山线 | 550 | 376.77 | 2023-08-09 14:30 | 341.62 | 2024-01-08 11:20:05 | 62.1127 | 1069.9008 | 63.23 | 200
301 | 110kV文阳路站 | 12873 | 10kV文阳线 | 550 | 193.71 | 2023-01-03 11:45 | 123.40 | 2024-08-04 13:10:05 | 22.4364 | 4479.0299 | 246.29 | 0
302 | 110kV杏杭站 | 21941 | 10kV杏水线 | 550 | 178.17 | 2023-06-22 06:15 | 150.89 | 2024-06-21 05:25:06 | 27.4345 | 4441.6404 | 261.83 | 800
303 | 110kV杏杭站 | 21942 | 10kV杏文线 | 550 | 130.51 | 2023-12-15 09:45 | 143.07 | 2024-01-22 11:20:07 | 26.0127 | 5628.3851 | 309.49 | 0
304 | 110kV杏杭站 | 21943 | 10kV杏平线 | 550 | 305.03 | 2023-12-15 13:30 | 416.24 | 2024-08-14 10:35:05 | 75.68 | 2454.5644 | 134.97 | 0
305 | 110kV杏杭站 | 21944 | 10kV杏黄线 | 600 | 272.02 | 2023-01-09 09:15 | 281.70 | 2024-01-22 10:10:06 | 46.95 | 3682.3243 | 207.98 | 250
306 | 110kV杏杭站 | 21945 | 10kV杏北线 | 550 | 293.28 | 2023-12-22 10:45 | 306.91 | 2024-01-22 12:20:06 | 55.8018 | -2542.1501 | 146.72 | 13026
307 | 110kV杏杭站 | 21946 | 10kV杏云线 | 600 | 125.22 | 2023-07-14 21:15 | 161.76 | 2024-08-04 20:20:06 | 26.96 | 6452.0291 | 354.78 | 0
308 | 110kV杏杭站 | 21947 | 10kV杏安线 | 600 | 0.92 | 2023-01-24 20:45 | 2.07 | 2024-05-24 04:00:32 | 0.345 | 8712.5489 | 479.08 | 0
309 | 110kV杏杭站 | 21948 | 10kV杏南甲线 | 600 | 138.2 | 2023-09-01 11:00 | 253.96 | 2024-08-03 11:30:07 | 42.3267 | 6215.9748 | 341.8 | 0
310 | 110kV杏杭站 | 21949 | 10kV杏奥线 | 550 | 330.03 | 2023-07-11 20:10 | 260.16 | 2024-08-04 21:05:07 | 47.3018 | 1999.9144 | 109.97 | 0
311 | 110kV杏杭站 | 21961 | 10kV杏和线 | 550 | 295.74 | 2023-08-12 12:45 | 376.38 | 2024-08-03 22:40:06 | 68.4327 | 2623.5124 | 144.26 | 0
312 | 110kV杏杭站 | 21962 | 10kV杏沙线 | 550 | 241.22 | 2023-08-16 14:30 | 351.11 | 2024-08-02 11:05:06 | 63.8382 | -383.3869 | 198.78 | 9996
313 | 110kV杏杭站 | 21963 | 10kV杏昊线 | 600 | 341.73 | 2023-12-15 10:45 | 413.36 | 2024-01-23 09:45:06 | 68.8933 | 2514.5782 | 138.27 | 0
314 | 110kV杏杭站 | 21964 | 10kV杏太线 | 600 | 406.45 | 2023-08-22 18:45 | 227.59 | 2024-08-03 10:45:06 | 37.9317 | 1337.5803 | 73.55 | 0
315 | 110kV杏杭站 | 21965 | 10kV杏南乙线 | 600 | 131.25 | 2023-09-01 14:45 | 249.72 | 2024-08-12 11:40:07 | 41.62 | 6342.3675 | 348.75 | 0
316 | 110kV杏杭站 | 21968 | 10kV杏万线 | 550 | 318.1 | 2023-07-13 19:00 | 261.95 | 2024-08-04 12:55:07 | 47.6273 | 2216.8734 | 121.9 | 0
317 | 110kV玉皇岭站 | 11552 | 10kV玉古线 | 550 | 229.36 | 2023-07-20 15:00 | 255.59 | 2024-08-16 10:40:06 | 46.4709 | 3830.699 | 210.64 | 0
318 | 110kV玉皇岭站 | 11553 | 10kV玉曲线 | 550 | 356.67 | 2023-08-22 11:00 | 399.00 | 2024-08-01 10:55:05 | 72.5455 | 1355.4394 | 83.33 | 400
319 | 110kV玉皇岭站 | 11554 | 10kV玉田线 | 550 | 338.8 | 2023-12-15 14:30 | 366.37 | 2024-01-17 10:25:05 | 66.6127 | 1840.4232 | 101.2 | 0
320 | 110kV玉皇岭站 | 11555 | 10kV玉银甲线 | 600 | 153.75 | 2023-12-03 18:30 | 156.88 | 2024-08-01 12:00:06 | 26.1467 | 5293.1825 | 326.25 | 1600
321 | 110kV玉皇岭站 | 11556 | 10kV玉岭线 | 480 | 251.37 | 2023-08-18 16:00 | 279.21 | 2024-08-09 09:00:06 | 58.1688 | 2412.0092 | 132.63 | 0
322 | 110kV玉皇岭站 | 11557 | 10kV玉阳线 | 480 | 273.07 | 2023-12-01 18:30 | 95.30 | 2024-08-02 16:15:05 | 19.8542 | 1697.373 | 110.93 | 800
323 | 110kV玉皇岭站 | 11558 | 10kV玉王线 | 550 | 208.18 | 2023-08-19 13:15 | 271.08 | 2024-07-30 11:10:06 | 49.2873 | 4215.8785 | 231.82 | 0
324 | 110kV玉皇岭站 | 11559 | 10kV玉付线 | 550 | 264.84 | 2023-01-03 13:15 | 257.14 | 2024-01-24 08:40:05 | 46.7527 | 2245.4598 | 175.16 | 2350
325 | 110kV玉皇岭站 | 11563 | 10kV玉青线 | 480 | 239.41 | 2023-08-19 13:15 | 293.66 | 2024-08-03 13:10:06 | 61.1792 | 1989.5137 | 144.59 | 1600
326 | 110kV玉皇岭站 | 11564 | 10kV玉郝线 | 550 | 427.77 | 2023-08-18 13:15 | 446.70 | 2024-08-01 11:50:06 | 81.2182 | 122.4148 | 12.23 | 250
327 | 110kV玉皇岭站 | 11565 | 10kV玉黄线 | 550 | 269.35 | 2023-02-27 08:30 | 231.40 | 2024-01-22 10:40:06 | 42.0727 | 3103.4409 | 170.65 | 0
328 | 110kV玉皇岭站 | 11566 | 10kV玉东线 | 550 | 280.12 | 2023-08-18 11:15 | 351.71 | 2024-01-22 10:35:06 | 63.9473 | 2907.5777 | 159.88 | 0
329 | 110kV玉皇岭站 | 11567 | 10kV玉银乙线 | 600 | 110.09 | 2023-12-15 10:15 | 126.58 | 2024-01-26 10:00:06 | 21.0967 | 6407.1833 | 369.91 | 800
330 | 110kV玉皇岭站 | 11568 | 10kV玉路线 | 480 | 299.38 | 2023-08-16 08:15 | 369.69 | 2024-08-30 14:25:06 | 77.0187 | 1538.8993 | 84.62 | 0
331 | 110kV玉皇岭站 | 11569 | 10kV玉营线 | 550 | 307.72 | 2023-10-28 15:45 | 305.46 | 2024-08-01 10:50:06 | 55.5382 | 2085.6441 | 132.28 | 800
332 | 110kV中城站 | 12960 | 10kV中浦线 | 480 | 58.6 | 2023-12-15 12:30 | 66.34 | 2024-01-08 09:30:07 | 13.8208 | 5917.7244 | 325.4 | 0
333 | 110kV中城站 | 12961 | 10kV凤阳线 | 550 | 93.05 | 2023-08-12 20:30 | 117.07 | 2024-07-31 21:20:06 | 21.2855 | 6309.6327 | 346.95 | 0
334 | 110kV中城站 | 12962 | 10kV中流线 | 480 | 241.41 | 2023-08-12 12:30 | 240.12 | 2024-08-04 12:45:06 | 50.025 | 2273.1417 | 142.59 | 800
335 | 110kV中城站 | 12963 | 10kV中润线 | 550 | 234.03 | 2023-07-17 13:00 | 191.60 | 2024-08-01 11:25:05 | 34.8364 | 3745.7704 | 205.97 | 0
336 | 110kV中城站 | 12965 | 10kV中兴线 | 480 | 322.27 | 2023-03-01 09:45 | 397.62 | 2024-08-04 12:05:07 | 82.8375 | 482.6218 | 61.73 | 1600
337 | 110kV中城站 | 12966 | 10kV中纺线 | 600 | 143.68 | 2023-07-23 12:15 | 156.09 | 2024-08-03 12:25:05 | 26.015 | 5476.3155 | 336.32 | 1600
338 | 110kV中城站 | 12967 | 10kV中园线 | 480 | 192.55 | 2023-11-27 10:15 | 208.72 | 2024-01-09 11:45:07 | 43.4833 | 2201.7097 | 191.45 | 3200
339 | 110kV中城站 | 12968 | 10kV凤和线 | 480 | 287.82 | 2023-08-18 13:45 | 351.21 | 2024-07-31 13:30:06 | 73.1688 | 1749.1295 | 96.18 | 0
340 | 110kV中城站 | 12972 | 10kV中文线 | 480 | 244.93 | 2023-08-19 12:15 | 289.69 | 2024-08-04 11:50:07 | 60.3521 | 1569.127 | 139.07 | 2400
341 | 110kV中城站 | 12973 | 10kV凤江线 | 480 | 123.99 | 2023-08-18 12:15 | 152.93 | 2024-01-22 13:25:06 | 31.8604 | 4728.5419 | 260.01 | 0
342 | 110kV中城站 | 12974 | 10kV中阳线 | 480 | 137.7 | 2023-06-08 11:15 | 142.38 | 2024-08-12 14:00:06 | 29.6625 | 4479.2118 | 246.3 | 0
343 | 110kV中城站 | 12975 | 10kV中河线 | 550 | 168.64 | 2023-12-15 19:45 | 290.39 | 2024-08-01 11:10:07 | 52.7982 | 4934.953 | 271.36 | 0
344 | 110kV中城站 | 12977 | 10kV凤文线 | 480 | 129.27 | 2023-08-19 14:45 | 163.83 | 2024-08-03 14:40:05 | 34.1313 | 4632.5198 | 254.73 | 0
345 | 110kV中城站 | 12978 | 10kV中银线 | 550 | 73.37 | 2023-07-14 20:00 | 93.16 | 2024-01-22 18:55:06 | 16.9382 | 6667.5332 | 366.63 | 0
346 | 110kV中城站 | 12979 | 10kV中金线 | 600 | 253.37 | 2023-12-14 10:30 | 279.49 | 2024-07-30 10:55:05 | 46.5817 | 4121.4932 | 226.63 | 0
347 | 110kV中城站 | 12980 | 10kV中民线 | 480 | 239.3 | 2023-08-18 14:15 | 233.09 | 2024-07-30 15:55:06 | 48.5604 | 2631.5142 | 144.7 | 0
348 | 110kV卓越站 | 13152 | 10kV卓苑甲线 | 550 | 167.23 | 2023-07-14 21:00 | 197.93 | 2024-07-31 20:40:06 | 35.9873 | 4960.5952 | 272.77 | 0
349 | 110kV卓越站 | 13154 | 10kV卓金甲线 | 550 | 250.91 | 2023-07-14 21:00 | 338.56 | 2024-08-04 19:50:07 | 61.5564 | 3438.7907 | 189.09 | 0
350 | 110kV卓越站 | 13155 | 10kV卓蓝甲线 | 550 | 118.02 | 2023-02-13 10:00 | 184.57 | 2024-04-20 07:10:06 | 33.5582 | 3455.5283 | 321.98 | 6000
351 | 110kV卓越站 | 13156 | 10kV卓山线 | 550 | 398.91 | 2023-08-02 09:30 | 446.84 | 2024-08-22 09:50:06 | 81.2436 | 747.2627 | 41.09 | 0
352 | 110kV卓越站 | 13157 | 10kV卓蓝丙线 | 550 | 143.33 | 2023-12-15 19:15 | 141.68 | 2024-01-23 09:15:06 | 25.76 | 5395.2406 | 296.67 | 0
353 | 110kV卓越站 | 13158 | 10kV卓环线 | 480 | 343.02 | 2023-08-04 09:30 | 351.56 | 2024-01-23 09:05:05 | 73.2417 | 625.2623 | 40.98 | 300
354 | 110kV卓越站 | 13159 | 10kV卓机线 | 550 | 366.92 | 2023-08-12 19:45 | 190.55 | 2024-08-04 21:25:07 | 34.6455 | 329.0329 | 73.08 | 2500
355 | 110kV卓越站 | 13160 | 10kV卓宁线 | 550 | 125.75 | 2023-10-27 17:00 | 183.52 | 2024-06-17 11:15:06 | 33.3673 | 5714.9505 | 314.25 | 0
356 | 110kV卓越站 | 13161 | 10kV卓蔚甲线 | 600 | 130.67 | 2023-10-11 07:15 | 95.98 | 2024-08-04 21:20:07 | 15.9967 | 6352.9154 | 349.33 | 0
357 | 110kV卓越站 | 13162 | 10kV卓路线 | 550 | 183.76 | 2023-10-27 15:45 | 103.36 | 2024-08-20 09:25:06 | 18.7927 | 4659.9806 | 256.24 | 0
358 | 110kV卓越站 | 13168 | 10kV卓金乙线 | 550 | 129.98 | 2023-07-14 19:30 | 123.41 | 2024-07-31 20:05:06 | 22.4382 | 5638.0237 | 310.02 | 0
359 | 110kV卓越站 | 13169 | 10kV卓流线 | 550 | 393.33 | 2023-12-15 15:00 | 430.71 | 2024-01-23 10:45:05 | 78.3109 | 848.7406 | 46.67 | 0
360 | 110kV卓越站 | 13170 | 10kV卓蓝乙线 | 550 | 176.75 | 2023-01-15 19:15 | 233.81 | 2024-04-20 07:10:06 | 42.5109 | 2387.4645 | 263.25 | 6000
361 | 110kV卓越站 | 13171 | 10kV卓江线 | 480 | 181.32 | 2023-10-27 17:45 | 77.35 | 2024-07-31 21:25:06 | 16.1146 | 2885.9385 | 202.68 | 2000
362 | 110kV卓越站 | 13172 | 10kV卓锐线 | 480 | 238.98 | 2023-12-15 16:15 | 262.65 | 2024-04-04 11:10:06 | 54.7188 | 2637.3337 | 145.02 | 0
363 | 110kV卓越站 | 13177 | 10kV卓双线 | 550 | 153.19 | 2023-12-15 10:30 | 212.37 | 2024-04-20 08:15:06 | 38.6127 | 4715.9267 | 286.81 | 1250
364 | 110kV卓越站 | 13178 | 10kV卓元线 | 550 | 190.11 | 2023-12-01 09:15 | 204.98 | 2024-01-19 14:35:06 | 37.2691 | 4544.4995 | 249.89 | 0
365 | 110kV卓越站 | 13179 | 10kV卓兰线 | 550 | 445.02 | 2023-07-14 21:00 | 242.25 | 2024-08-04 12:15:07 | 44.0455 | -5231.2937 | -5.02 | 12850
366 | 110kV卓越站 | 13180 | 10kV卓苑乙线 | 550 | 7.63 | 2023-02-28 10:30 | 6.57 | 2024-01-04 18:45:07 | 1.1945 | 7863.0808 | 432.37 | 0
367 | 110kV卓越站 | 13181 | 10kV卓蓝丁线 | 550 | 249.88 | 2023-07-14 20:45 | 287.96 | 2024-07-31 20:25:06 | 52.3564 | 3457.5223 | 190.12 | 0
368 | 110kV卓越站 | 13182 | 10kV卓北线 | 550 | 191.51 | 2023-02-15 09:15 | 247.88 | 2024-08-06 13:40:05 | 45.0691 | 4519.0391 | 248.49 | 0
369 | 220kV南京路站 | 8462 | 10kV味开甲线 | 400 | 188.46 | 2023-07-25 12:00 | 253.19 | 2024-06-21 11:25:06 | 63.2975 | 2392.1864 | 131.54 | 0
370 | 220kV南京路站 | 8463 | 10kV石人线 | 400 | 135.8 | 2023-08-20 11:45 | 153.52 | 2024-08-01 12:15:05 | 38.38 | 3349.8612 | 184.2 | 0
371 | 220kV南京路站 | 8464 | 10kV宁夏线 | 600 | 111.87 | 2023-08-19 13:45 | 112.18 | 2024-08-01 12:20:07 | 18.6967 | 6658.8122 | 368.13 | 90
372 | 220kV南京路站 | 8466 | 10kV南丽线 | 400 | 111.25 | 2023-08-20 12:30 | 118.08 | 2024-08-17 11:30:07 | 29.52 | 3796.3275 | 208.75 | 0
373 | 220kV南京路站 | 8467 | 10kV太湖线 | 600 | 311.65 | 2023-01-28 11:45 | 277.62 | 2024-08-13 12:15:06 | 46.27 | 3061.6131 | 168.35 | 0
374 | 220kV南京路站 | 8468 | 10kV南云线 | 400 | 168.66 | 2023-08-12 12:30 | 199.60 | 2024-08-04 12:45:06 | 49.9 | 2752.2692 | 151.34 | 0
375 | 220kV南京路站 | 8471 | 10kV延吉线 | 400 | 162.56 | 2023-09-24 11:30 | 122.79 | 2024-08-18 15:30:06 | 30.6975 | 2863.2038 | 157.44 | 0
376 | 220kV南京路站 | 8473 | 10kV吴浮线 | 400 | 131.97 | 2023-08-09 13:15 | 128.90 | 2024-08-03 14:55:06 | 32.225 | 3419.5136 | 188.03 | 0
377 | 220kV南京路站 | 8474 | 10kV威海线 | 400 | 137.15 | 2023-08-18 12:30 | 185.34 | 2024-08-15 12:45:06 | 46.335 | 3325.3101 | 182.85 | 0
378 | 220kV南京路站 | 8475 | 10kV马石线 | 400 | 114.29 | 2023-02-14 10:30 | 130.25 | 2024-08-04 12:25:05 | 32.5625 | 3741.0421 | 205.71 | 0
379 | 220kV南京路站 | 8477 | 10kV南霄线 | 400 | 14.4 | 2023-08-04 09:15 | 53.83 | 2024-08-13 13:10:05 | 13.4575 | 5557.6416 | 305.6 | 0
380 | 220kV南京路站 | 8480 | 10kV味开乙线 | 400 | 222.38 | 2023-07-25 09:45 | 252.06 | 2024-01-22 11:20:07 | 63.015 | 1775.3173 | 97.62 | 0
381 | 220kV南京路站 | 8481 | 10kV江西线 | 400 | 216.15 | 2023-08-18 11:45 | 234.23 | 2024-08-12 12:00:06 | 58.5575 | 1888.6161 | 103.85 | 0
382 | 220kV南京路站 | 8482 | 10kV南仲线 | 400 | 158.35 | 2023-08-18 12:30 | 181.69 | 2024-08-05 11:30:07 | 45.4225 | 2939.7669 | 161.65 | 0
383 | 220kV南京路站 | 8483 | 10kV南太线 | 400 | 122.22 | 2023-11-24 13:05 | 139.24 | 2024-08-04 12:30:07 | 34.81 | 5819.52 | 320 | 0
384 | 220kV南京路站 | 8484 | 10kV湛流线 | 400 | 212.38 | 2023-08-05 11:50 | 246.67 | 2024-08-04 11:55:06 | 61.6675 | 1957.1773 | 107.62 | 0
385 | 220kV南京路站 | 8485 | 10kV浮山线 | 400 | 224.16 | 2023-08-05 11:55 | 259.28 | 2024-08-04 12:10:07 | 64.82 | 1742.9462 | 95.84 | 0
386 | 220kV南京路站 | 8487 | 10kV南闽线 | 400 | 139.44 | 2023-08-05 12:25 | 180.41 | 2024-07-31 12:00:07 | 45.1025 | 3283.6642 | 180.56 | 0
387 | 220kV南京路站 | 8488 | 10kV云霄线 | 400 | 34.44 | 2023-08-20 12:15 | 83.92 | 2024-01-18 10:35:06 | 20.98 | 5093.1942 | 285.56 | 250
388 | 35kV安徽路站 | 4952 | 10kV安科线 | 400 | 110.64 | 2023-02-01 11:30 | 111.11 | 2024-08-16 10:20:06 | 27.7775 | 3807.421 | 209.36 | 0
389 | 35kV安徽路站 | 4953 | 10kV安徽线 | 400 | 148.14 | 2023-08-18 11:30 | 165.72 | 2024-08-13 12:40:07 | 41.43 | 2873.446 | 171.86 | 630
390 | 35kV安徽路站 | 4954 | 10kV安铁线 | 400 | 76.18 | 2023-08-14 13:15 | 93.29 | 2024-08-08 13:00:07 | 23.3225 | 4434.1105 | 243.82 | 0
391 | 35kV安徽路站 | 4956 | 10kV浙江线 | 400 | 180.25 | 2023-08-18 12:30 | 225.02 | 2024-08-13 13:50:06 | 56.255 | 2541.4935 | 139.75 | 0
392 | 35kV安徽路站 | 4957 | 10kV安莱甲线 | 400 | 148.84 | 2023-08-14 18:15 | 177.91 | 2024-04-22 14:15:06 | 44.4775 | 3112.7158 | 171.16 | 0
393 | 35kV安徽路站 | 4960 | 10kV平原线 | 400 | 199.47 | 2023-08-18 12:30 | 262.53 | 2024-07-31 16:10:06 | 65.6325 | 2191.9586 | 120.53 | 0
394 | 35kV安徽路站 | 4961 | 10kV安海线 | 400 | 160.33 | 2023-06-16 12:45 | 48.05 | 2024-08-13 13:45:07 | 12.0125 | 2903.7586 | 159.67 | 0
395 | 35kV安徽路站 | 4962 | 10kV龙平线 | 400 | 206.27 | 2023-08-17 11:00 | 253.15 | 2024-08-13 12:05:07 | 63.2875 | 2068.2938 | 113.73 | 0
396 | 35kV安徽路站 | 4964 | 10kV河南线 | 400 | 131.73 | 2023-08-10 12:45 | 158.69 | 2024-08-13 12:25:07 | 39.6725 | 3423.8782 | 188.27 | 0
397 | 35kV安徽路站 | 4966 | 10kV安电线 | 400 | 91.88 | 2023-02-09 08:30 | 2.81 | 2024-08-19 02:50:06 | 0.7025 | 4148.5903 | 228.12 | 0
398 | 35kV澳门路站 | 33257 | 10kV澳行线 | 400 | 2 | 2023-01-05 23:45 | 2.00 | 2024-01-03 20:05:05 | 0.5 | 5783.148 | 318 | 0
399 | 35kV澳门路站 | 33264 | 10kV澳信线 | 600 | 2 | 2023-07-02 03:30 | 2.00 | 2024-01-03 20:05:05 | 0.33333 | 8692.908 | 478 | 0
400 | 35kV百通馨苑站 | 31852 | 10kV百新线 | 480 | 256.35 | 2023-01-03 11:00 | 191.82 | 2024-07-31 20:50:06 | 39.9625 | 1497.4429 | 127.65 | 2060
401 | 35kV百通馨苑站 | 31853 | 10kV百安线 | 480 | 314.37 | 2023-07-25 12:15 | 397.71 | 2024-07-30 13:35:05 | 82.8563 | 1266.2912 | 69.63 | 0
402 | 35kV百通馨苑站 | 31854 | 10kV百苑甲线 | 480 | 74.55 | 2023-07-14 20:15 | 96.18 | 2024-08-04 12:00:07 | 20.0375 | 5627.6577 | 309.45 | 0
403 | 35kV百通馨苑站 | 31855 | 10kV百佳线 | 480 | 266.37 | 2023-07-14 21:00 | 341.98 | 2024-08-04 14:20:07 | 71.2458 | 2139.2192 | 117.63 | 0
404 | 35kV百通馨苑站 | 31856 | 10kV百幸甲线 | 480 | 186.02 | 2023-07-13 20:30 | 231.21 | 2024-08-04 11:35:07 | 48.1688 | 3600.4643 | 197.98 | 0
405 | 35kV百通馨苑站 | 31857 | 10kV百王线 | 480 | 260.4 | 2023-08-12 21:15 | 354.29 | 2024-08-04 12:25:05 | 73.8104 | 2247.7896 | 123.6 | 0
406 | 35kV百通馨苑站 | 31861 | 10kV百李线 | 600 | 364.66 | 2023-08-12 11:45 | 355.87 | 2024-08-04 11:30:06 | 59.3117 | 2097.5732 | 115.34 | 0
407 | 35kV百通馨苑站 | 31862 | 10kV百青线 | 600 | 43.08 | 2023-08-12 21:15 | 95.65 | 2024-08-04 00:10:06 | 15.9417 | 7945.8271 | 436.92 | 0
408 | 35kV百通馨苑站 | 31863 | 10kV百苑乙线 | 480 | 111.3 | 2023-08-12 20:15 | 141.19 | 2024-08-04 11:55:06 | 29.4146 | 4959.3222 | 272.7 | 0
409 | 35kV百通馨苑站 | 31864 | 10kV百苑丙线 | 480 | 175.82 | 2023-08-12 20:45 | 225.76 | 2024-08-04 21:25:07 | 47.0333 | 3785.9615 | 208.18 | 0
410 | 35kV百通馨苑站 | 31865 | 10kV百幸乙线 | 480 | 190.07 | 2023-10-26 18:30 | 239.19 | 2024-08-05 09:05 | 49.8312 | 2633.5147 | 144.81 | 0
411 | 35kV百通馨苑站 | 31866 | 10kV百福线 | 480 | 244.57 | 2023-07-14 21:00 | 366.24 | 2024-08-04 11:05:06 | 76.3 | 1779.674 | 139.43 | 1890
412 | 35kV北岭站 | 1623 | 10kV北广线 | 400 | 225.65 | 2023-08-12 12:30 | 334.42 | 2024-08-04 12:15:07 | 83.605 | 1715.8491 | 94.35 | 0
413 | 35kV北岭站 | 1624 | 10kV金华线 | 400 | 186.09 | 2023-08-12 20:45 | 252.31 | 2024-08-04 12:05:07 | 63.0775 | 2435.2873 | 133.91 | 0
414 | 35kV北岭站 | 1625 | 10kV北开甲线 | 400 | 218.09 | 2023-08-20 13:00 | 200.26 | 2024-08-04 12:25:05 | 50.065 | 1629.3353 | 101.91 | 560
415 | 35kV北岭站 | 1626 | 10kV湖岛线 | 400 | 147.05 | 2023-11-17 10:15 | 168.44 | 2024-08-04 00:25:07 | 42.11 | 3085.2687 | 172.95 | 150
416 | 35kV北岭站 | 1627 | 10kV会昌线 | 400 | 11.85 | 2023-01-05 10:15 | 77.36 | 2024-03-14 07:25:05 | 19.34 | 5604.0159 | 308.15 | 0
417 | 35kV北岭站 | 1628 | 10kV抚顺线 | 400 | 189.96 | 2023-11-12 08:15 | 183.03 | 2024-08-04 14:30:07 | 45.7575 | 2364.9074 | 130.04 | 0
418 | 35kV北岭站 | 1633 | 10kV都昌线 | 400 | 182.75 | 2023-11-12 11:15 | 232.62 | 2024-08-04 13:05:07 | 58.155 | 2496.0285 | 137.25 | 0
419 | 35kV北岭站 | 1634 | 10kV杭州线 | 400 | 134.4 | 2023-08-12 20:30 | 190.59 | 2024-08-04 13:45:05 | 47.6475 | 3375.3216 | 185.6 | 0
420 | 35kV北岭站 | 1635 | 10kV宁化线 | 400 | 119.8 | 2023-07-19 13:00 | 133.80 | 2024-08-04 14:55:06 | 33.45 | 3640.8372 | 200.2 | 0
421 | 35kV北岭站 | 1636 | 10kV北山线 | 400 | 203.32 | 2023-08-12 11:30 | 244.75 | 2024-08-04 12:00:07 | 61.1875 | 2121.9425 | 116.68 | 0
422 | 35kV北岭站 | 1642 | 10kV海云线 | 400 | 108.2 | 2023-08-12 20:30 | 137.85 | 2024-08-04 12:15:07 | 34.4625 | 3851.7948 | 211.8 | 0
423 | 35kV北岭站 | 1643 | 10kV金沙线 | 400 | 87.98 | 2023-07-14 20:30 | 123.96 | 2024-08-04 12:45:06 | 30.99 | 4219.5157 | 232.02 | 0
424 | 35kV北岭站 | 1644 | 10kV北开乙线 | 400 | 198.04 | 2023-01-12 19:30 | 314.37 | 2024-08-04 12:50:07 | 78.5925 | 2017.9646 | 121.96 | 500
425 | 35kV北岭站 | 1649 | 10kV宜昌线 | 400 | 194 | 2023-07-14 21:15 | 239.65 | 2024-08-04 21:50:06 | 59.9125 | 1891.436 | 126 | 1000
426 | 35kV北岭站 | 1650 | 10kV大沙线 | 400 | 298.97 | 2023-12-15 10:45 | 309.45 | 2024-08-04 13:55:07 | 77.3625 | 382.4516 | 21.03 | 0
427 | 35kV北岭站 | 1651 | 10kV兴隆线 | 400 | 131.23 | 2023-08-12 19:15 | 152.62 | 2024-08-04 20:25:06 | 38.155 | 3180.9712 | 188.77 | 630
428 | 35kV北岭站 | 1652 | 10kV北信线 | 400 | 89.38 | 2023-06-14 09:45 | 106.02 | 2024-06-12 11:10:06 | 26.505 | 3394.0553 | 230.62 | 2000
429 | 35kV北岭站 | 1653 | 10kV北滩线 | 400 | 152.15 | 2023-08-12 20:30 | 205.19 | 2024-08-04 12:45:06 | 51.2975 | 3052.5201 | 167.85 | 0
430 | 35kV北岭站 | 1655 | 10kV北金线 | 400 | 165.34 | 2023-07-14 20:45 | 206.95 | 2024-08-04 20:20:06 | 51.7375 | 2812.6468 | 154.66 | 0
431 | 35kV北宅站 | 6814 | 10kV北园甲线 | 500 | 59 | 2023-08-19 11:30 | 68.88 | 2024-08-04 16:05:07 | 13.776 | 6041.426 | 341 | 400
432 | 35kV北宅站 | 6815 | 10kV北陈线 | 500 | 28.4 | 2023-12-15 20:15 | 60.48 | 2024-08-21 18:25:06 | 12.096 | 6757.9176 | 371.6 | 0
433 | 35kV北宅站 | 6816 | 10kV洪园线 | 500 | 138.08 | 2023-07-25 10:30 | 162.48 | 2024-01-23 10:10:06 | 32.496 | 4763.2771 | 261.92 | 0
434 | 35kV北宅站 | 6817 | 10kV观崂线 | 500 | 252.32 | 2023-12-15 12:00 | 292.80 | 2024-01-23 11:40:06 | 58.56 | 2685.7085 | 147.68 | 0
435 | 35kV北宅站 | 6818 | 10kV北河线 | 500 | 339.8 | 2023-07-22 11:15 | 356.88 | 2024-01-22 10:35:06 | 71.376 | 94.7972 | 60.2 | 2500
436 | 35kV北宅站 | 6823 | 10kV北崂线 | 500 | 38.24 | 2023-11-23 09:00 | 36.24 | 2024-01-24 07:55:06 | 7.248 | 7274.4 | 400 | 0
437 | 35kV北宅站 | 6827 | 10kV北松线 | 400 | 56.12 | 2023-12-03 21:00 | 69.24 | 2024-01-23 10:15:06 | 17.31 | 3598.9217 | 263.88 | 3000
438 | 35kV北宅站 | 6828 | 10kV北隧线 | 500 | 267.84 | 2023-01-24 09:15 | 300.96 | 2024-01-23 09:00:07 | 60.192 | 2151.4618 | 132.16 | 630
439 | 35kV北宅站 | 6829 | 10kV北园乙线 | 500 | 9.08 | 2023-07-14 21:45 | 9.12 | 2024-08-04 14:00:07 | 1.824 | 7109.2711 | 390.92 | 0
440 | 35kV北宅站 | 6830 | 10kV河东线 | 500 | 431.24 | 2023-12-15 11:30 | 369.12 | 2024-07-29 14:10:05 | 73.824 | -728.1306 | -31.24 | 400
441 | 35kV标山站 | 12 | 10kV敦绍线 | 400 | 145.93 | 2023-08-05 12:40 | 168.26 | 2024-08-04 12:25:05 | 42.065 | 3165.637 | 174.07 | 0
442 | 35kV标山站 | 13 | 10kV敦埠线 | 400 | 254.24 | 2023-12-25 10:45 | 255.65 | 2024-08-04 14:10:06 | 63.9125 | 1195.9114 | 65.76 | 0
443 | 35kV标山站 | 14 | 10kV敦海线 | 400 | 101.28 | 2023-08-05 12:15 | 125.19 | 2024-08-04 21:10:06 | 31.2975 | 3977.6419 | 218.72 | 0
444 | 35kV标山站 | 15 | 10kV敦松线 | 400 | 49.23 | 2023-08-12 12:15 | 58.90 | 2024-08-04 12:15:07 | 14.725 | 4924.2232 | 270.77 | 0
445 | 35kV标山站 | 17 | 10kV敦医线 | 400 | 38.15 | 2023-07-28 13:05 | 46.59 | 2024-08-06 09:35:06 | 11.6475 | 3985.7241 | 281.85 | 2850
446 | 35kV标山站 | 24 | 10kV敦兴线 | 400 | 21.8 | 2023-07-13 21:30 | 30.07 | 2024-08-04 21:35:07 | 7.5175 | 5423.0652 | 298.2 | 0
447 | 35kV标山站 | 25 | 10kV敦辽线 | 400 | 48.53 | 2023-09-26 13:50 | 33.93 | 2024-06-17 10:30:07 | 8.4825 | 4936.9534 | 271.47 | 0
448 | 35kV标山站 | 26 | 10kV敦福线 | 400 | 50.64 | 2023-08-04 20:05 | 67.16 | 2024-08-04 11:40:06 | 16.79 | 4898.581 | 269.36 | 0
449 | 35kV标山站 | 27 | 10kV敦和线 | 400 | 185.14 | 2023-08-04 11:35 | 221.89 | 2024-08-12 12:10:05 | 55.4725 | 2452.564 | 134.86 | 0
450 | 35kV标山站 | 28 | 10kV敦西线 | 400 | 273.58 | 2023-12-21 10:10 | 278.33 | 2024-01-22 10:55:06 | 69.5825 | 844.1941 | 46.42 | 0
451 | 35kV标山站 | 29 | 10kV敦阳线 | 400 | 131.87 | 2023-07-08 14:05 | 119.56 | 2024-08-04 11:40:06 | 29.89 | 3421.3322 | 188.13 | 0
452 | 35kV滨海站 | 37444 | 10kV滨炼线 | 400 | 132.8 | 2023-10-16 15:15 | 77.76 | 2024-08-04 20:40:07 | 19.44 | 626.4192 | 187.2 | 6945
453 | 35kV滨海站 | 37445 | 10kV滨利甲线 | 400 | 115.52 | 2023-10-14 17:45 | 116.76 | 2024-08-04 19:55:06 | 29.19 | 3718.6733 | 204.48 | 0
454 | 35kV滨海站 | 37446 | 10kV滨绿甲线 | 400 | 81.44 | 2023-07-14 21:45 | 114.12 | 2024-08-04 21:30:07 | 28.53 | 4338.4522 | 238.56 | 0
455 | 35kV滨海站 | 37447 | 10kV滨城甲线 | 400 | 99.56 | 2023-12-15 11:30 | 137.28 | 2024-08-02 09:45:06 | 34.32 | 3208.9218 | 220.44 | 2000
456 | 35kV滨海站 | 37448 | 10kV滨瑞甲线 | 400 | 88.16 | 2023-12-02 06:30 | 88.68 | 2024-08-04 11:55:06 | 22.17 | 2936.2422 | 231.84 | 3200
457 | 35kV滨海站 | 37451 | 10kV滨钢甲线 | 400 | 10.4 | 2023-01-14 09:52 | 5.60 | 2024-01-11 18:45:05 | 1.4 | 5630.3856 | 309.6 | 0
458 | 35kV滨海站 | 37454 | 10kV滨瑞乙线 | 400 | 125 | 2023-12-02 06:30 | 69.60 | 2024-06-17 14:30:06 | 17.4 | 2106.27 | 195 | 3600
459 | 35kV滨海站 | 37455 | 10kV滨钢乙线 | 400 | 13.76 | 2023-07-21 10:05 | 4.76 | 2024-01-04 17:50:06 | 1.19 | 5569.2806 | 306.24 | 0
460 | 35kV滨海站 | 37457 | 10kV滨海线 | 400 | 93.2 | 2023-08-18 09:15 | 107.64 | 2024-01-23 16:30:05 | 26.91 | 2810.5848 | 226.8 | 3285
461 | 35kV滨海站 | 37463 | 10kV滨湖线 | 400 | 118.88 | 2023-12-15 09:45 | 204.60 | 2024-01-22 09:40:05 | 51.15 | 3657.5683 | 201.12 | 0
462 | 35kV滨海站 | 37464 | 10kV滨利乙线 | 400 | 117.92 | 2023-12-02 06:45 | 106.92 | 2024-08-04 20:45:07 | 26.73 | 3675.0269 | 202.08 | 0
463 | 35kV滨海站 | 37465 | 10kV滨绿乙线 | 400 | 124.88 | 2023-12-04 06:30 | 78.00 | 2024-08-04 21:20:07 | 19.5 | 3548.4523 | 195.12 | 0
464 | 35kV滨海站 | 37466 | 10kV滨城乙线 | 400 | 125 | 2023-12-02 06:30 | 89.88 | 2024-07-24 09:30:05 | 22.47 | 2746.27 | 195 | 2000
465 | 35kV城区站 | 7452 | 10kV田城线 | 400 | 147.2 | 2023-06-09 20:15 | 200.00 | 2024-07-29 12:20:06 | 50 | 3142.5408 | 172.8 | 0
466 | 35kV城区站 | 7453 | 10kV区枫线 | 400 | 71.6 | 2023-08-20 13:15 | 84.80 | 2024-07-31 12:10:05 | 21.2 | 4517.4024 | 248.4 | 0
467 | 35kV城区站 | 7454 | 10kV西城线 | 400 | 56 | 2023-01-05 12:15 | 197.20 | 2024-07-31 20:20:06 | 49.3 | 4801.104 | 264 | 0
468 | 35kV城区站 | 7455 | 10kV虹河线 | 400 | 76.4 | 2023-07-14 20:30 | 177.20 | 2024-08-13 20:55:05 | 44.3 | 4430.1096 | 243.6 | 0
469 | 35kV城区站 | 7456 | 10kV区田线 | 400 | 190.8 | 2023-08-19 12:45 | 392.80 | 2024-07-31 22:40:06 | 98.2 | 2349.6312 | 129.2 | 0
470 | 35kV城区站 | 7460 | 10kV仲村线 | 400 | 211.6 | 2023-12-15 10:45 | 264.80 | 2024-08-04 15:40:07 | 66.2 | 1719.3624 | 108.4 | 630
471 | 35kV城区站 | 7461 | 10kV春城线 | 400 | 284 | 2023-07-14 12:30 | 322.80 | 2024-07-29 14:45:05 | 80.7 | 654.696 | 36 | 0
472 | 35kV城区站 | 7462 | 10kV艳阳线 | 400 | 94.4 | 2023-07-14 21:15 | 117.60 | 2024-08-04 21:00:06 | 29.4 | 4102.7616 | 225.6 | 0
473 | 35kV城区站 | 7463 | 10kV区桃线 | 400 | 184.4 | 2023-12-15 18:00 | 251.60 | 2024-07-29 12:25:07 | 62.9 | 2466.0216 | 135.6 | 0
474 | 35kV城区站 | 7464 | 10kV区艳线 | 400 | 211.6 | 2023-06-06 15:45 | 161.60 | 2024-01-22 13:10:06 | 40.4 | 1971.3624 | 108.4 | 0
475 | 35kV错埠岭站 | 36252 | 10kV错埠甲线 | 400 | 255.2 | 2023-08-18 12:00 | 325.92 | 2024-07-29 11:50:05 | 81.48 | 1178.4528 | 64.8 | 0
476 | 35kV错埠岭站 | 36253 | 10kV伊春线 | 400 | 118.28 | 2023-08-12 12:15 | 142.56 | 2024-08-04 12:00:07 | 35.64 | 3668.4799 | 201.72 | 0
477 | 35kV错埠岭站 | 36254 | 10kV保儿线 | 400 | 244.52 | 2023-11-06 10:45 | 40.20 | 2024-07-30 12:00:06 | 10.05 | 1372.6793 | 75.48 | 0
478 | 35kV错埠岭站 | 36255 | 10kV埠兴线 | 400 | 82.52 | 2023-08-12 12:30 | 102.60 | 2024-08-04 12:20:07 | 25.65 | 4318.8113 | 237.48 | 0
479 | 35kV错埠岭站 | 36256 | 10kV辽阳线 | 400 | 148.4 | 2023-08-12 20:30 | 179.64 | 2024-08-04 12:15:07 | 44.91 | 3120.7176 | 171.6 | 0
480 | 35kV错埠岭站 | 36257 | 10kV福东线 | 400 | 156.44 | 2023-12-15 12:00 | 221.64 | 2024-08-04 13:25:06 | 55.41 | 2974.5022 | 163.56 | 0
481 | 35kV错埠岭站 | 36258 | 10kV岭蓝甲线 | 400 | 37.04 | 2023-07-14 21:00 | 46.92 | 2024-08-04 21:20:07 | 11.73 | 5145.9106 | 282.96 | 0
482 | 35kV错埠岭站 | 36259 | 10kV埠伊线 | 400 | 211.28 | 2023-07-23 13:45 | 261.24 | 2024-08-04 14:00:07 | 65.31 | 1977.1819 | 108.72 | 0
483 | 35kV错埠岭站 | 36267 | 10kV国道线 | 400 | 125.12 | 2023-07-25 12:30 | 157.08 | 2024-08-04 11:50:07 | 39.27 | 3544.0877 | 194.88 | 0
484 | 35kV错埠岭站 | 36268 | 10kV东莞线 | 400 | 86.24 | 2023-08-20 20:00 | 108.72 | 2024-08-04 12:20:07 | 27.18 | 4251.1594 | 233.76 | 0
485 | 35kV错埠岭站 | 36269 | 10kV绍兴线 | 400 | 74.96 | 2023-08-17 12:15 | 76.44 | 2024-08-03 13:45:06 | 19.11 | 4456.2974 | 245.04 | 0
486 | 35kV错埠岭站 | 36270 | 10kV通榆线 | 400 | 193.52 | 2023-08-10 10:15 | 234.00 | 2024-07-31 12:00:07 | 58.5 | 2300.1653 | 126.48 | 0
487 | 35kV错埠岭站 | 36271 | 10kV岭蓝乙线 | 400 | 62.72 | 2023-07-14 21:00 | 77.28 | 2024-08-04 19:50:07 | 19.32 | 4678.8941 | 257.28 | 0
488 | 35kV错埠岭站 | 36272 | 10kV错埠乙线 | 400 | 147.8 | 2023-11-16 11:15 | 214.80 | 2024-08-01 11:15:07 | 53.7 | 3131.6292 | 172.2 | 0
489 | 35kV错埠岭站 | 36273 | 10kV埠浮线 | 400 | 101.24 | 2023-08-18 12:15 | 114.24 | 2024-08-05 11:15:06 | 28.56 | 3978.3694 | 218.76 | 0
490 | 35kV错埠岭站 | 36274 | 10kV埠马线 | 400 | 196.52 | 2023-08-19 13:00 | 203.04 | 2024-08-04 11:50:07 | 50.76 | 2245.6073 | 123.48 | 0
491 | 35kV大港站 | 3951 | 10kV新江线 | 400 | 56.85 | 2023-08-20 20:15 | 65.40 | 2024-08-04 19:25:07 | 16.35 | 4785.6459 | 263.15 | 0
492 | 35kV大港站 | 3953 | 10kV大宁线 | 400 | 154.83 | 2023-08-12 14:45 | 161.27 | 2024-08-04 12:25:05 | 40.3175 | 2903.7816 | 165.17 | 250
493 | 35kV大港站 | 3954 | 10kV寿光线 | 400 | 211.32 | 2023-08-12 20:00 | 242.72 | 2024-08-04 12:20:07 | 60.68 | 1850.4545 | 108.68 | 315
494 | 35kV大港站 | 3957 | 10kV辽宁线 | 400 | 167.72 | 2023-08-12 20:00 | 204.63 | 2024-01-24 19:25:06 | 51.1575 | 2769.3641 | 152.28 | 0
495 | 35kV大港站 | 3958 | 10kV吉林线 | 400 | 196.79 | 2023-08-12 13:00 | 216.12 | 2024-08-04 13:00:07 | 54.03 | 1988.6971 | 123.21 | 630
496 | 35kV大港站 | 3959 | 10kV码头线 | 400 | 43.72 | 2023-07-25 21:15 | 51.80 | 2024-08-04 21:40:06 | 12.95 | 4384.4281 | 276.28 | 1600
497 | 35kV大港站 | 3962 | 10kV馆陶线 | 400 | 41.14 | 2023-08-12 12:00 | 45.94 | 2024-08-12 11:15:06 | 11.485 | 5071.348 | 278.86 | 0
498 | 35kV大港站 | 3963 | 10kV大华线 | 400 | 138.77 | 2023-08-25 13:00 | 152.24 | 2024-08-04 14:40:06 | 38.06 | 3295.8488 | 181.23 | 0
499 | 35kV大港站 | 3964 | 10kV孟庄线 | 400 | 200.42 | 2023-12-15 10:45 | 232.17 | 2024-08-04 12:20:07 | 58.0425 | 2074.6819 | 119.58 | 250
500 | 35kV大港站 | 3968 | 10kV大昌线 | 400 | 142.99 | 2023-08-19 13:45 | 163.73 | 2024-08-04 12:30:07 | 40.9325 | 3019.1039 | 177.01 | 500
501 | 35kV大港站 | 3969 | 10kV市南线 | 400 | 228.43 | 2023-08-18 12:00 | 251.86 | 2024-08-02 12:15:06 | 62.965 | 1665.292 | 91.57 | 0
502 | 35kV大港站 | 3970 | 10kV市北线 | 400 | 181.67 | 2023-01-05 09:45 | 203.58 | 2024-08-04 12:00:07 | 50.895 | 2515.6694 | 138.33 | 0
503 | 35kV大连路站 | 6653 | 10kV齐东线 | 400 | 130.44 | 2023-08-18 12:00 | 165.91 | 2024-08-04 11:55:06 | 41.4775 | 3447.3382 | 189.56 | 0
504 | 35kV大连路站 | 6654 | 10kV广饶线 | 400 | 112.47 | 2023-12-15 10:45 | 135.29 | 2024-07-31 11:05:06 | 33.8225 | 3554.1406 | 207.53 | 550
505 | 35kV大连路站 | 6663 | 10kV连兴线 | 400 | 192.55 | 2023-12-15 12:00 | 155.16 | 2024-08-04 11:45:07 | 38.79 | 2317.8057 | 127.45 | 0
506 | 35kV大连路站 | 6656 | 10kV连清线 | 400 | 299.19 | 2023-08-17 12:30 | 221.86 | 2024-01-22 11:35:06 | 55.465 | 378.4507 | 20.81 | 0
507 | 35kV大连路站 | 6657 | 10kV大林线 | 400 | 111.39 | 2023-02-14 09:30 | 181.64 | 2024-06-29 16:30:06 | 45.41 | 3793.7815 | 208.61 | 0
508 | 35kV大连路站 | 6659 | 10kV大连线 | 400 | 234.49 | 2023-08-20 13:00 | 292.49 | 2024-08-04 12:15:07 | 73.1225 | 1555.0849 | 85.51 | 0
509 | 35kV大连路站 | 6660 | 10kV丹东线 | 600 | 331.99 | 2023-11-22 11:30 | 325.20 | 2024-08-22 12:25:06 | 54.2 | 2691.7099 | 148.01 | 0
510 | 35kV大连路站 | 6661 | 10kV大山线 | 400 | 147.49 | 2023-08-20 12:15 | 194.62 | 2024-08-04 12:25:05 | 48.655 | 3137.2669 | 172.51 | 0
511 | 35kV大连路站 | 6662 | 10kV标山线 | 400 | 194.89 | 2023-08-12 12:00 | 288.42 | 2024-08-04 11:55:06 | 72.105 | 2275.2505 | 125.11 | 0
512 | 35kV大湛山站 | 3552 | 10kV盐城线 | 400 | 231.62 | 2023-11-27 10:45 | 155.58 | 2024-08-22 11:35:06 | 38.895 | 1607.2787 | 88.38 | 0
513 | 35kV大湛山站 | 3554 | 10kV湛开甲线 | 400 | 105.91 | 2023-08-18 09:00 | 125.49 | 2024-08-19 09:00:06 | 31.3725 | 2093.4407 | 214.09 | 4500
514 | 35kV大湛山站 | 3555 | 10kV岳阳线 | 400 | 105.03 | 2023-08-16 12:30 | 170.91 | 2024-03-25 18:50:05 | 42.7275 | 3909.4444 | 214.97 | 0
515 | 35kV大湛山站 | 3557 | 10kV华一线 | 400 | 183.97 | 2023-08-18 12:00 | 222.34 | 2024-08-12 12:00:06 | 55.585 | 2473.8416 | 136.03 | 0
516 | 35kV大湛山站 | 3558 | 10kV湛区甲线 | 400 | 90.61 | 2023-08-16 19:45 | 237.77 | 2024-03-28 09:30:07 | 59.4425 | 2631.6865 | 229.39 | 3850
517 | 35kV大湛山站 | 3565 | 10kV湛区乙线 | 400 | 76.9 | 2023-08-18 12:45 | 178.28 | 2024-03-27 16:10:06 | 44.57 | 2881.0166 | 243.1 | 3850
518 | 35kV大湛山站 | 3566 | 10kV世贸乙线 | 400 | 112.94 | 2023-07-25 09:30 | 114.61 | 2024-08-14 09:40:06 | 28.6525 | 3765.5932 | 207.06 | 0
519 | 35kV大湛山站 | 3567 | 10kV湛信线 | 400 | 74.61 | 2023-08-18 12:00 | 69.27 | 2024-01-23 09:30:06 | 17.3175 | 4462.6625 | 245.39 | 0
520 | 35kV大湛山站 | 3568 | 10kV仰口线 | 400 | 256.94 | 2023-11-27 11:30 | 94.42 | 2024-08-12 12:25:06 | 23.605 | 1146.8092 | 63.06 | 0
521 | 35kV大湛山站 | 3569 | 10kV湛开乙线 | 400 | 67.76 | 2023-08-12 20:30 | 70.28 | 2024-08-13 10:15:06 | 17.57 | 2787.2366 | 252.24 | 4500
522 | 35kV大湛山站 | 3570 | 10kV湛清线 | 400 | 93.6 | 2023-12-15 19:30 | 110.52 | 2024-08-14 10:10:06 | 27.63 | 4117.3104 | 226.4 | 0
523 | 35kV大湛山站 | 3571 | 10kV新湛线 | 400 | 153.73 | 2023-01-16 09:45 | 161.05 | 2024-01-24 09:45:07 | 40.2625 | 3023.7862 | 166.27 | 0
524 | 35kV丹山站 | 4452 | 10kV丹北线 | 400 | 315.99 | 2023-01-03 10:30 | 301.47 | 2024-07-29 11:10:06 | 75.3675 | -2567.0741 | 4.01 | 6600
525 | 35kV丹山站 | 4453 | 10kV丹红线 | 400 | 314.79 | 2023-12-14 11:15 | 363.96 | 2024-03-08 10:50:06 | 90.99 | 94.7491 | 5.21 | 0
526 | 35kV丹山站 | 4455 | 10kV丹少线 | 400 | 233.93 | 2023-08-04 10:45 | 314.85 | 2024-07-30 13:35:05 | 78.7125 | 1465.269 | 86.07 | 250
527 | 35kV丹山站 | 4462 | 10kV丹江线 | 400 | 107.92 | 2023-08-12 11:45 | 111.25 | 2024-07-13 11:45:06 | 27.8125 | 3856.8869 | 212.08 | 0
528 | 35kV丹山站 | 4463 | 10kV丹化线 | 400 | 162.68 | 2023-01-04 13:30 | 146.37 | 2024-01-15 10:10:05 | 36.5925 | 2861.0215 | 157.32 | 0
529 | 35kV东海路站 | 7954 | 10kV东泰线 | 400 | 227.16 | 2023-08-19 12:30 | 245.62 | 2024-08-13 14:40:07 | 61.405 | 1688.3882 | 92.84 | 0
530 | 35kV东海路站 | 7955 | 10kV东岸线 | 400 | 36.92 | 2023-08-19 16:00 | 41.49 | 2024-08-13 15:00:06 | 10.3725 | 5148.0929 | 283.08 | 0
531 | 35kV东海路站 | 7956 | 10kV东府线 | 400 | 3.76 | 2023-01-03 23:45 | 3.76 | 2024-01-03 22:15:06 | 0.94 | 5751.1406 | 316.24 | 0
532 | 35kV东海路站 | 7959 | 10kV奥运甲线 | 400 | 3.05 | 2023-10-25 14:45 | 3.05 | 2024-01-04 19:40:05 | 0.7625 | 5764.0527 | 316.95 | 0
533 | 35kV东海路站 | 7961 | 10kV东澳线 | 400 | 129.92 | 2023-08-18 12:15 | 142.05 | 2024-08-13 12:30:07 | 35.5125 | 3456.7949 | 190.08 | 0
534 | 35kV东海路站 | 7962 | 10kV东街线 | 400 | 114.45 | 2023-06-19 08:45 | 135.19 | 2024-08-05 09:20:05 | 33.7975 | 3738.1323 | 205.55 | 0
535 | 35kV东海路站 | 7963 | 10kV金海甲线 | 400 | 49.75 | 2023-08-16 20:30 | 65.22 | 2024-08-03 20:40:07 | 16.305 | 4914.7665 | 270.25 | 0
536 | 35kV东海路站 | 7964 | 10kV东商线 | 400 | 42.72 | 2023-02-05 16:30 | 222.56 | 2024-03-26 14:45:06 | 55.64 | 5042.6141 | 277.28 | 0
537 | 35kV东海路站 | 7965 | 10kV后勤甲线 | 600 | 37.62 | 2023-08-11 19:30 | 55.03 | 2024-08-11 19:20:06 | 9.1717 | 8045.1227 | 442.38 | 0
538 | 35kV东海路站 | 7966 | 10kV澳门线 | 600 | 183.89 | 2023-07-25 13:15 | 185.82 | 2024-08-12 11:00:07 | 30.97 | 5385.0565 | 296.11 | 0
539 | 35kV东海路站 | 7972 | 10kV行政乙线 | 400 | 288.14 | 2023-02-23 09:30 | 70.32 | 2024-06-21 10:35:06 | 17.58 | 579.406 | 31.86 | 0
540 | 35kV东海路站 | 7973 | 10kV东劳线 | 400 | 71.73 | 2023-08-22 12:00 | 80.87 | 2024-08-16 15:55:06 | 20.2175 | 4515.0382 | 248.27 | 0
541 | 35kV东海路站 | 7974 | 10kV后勤乙线 | 400 | 72.25 | 2023-08-12 12:00 | 83.51 | 2024-08-04 19:20:07 | 20.8775 | 4505.5815 | 247.75 | 0
542 | 35kV东海路站 | 7976 | 10kV金海乙线 | 400 | 54.85 | 2023-08-18 20:45 | 61.53 | 2024-08-13 20:40:06 | 15.3825 | 4822.0179 | 265.15 | 0
543 | 35kV东海路站 | 7977 | 10kV东信甲线 | 400 | 238.74 | 2023-07-21 10:45 | 331.03 | 2024-01-26 13:35:06 | 82.7575 | 1477.7944 | 81.26 | 0
544 | 35kV东海路站 | 7980 | 10kV东信乙线 | 400 | 209.38 | 2023-08-12 11:45 | 274.42 | 2024-03-09 10:50:06 | 68.605 | 2011.7353 | 110.62 | 0
545 | 35kV东海路站 | 7981 | 10kV数码甲线 | 500 | 245.66 | 2023-12-15 07:15 | 237.40 | 2024-01-05 07:35:06 | 47.48 | 2806.8272 | 154.34 | 0
546 | 35kV东海路站 | 7982 | 10kV东广线 | 500 | 9.56 | 2023-10-10 16:45 | 10.72 | 2024-01-23 12:45:06 | 2.144 | 7100.5418 | 390.44 | 0
547 | 35kV东海路站 | 7983 | 10kV汕头线 | 400 | 97.04 | 2023-08-18 12:30 | 244.01 | 2024-08-22 17:10:06 | 61.0025 | 4054.7506 | 222.96 | 0
548 | 35kV东海路站 | 7984 | 10kV东电线 | 500 | 106.18 | 2023-07-25 12:15 | 109.00 | 2024-08-12 11:10:05 | 21.8 | 5343.4105 | 293.82 | 0
549 | 35kV东海路站 | 7985 | 10kV东银线 | 400 | 146.27 | 2023-08-24 14:45 | 209.20 | 2024-08-13 12:15:06 | 52.3 | 3159.4538 | 173.73 | 0
550 | 35kV东韩站 | 3053 | 10kV韩城线 | 400 | 85.43 | 2023-08-02 08:45 | 101.95 | 2024-08-26 13:25:06 | 25.4875 | 4265.89 | 234.57 | 0
551 | 35kV东韩站 | 3054 | 10kV韩高线 | 400 | 362.11 | 2023-08-16 17:00 | 200.04 | 2024-08-05 09:15:06 | 50.01 | -765.8125 | -42.11 | 0
552 | 35kV东韩站 | 3055 | 10kV中北线 | 400 | 154.11 | 2023-02-21 11:15 | 127.97 | 2024-01-22 10:00:06 | 31.9925 | 2376.8755 | 165.89 | 1600
553 | 35kV东韩站 | 3056 | 10kV韩株甲线 | 400 | 26.26 | 2023-12-03 12:45 | 87.54 | 2024-06-23 19:45:07 | 21.885 | 1961.9556 | 293.74 | 8450
554 | 35kV东韩站 | 3057 | 10kV韩北线 | 600 | 145.2 | 2023-02-15 10:15 | 126.56 | 2024-01-24 10:40:06 | 21.0933 | 6088.6728 | 334.8 | 0
555 | 35kV东韩站 | 3060 | 10kV韩张线 | 500 | 105.36 | 2023-12-15 10:15 | 130.78 | 2024-01-22 19:15:05 | 26.156 | 5232.323 | 294.64 | 315
556 | 35kV东韩站 | 3061 | 10kV韩东线 | 500 | 67.5 | 2023-06-29 09:45 | 75.23 | 2024-08-05 09:45:05 | 15.046 | 6046.845 | 332.5 | 0
557 | 35kV东韩站 | 3062 | 10kV韩体线 | 500 | 183.05 | 2023-12-01 10:30 | 178.59 | 2024-01-22 09:55:05 | 35.718 | 3905.4527 | 216.95 | 100
558 | 35kV东韩站 | 3063 | 10kV韩午线 | 400 | 188.09 | 2023-08-15 15:15 | 197.58 | 2024-08-31 00:40:06 | 49.395 | 2078.9153 | 131.91 | 800
559 | 35kV东韩站 | 3064 | 10kV长沙线 | 500 | 265.2 | 2023-02-20 11:30 | 275.98 | 2024-01-23 10:20:06 | 55.196 | -108.5272 | 134.8 | 6400
560 | 35kV东韩站 | 3065 | 10kV韩株乙线 | 500 | 91.05 | 2023-10-30 12:35:06 | 92.81 | 2024-06-23 18:15:06 | 18.562 | 3894.4 | 400 | 8450
561 | 35kV浮山后站 | 951 | 10kV浮北甲线 | 400 | 106.69 | 2023-08-12 19:00 | 178.61 | 2024-08-02 10:50:06 | 44.6525 | 3879.2557 | 213.31 | 0
562 | 35kV浮山后站 | 952 | 10kV浮海线 | 400 | 40.48 | 2023-08-12 12:30 | 70.34 | 2024-03-25 09:40:07 | 17.585 | 5083.3507 | 279.52 | 0
563 | 35kV浮山后站 | 953 | 10kV浮西甲线 | 400 | 221.41 | 2023-06-20 18:15 | 258.12 | 2024-08-04 12:10:07 | 64.53 | 1792.9577 | 98.59 | 0
564 | 35kV浮山后站 | 954 | 10kV浮区甲线 | 400 | 67.61 | 2023-08-16 11:45 | 80.28 | 2024-08-13 12:30:07 | 20.07 | 4497.9645 | 252.39 | 230
565 | 35kV浮山后站 | 957 | 10kV浮北乙线 | 400 | 76.12 | 2023-01-07 17:45 | 65.58 | 2024-07-31 19:50:07 | 16.395 | 4435.2017 | 243.88 | 0
566 | 35kV浮山后站 | 958 | 10kV埠西线 | 400 | 268.74 | 2023-08-12 12:15 | 309.20 | 2024-08-03 11:45:07 | 77.3 | 932.2144 | 51.26 | 0
567 | 35kV浮山后站 | 961 | 10kV浮西乙线 | 400 | 78.18 | 2023-08-12 20:30 | 89.39 | 2024-08-04 20:10:07 | 22.3475 | 4397.7385 | 241.82 | 0
568 | 35kV福临站 | 14 | 10kV福山甲线 | 600 | 53.11 | 2023-07-27 14:35 | 97.78 | 2024-08-03 10:30:06 | 16.2967 | 7611.4215 | 426.89 | 380
569 | 35kV福临站 | 26 | 10kV福山乙线 | 600 | 317.25 | 2023-08-05 12:05 | 383.02 | 2024-08-04 12:15:07 | 63.8367 | 1879.7715 | 162.75 | 2700
570 | 35kV福岭工业园站 | 31551 | 10kV福兴线 | 400 | 131.43 | 2023-12-15 22:35 | 170.34 | 2024-08-02 22:40:06 | 42.585 | 3429.334 | 188.57 | 0
571 | 35kV福岭工业园站 | 31552 | 10kV福马甲线 | 400 | 165.25 | 2023-06-16 19:45 | 215.92 | 2024-08-04 20:20:06 | 53.98 | 2722.2835 | 154.75 | 230
572 | 35kV福岭工业园站 | 31553 | 10kV岭周线 | 400 | 203.62 | 2023-08-12 11:45 | 246.32 | 2024-07-29 19:45:06 | 61.58 | 2116.4867 | 116.38 | 0
573 | 35kV福岭工业园站 | 31554 | 10kV福光甲线 | 400 | 251.48 | 2023-08-12 12:15 | 306.86 | 2024-08-04 12:40:05 | 76.715 | 1246.1047 | 68.52 | 0
574 | 35kV福岭工业园站 | 31555 | 10kV福岭甲线 | 400 | 57.42 | 2023-08-12 12:15 | 99.34 | 2024-01-25 17:00:06 | 24.835 | 4775.2799 | 262.58 | 0
575 | 35kV福岭工业园站 | 31556 | 10kV合肥线 | 400 | 96.1 | 2023-12-01 10:30 | 133.93 | 2024-07-29 12:15:06 | 33.4825 | 4071.8454 | 223.9 | 0
576 | 35kV福岭工业园站 | 31560 | 10kV福佳线 | 400 | 159.91 | 2023-07-20 10:45 | 200.95 | 2024-08-03 11:40:05 | 50.2375 | 2785.3967 | 160.09 | 315
577 | 35kV福岭工业园站 | 31561 | 10kV福德线 | 400 | 205.54 | 2023-08-12 19:45 | 278.90 | 2024-08-04 20:10:07 | 69.725 | 2081.5696 | 114.46 | 0
578 | 35kV福岭工业园站 | 31562 | 10kV福马乙线 | 400 | 219.99 | 2023-11-06 12:30 | 169.10 | 2024-08-04 12:35:07 | 42.275 | 1818.7819 | 100.01 | 0
579 | 35kV福岭工业园站 | 31563 | 10kV福光乙线 | 400 | 230.97 | 2023-06-20 10:45 | 254.76 | 2024-08-04 11:35:07 | 63.69 | 1619.0996 | 89.03 | 0
580 | 35kV福岭工业园站 | 31564 | 10kV福岭乙线 | 400 | 58.3 | 2023-08-20 21:30 | 125.90 | 2024-01-25 17:00:06 | 31.475 | 4759.2762 | 261.7 | 0
581 | 35kV福州路站 | 3651 | 10kV台湾线 | 400 | 225.8 | 2023-08-19 12:15 | 116.76 | 2024-08-10 18:35:05 | 29.19 | 1713.1212 | 94.2 | 0
582 | 35kV福州路站 | 3653 | 10kV福环甲线 | 400 | 148.88 | 2023-08-18 12:15 | 159.96 | 2024-01-23 11:35:06 | 39.99 | 3111.9883 | 171.12 | 0
583 | 35kV福州路站 | 3654 | 10kV丝旅甲线 | 400 | 137.36 | 2023-01-28 10:45 | 131.16 | 2024-01-22 13:45:06 | 32.79 | 3321.491 | 182.64 | 0
584 | 35kV福州路站 | 3655 | 10kV政法甲线 | 400 | 70.4 | 2023-08-15 11:00 | 72.60 | 2024-08-12 10:45:07 | 18.15 | 4539.2256 | 249.6 | 0
585 | 35kV福州路站 | 3656 | 10kV世客甲线 | 400 | 149.36 | 2023-07-26 11:15 | 147.48 | 2024-08-04 12:05:07 | 36.87 | 3103.259 | 170.64 | 0
586 | 35kV福州路站 | 3661 | 10kV泛海线 | 600 | 244.04 | 2023-08-10 12:30 | 328.92 | 2024-08-05 11:20:06 | 54.82 | 4291.1686 | 235.96 | 0
587 | 35kV福州路站 | 3662 | 10kV香港线 | 400 | 105.44 | 2023-02-01 12:15 | 98.28 | 2024-08-01 12:10:06 | 24.57 | 3901.9882 | 214.56 | 0
588 | 35kV福州路站 | 3664 | 10kV福电线 | 400 | 86.96 | 2023-08-10 12:00 | 103.92 | 2024-08-04 11:35:07 | 25.98 | 4238.0654 | 233.04 | 0
589 | 35kV福州路站 | 3665 | 10kV丝旅乙线 | 400 | 138.32 | 2023-07-18 09:15 | 160.32 | 2024-08-14 09:45:06 | 40.08 | 3304.0325 | 181.68 | 0
590 | 35kV福州路站 | 3666 | 10kV政法乙线 | 400 | 82.88 | 2023-08-18 12:15 | 104.88 | 2024-08-12 11:30:06 | 26.22 | 4312.2643 | 237.12 | 0
591 | 35kV福州路站 | 3674 | 10kV福环乙线 | 400 | 102.08 | 2023-08-18 12:45 | 116.52 | 2024-08-13 12:10:05 | 29.13 | 3963.0931 | 217.92 | 0
592 | 35kV福州路站 | 3675 | 10kV福劳线 | 400 | 151.64 | 2023-08-15 09:30 | 176.76 | 2024-08-12 09:20:06 | 44.19 | 3061.795 | 168.36 | 0
593 | 35kV福州路站 | 3676 | 10kV珠海线 | 400 | 107 | 2023-07-25 11:45 | 118.56 | 2024-08-13 10:50:06 | 29.64 | 3873.618 | 213 | 0
594 | 35kV福州路站 | 3677 | 10kV福澄线 | 400 | 214.52 | 2023-12-15 12:00 | 270.12 | 2024-07-31 10:10:06 | 67.53 | 1918.2593 | 105.48 | 0
595 | 35kV福州路站 | 3678 | 10kV高雄线 | 400 | 176.96 | 2023-08-12 12:00 | 259.08 | 2024-08-25 15:05:06 | 64.77 | 2601.3254 | 143.04 | 0
596 | 35kV福州路站 | 3679 | 10kV福京线 | 500 | 263 | 2023-08-17 12:15 | 251.40 | 2024-08-01 12:15:05 | 50.28 | 2491.482 | 137 | 0
597 | 35kV抚顺路站 | 451 | 10kV沈阳线 | 400 | 164.42 | 2023-10-16 21:00 | 134.77 | 2024-01-23 11:50:06 | 33.6925 | 2829.3779 | 155.58 | 0
598 | 35kV抚顺路站 | 452 | 10kV东海线 | 400 | 167.47 | 2023-01-03 09:45 | 136.19 | 2024-01-23 09:40 | 34.0475 | 2773.9106 | 152.53 | 0
599 | 35kV抚顺路站 | 454 | 10kV西吴线 | 400 | 72.55 | 2023-07-25 20:30 | 180.70 | 2024-08-26 12:10:06 | 45.175 | 4500.1257 | 247.45 | 0
600 | 35kV抚顺路站 | 458 | 10kV双山线 | 400 | 264.03 | 2023-08-25 12:15 | 135.23 | 2024-08-26 12:50:06 | 33.8075 | 1017.8704 | 55.97 | 0
601 | 35kV抚顺路站 | 459 | 10kV人民线 | 400 | 76.3 | 2023-08-05 08:45 | 87.66 | 2024-08-04 11:55:06 | 21.915 | 2351.9282 | 243.7 | 5200
602 | 35kV高新工业园站 | 31651 | 10kV新西线 | 500 | 179.26 | 2023-11-17 12:45 | 132.24 | 2024-01-22 10:35:06 | 26.448 | 4014.3776 | 220.74 | 0
603 | 35kV高新工业园站 | 31652 | 10kV新桃线 | 400 | 162.02 | 2023-11-23 14:45 | 128.02 | 2024-08-05 09:00:07 | 32.005 | 2873.0243 | 157.98 | 0
604 | 35kV高新工业园站 | 31653 | 10kV新龙线 | 500 | 129.32 | 2023-10-17 09:30 | 114.30 | 2024-06-15 00:15:06 | 22.86 | 4922.5865 | 270.68 | 0
605 | 35kV高新工业园站 | 31654 | 10kV新高线 | 400 | 37.87 | 2023-07-25 11:15 | 35.17 | 2024-01-23 11:05:05 | 8.7925 | 5130.8162 | 282.13 | 0
606 | 35kV高新工业园站 | 31656 | 10kV新化甲线 | 600 | 251.36 | 2023-11-17 13:15 | 273.27 | 2024-08-26 09:15:06 | 45.545 | 4158.047 | 228.64 | 0
607 | 35kV高新工业园站 | 31660 | 10kV新东线 | 500 | 144.44 | 2023-02-09 11:15 | 162.13 | 2024-01-22 10:40:06 | 32.426 | 3287.6142 | 255.56 | 3400
608 | 35kV高新工业园站 | 31661 | 10kV新张线 | 600 | 194.03 | 2023-01-02 18:45 | 179.72 | 2024-04-28 16:45:05 | 29.9533 | 5200.6504 | 285.97 | 0
609 | 35kV高新工业园站 | 31662 | 10kV新北线 | 600 | 54.05 | 2023-06-29 10:15 | 69.28 | 2024-08-15 11:20:06 | 11.5467 | 7746.3267 | 425.95 | 0
610 | 35kV高新工业园站 | 31663 | 10kV新园线 | 600 | 207.39 | 2023-08-22 14:15 | 243.73 | 2024-01-22 10:40:06 | 40.6217 | 4957.6855 | 272.61 | 0
611 | 35kV高新工业园站 | 31664 | 10kV新城线 | 600 | 153.58 | 2023-11-23 13:30 | 51.70 | 2024-08-04 20:45:07 | 8.6167 | 5936.2741 | 326.42 | 0
612 | 35kV高新工业园站 | 31665 | 10kV新化乙线 | 600 | 326.62 | 2023-01-03 09:45 | 228.25 | 2024-01-22 10:40:06 | 38.0417 | 2789.3687 | 153.38 | 0
613 | 35kV广水路站 | 34141 | 10kV广体线 | 500 | 327.45 | 2023-09-01 12:45 | 312.09 | 2024-08-13 11:25:05 | 62.418 | 1319.3943 | 72.55 | 0
614 | 35kV广水路站 | 34142 | 10kV广代线 | 600 | 286.48 | 2023-08-20 13:15 | 342.33 | 2024-08-04 12:00:07 | 57.055 | 3519.3547 | 193.52 | 0
615 | 35kV广水路站 | 34143 | 10kV广汉线 | 600 | 130.88 | 2023-12-15 10:15 | 136.79 | 2024-03-08 13:25:06 | 22.7983 | 6329.0963 | 349.12 | 50
616 | 35kV广水路站 | 34144 | 10kV广艺甲线 | 600 | 112.94 | 2023-12-15 10:45 | 175.82 | 2024-08-04 11:30:06 | 29.3033 | 5015.3532 | 367.06 | 4150
617 | 35kV广水路站 | 34145 | 10kV广杨线 | 600 | 241.82 | 2023-07-23 12:00 | 350.42 | 2024-08-04 11:35:07 | 58.4033 | 4331.5415 | 238.18 | 0
618 | 35kV广水路站 | 34146 | 10kV广园乙线 | 600 | 147.41 | 2023-12-01 10:00 | 158.31 | 2024-01-08 10:20:07 | 26.385 | 5008.4817 | 332.59 | 2600
619 | 35kV广水路站 | 34150 | 10kV广宾线 | 600 | 295.27 | 2023-12-15 18:00 | 296.44 | 2024-08-25 16:50:05 | 49.4067 | 3359.4998 | 184.73 | 0
620 | 35kV广水路站 | 34151 | 10kV广惠线 | 600 | 291.05 | 2023-12-15 12:45 | 267.43 | 2024-08-26 12:35:06 | 44.5717 | 3436.2447 | 188.95 | 0
621 | 35kV广水路站 | 34152 | 10kV广艺乙线 | 600 | 113.65 | 2023-12-15 10:15 | 152.44 | 2024-01-23 10:00:06 | 25.4067 | 5214.4411 | 366.35 | 3620
622 | 35kV广水路站 | 34155 | 10kV广沙线 | 500 | 235.14 | 2023-08-20 13:15 | 290.11 | 2024-08-04 11:35:07 | 58.022 | 2998.144 | 164.86 | 0
623 | 35kV广水路站 | 34156 | 10kV广流乙线 | 600 | 187.67 | 2023-10-28 07:45 | 88.51 | 2024-01-08 11:45:06 | 14.7517 | 5316.3134 | 292.33 | 0
624 | 35kV广水路站 | 34157 | 10kV广川线 | 600 | 290.35 | 2023-08-18 11:15 | 379.43 | 2024-08-04 11:25:06 | 63.2383 | 3448.9749 | 189.65 | 0
625 | 35kV贵州路站 | 2431 | 10kV汶上线 | 400 | 288.92 | 2023-08-18 11:15 | 279.12 | 2024-08-05 09:00:07 | 69.78 | 405.2209 | 31.08 | 400
626 | 35kV贵州路站 | 2433 | 10kV建行甲线 | 400 | 69.56 | 2023-08-02 08:30 | 70.20 | 2024-08-05 09:10:07 | 17.55 | 4554.5018 | 250.44 | 0
627 | 35kV贵州路站 | 2434 | 10kV食品城线 | 400 | 62.6 | 2023-05-30 10:30 | 82.56 | 2024-08-02 10:50:06 | 20.64 | 4681.0764 | 257.4 | 0
628 | 35kV贵州路站 | 2435 | 10kV贵电线 | 400 | 100.28 | 2023-12-15 08:00 | 103.44 | 2024-01-23 11:50:06 | 25.86 | 3995.8279 | 219.72 | 0
629 | 35kV贵州路站 | 2436 | 10kV前开甲线 | 400 | 172.64 | 2023-08-19 12:45 | 207.36 | 2024-08-04 11:55:06 | 51.84 | 2679.889 | 147.36 | 0
630 | 35kV贵州路站 | 2438 | 10kV贵江线 | 600 | 202.28 | 2023-08-04 10:50 | 213.60 | 2024-08-12 12:25:06 | 35.6 | 5050.6159 | 277.72 | 0
631 | 35kV贵州路站 | 2442 | 10kV贵科线 | 600 | 255.08 | 2023-07-28 09:50 | 244.92 | 2024-08-13 12:45:07 | 40.82 | 4090.3951 | 224.92 | 0
632 | 35kV贵州路站 | 2444 | 10kV城武线 | 400 | 106.76 | 2023-08-19 13:00 | 163.68 | 2024-08-19 12:10:06 | 40.92 | 3877.9826 | 213.24 | 0
633 | 35kV贵州路站 | 2445 | 10kV建行乙线 | 400 | 110.48 | 2023-07-14 10:00 | 124.08 | 2024-08-05 08:55:06 | 31.02 | 3810.3307 | 209.52 | 0
634 | 35kV贵州路站 | 2446 | 10kV汶水线 | 400 | 126.8 | 2023-08-18 12:30 | 134.04 | 2024-08-04 11:30:06 | 33.51 | 3513.5352 | 193.2 | 0
635 | 35kV贵州路站 | 2447 | 10kV海监线 | 400 | 84.3 | 2023-08-04 08:45 | 93.22 | 2024-08-12 10:35:06 | 23.305 | 4286.4402 | 235.7 | 0
636 | 35kV贵州路站 | 2448 | 10kV前开乙线 | 400 | 76.71 | 2023-08-20 20:45 | 192.14 | 2024-05-23 07:05:05 | 48.035 | 4424.4719 | 243.29 | 0
637 | 35kV海泊河站 | 3352 | 10kV汉口线 | 400 | 230.16 | 2023-08-12 19:30 | 278.67 | 2024-08-04 21:35:07 | 69.6675 | 1633.8302 | 89.84 | 0
638 | 35kV海泊河站 | 3353 | 10kV海环甲线 | 400 | 57.66 | 2023-08-12 21:00 | 66.80 | 2024-08-04 21:00:06 | 16.7 | 4130.9152 | 262.34 | 1600
639 | 35kV海泊河站 | 3354 | 10kV华新甲线 | 400 | 191.25 | 2023-08-12 20:15 | 221.72 | 2024-08-04 12:15:07 | 55.43 | 2341.4475 | 128.75 | 0
640 | 35kV海泊河站 | 3358 | 10kV台柳线 | 400 | 239.53 | 2023-08-18 12:15 | 214.45 | 2024-03-01 10:35:06 | 53.6125 | 1463.4274 | 80.47 | 0
641 | 35kV海泊河站 | 3360 | 10kV和兴线 | 400 | 111.56 | 2023-01-03 11:15 | 145.78 | 2024-08-04 12:20:07 | 36.445 | 3790.6898 | 208.44 | 0
642 | 35kV海泊河站 | 3361 | 10kV南宁线 | 400 | 156.33 | 2023-08-18 11:30 | 179.06 | 2024-08-04 11:25:06 | 44.765 | 1536.5026 | 163.67 | 3600
643 | 35kV海泊河站 | 3366 | 10kV海环丙线 | 400 | 212.58 | 2023-08-20 12:30 | 218.20 | 2024-08-04 11:55:06 | 54.55 | 1953.5401 | 107.42 | 0
644 | 35kV海泊河站 | 3374 | 10kV海环乙线 | 400 | 108.52 | 2023-08-20 12:45 | 145.78 | 2024-08-04 12:25:05 | 36.445 | 3845.9753 | 211.48 | 0
645 | 35kV海泊河站 | 3375 | 10kV华新乙线 | 400 | 69.88 | 2023-07-13 19:15 | 72.22 | 2024-08-04 11:45:07 | 18.055 | 4548.6823 | 250.12 | 0
646 | 35kV海尔路站 | 7552 | 10kV海浮线 | 400 | 61.77 | 2023-08-12 19:15 | 74.30 | 2024-08-04 12:40:05 | 18.575 | 4696.1708 | 258.23 | 0
647 | 35kV海尔路站 | 7553 | 10kV海光甲线 | 400 | 185.05 | 2023-08-12 20:45 | 223.36 | 2024-08-04 20:40:07 | 55.84 | 2454.2007 | 134.95 | 0
648 | 35kV海尔路站 | 7554 | 10kV海湖甲线 | 400 | 131.14 | 2023-06-19 14:15 | 107.34 | 2024-08-04 11:55:06 | 26.835 | 3434.608 | 188.86 | 0
649 | 35kV海尔路站 | 7555 | 10kV海埠线 | 400 | 111.92 | 2023-12-15 22:45 | 106.88 | 2024-01-19 10:40:05 | 26.72 | 3784.1429 | 208.08 | 0
650 | 35kV海尔路站 | 7556 | 10kV海东线 | 400 | 169.81 | 2023-08-12 12:00 | 197.81 | 2024-08-04 12:25:05 | 49.4525 | 1931.3553 | 150.19 | 2000
651 | 35kV海尔路站 | 7560 | 10kV海北线 | 400 | 193.48 | 2023-02-22 11:15 | 184.45 | 2024-01-22 13:05:06 | 46.1125 | 1980.8927 | 126.52 | 800
652 | 35kV海尔路站 | 7561 | 10kV海西线 | 400 | 109.58 | 2023-08-12 11:45 | 119.06 | 2024-08-04 12:00:07 | 29.765 | 3826.6981 | 210.42 | 0
653 | 35kV海尔路站 | 7562 | 10kV海印线 | 400 | 227.23 | 2023-08-19 12:30 | 292.97 | 2024-08-04 12:10:07 | 73.2425 | 1435.1152 | 92.77 | 630
654 | 35kV海尔路站 | 7563 | 10kV海湖乙线 | 400 | 134.89 | 2023-10-10 09:45 | 198.75 | 2024-08-04 12:05:07 | 49.6875 | 3366.4105 | 185.11 | 0
655 | 35kV海尔路站 | 7564 | 10kV海光乙线 | 400 | 136.3 | 2023-08-12 11:30 | 186.33 | 2024-08-04 12:15:07 | 46.5825 | 3340.7682 | 183.7 | 0
656 | 35kV海宁站 | 14 | 10kV东玺甲线 | 600 | 57.97 | 2023-08-04 11:55 | 87.22 | 2024-08-25 15:50:06 | 14.5367 | 6035.0376 | 422.03 | 4100
657 | 35kV海宁站 | 15 | 10kV东展甲线 | 600 | 50.5 | 2023-12-15 10:40 | 59.74 | 2024-08-05 09:25:07 | 9.9567 | 7010.887 | 429.5 | 2000
658 | 35kV海宁站 | 16 | 10kV东岭甲线 | 600 | 49.88 | 2023-08-12 12:10 | 61.97 | 2024-08-04 11:30:06 | 10.3283 | 7822.1623 | 430.12 | 0
659 | 35kV海宁站 | 22 | 10kV东玺乙线 | 400 | 51.89 | 2023-08-12 20:00 | 76.50 | 2024-08-04 10:55:06 | 19.125 | 3235.8485 | 268.11 | 4100
660 | 35kV海宁站 | 24 | 10kV东展乙线 | 400 | 63.78 | 2023-12-21 10:00 | 72.54 | 2024-04-07 07:00:08 | 18.135 | 3859.6169 | 256.22 | 2000
661 | 35kV海宁站 | 25 | 10kV东岭乙线 | 500 | 56.82 | 2023-12-21 17:55 | 56.20 | 2024-08-04 11:15:07 | 11.24 | 6241.0715 | 343.18 | 0
662 | 35kV杭州路站 | 33852 | 10kV杭云甲线 | 400 | 2.99 | 2023-02-14 01:15 | 15.89 | 2024-01-12 07:10:05 | 3.9725 | 4845.1439 | 317.01 | 2300
663 | 35kV杭州路站 | 33853 | 10kV杭湖线 | 400 | 278.68 | 2023-12-03 22:15 | 301.01 | 2024-01-23 12:50:06 | 75.2525 | 591.4455 | 41.32 | 400
664 | 35kV杭州路站 | 33854 | 10kV杭海甲线 | 400 | 142.77 | 2023-08-20 13:00 | 177.93 | 2024-08-04 13:15:06 | 44.4825 | 3223.1048 | 177.23 | 0
665 | 35kV杭州路站 | 33855 | 10kV杭华线 | 400 | 140.13 | 2023-08-12 19:45 | 178.46 | 2024-08-04 13:00:07 | 44.615 | 3271.1158 | 179.87 | 0
666 | 35kV杭州路站 | 33856 | 10kV杭铁线 | 400 | 190.07 | 2023-10-26 18:30 | 215.74 | 2024-01-22 19:35:05 | 53.935 | 2362.907 | 129.93 | 0
667 | 35kV杭州路站 | 33857 | 10kV杭联线 | 400 | 162.81 | 2023-08-12 20:00 | 206.07 | 2024-08-04 21:25:07 | 51.5175 | 2858.6573 | 157.19 | 0
668 | 35kV杭州路站 | 33865 | 10kV杭孟线 | 400 | 111.3 | 2023-08-12 20:15 | 118.15 | 2024-01-08 10:15:05 | 29.5375 | 3795.4182 | 208.7 | 0
669 | 35kV杭州路站 | 33866 | 10kV杭城线 | 400 | 93.19 | 2023-01-25 19:00 | 100.92 | 2024-01-22 18:45:06 | 25.23 | 4124.7667 | 226.81 | 0
670 | 35kV杭州路站 | 33867 | 10kV杭云乙线 | 400 | 1.05 | 2023-10-16 00:15 | 2.88 | 2024-01-11 13:45:06 | 0.72 | 5800.4247 | 318.95 | 0
671 | 35kV杭州路站 | 33868 | 10kV杭昌线 | 400 | 148.22 | 2023-08-12 20:45 | 182.15 | 2024-08-04 12:25:05 | 45.5375 | 3123.9911 | 171.78 | 0
672 | 35kV杭州路站 | 33869 | 10kV杭海乙线 | 400 | 98.99 | 2023-07-14 20:15 | 212.22 | 2024-08-04 12:15:07 | 53.055 | 4019.2879 | 221.01 | 0
673 | 35kV杭州路站 | 33870 | 10kV杭北线 | 400 | 205.36 | 2023-01-04 18:15 | 250.37 | 2024-08-04 21:15:07 | 62.5925 | 1832.843 | 114.64 | 630
674 | 35kV河套站 | 4333 | 10kV河天线 | 550 | 236.6 | 2023-10-30 09:15 | 73.85 | 2024-08-16 08:50:05 | 13.4273 | 3555.0324 | 203.4 | 360
675 | 35kV河套站 | 4334 | 10kV河佳线 | 550 | 22.92 | 2023-12-15 20:00 | 24.39 | 2024-08-04 20:20:06 | 4.4345 | 7585.0169 | 417.08 | 0
676 | 35kV河套站 | 4335 | 10kV河套线 | 480 | 278.48 | 2023-02-27 10:00 | 271.13 | 2024-08-03 08:15:06 | 56.4854 | 318.9867 | 105.52 | 4000
677 | 35kV河套站 | 4337 | 10kV兰海线 | 480 | 255.21 | 2023-10-26 17:45 | 199.91 | 2024-08-04 18:15:06 | 41.6479 | 102.1749 | 128.79 | 5600
678 | 35kV河套站 | 4342 | 10kV河阳线 | 550 | 98.18 | 2023-12-02 20:30 | 72.51 | 2024-03-16 20:00:17 | 13.1836 | 6216.3385 | 341.82 | 0
679 | 35kV河套站 | 4343 | 10kV沽河线 | 480 | 166.32 | 2023-08-19 12:00 | 184.01 | 2024-08-01 11:05:06 | 38.3354 | 3798.7285 | 217.68 | 400
680 | 35kV河套站 | 4344 | 10kV河涧线 | 600 | 161.9 | 2023-06-28 03:45 | 83.44 | 2024-05-21 18:45:06 | 13.9067 | 5684.9666 | 318.1 | 250
681 | 35kV河套站 | 4345 | 10kV工业线 | 550 | 156.36 | 2023-06-14 10:15 | 209.81 | 2024-08-04 11:35:07 | 38.1473 | 5058.277 | 283.64 | 250
682 | 35kV河套站 | 4346 | 10kV河庄线 | 600 | 269.16 | 2023-08-05 09:30 | 327.27 | 2024-08-04 11:10:07 | 54.545 | 2554.3362 | 210.84 | 3200
683 | 35kV河套站 | 4347 | 10kV赵岭线 | 480 | 237 | 2023-08-17 14:45 | 276.93 | 2024-08-01 11:15:07 | 57.6938 | 1941.342 | 147 | 1830
684 | 35kV红岛站 | 4230 | 10kV红桥线 | 400 | 251.28 | 2023-07-25 10:45 | 337.60 | 2024-07-31 22:00:06 | 84.4 | 1249.7419 | 68.72 | 0
685 | 35kV红岛站 | 4231 | 10kV红华线 | 400 | 3.44 | 2023-03-02 03:15 | 3.44 | 2024-01-05 06:05:05 | 0.86 | 5756.9602 | 316.56 | 0
686 | 35kV红岛站 | 4233 | 10kV红海线 | 400 | 273.84 | 2023-07-23 14:00 | 339.84 | 2024-07-31 12:15:06 | 84.96 | 839.4658 | 46.16 | 0
687 | 35kV红岛站 | 4240 | 10kV红大线 | 400 | 307.12 | 2023-12-01 17:15 | 297.36 | 2024-01-10 16:55:05 | 74.34 | 234.2357 | 12.88 | 0
688 | 35kV红岛站 | 4243 | 10kV红洋线 | 400 | 276.64 | 2023-08-18 12:45 | 271.84 | 2024-07-30 12:05:05 | 67.96 | 788.545 | 43.36 | 0
689 | 35kV红岛站 | 4245 | 10kV红强线 | 400 | 92.96 | 2023-12-15 18:30 | 100.56 | 2024-01-22 09:55:05 | 25.14 | 4128.9494 | 227.04 | 0
690 | 35kV湖岛站 | 7755 | 10kV湖西线 | 400 | 95.12 | 2023-02-07 11:15 | 73.72 | 2024-07-31 11:10:05 | 18.43 | 3109.6677 | 224.88 | 2450
691 | 35kV湖岛站 | 7756 | 10kV湖金线 | 400 | 117.44 | 2023-10-24 10:30 | 113.49 | 2024-08-04 12:25:05 | 28.3725 | 3683.7562 | 202.56 | 0
692 | 35kV湖岛站 | 7757 | 10kV湖瑞甲线 | 400 | 142.45 | 2023-07-14 12:45 | 176.81 | 2024-08-13 12:40:07 | 44.2025 | 3228.9243 | 177.55 | 0
693 | 35kV湖岛站 | 7758 | 10kV湖宜甲线 | 400 | 111.85 | 2023-08-12 20:45 | 144.40 | 2024-08-04 20:45:07 | 36.1 | 3785.4159 | 208.15 | 0
694 | 35kV湖岛站 | 7759 | 10kV湖海北线 | 400 | 103.83 | 2023-08-18 13:15 | 113.69 | 2024-08-01 13:05:06 | 28.4225 | 3931.2676 | 216.17 | 0
695 | 35kV湖岛站 | 7761 | 10kV湖宜乙线 | 400 | 88.13 | 2023-07-13 20:30 | 111.28 | 2024-08-04 20:25:06 | 27.82 | 4216.7878 | 231.87 | 0
696 | 35kV湖岛站 | 7763 | 10kV湖海线 | 400 | 214.91 | 2023-07-24 09:30 | 224.68 | 2024-07-31 10:50:07 | 56.17 | 1075.1667 | 105.09 | 2090
697 | 35kV湖岛站 | 7764 | 10kV湖瑞乙线 | 400 | 189.72 | 2023-12-15 10:30 | 200.22 | 2024-08-04 12:55:07 | 50.055 | 2369.2721 | 130.28 | 0
698 | 35kV湖岛站 | 7765 | 10kV湖台线 | 400 | 110.79 | 2023-08-12 20:30 | 137.33 | 2024-08-04 20:30:07 | 34.3325 | 3804.6931 | 209.21 | 0
699 | 35kV湖岛站 | 7766 | 10kV湖昌线 | 400 | 51.68 | 2023-12-24 17:10 | 98.65 | 2024-08-04 11:45:07 | 24.6625 | 4879.6675 | 268.32 | 0
700 | 35kV虎苑站 | 6451 | 10kV苑山线 | 480 | 225.24 | 2023-07-13 20:15 | 262.22 | 2024-08-22 16:30:05 | 54.6292 | 2887.2094 | 158.76 | 0
701 | 35kV虎苑站 | 6452 | 10kV苑东线 | 480 | 274.75 | 2023-08-18 12:30 | 338.92 | 2024-08-04 11:05:06 | 70.6083 | 1986.8205 | 109.25 | 0
702 | 35kV虎苑站 | 6453 | 10kV苑昌甲线 | 550 | 240.88 | 2023-07-14 21:15 | 332.53 | 2024-07-31 21:00:07 | 60.46 | 3621.1963 | 199.12 | 0
703 | 35kV虎苑站 | 6454 | 10kV文昌线 | 550 | 234.41 | 2023-08-18 12:45 | 316.75 | 2024-08-04 11:55:06 | 57.5909 | 3738.8597 | 205.59 | 0
704 | 35kV虎苑站 | 6455 | 10kV苑南线 | 480 | 290.91 | 2023-08-19 13:45 | 361.11 | 2024-08-04 12:40:05 | 75.2313 | 1564.9347 | 93.09 | 320
705 | 35kV虎苑站 | 6459 | 10kV苑石线 | 480 | 374.41 | 2023-12-15 10:30 | 388.76 | 2024-01-16 10:30:06 | 80.9917 | -497.5963 | 9.59 | 1680
706 | 35kV虎苑站 | 6460 | 10kV苑文线 | 480 | 314.53 | 2023-08-12 12:30 | 372.52 | 2024-08-04 13:20:07 | 77.6083 | 1263.3814 | 69.47 | 0
707 | 35kV虎苑站 | 6461 | 10kV苑昌乙线 | 600 | 369.43 | 2023-01-09 14:00 | 276.24 | 2024-08-05 09:05:06 | 46.04 | 1610.826 | 110.57 | 1000
708 | 35kV虎苑站 | 6462 | 10kV苑庆线 | 550 | 162.05 | 2023-08-18 12:45 | 203.00 | 2024-08-04 12:30:07 | 36.9091 | 5054.7987 | 277.95 | 0
709 | 35kV虎苑站 | 6463 | 10kV苑北线 | 480 | 208.7 | 2023-08-18 12:15 | 338.07 | 2024-07-30 22:50:06 | 70.4313 | 3188.0058 | 175.3 | 0
710 | 35kV环城南路站 | 254 | 10kV环利线 | 400 | 258.32 | 2023-08-18 11:45 | 284.96 | 2024-07-31 20:45:06 | 71.24 | 1121.7125 | 61.68 | 0
711 | 35kV环城南路站 | 255 | 10kV环峰线 | 400 | 198.92 | 2023-08-12 20:00 | 255.72 | 2024-07-08 20:30:06 | 63.93 | 2201.9609 | 121.08 | 0
712 | 35kV环城南路站 | 256 | 10kV环世甲线 | 400 | 3.04 | 2023-07-31 17:20 | 2.56 | 2024-01-14 15:55:06 | 0.64 | 5764.2346 | 316.96 | 0
713 | 35kV环城南路站 | 257 | 10kV北环线 | 400 | 202.96 | 2023-08-20 11:45 | 257.92 | 2024-08-04 11:50:07 | 64.48 | 2128.4894 | 117.04 | 0
714 | 35kV环城南路站 | 258 | 10kV西环线 | 400 | 197.84 | 2023-08-20 12:45 | 248.04 | 2024-08-04 11:50:07 | 62.01 | 2221.6018 | 122.16 | 0
715 | 35kV环城南路站 | 259 | 10kV环浮线 | 400 | 249.84 | 2023-08-12 19:45 | 295.60 | 2024-06-21 15:20:06 | 73.9 | 1275.9298 | 70.16 | 0
716 | 35kV环城南路站 | 261 | 10kV环台线 | 400 | 241.44 | 2023-08-12 20:00 | 251.36 | 2024-08-04 20:45:07 | 62.84 | 1096.6922 | 78.56 | 830
717 | 35kV环城南路站 | 262 | 10kV环世乙线 | 400 | 88.24 | 2023-01-05 13:00 | 249.20 | 2024-08-04 12:15:07 | 62.3 | 3974.7874 | 231.76 | 600
718 | 35kV环城南路站 | 263 | 10kV长岭线 | 400 | 257.44 | 2023-08-18 11:00 | 266.16 | 2024-08-02 11:55:06 | 66.54 | 1137.7162 | 62.56 | 0
719 | 35kV环城南路站 | 264 | 10kV环东线 | 400 | 317.36 | 2023-11-27 10:30 | 239.60 | 2024-07-09 16:15:06 | 59.9 | 48.011 | 2.64 | 0
720 | 35kV环城南路站 | 265 | 10kV福苑线 | 400 | 160.48 | 2023-01-04 10:15 | 220.08 | 2024-07-31 13:40 | 55.02 | 1397.1451 | 99.92 | 1050
721 | 35kV环城南路站 | 266 | 10kV环龙线 | 400 | 224.88 | 2023-06-06 15:00 | 273.92 | 2024-07-03 18:30:06 | 68.48 | 1729.8523 | 95.12 | 0
722 | 35kV环山站 | 38642 | 10kV环午甲线 | 400 | 36.39 | 2023-02-23 10:00 | 75.06 | 2024-06-17 09:00:07 | 18.765 | 3997.7315 | 283.61 | 2900
723 | 35kV环山站 | 38643 | 10kV环新甲线 | 400 | 75.59 | 2023-08-17 21:00 | 94.57 | 2024-08-04 20:35:07 | 23.6425 | 4444.8403 | 244.41 | 0
724 | 35kV环山站 | 38644 | 10kV环河甲线 | 500 | 69.96 | 2023-12-15 11:45 | 107.58 | 2024-08-28 11:30:06 | 21.516 | 5374.1074 | 330.04 | 1570
725 | 35kV环山站 | 38645 | 10kV环李线 | 600 | 24.26 | 2023-07-14 22:30 | 47.81 | 2024-08-04 22:00:07 | 7.9683 | 8288.0876 | 455.74 | 0
726 | 35kV环山站 | 38646 | 10kV环商甲线 | 500 | 78.22 | 2023-08-05 11:45 | 118.65 | 2024-08-04 11:05:06 | 23.73 | 5851.8911 | 321.78 | 0
727 | 35kV环山站 | 38649 | 10kV环校线 | 500 | 211.29 | 2023-11-21 17:20 | 158.91 | 2024-06-20 12:35:05 | 31.782 | 7274.4 | 400 | 0
728 | 35kV环山站 | 38655 | 10kV环午乙线 | 400 | 115.67 | 2023-02-07 09:30 | 39.55 | 2024-08-04 21:05:07 | 9.8875 | 2515.9454 | 204.33 | 3000
729 | 35kV环山站 | 38656 | 10kV环新乙线 | 500 | 68.2 | 2023-12-15 10:30 | 90.35 | 2024-08-04 22:15:06 | 18.07 | 6034.1148 | 331.8 | 0
730 | 35kV环山站 | 38657 | 10kV环河乙线 | 600 | 68.73 | 2023-12-15 15:45 | 81.56 | 2024-08-13 12:35:06 | 13.5933 | 7415.3562 | 411.27 | 160
731 | 35kV环山站 | 38658 | 10kV环鲁线 | 400 | 4.39 | 2023-12-04 11:45 | 89.12 | 2024-06-03 08:20:05 | 22.28 | 5487.6835 | 315.61 | 630
732 | 35kV环山站 | 38661 | 10kV环商乙线 | 400 | 44.82 | 2023-08-12 12:05 | 36.39 | 2024-08-04 12:05:07 | 9.0975 | 5004.4235 | 275.18 | 0
733 | 35kV环山站 | 38662 | 10kV环沙线 | 600 | 57.13 | 2023-11-24 08:40 | 122.17 | 2024-06-06 16:45:06 | 20.3617 | 8569.28 | 480 | 400
734 | 35kV环山站 | 38663 | 10kV山九线 | 400 | 223.25 | 2023-08-04 11:40 | 262.27 | 2024-08-01 11:55:06 | 65.5675 | 1759.4955 | 96.75 | 0
735 | 35kV环山站 | 38664 | 10kV环腾线 | 400 | 47.46 | 2023-12-20 10:30 | 64.16 | 2024-08-12 10:10:05 | 16.04 | 4796.4124 | 272.54 | 400
736 | 35kV环山站 | 38668 | 10kV环科线 | 400 | 133.6 | 2023-07-04 13:00 | 169.46 | 2024-06-04 09:05:06 | 42.365 | 3389.8704 | 186.4 | 0
737 | 35kV环山站 | 38669 | 10kV环九线 | 400 | 143.62 | 2023-08-05 14:30 | 148.89 | 2024-08-16 11:05:07 | 37.2225 | 3207.6467 | 176.38 | 0
738 | 35kV环山站 | 38670 | 10kV环张线 | 500 | 111.27 | 2023-10-14 15:00:07 | 117.25 | 2024-01-18 09:25:06 | 23.45 | 6774.4 | 400 | 1250
739 | 35kV环山站 | 38671 | 10kV环巨线 | 500 | 9.14 | 2023-07-09 14:05 | 22.15 | 2024-06-17 10:20:06 | 4.43 | 7108.18 | 390.86 | 0
740 | 35kV环宇站 | 32152 | 10kV环北线 | 500 | 106.93 | 2023-08-12 20:30 | 140.78 | 2024-08-04 20:35:07 | 28.156 | 5329.771 | 293.07 | 0
741 | 35kV环宇站 | 32153 | 10kV环西线 | 500 | 200.26 | 2023-08-12 12:00 | 208.45 | 2024-08-04 11:50:07 | 41.69 | 3632.4716 | 199.74 | 0
742 | 35kV环宇站 | 32154 | 10kV环通线 | 400 | 204.12 | 2023-10-17 06:45 | 229.54 | 2024-08-04 21:05:07 | 57.385 | 2107.3937 | 115.88 | 0
743 | 35kV环宇站 | 32155 | 10kV环电线 | 400 | 33.11 | 2023-01-04 10:45 | 31.81 | 2024-08-05 10:15:05 | 7.9525 | 3417.3815 | 286.89 | 4500
744 | 35kV环宇站 | 32156 | 10kV橄榄甲线 | 500 | 56.13 | 2023-08-20 21:00 | 69.78 | 2024-08-04 21:15:07 | 13.956 | 6253.6198 | 343.87 | 0
745 | 35kV环宇站 | 32157 | 10kV环桃线 | 500 | 173.89 | 2023-08-20 12:00 | 220.93 | 2024-08-04 21:10:06 | 44.186 | 4112.0365 | 226.11 | 0
746 | 35kV环宇站 | 32161 | 10kV环辽线 | 500 | 145.77 | 2023-06-30 11:30 | 124.79 | 2024-08-11 13:15:06 | 24.958 | 3823.4268 | 254.23 | 2000
747 | 35kV环宇站 | 32162 | 10kV环体线 | 400 | 21.86 | 2023-12-15 17:15 | 24.43 | 2024-08-02 15:10:05 | 6.1075 | 4597.974 | 298.14 | 2060
748 | 35kV环宇站 | 32163 | 10kV环家线 | 500 | 152.98 | 2023-07-24 12:30 | 179.98 | 2024-08-04 12:00:07 | 35.996 | 4492.3057 | 247.02 | 0
749 | 35kV环宇站 | 32164 | 10kV橄榄乙线 | 400 | 292 | 2023-06-28 19:15 | 287.37 | 2024-06-17 12:10:06 | 71.8425 | 509.208 | 28 | 0
750 | 35kV环宇站 | 32165 | 10kV环商线 | 400 | 97.09 | 2023-12-15 10:45 | 102.01 | 2024-01-08 11:05:06 | 25.5025 | 4053.8413 | 222.91 | 0
751 | 35kV环宇站 | 32166 | 10kV环金线 | 400 | 151.92 | 2023-06-30 10:30 | 153.61 | 2024-08-04 12:05:07 | 38.4025 | 2030.7029 | 168.08 | 2565
752 | 35kV汇泉站 | 1952 | 10kV汇海线 | 400 | 285.61 | 2023-01-06 08:15 | 185.36 | 2024-07-31 12:15:06 | 46.34 | 625.4165 | 34.39 | 0
753 | 35kV汇泉站 | 1953 | 10kV汇开甲线 | 500 | 149.49 | 2023-07-25 11:15 | 37.64 | 2024-07-30 09:30:05 | 7.528 | 4555.7749 | 250.51 | 0
754 | 35kV汇泉站 | 1954 | 10kV汇天线 | 600 | 0.7 | 2023-02-11 23:45 | 0.70 | 2024-01-05 15:15:06 | 0.11667 | 8716.5498 | 479.3 | 0
755 | 35kV汇泉站 | 1955 | 10kV汇泉线 | 400 | 91.1 | 2023-07-25 10:30 | 243.75 | 2024-08-15 10:55:06 | 60.9375 | 4162.7754 | 228.9 | 0
756 | 35kV汇泉站 | 1961 | 10kV正阳关线 | 400 | 144.56 | 2023-08-18 11:00 | 240.24 | 2024-08-26 12:05:06 | 60.06 | 3190.5518 | 175.44 | 0
757 | 35kV汇泉站 | 1962 | 10kV齐河线 | 500 | 272.95 | 2023-08-03 09:30 | 346.81 | 2024-08-03 11:45:07 | 69.362 | 2310.5313 | 127.05 | 0
758 | 35kV汇泉站 | 1963 | 10kV汇开乙线 | 500 | 133.66 | 2023-08-18 14:45 | 298.98 | 2024-08-14 14:45:06 | 59.796 | 4843.6592 | 266.34 | 0
759 | 35kV汇泉站 | 1964 | 10kV京山线 | 400 | 236.01 | 2023-12-15 10:15 | 262.39 | 2024-01-23 11:15:06 | 65.5975 | 1527.4421 | 83.99 | 0
760 | 35kV嘉定路站 | 38052 | 10kV嘉平线 | 400 | 3634.91 | 2023-10-30 11:00 | 242.65 | 2024-08-04 12:25:05 | 60.6625 | -60284.9533 | -3314.91 | 0
761 | 35kV嘉定路站 | 38053 | 10kV嘉云线 | 400 | 2301.84 | 2023-10-30 11:00 | 127.91 | 2024-08-04 11:50:07 | 31.9775 | -37541.7422 | -1981.84 | 3750
762 | 35kV嘉定路站 | 38054 | 10kV嘉善线 | 400 | 3540.87 | 2023-10-30 11:00 | 223.47 | 2024-08-03 12:05:06 | 55.8675 | -58574.7418 | -3220.87 | 0
763 | 35kV嘉定路站 | 38055 | 10kV嘉保甲线 | 400 | 1243.18 | 2023-10-30 11:15 | 55.54 | 2024-01-06 11:45:05 | 13.885 | -16788.9515 | -923.18 | 0
764 | 35kV嘉定路站 | 38056 | 10kV嘉昌线 | 400 | 2589.86 | 2023-10-30 11:00 | 155.98 | 2024-08-04 12:10:07 | 38.995 | -41279.674 | -2269.86 | 0
765 | 35kV嘉定路站 | 38057 | 10kV嘉北线 | 400 | 101.01 | 2023-12-14 17:00 | 157.79 | 2024-06-13 20:25:07 | 39.4475 | 3982.5521 | 218.99 | 0
766 | 35kV嘉定路站 | 38063 | 10kV嘉杭线 | 400 | 3282.91 | 2023-10-30 11:15 | 193.90 | 2024-08-04 11:40:06 | 48.475 | -53883.4813 | -2962.91 | 0
767 | 35kV嘉定路站 | 38064 | 10kV嘉宁线 | 400 | 2747.03 | 2023-10-30 10:45 | 176.37 | 2024-08-03 12:50:06 | 44.0925 | -44137.9676 | -2427.03 | 0
768 | 35kV嘉定路站 | 38065 | 10kV嘉定线 | 400 | 1659.61 | 2023-10-30 11:15 | 117.39 | 2024-08-04 12:35:07 | 29.3475 | -24362.1475 | -1339.61 | 0
769 | 35kV嘉定路站 | 38066 | 10kV嘉保乙线 | 400 | 1101.18 | 2023-10-30 10:45 | 147.44 | 2024-08-04 19:55:06 | 36.86 | -14206.5395 | -781.18 | 0
770 | 35kV嘉定路站 | 38067 | 10kV嘉民线 | 400 | 2460.51 | 2023-10-30 11:15 | 173.57 | 2024-08-04 12:40:05 | 43.3925 | -38927.3149 | -2140.51 | 0
771 | 35kV嘉定路站 | 38068 | 10kV嘉铁线 | 400 | 32.73 | 2023-09-07 13:30 | 56.94 | 2024-06-22 18:05:06 | 14.235 | 3724.2922 | 287.27 | 3750
772 | 35kV金家岭站 | 33352 | 10kV金岭甲线 | 400 | 110.81 | 2023-08-12 12:30 | 112.50 | 2024-08-04 12:25:05 | 28.125 | 3804.3293 | 209.19 | 0
773 | 35kV金家岭站 | 33353 | 10kV乐天甲线 | 400 | 288.7 | 2023-07-25 12:00 | 365.10 | 2024-08-19 19:00:06 | 91.275 | 569.2218 | 31.3 | 0
774 | 35kV金家岭站 | 33354 | 10kV金府甲线 | 400 | 152.82 | 2023-08-18 09:00 | 175.43 | 2024-08-05 09:25:07 | 43.8575 | 3040.3355 | 167.18 | 0
775 | 35kV金家岭站 | 33355 | 10kV金海线 | 400 | 239.84 | 2023-12-15 10:15 | 314.30 | 2024-04-10 10:50:06 | 78.575 | 1457.7898 | 80.16 | 0
776 | 35kV金家岭站 | 33356 | 10kV金山甲线 | 400 | 247.04 | 2023-08-18 13:00 | 291.45 | 2024-08-12 12:00:06 | 72.8625 | 1326.8506 | 72.96 | 0
777 | 35kV金家岭站 | 33357 | 10kV金琴线 | 500 | 80.05 | 2023-08-12 19:15 | 90.53 | 2024-08-10 17:50:07 | 18.106 | 4678.6107 | 319.95 | 2850
778 | 35kV金家岭站 | 33361 | 10kV金源线 | 500 | 240.19 | 2023-11-23 08:45 | 45.70 | 2024-08-26 10:30:05 | 9.14 | 2906.3047 | 159.81 | 0
779 | 35kV金家岭站 | 33362 | 10kV金山乙线 | 400 | 116.26 | 2023-08-18 11:30 | 112.15 | 2024-08-12 11:20:06 | 28.0375 | 3705.2156 | 203.74 | 0
780 | 35kV金家岭站 | 33363 | 10kV金体线 | 400 | 114.33 | 2023-11-10 08:30 | 62.23 | 2024-08-12 10:35:06 | 15.5575 | 3740.3146 | 205.67 | 0
781 | 35kV金家岭站 | 33364 | 10kV金府乙线 | 400 | 159.15 | 2023-07-26 10:00 | 110.92 | 2024-01-18 11:35:06 | 27.73 | 2925.2181 | 160.85 | 0
782 | 35kV金家岭站 | 33365 | 10kV乐天乙线 | 400 | 143.33 | 2023-08-10 10:45 | 143.62 | 2024-08-22 12:25:06 | 35.905 | 3212.9206 | 176.67 | 0
783 | 35kV金家岭站 | 33366 | 10kV金岭乙线 | 400 | 155.28 | 2023-08-12 12:15 | 178.25 | 2024-08-04 11:40:06 | 44.5625 | 2995.5979 | 164.72 | 0
784 | 35kV九水路站 | 38242 | 10kV九陈线 | 600 | 252.47 | 2023-11-23 15:30 | 215.50 | 2024-08-13 14:30:06 | 35.9167 | 3045.8606 | 227.53 | 2730
785 | 35kV九水路站 | 38243 | 10kV九洪线 | 500 | 313.82 | 2023-12-15 10:45 | 305.04 | 2024-01-23 21:20:06 | 61.008 | 1567.2695 | 86.18 | 0
786 | 35kV九水路站 | 38244 | 10kV九松甲线 | 600 | 214.09 | 2023-07-25 10:00 | 215.54 | 2024-08-05 09:20:05 | 35.9233 | 4835.8393 | 265.91 | 0
787 | 35kV九水路站 | 38245 | 10kV九天甲线 | 600 | 15.5 | 2023-12-01 09:30 | 100.38 | 2024-07-13 07:40:06 | 16.73 | 8447.397 | 464.5 | 0
788 | 35kV九水路站 | 38247 | 10kV九崂线 | 500 | 176.94 | 2023-12-15 20:45 | 284.25 | 2024-08-22 11:15:06 | 56.85 | 3866.5692 | 223.06 | 475
789 | 35kV九水路站 | 38250 | 10kV九环线 | 500 | 122.34 | 2023-12-15 09:45 | 142.07 | 2024-08-12 11:55:06 | 28.414 | 5049.5248 | 277.66 | 0
790 | 35kV九水路站 | 38256 | 10kV九松乙线 | 500 | 105.59 | 2023-08-10 10:45 | 110.94 | 2024-08-21 18:25:06 | 22.188 | 5314.1403 | 294.41 | 100
791 | 35kV九水路站 | 38257 | 10kV九河线 | 500 | 145.06 | 2023-02-19 05:15 | 205.63 | 2024-08-09 12:20:06 | 41.126 | 4636.3388 | 254.94 | 0
792 | 35kV九水路站 | 38258 | 10kV九天乙线 | 600 | 1.9 | 2023-01-26 04:45 | 67.39 | 2024-07-13 07:55:05 | 11.2317 | 8694.7266 | 478.1 | 0
793 | 35kV九水路站 | 38260 | 10kV九东线 | 600 | 237.49 | 2023-11-23 17:15 | 223.14 | 2024-01-22 09:15:05 | 37.19 | 3570.2869 | 242.51 | 2100
794 | 35kV李沧东部站 | 32052 | 10kV宾川线 | 480 | 311.32 | 2023-08-20 12:45 | 373.36 | 2024-08-04 12:15:07 | 77.7833 | 1321.7585 | 72.68 | 0
795 | 35kV李沧东部站 | 32053 | 10kV宾山线 | 480 | 241.95 | 2023-02-12 20:15 | 70.37 | 2024-01-15 09:10:06 | 14.6604 | 2583.3213 | 142.05 | 0
796 | 35kV李沧东部站 | 32054 | 10kV惠水线 | 480 | 177.36 | 2023-08-12 21:00 | 231.51 | 2024-08-04 12:30:07 | 48.2313 | 3305.955 | 206.64 | 1130
797 | 35kV李沧东部站 | 32055 | 10kV铜川线 | 480 | 67.15 | 2023-08-12 20:30 | 80.51 | 2024-08-04 20:55:07 | 16.7729 | 5138.2341 | 316.85 | 1560
798 | 35kV李沧东部站 | 32056 | 10kV宾南甲线 | 550 | 119 | 2023-08-12 20:45 | 149.07 | 2024-08-04 20:55:07 | 27.1036 | 5837.706 | 321 | 0
799 | 35kV李沧东部站 | 32057 | 10kV永川线 | 550 | 92.98 | 2023-07-13 20:00 | 118.12 | 2024-08-04 12:40:05 | 21.4764 | 6310.9057 | 347.02 | 0
800 | 35kV李沧东部站 | 32061 | 10kV宾佳线 | 550 | 89.83 | 2023-07-13 21:15 | 111.81 | 2024-08-04 21:15:07 | 20.3291 | 6368.1916 | 350.17 | 0
801 | 35kV李沧东部站 | 32062 | 10kV宾南乙线 | 550 | 181.83 | 2023-02-26 19:30 | 60.12 | 2024-08-03 10:15:06 | 10.9309 | 4695.0796 | 258.17 | 0
802 | 35kV李沧东部站 | 32063 | 10kV汉川线 | 550 | 80.17 | 2023-08-12 12:00 | 85.26 | 2024-08-11 12:35:07 | 15.5018 | 6463.8684 | 359.83 | 200
803 | 35kV李沧东部站 | 32064 | 10kV宾河线 | 480 | 2 | 2023-01-05 23:45 | 2.00 | 2024-01-03 20:05:05 | 0.41667 | 6947.052 | 382 | 0
804 | 35kV李沧东部站 | 32065 | 10kV宾水线 | 550 | 192.83 | 2023-10-28 12:15 | 242.77 | 2024-08-04 15:00:07 | 44.14 | 4495.0336 | 247.17 | 0
805 | 35kV李沧东部站 | 32066 | 10kV山河线 | 480 | 175.25 | 2023-08-12 20:15 | 231.34 | 2024-08-04 12:30:07 | 48.1958 | 3476.3275 | 208.75 | 800
806 | 35kV李村站 | 1713 | 10kV李乐乙线 | 550 | 205.91 | 2023-07-14 19:00 | 197.58 | 2024-08-04 13:40:07 | 35.9236 | 4257.1607 | 234.09 | 0
807 | 35kV李村站 | 1714 | 10kV李兴甲线 | 600 | 49.46 | 2023-02-21 09:15 | 79.45 | 2024-04-26 20:55:06 | 13.2417 | 7829.8004 | 430.54 | 0
808 | 35kV李村站 | 1715 | 10kV李海丙线 | 600 | 247.04 | 2023-08-18 13:00 | 293.91 | 2024-08-04 12:50:07 | 48.985 | 4236.6106 | 232.96 | 0
809 | 35kV李村站 | 1716 | 10kV李巨线 | 550 | 164.42 | 2023-10-16 21:00 | 148.36 | 2024-08-22 13:20:06 | 26.9745 | 5011.6979 | 275.58 | 0
810 | 35kV李村站 | 1717 | 10kV李达甲线 | 550 | 181.3 | 2023-08-12 21:00 | 242.23 | 2024-08-04 11:20:06 | 44.0418 | 4704.7182 | 258.7 | 0
811 | 35kV李村站 | 1718 | 10kV李中甲线 | 600 | 153.52 | 2023-08-20 12:30 | 191.60 | 2024-08-04 11:45:07 | 31.9333 | 5937.3653 | 326.48 | 0
812 | 35kV李村站 | 1719 | 10kV书院线 | 480 | 128.21 | 2023-08-12 12:15 | 148.71 | 2024-08-04 12:00:07 | 30.9812 | 4651.7969 | 255.79 | 0
813 | 35kV李村站 | 1723 | 10kV李万甲线 | 550 | 317 | 2023-08-19 19:30 | 367.38 | 2024-08-18 13:20:07 | 66.7964 | 2236.878 | 123 | 0
814 | 35kV李村站 | 1724 | 10kV李乐甲线 | 550 | 2 | 2023-01-05 23:45 | 2.00 | 2024-01-03 20:05:05 | 0.36364 | 7965.468 | 438 | 0
815 | 35kV李村站 | 1725 | 10kV李中乙线 | 600 | 95.87 | 2023-12-15 11:45 | 110.28 | 2024-01-04 13:15:05 | 18.38 | 6985.7882 | 384.13 | 0
816 | 35kV李村站 | 1726 | 10kV李达乙线 | 550 | 58.6 | 2023-09-24 10:45 | 40.43 | 2024-08-07 12:20:06 | 7.3509 | 6936.1404 | 381.4 | 0
817 | 35kV李村站 | 1732 | 10kV李海丁线 | 600 | 282.9 | 2023-02-13 10:30 | 230.27 | 2024-08-04 12:10:07 | 38.3783 | 3584.4606 | 197.1 | 0
818 | 35kV李村站 | 1733 | 10kV商贸线 | 480 | 64.23 | 2023-08-19 12:00 | 80.86 | 2024-08-04 12:05:07 | 16.8458 | 5815.3372 | 319.77 | 0
819 | 35kV李村站 | 1734 | 10kV李峰线 | 480 | 122.23 | 2023-12-15 11:30 | 123.29 | 2024-01-09 11:35:06 | 25.6854 | 4760.5492 | 261.77 | 0
820 | 35kV李村站 | 1735 | 10kV李河线 | 480 | 255.83 | 2023-08-19 12:45 | 282.30 | 2024-08-04 12:45:06 | 58.8125 | 2330.8996 | 128.17 | 0
821 | 35kV李村站 | 1738 | 10kV李万乙线 | 550 | 144.38 | 2023-08-12 11:15 | 174.02 | 2024-08-10 12:10:06 | 31.64 | 5376.1453 | 295.62 | 0
822 | 35kV李村站 | 1739 | 10kV下河线 | 550 | 334.58 | 2023-11-10 19:00 | 358.95 | 2024-08-13 16:45:07 | 65.2636 | 1917.1681 | 105.42 | 0
823 | 35kV李村站 | 1740 | 10kV东李线 | 550 | 205.91 | 2023-11-12 20:15 | 282.66 | 2024-08-04 12:15:07 | 51.3927 | 4257.1607 | 234.09 | 0
824 | 35kV李村站 | 1741 | 10kV京口线 | 480 | 176.73 | 2023-08-15 11:15 | 182.46 | 2024-08-11 12:40:07 | 38.0125 | 3769.4122 | 207.27 | 0
825 | 35kV李村站 | 1742 | 10kV大村线 | 480 | 222.78 | 2023-08-19 13:00 | 356.48 | 2024-08-04 12:45:06 | 74.2667 | 2931.9469 | 161.22 | 0
826 | 35kV李村站 | 1743 | 10kV李浮线 | 550 | 267.08 | 2023-08-12 19:30 | 231.68 | 2024-01-21 18:20:06 | 42.1236 | 3144.7231 | 172.92 | 0
827 | 35kV李村站 | 1744 | 10kV李山线 | 480 | 144.03 | 2023-01-15 20:15 | 132.89 | 2024-08-04 12:05:07 | 27.6854 | 4364.0944 | 239.97 | 0
828 | 35kV李村站 | 1745 | 10kV李兴乙线 | 600 | 95.87 | 2023-01-03 09:30 | 111.80 | 2024-08-04 12:10:07 | 18.6333 | 6985.7882 | 384.13 | 0
829 | 35kV李沙站 | 7152 | 10kV安子线 | 400 | 244.88 | 2023-08-18 12:30 | 305.52 | 2024-08-04 12:40:05 | 76.38 | 1366.1323 | 75.12 | 0
830 | 35kV李沙站 | 7153 | 10kV炉房线 | 400 | 269.12 | 2023-11-23 10:30 | 300.00 | 2024-01-04 10:35:06 | 75 | 925.3037 | 50.88 | 0
831 | 35kV李沙站 | 7154 | 10kV李金甲线 | 400 | 2.88 | 2023-01-30 03:00 | 2.88 | 2024-01-11 13:45:06 | 0.72 | 5767.1443 | 317.12 | 0
832 | 35kV李沙站 | 7155 | 10kV李沙线 | 400 | 287.36 | 2023-10-28 13:15 | 293.28 | 2024-08-05 00:15:06 | 73.32 | 593.591 | 32.64 | 0
833 | 35kV李沙站 | 7159 | 10kV九水线 | 400 | 164 | 2023-08-19 11:30 | 211.76 | 2024-08-01 12:20:07 | 52.94 | 2837.016 | 156 | 0
834 | 35kV李沙站 | 7160 | 10kV郑庄线 | 400 | 40.72 | 2023-07-14 09:45 | 98.08 | 2024-07-31 19:30:06 | 24.52 | 5078.9861 | 279.28 | 0
835 | 35kV李沙站 | 7163 | 10kV代家线 | 400 | 187.44 | 2023-08-23 16:00 | 223.12 | 2024-07-30 09:25:06 | 55.78 | 2410.7362 | 132.56 | 0
836 | 35kV李沙站 | 7164 | 10kV李城线 | 400 | 150.64 | 2023-08-12 20:00 | 318.80 | 2024-08-13 20:45:06 | 79.7 | 3079.981 | 169.36 | 0
837 | 35kV李沙站 | 7167 | 10kV李园线 | 400 | 256.64 | 2023-02-22 09:45 | 320.76 | 2024-08-13 14:05:05 | 80.19 | 1152.265 | 63.36 | 0
838 | 35kV李沙站 | 7168 | 10kV纺织线 | 400 | 103.88 | 2023-07-25 13:15 | 104.52 | 2024-07-31 10:10:06 | 26.13 | 3930.3583 | 216.12 | 0
839 | 35kV李沙站 | 7169 | 10kV李金乙线 | 400 | 127.88 | 2023-08-19 12:45 | 152.04 | 2024-08-04 12:00:07 | 38.01 | 3493.8943 | 192.12 | 0
840 | 35kV李沙站 | 7170 | 10kV李安线 | 400 | 205.76 | 2023-10-12 13:30 | 289.92 | 2024-08-04 12:05:07 | 72.48 | 2077.5686 | 114.24 | 0
841 | 35kV连云港路站 | 33452 | 10kV万欧甲线 | 400 | 242.35 | 2023-02-02 11:15 | 249.32 | 2024-01-23 09:30:06 | 62.33 | 1412.1429 | 77.65 | 0
842 | 35kV连云港路站 | 33453 | 10kV万江线 | 400 | 219.67 | 2023-12-15 10:30 | 251.25 | 2024-08-12 13:10:07 | 62.8125 | 1824.6014 | 100.33 | 0
843 | 35kV连云港路站 | 33455 | 10kV万千甲线 | 400 | 185.21 | 2023-10-30 08:00 | 136.97 | 2024-08-13 12:05:07 | 34.2425 | 2451.2909 | 134.79 | 0
844 | 35kV连云港路站 | 33456 | 10kV万美甲线 | 400 | 93.6 | 2023-06-29 17:45 | 78.95 | 2024-08-03 14:55:06 | 19.7375 | 3317.3104 | 226.4 | 2000
845 | 35kV连云港路站 | 33457 | 10kV万港甲线 | 400 | 83.58 | 2023-08-09 16:15 | 92.84 | 2024-08-13 15:40:07 | 23.21 | 4299.5341 | 236.42 | 0
846 | 35kV连云港路站 | 33461 | 10kV万千乙线 | 400 | 140.55 | 2023-07-25 16:30 | 161.06 | 2024-08-01 10:40:06 | 40.265 | 3263.4777 | 179.45 | 0
847 | 35kV连云港路站 | 33462 | 10kV万港乙线 | 400 | 30.31 | 2023-08-12 21:45 | 37.10 | 2024-08-04 21:35:07 | 9.275 | 5268.3023 | 289.69 | 0
848 | 35kV连云港路站 | 33463 | 10kV万美乙线 | 400 | 106.79 | 2023-12-15 12:00 | 133.10 | 2024-07-31 11:15:06 | 33.275 | 3877.4371 | 213.21 | 0
849 | 35kV连云港路站 | 33465 | 10kV万泰线 | 400 | 186.97 | 2023-07-25 09:45 | 218.02 | 2024-08-12 10:05:05 | 54.505 | 2419.2836 | 133.03 | 0
850 | 35kV连云港路站 | 33466 | 10kV万欧乙线 | 400 | 284.02 | 2023-10-30 11:45 | 221.89 | 2024-01-22 11:30:05 | 55.4725 | 654.3323 | 35.98 | 0
851 | 35kV辽宁路站 | 32252 | 10kV银街甲线 | 400 | 108 | 2023-08-12 12:00 | 143.79 | 2024-08-01 12:10:06 | 35.9475 | 3855.432 | 212 | 0
852 | 35kV辽宁路站 | 32253 | 10kV乐陵线 | 400 | 184.28 | 2023-08-20 14:45 | 219.72 | 2024-08-04 12:45:06 | 54.93 | 1468.2039 | 135.72 | 2500
853 | 35kV辽宁路站 | 32257 | 10kV辽吉甲线 | 400 | 82.33 | 2023-08-12 11:30 | 126.21 | 2024-01-24 17:35:07 | 31.5525 | 4322.2666 | 237.67 | 0
854 | 35kV辽宁路站 | 32261 | 10kV银街乙线 | 400 | 128.74 | 2023-07-25 12:15 | 142.20 | 2024-08-13 12:25:07 | 35.55 | 3478.2544 | 191.26 | 0
855 | 35kV辽宁路站 | 32262 | 10kV辽信线 | 400 | 91.46 | 2023-08-18 12:00 | 105.28 | 2024-08-04 12:05:07 | 26.32 | 4156.2284 | 228.54 | 0
856 | 35kV辽宁路站 | 32263 | 10kV辽安线 | 400 | 184.46 | 2023-08-12 19:30 | 234.66 | 2024-08-04 12:25:05 | 58.665 | 2064.9304 | 135.54 | 1000
857 | 35kV辽宁路站 | 32264 | 10kV辽悦线 | 400 | 29.94 | 2023-08-12 12:20 | 52.55 | 2024-08-04 20:05:07 | 13.1375 | 5275.0312 | 290.06 | 0
858 | 35kV辽宁路站 | 32266 | 10kV辽吉乙线 | 400 | 75.29 | 2023-08-12 18:30 | 87.36 | 2024-08-04 11:40:06 | 21.84 | 4450.2961 | 244.71 | 0
859 | 35kV流清河站 | 37652 | 10kV清车线 | 500 | 307.41 | 2023-08-19 16:30 | 354.82 | 2024-08-03 19:30:05 | 70.964 | 1477.8417 | 92.59 | 515
860 | 35kV流清河站 | 37653 | 10kV清登甲线 | 500 | 36.47 | 2023-12-01 12:00 | 53.62 | 2024-08-17 12:30:06 | 10.724 | 6611.1566 | 363.53 | 0
861 | 35kV流清河站 | 37654 | 10kV流崂线 | 600 | 332.31 | 2023-01-24 08:45 | 445.30 | 2024-08-01 12:15:05 | 74.2167 | 2685.8903 | 147.69 | 0
862 | 35kV流清河站 | 37655 | 10kV清崂线 | 500 | 133.42 | 2023-08-12 19:45 | 179.34 | 2024-08-04 12:55:07 | 35.868 | 4848.0239 | 266.58 | 0
863 | 35kV流清河站 | 37658 | 10kV清玻线 | 500 | 118.74 | 2023-11-22 14:30 | 80.27 | 2024-08-13 10:40:06 | 16.054 | 5114.9944 | 281.26 | 0
864 | 35kV流清河站 | 37666 | 10kV清福线 | 600 | 282.82 | 2023-08-20 14:30 | 362.29 | 2024-08-04 15:40:07 | 60.3817 | 3585.9155 | 197.18 | 0
865 | 35kV流清河站 | 37667 | 10kV清登乙线 | 500 | 78.5 | 2023-08-18 06:30 | 82.21 | 2024-01-18 12:05:06 | 16.442 | 5846.799 | 321.5 | 0
866 | 35kV流清河站 | 37668 | 10kV流麦线 | 400 | 64.97 | 2023-08-28 11:00 | 5.50 | 2024-01-04 18:25:05 | 1.375 | 4637.9756 | 255.03 | 0
867 | 35kV流清河站 | 37669 | 10kV清沙线 | 500 | 101.73 | 2023-08-28 11:00 | 200.09 | 2024-08-04 14:20:07 | 40.018 | 5424.3382 | 298.27 | 0
868 | 35kV流亭站 | 4554 | 10kV流成线 | 400 | 289.28 | 2023-10-27 10:45 | 270.88 | 2024-03-12 10:20:06 | 67.72 | -593.3261 | 30.72 | 2880
869 | 35kV流亭站 | 4555 | 10kV流北线 | 400 | 318 | 2023-07-21 10:45 | 176.88 | 2024-01-04 11:15:05 | 44.22 | 36.372 | 2 | 0
870 | 35kV流亭站 | 4556 | 10kV流山线 | 400 | 164.96 | 2023-02-15 10:45 | 184.80 | 2024-08-19 10:30:06 | 46.2 | 2819.5574 | 155.04 | 0
871 | 35kV流亭站 | 4557 | 10kV流河线 | 400 | 354.48 | 2023-10-27 14:15 | 250.00 | 2024-01-22 19:05:05 | 62.5 | -1627.0533 | -34.48 | 2500
872 | 35kV流亭站 | 4558 | 10kV流双线 | 400 | 281.36 | 2023-07-26 11:00 | 255.92 | 2024-06-13 10:30:07 | 63.98 | 702.707 | 38.64 | 0
873 | 35kV流亭站 | 4559 | 10kV流园线 | 400 | 322.16 | 2023-02-14 10:45 | 294.96 | 2024-01-15 10:40:06 | 73.74 | -139.2818 | -2.16 | 250
874 | 35kV流亭站 | 4561 | 10kV流环线 | 480 | 119.6 | 2023-07-17 13:45 | 149.88 | 2024-06-22 00:20:06 | 31.225 | 4788.3784 | 264.4 | 50
875 | 35kV流亭站 | 4562 | 10kV流阳线 | 480 | 216.8 | 2023-08-18 13:30 | 222.00 | 2024-07-29 14:55:06 | 46.25 | 3040.6992 | 167.2 | 0
876 | 35kV流亭站 | 4563 | 10kV流江线 | 480 | 311.84 | 2023-10-27 09:45 | 250.92 | 2024-08-13 10:35:06 | 52.275 | 1312.3018 | 72.16 | 0
877 | 35kV流亭站 | 4564 | 10kV流东线 | 480 | 245.48 | 2023-02-13 09:30 | 228.68 | 2024-01-08 09:45:06 | 47.6417 | 2519.1247 | 138.52 | 0
878 | 35kV流亭站 | 4565 | 10kV流南线 | 480 | 165.08 | 2023-10-27 10:45 | 216.24 | 2024-07-30 11:25:06 | 45.05 | 3981.2791 | 218.92 | 0
879 | 35kV流亭站 | 4566 | 10kV流沙线 | 480 | 142.4 | 2023-10-27 17:45 | 93.96 | 2024-08-04 20:55:07 | 19.575 | 4393.7376 | 241.6 | 0
880 | 35kV娄山站 | 3852 | 10kV娄东线 | 400 | 185.52 | 2023-01-11 08:00 | 124.24 | 2024-01-22 11:10:06 | 31.06 | 2445.6533 | 134.48 | 0
881 | 35kV娄山站 | 3853 | 10kV娄沧线 | 480 | 142.32 | 2023-08-05 08:15 | 232.40 | 2024-07-31 14:35:06 | 48.4167 | 4395.1925 | 241.68 | 0
882 | 35kV娄山站 | 3854 | 10kV娄北线 | 400 | 33.92 | 2023-01-03 19:15 | 7.20 | 2024-03-05 09:05:06 | 1.8 | 5202.6509 | 286.08 | 0
883 | 35kV娄山站 | 3855 | 10kV娄园线 | 400 | 212.16 | 2023-12-15 10:30 | 257.84 | 2024-01-24 09:50:06 | 64.46 | 1961.1782 | 107.84 | 0
884 | 35kV娄山站 | 3856 | 10kV娄岭甲线 | 400 | 240.96 | 2023-07-14 21:15 | 337.92 | 2024-08-04 20:55:07 | 84.48 | 1437.4214 | 79.04 | 0
885 | 35kV娄山站 | 3857 | 10kV娄南线 | 400 | 315.36 | 2023-02-09 11:15 | 177.04 | 2024-08-04 12:45:06 | 44.26 | 84.383 | 4.64 | 0
886 | 35kV娄山站 | 3860 | 10kV娄西线 | 400 | 241.36 | 2023-07-13 20:45 | 316.08 | 2024-08-04 21:00:06 | 79.02 | 1430.147 | 78.64 | 0
887 | 35kV娄山站 | 3862 | 10kV娄河线 | 400 | 196.64 | 2023-10-15 12:45 | 192.08 | 2024-01-22 10:25:05 | 48.02 | 2243.425 | 123.36 | 0
888 | 35kV娄山站 | 3865 | 10kV娄岭乙线 | 400 | 182.08 | 2023-08-12 20:15 | 246.96 | 2024-07-31 20:15:06 | 61.74 | 1868.2131 | 137.92 | 1600
889 | 35kV麦岛站 | 33052 | 10kV麦港线 | 400 | 19.05 | 2023-10-26 17:45 | 18.46 | 2024-08-12 21:25:06 | 4.615 | 5473.0767 | 300.95 | 0
890 | 35kV麦岛站 | 33053 | 10kV麦江线 | 400 | 121.01 | 2023-08-19 19:15 | 129.73 | 2024-08-04 12:10:07 | 32.4325 | 3618.8321 | 198.99 | 0
891 | 35kV麦岛站 | 33054 | 10kV麦电线 | 600 | 102.2 | 2023-11-26 17:45 | 122.17 | 2024-01-22 08:45:05 | 20.3617 | 6870.6708 | 377.8 | 0
892 | 35kV麦岛站 | 33055 | 10kV麦信线 | 500 | 210.66 | 2023-12-15 10:45 | 320.98 | 2024-01-23 13:20:07 | 64.196 | 3443.3372 | 189.34 | 0
893 | 35kV麦岛站 | 33056 | 10kV极地甲线 | 500 | 296.97 | 2023-08-19 13:15 | 302.52 | 2024-08-04 12:50:07 | 60.504 | 1873.7036 | 103.03 | 0
894 | 35kV麦岛站 | 33057 | 10kV麦家线 | 500 | 153.17 | 2023-12-15 12:15 | 176.31 | 2024-01-22 12:10:06 | 35.262 | 4488.8504 | 246.83 | 0
895 | 35kV麦岛站 | 33061 | 10kV麦海线 | 400 | 167.24 | 2023-08-12 12:30 | 203.21 | 2024-08-13 12:25:07 | 50.8025 | 2778.0934 | 152.76 | 0
896 | 35kV麦岛站 | 33062 | 10kV麦福线 | 500 | 248.98 | 2023-07-25 12:45 | 262.62 | 2024-08-04 11:10:07 | 52.524 | 2746.4497 | 151.02 | 0
897 | 35kV麦岛站 | 33063 | 10kV麦高线 | 500 | 370.27 | 2023-12-15 12:45 | 316.24 | 2024-01-19 10:40:05 | 63.248 | 540.6698 | 29.73 | 0
898 | 35kV麦岛站 | 33064 | 10kV极地乙线 | 500 | 189.74 | 2023-08-19 13:45 | 225.88 | 2024-08-19 11:45:06 | 45.176 | 3823.7884 | 210.26 | 0
899 | 35kV麦岛站 | 33065 | 10kV麦香线 | 500 | 204.15 | 2023-08-21 12:15 | 197.93 | 2024-06-20 15:30:06 | 39.586 | 3541.7281 | 195.85 | 50
900 | 35kV麦岛站 | 33066 | 10kV麦青线 | 500 | 259.52 | 2023-02-15 11:45 | 135.53 | 2024-08-04 12:20:07 | 27.106 | 2554.7693 | 140.48 | 0
901 | 35kV梅岭站 | 33752 | 10kV石峰线 | 400 | 254.25 | 2023-11-21 13:45 | 226.23 | 2024-08-13 12:05:07 | 56.5575 | 1195.7295 | 65.75 | 0
902 | 35kV梅岭站 | 33753 | 10kV山东线 | 400 | 212.35 | 2023-07-25 11:00 | 198.28 | 2024-01-18 10:25:07 | 49.57 | 1957.7229 | 107.65 | 0
903 | 35kV梅岭站 | 33754 | 10kV山石线 | 400 | 176.55 | 2023-09-01 11:45 | 171.21 | 2024-08-02 10:25:05 | 42.8025 | 2608.7817 | 143.45 | 0
904 | 35kV梅岭站 | 33755 | 10kV梅新甲线 | 500 | 58.6 | 2023-09-24 10:45 | 59.42 | 2024-08-05 09:20:05 | 11.884 | 6208.7004 | 341.4 | 0
905 | 35kV梅岭站 | 33756 | 10kV博览甲线 | 400 | 79.63 | 2023-01-03 11:45 | 70.14 | 2024-08-13 11:45:07 | 17.535 | 4371.3688 | 240.37 | 0
906 | 35kV梅岭站 | 33757 | 10kV海水甲线 | 400 | 171.28 | 2023-08-18 10:30 | 176.14 | 2024-07-29 11:50:05 | 44.035 | 2704.6219 | 148.72 | 0
907 | 35kV梅岭站 | 33761 | 10kV啤酒乙线 | 400 | 135.42 | 2023-08-18 12:15 | 91.06 | 2024-08-10 13:50:06 | 22.765 | 3356.7719 | 184.58 | 0
908 | 35kV梅岭站 | 33762 | 10kV海水乙线 | 400 | 131.38 | 2023-08-22 12:45 | 115.73 | 2024-01-08 10:50:06 | 28.9325 | 3430.2433 | 188.62 | 0
909 | 35kV梅岭站 | 33763 | 10kV梅新乙线 | 400 | 91.76 | 2023-07-28 08:30 | 78.40 | 2024-08-05 09:35:05 | 19.6 | 4150.7726 | 228.24 | 0
910 | 35kV梅岭站 | 33764 | 10kV博览乙线 | 400 | 61.24 | 2023-09-01 11:30 | 68.91 | 2024-08-30 10:55:05 | 17.2275 | 4705.8094 | 258.76 | 0
911 | 35kV梅岭站 | 33765 | 10kV山合线 | 400 | 206.37 | 2023-06-21 11:15 | 86.84 | 2024-06-05 12:25:07 | 21.71 | 2066.4752 | 113.63 | 0
912 | 35kV梅岭站 | 33766 | 10kV梅琴线 | 500 | 106.17 | 2023-08-25 12:45 | 107.93 | 2024-08-15 10:10:06 | 21.586 | 4203.5924 | 293.83 | 2850
913 | 35kV苗岭路站 | 32952 | 10kV苗商甲线 | 400 | 161.23 | 2023-08-18 10:45 | 172.31 | 2024-08-13 10:15:06 | 43.0775 | 2887.3912 | 158.77 | 0
914 | 35kV苗岭路站 | 32953 | 10kV苗信甲线 | 500 | 154.37 | 2023-08-21 09:15 | 128.53 | 2024-08-12 09:15:05 | 25.706 | 4467.0272 | 245.63 | 0
915 | 35kV苗岭路站 | 32954 | 10kV苗铁甲线 | 400 | 184.09 | 2023-07-25 11:00 | 224.88 | 2024-08-05 09:10:07 | 56.22 | 2471.6593 | 135.91 | 0
916 | 35kV苗岭路站 | 32955 | 10kV秦岭线 | 500 | 14.24 | 2023-06-03 07:45 | 24.79 | 2024-08-21 19:40:06 | 4.958 | 7015.4314 | 385.76 | 0
917 | 35kV苗岭路站 | 32956 | 10kV苗东线 | 400 | 85.63 | 2023-12-15 17:15 | 92.84 | 2024-01-23 10:35:07 | 23.21 | 4262.2528 | 234.37 | 0
918 | 35kV苗岭路站 | 32957 | 10kV苗体线 | 500 | 76.66 | 2023-08-10 11:45 | 92.66 | 2024-08-12 12:45:07 | 18.532 | 4028.2612 | 323.34 | 4630
919 | 35kV苗岭路站 | 32961 | 10kV苗商乙线 | 400 | 311.74 | 2023-06-30 10:15 | 254.42 | 2024-08-12 10:05:05 | 63.605 | 150.2164 | 8.26 | 0
920 | 35kV苗岭路站 | 32962 | 10kV苗信乙线 | 500 | 47.3 | 2023-07-24 15:15 | 57.85 | 2024-07-03 09:25:06 | 11.57 | 6414.2022 | 352.7 | 0
921 | 35kV苗岭路站 | 32963 | 10kV苗安线 | 500 | 107.6 | 2023-02-13 10:00 | 142.59 | 2024-01-21 20:25:07 | 28.518 | 3517.5864 | 292.4 | 4500
922 | 35kV苗岭路站 | 32964 | 10kV苗铁乙线 | 500 | 175.65 | 2023-08-18 11:45 | 193.76 | 2024-07-31 10:45:06 | 38.752 | 4080.0291 | 224.35 | 0
923 | 35kV苗岭路站 | 32965 | 10kV苗电线 | 500 | 179.16 | 2023-08-18 13:00 | 192.70 | 2024-08-12 11:25:06 | 38.54 | 3376.1962 | 220.84 | 1600
924 | 35kV苗岭路站 | 32966 | 10kV苗金线 | 500 | 81.93 | 2023-12-15 10:15 | 110.07 | 2024-08-05 09:00:07 | 22.014 | 5784.421 | 318.07 | 0
925 | 35kV南山站 | 353 | 10kV上清线 | 400 | 96.24 | 2023-08-12 11:45 | 120.96 | 2024-08-04 12:40:05 | 30.24 | 3569.2994 | 223.76 | 1250
926 | 35kV南山站 | 354 | 10kV桑梓线 | 400 | 194.08 | 2023-08-12 21:00 | 235.20 | 2024-08-04 12:15:07 | 58.8 | 2289.9811 | 125.92 | 0
927 | 35kV南山站 | 355 | 10kV万寿线 | 400 | 261.68 | 2023-08-20 12:30 | 156.48 | 2024-08-04 11:15:07 | 39.12 | 1060.6075 | 58.32 | 0
928 | 35kV南山站 | 356 | 10kV芙蓉线 | 400 | 181.12 | 2023-08-12 12:30 | 207.12 | 2024-08-04 12:10:07 | 51.78 | 2125.6717 | 138.88 | 1000
929 | 35kV南山站 | 359 | 10kV粮油乙线 | 400 | 122.16 | 2023-02-11 22:45 | 132.88 | 2024-08-08 00:10:06 | 33.22 | 2777.9182 | 197.84 | 2050
930 | 35kV南山站 | 360 | 10kV太清线 | 400 | 239.28 | 2023-06-15 12:30 | 220.00 | 2024-08-04 15:35:07 | 55 | 1467.9739 | 80.72 | 0
931 | 35kV南山站 | 361 | 10kV道口线 | 400 | 119.68 | 2023-08-19 12:30 | 133.76 | 2024-08-04 12:40:05 | 33.44 | 3643.0195 | 200.32 | 0
932 | 35kV南山站 | 362 | 10kV大成线 | 400 | 212.8 | 2023-08-12 17:30 | 234.56 | 2024-08-04 12:45:06 | 58.64 | 1949.5392 | 107.2 | 0
933 | 35kV宁德路站 | 33152 | 10kV宁川甲线 | 400 | 168.05 | 2023-08-18 11:30 | 311.49 | 2024-07-31 12:20:05 | 77.8725 | 2763.3627 | 151.95 | 0
934 | 35kV宁德路站 | 33153 | 10kV宁海甲线 | 400 | 187.09 | 2023-01-28 10:30 | 222.11 | 2024-08-04 15:15:07 | 55.5275 | 2417.1013 | 132.91 | 0
935 | 35kV宁德路站 | 33154 | 10kV宁州线 | 600 | 138.34 | 2023-08-05 13:00 | 277.90 | 2024-08-22 17:25:07 | 46.3167 | 6213.4288 | 341.66 | 0
936 | 35kV宁德路站 | 33163 | 10kV宁浮线 | 400 | 199.06 | 2023-12-15 10:30 | 217.01 | 2024-03-01 10:45:06 | 54.2525 | 2199.4148 | 120.94 | 0
937 | 35kV宁德路站 | 33164 | 10kV宁安线 | 400 | 213.66 | 2023-07-25 12:30 | 279.31 | 2024-08-13 12:20:07 | 69.8275 | 1933.8992 | 106.34 | 0
938 | 35kV宁德路站 | 33165 | 10kV宁川乙线 | 400 | 227.04 | 2023-07-25 12:15 | 256.43 | 2024-08-13 12:10:05 | 64.1075 | 1690.5706 | 92.96 | 0
939 | 35kV宁德路站 | 33166 | 10kV宁海乙线 | 400 | 229.5 | 2023-02-09 11:15 | 267.70 | 2024-08-04 13:25:06 | 66.925 | 1645.833 | 90.5 | 0
940 | 35kV宁德路站 | 33167 | 10kV宁区线 | 600 | 132.53 | 2023-08-18 13:20 | 252.56 | 2024-07-31 12:15:06 | 42.0933 | 6319.0894 | 347.47 | 0
941 | 35kV宁夏路站 | 151 | 10kV通化线 | 400 | 260.16 | 2023-08-12 12:30 | 300.80 | 2024-08-04 19:40:07 | 75.2 | 1088.2502 | 59.84 | 0
942 | 35kV宁夏路站 | 152 | 10kV扬州线 | 400 | 298.88 | 2023-12-15 12:15 | 261.76 | 2024-01-23 09:10:06 | 65.44 | 384.0883 | 21.12 | 0
943 | 35kV宁夏路站 | 153 | 10kV宁仲线 | 400 | 193.12 | 2023-08-20 12:00 | 226.88 | 2024-08-04 12:25:05 | 56.72 | 2307.4397 | 126.88 | 0
944 | 35kV宁夏路站 | 154 | 10kV海信线 | 400 | 228.72 | 2023-08-20 13:45 | 211.12 | 2024-07-30 21:15:06 | 52.78 | 1660.0181 | 91.28 | 0
945 | 35kV宁夏路站 | 158 | 10kV明霞线 | 400 | 198.16 | 2023-08-18 12:00 | 149.92 | 2024-08-04 11:35:07 | 37.48 | 2215.7822 | 121.84 | 0
946 | 35kV宁夏路站 | 159 | 10kV延三线 | 400 | 201.36 | 2023-08-20 12:30 | 244.80 | 2024-08-04 12:20:07 | 61.2 | 2157.587 | 118.64 | 0
947 | 35kV宁夏路站 | 162 | 10kV东仲线 | 400 | 280.16 | 2023-08-20 13:00 | 140.56 | 2024-07-14 10:00:05 | 35.14 | 724.5302 | 39.84 | 0
948 | 35kV宁夏路站 | 163 | 10kV北仲线 | 400 | 251.36 | 2023-08-12 20:30 | 306.32 | 2024-08-04 12:00:07 | 76.58 | 1248.287 | 68.64 | 0
949 | 35kV宁夏路站 | 166 | 10kV云溪线 | 400 | 172.4 | 2023-10-30 10:15 | 201.92 | 2024-08-11 11:10:05 | 50.48 | 2684.2536 | 147.6 | 0
950 | 35kV宁夏路站 | 167 | 10kV万达线 | 400 | 240.4 | 2023-08-20 13:00 | 259.44 | 2024-08-11 13:15:06 | 64.86 | 1447.6056 | 79.6 | 0
951 | 35kV宁夏路站 | 168 | 10kV四平线 | 400 | 213.04 | 2023-01-03 10:45 | 178.88 | 2024-08-04 12:25:05 | 44.72 | 1945.1746 | 106.96 | 0
952 | 35kV宁夏路站 | 169 | 10kV西仲线 | 400 | 128.8 | 2023-08-12 12:00 | 274.88 | 2024-08-04 12:25:05 | 68.72 | 3477.1632 | 191.2 | 0
953 | 35kV女姑口站 | 3253 | 10kV双兰线 | 400 | 71.16 | 2023-08-20 20:15 | 93.54 | 2024-04-19 15:45:05 | 23.385 | 4525.4042 | 248.84 | 0
954 | 35kV女姑口站 | 3255 | 10kV安普线 | 400 | 135.74 | 2023-08-22 15:30 | 162.46 | 2024-08-01 10:00:06 | 40.615 | 3350.9524 | 184.26 | 0
955 | 35kV女姑口站 | 3257 | 10kV双万线 | 550 | 372.99 | 2023-08-18 22:00 | 350.59 | 2024-08-15 12:20:07 | 63.7436 | 714.6439 | 67.01 | 1260
956 | 35kV女姑口站 | 3262 | 10kV双埠线 | 400 | 260.93 | 2023-11-17 08:45 | 271.12 | 2024-08-04 11:45:07 | 67.78 | -185.753 | 59.07 | 3150
957 | 35kV女姑口站 | 3263 | 10kV双环线 | 400 | 142.19 | 2023-01-05 09:30 | 137.61 | 2024-01-23 09:10:06 | 34.4025 | 3233.6527 | 177.81 | 0
958 | 35kV女姑口站 | 3264 | 10kV双达线 | 400 | 267.26 | 2023-02-14 10:45 | 263.03 | 2024-01-25 10:05:07 | 65.7575 | 927.1296 | 52.74 | 80
959 | 35kV女姑口站 | 3265 | 10kV安顺线 | 400 | 190.37 | 2023-02-17 11:30 | 207.24 | 2024-03-01 13:25:05 | 51.81 | 2357.4512 | 129.63 | 0
960 | 35kV普集路站 | 37253 | 10kV普铁甲线 | 400 | 93.96 | 2023-08-12 21:15 | 111.93 | 2024-08-04 21:50:06 | 27.9825 | 4110.7634 | 226.04 | 0
961 | 35kV普集路站 | 37254 | 10kV普集甲线 | 400 | 62.83 | 2023-08-20 21:00 | 78.48 | 2024-08-04 21:20:07 | 19.62 | 4676.8936 | 257.17 | 0
962 | 35kV普集路站 | 37255 | 10kV普新线 | 400 | 2 | 2023-01-05 23:45 | 2.00 | 2024-01-03 20:05:05 | 0.5 | 5783.148 | 318 | 0
963 | 35kV普集路站 | 37262 | 10kV普铁乙线 | 400 | 79.85 | 2023-08-12 19:45 | 90.15 | 2024-08-04 19:55:06 | 22.5375 | 4367.3679 | 240.15 | 0
964 | 35kV普集路站 | 37263 | 10kV普集乙线 | 400 | 63.5 | 2023-08-12 20:15 | 78.15 | 2024-08-22 20:55:05 | 19.5375 | 4664.709 | 256.5 | 0
965 | 35kV普集路站 | 37264 | 10kV普泰线 | 400 | 2 | 2023-01-05 23:45 | 2.00 | 2024-01-03 20:05:05 | 0.5 | 5783.148 | 318 | 0
966 | 35kV普集路站 | 37268 | 10kV普孟线 | 400 | 14.06 | 2023-11-22 12:15 | 11.08 | 2024-01-24 08:35:06 | 2.77 | 5563.8248 | 305.94 | 0
967 | 35kV青大站 | 7352 | 10kV民双线 | 400 | 173.6 | 2023-07-24 10:15 | 172.24 | 2024-01-16 09:30:06 | 43.06 | 962.4304 | 146.4 | 4250
968 | 35kV青大站 | 7353 | 10kV铁西线 | 400 | 194.64 | 2023-08-04 09:30 | 152.88 | 2024-01-15 09:45:07 | 38.22 | 2027.797 | 125.36 | 630
969 | 35kV青大站 | 7354 | 10kV青华线 | 400 | 179.52 | 2023-12-15 14:00 | 195.28 | 2024-01-22 10:30:06 | 48.82 | 2554.7693 | 140.48 | 0
970 | 35kV青大站 | 7355 | 10kV民升线 | 400 | 251.76 | 2023-08-07 15:30 | 285.12 | 2024-07-31 13:10:06 | 71.28 | 1141.0126 | 68.24 | 250
971 | 35kV青大站 | 7356 | 10kV青东线 | 400 | 222.68 | 2023-01-05 10:00 | 167.48 | 2024-01-12 09:05:05 | 41.87 | 1669.8615 | 97.32 | 250
972 | 35kV青大站 | 7360 | 10kV济青线 | 480 | 211.16 | 2023-02-24 14:00 | 230.40 | 2024-06-02 07:50:07 | 48 | 3143.2682 | 172.84 | 0
973 | 35kV青大站 | 7362 | 10kV青大线 | 400 | 262.16 | 2023-01-06 10:15 | 287.60 | 2024-06-18 09:00:07 | 71.9 | 1051.8782 | 57.84 | 0
974 | 35kV青大站 | 7363 | 10kV青海线 | 400 | 145.28 | 2023-12-15 19:15 | 154.88 | 2024-01-22 13:35:06 | 38.72 | 3177.4579 | 174.72 | 0
975 | 35kV青大站 | 7364 | 10kV青山线 | 400 | 193.52 | 2023-08-10 10:15 | 234.72 | 2024-08-13 14:40:07 | 58.68 | 2300.1653 | 126.48 | 0
976 | 35kV青大站 | 7366 | 10kV青西线 | 400 | 243.04 | 2023-07-24 10:20 | 244.00 | 2024-01-22 11:55:06 | 61 | 1399.5946 | 76.96 | 0
977 | 35kV青大站 | 7368 | 10kV民营线 | 550 | 310.04 | 2023-07-31 11:45 | 370.68 | 2024-06-18 13:35:06 | 67.3964 | 511.4526 | 129.96 | 4630
978 | 35kV青大站 | 7361/7369（车载变） | 10kV青北线 | 400 | 280.04 | 2023-12-14 11:15 | 283.92 | 2024-06-07 13:35:06 | 70.98 | -133.2874 | 39.96 | 2150
979 | 35kV清江路站 | 36440 | 10kV清安线 | 400 | 206.64 | 2023-07-14 20:00 | 263.88 | 2024-08-04 12:05:07 | 65.97 | 2061.565 | 113.36 | 0
980 | 35kV清江路站 | 36441 | 10kV清淮甲线 | 400 | 66.24 | 2023-08-02 09:30 | 48.96 | 2024-08-01 12:15:05 | 12.24 | 4614.8794 | 253.76 | 0
981 | 35kV清江路站 | 36442 | 10kV清和线 | 400 | 49.56 | 2023-08-12 11:15 | 58.92 | 2024-08-04 20:50:07 | 14.73 | 4918.2218 | 270.44 | 0
982 | 35kV清江路站 | 36443 | 10kV清萍线 | 400 | 313.08 | 2023-07-25 11:00 | 196.80 | 2024-08-05 09:05:06 | 49.2 | 125.8471 | 6.92 | 0
983 | 35kV清江路站 | 36444 | 10kV清莞线 | 400 | 180.48 | 2023-08-18 12:35 | 239.64 | 2024-08-12 11:55:06 | 59.91 | 2537.3107 | 139.52 | 0
984 | 35kV清江路站 | 36445 | 10kV清万甲线 | 400 | 311.88 | 2023-08-05 13:20 | 343.56 | 2024-06-23 13:05:07 | 85.89 | 147.6703 | 8.12 | 0
985 | 35kV清江路站 | 36446 | 10kV清伊线 | 400 | 106.92 | 2023-08-05 11:55 | 132.60 | 2024-08-04 12:15:07 | 33.15 | 2975.0729 | 213.08 | 2250
986 | 35kV清江路站 | 36454 | 10kV清江线 | 400 | 243 | 2023-08-09 17:30 | 35.04 | 2024-08-13 21:30:06 | 8.76 | 1400.322 | 77 | 0
987 | 35kV清江路站 | 36455 | 10kV清淮乙线 | 400 | 79.68 | 2023-12-15 12:30 | 84.12 | 2024-01-24 12:10:07 | 21.03 | 4370.4595 | 240.32 | 0
988 | 35kV清江路站 | 36456 | 10kV清埠甲线 | 400 | 101.04 | 2023-08-12 12:45 | 80.40 | 2024-08-04 11:20:06 | 20.1 | 3982.0066 | 218.96 | 0
989 | 35kV清江路站 | 36457 | 10kV清万线 | 400 | 115.2 | 2023-08-18 12:30 | 138.24 | 2024-01-22 12:45:05 | 34.56 | 3724.4928 | 204.8 | 0
990 | 35kV清江路站 | 36461 | 10kV清麦线 | 400 | 174.24 | 2023-12-15 10:30 | 181.80 | 2024-01-24 10:35:06 | 45.45 | 2410.7914 | 145.76 | 600
991 | 35kV清江路站 | 36462 | 10kV清长线 | 400 | 77.16 | 2023-12-15 12:00 | 94.44 | 2024-08-12 12:10:05 | 23.61 | 4416.2882 | 242.84 | 0
992 | 35kV清江路站 | 36463 | 10kV清双线 | 400 | 311.76 | 2023-09-08 11:35 | 272.64 | 2024-08-13 12:30:07 | 68.16 | 149.8526 | 8.24 | 0
993 | 35kV清江路站 | 36464 | 10kV清阳线 | 400 | 64.08 | 2023-08-05 12:45 | 77.28 | 2024-08-04 12:20:07 | 19.32 | 4554.1611 | 255.92 | 250
994 | 35kV瑞昌站 | 38544 | 10kV瑞兴线 | 400 | 220.45 | 2023-11-28 10:45 | 201.78 | 2024-08-04 12:00:07 | 50.445 | 1810.4163 | 99.55 | 0
995 | 35kV瑞昌站 | 38545 | 10kV瑞华线 | 400 | 0 | 2023-07-22 23:45 | 0 | 2024-01-30 06:15:58 | 0 | 3239.52 | 320 | 6450
996 | 35kV瑞昌站 | 38546 | 10kV瑞沙线 | 400 | 170.84 | 2023-08-18 12:15 | 193.85 | 2024-08-01 12:30:06 | 48.4625 | 2712.6238 | 149.16 | 0
997 | 35kV瑞昌站 | 38547 | 10kV瑞开线 | 400 | 28.35 | 2023-08-05 12:45 | 129.37 | 2024-08-08 22:25:05 | 32.3425 | 5143.9469 | 291.65 | 400
998 | 35kV瑞昌站 | 38548 | 10kV瑞信线 | 400 | 151.93 | 2023-12-15 08:30 | 177.36 | 2024-01-23 10:25:05 | 44.34 | 2256.521 | 168.07 | 2000
999 | 35kV瑞昌站 | 38549 | 10kV瑞利线 | 400 | 154.31 | 2023-08-05 13:05 | 168.64 | 2024-08-04 13:05:07 | 42.16 | 3013.2383 | 165.69 | 0
1000 | 35kV瑞昌站 | 38555 | 10kV瑞西线 | 400 | 103.47 | 2023-10-16 11:15 | 29.16 | 2024-01-25 09:55:06 | 7.29 | 3937.8146 | 216.53 | 0
1001 | 35kV瑞昌站 | 38556 | 10kV瑞平线 | 400 | 40.17 | 2023-07-14 21:15 | 52.00 | 2024-08-04 21:30:07 | 13 | 2508.9884 | 279.83 | 6450
1002 | 35kV瑞昌站 | 38557 | 10kV瑞湖线 | 400 | 96.12 | 2023-08-12 12:00 | 115.99 | 2024-08-04 12:00:07 | 28.9975 | 4071.4817 | 223.88 | 0
1003 | 35kV瑞昌站 | 38558 | 10kV瑞杭线 | 400 | 115.65 | 2023-07-14 20:30 | 139.36 | 2024-04-18 20:10:07 | 34.84 | 3716.3091 | 204.35 | 0
1004 | 35kV瑞昌站 | 38561 | 10kV瑞台线 | 400 | 161.42 | 2023-08-18 12:30 | 236.36 | 2024-08-04 13:00:07 | 59.09 | 2883.9359 | 158.58 | 0
1005 | 35kV瑞昌站 | 38562 | 10kV瑞城线 | 400 | 79.13 | 2023-12-04 10:15 | 203.35 | 2024-03-13 06:50:06 | 50.8375 | 4180.4618 | 240.87 | 500
1006 | 35kV沙子口站 | 1351 | 10kV沙镇线 | 400 | 244.6 | 2023-08-18 12:00 | 290.54 | 2024-08-04 12:15:07 | 72.635 | 1371.2244 | 75.4 | 0
1007 | 35kV沙子口站 | 1352 | 10kV龙口线 | 400 | 221.75 | 2023-02-09 11:30 | 140.52 | 2024-08-04 11:30:06 | 35.13 | 1786.7745 | 98.25 | 0
1008 | 35kV沙子口站 | 1353 | 10kV石湾线 | 400 | 105.49 | 2023-07-14 11:15 | 91.65 | 2024-03-13 11:05:05 | 22.9125 | 3901.0789 | 214.51 | 0
1009 | 35kV沙子口站 | 1354 | 10kV沙福线 | 400 | 80.93 | 2023-08-19 12:45 | 92.47 | 2024-08-04 12:30:07 | 23.1175 | 4347.727 | 239.07 | 0
1010 | 35kV沙子口站 | 1361 | 10kV沙姜线 | 400 | 242.67 | 2023-08-18 12:00 | 318.55 | 2024-08-03 10:55:06 | 79.6375 | 1006.3234 | 77.33 | 1000
1011 | 35kV沙子口站 | 1362 | 10kV沙海线 | 400 | 122.6 | 2023-08-19 13:45 | 187.87 | 2024-08-16 11:40:05 | 46.9675 | 2717.9164 | 197.4 | 2180
1012 | 35kV沙子口站 | 1363 | 10kV汉河线 | 400 | 287.85 | 2023-07-25 13:30 | 302.49 | 2024-08-03 11:30:07 | 75.6225 | 544.6799 | 32.15 | 100
1013 | 35kV沙子口站 | 1364 | 10kV沙玻线 | 400 | 147.04 | 2023-08-16 15:15 | 162.26 | 2024-08-13 15:10:06 | 40.565 | 3145.4506 | 172.96 | 0
1014 | 35kV山东路站 | 37353 | 10kV华悦甲线 | 600 | 172.08 | 2023-12-15 12:00 | 178.80 | 2024-08-19 12:00:07 | 29.8 | 5599.8331 | 307.92 | 0
1015 | 35kV山东路站 | 37355 | 10kV华润甲线 | 500 | 90 | 2023-08-18 13:45 | 95.52 | 2024-08-12 11:10:05 | 19.104 | 5637.66 | 310 | 0
1016 | 35kV山东路站 | 37356 | 10kV山泰线 | 400 | 298.56 | 2023-07-25 11:15 | 302.16 | 2024-07-29 10:20:05 | 75.54 | 389.9078 | 21.44 | 0
1017 | 35kV山东路站 | 37357 | 10kV山万线 | 600 | 126 | 2023-08-10 12:30 | 211.32 | 2024-08-13 12:20:07 | 35.22 | 6437.844 | 354 | 0
1018 | 35kV山东路站 | 37359 | 10kV华海线 | 500 | 69 | 2023-08-04 09:00 | 79.80 | 2024-08-05 09:10:07 | 15.96 | 6019.566 | 331 | 0
1019 | 35kV山东路站 | 37366 | 10kV山宁线 | 500 | 226.44 | 2023-08-18 12:30 | 253.20 | 2024-08-12 10:05:05 | 50.64 | 3156.3622 | 173.56 | 0
1020 | 35kV山东路站 | 37367 | 10kV山府线 | 400 | 201.84 | 2023-08-02 09:15 | 126.24 | 2024-08-26 09:50:06 | 31.56 | 2148.8578 | 118.16 | 0
1021 | 35kV山东路站 | 37376 | 10kV华悦乙线 | 500 | 323.76 | 2023-08-18 13:00 | 393.60 | 2024-07-30 12:00:06 | 78.72 | 1386.5006 | 76.24 | 0
1022 | 35kV山东路站 | 37382 | 10kV山铁线 | 400 | 120.12 | 2023-06-24 12:15 | 19.32 | 2024-03-07 22:05:06 | 4.83 | 3635.0177 | 199.88 | 0
1023 | 35kV山东路站 | 37383 | 10kV山海线 | 400 | 274.68 | 2023-07-25 12:00 | 291.96 | 2024-01-24 10:55:06 | 72.99 | 824.1895 | 45.32 | 0
1024 | 35kV山东路站 | 37384 | 10kV山江线 | 600 | 151.08 | 2023-02-12 11:00 | 118.56 | 2024-08-04 19:50:07 | 19.76 | 5981.7391 | 328.92 | 0
1025 | 35kV山东路站 | 37388 | 10kV华润丙线 | 600 | 0.96 | 2023-07-20 07:15 | 0.96 | 2024-01-27 20:20:05 | 0.16 | 8711.8214 | 479.04 | 0
1026 | 35kV上海路站 | 3454 | 10kV济南线 | 400 | 72.4 | 2023-01-06 11:45 | 71.20 | 2024-01-22 12:25:06 | 17.8 | 3954.8536 | 247.6 | 1370
1027 | 35kV上海路站 | 3455 | 10kV济宁线 | 400 | 346.8 | 2023-06-19 16:15 | 243.60 | 2024-08-12 10:35:06 | 60.9 | -487.3848 | -26.8 | 0
1028 | 35kV上海路站 | 3456 | 10kV都锦甲线 | 400 | 20.4 | 2023-08-20 18:45 | 19.60 | 2024-08-03 11:05:06 | 4.9 | 5448.5256 | 299.6 | 0
1029 | 35kV上海路站 | 3457 | 10kV聊城线 | 400 | 167.2 | 2023-08-18 12:00 | 202.40 | 2024-08-12 12:35:06 | 50.6 | 2778.8208 | 152.8 | 0
1030 | 35kV上海路站 | 3458 | 10kV苏州线 | 400 | 91.2 | 2023-08-20 19:30 | 152.00 | 2024-01-24 19:20:06 | 38 | 4160.9568 | 228.8 | 0
1031 | 35kV上海路站 | 3463 | 10kV上海线 | 400 | 84 | 2023-11-04 09:00 | 73.60 | 2024-08-05 09:00:07 | 18.4 | 4291.896 | 236 | 0
1032 | 35kV上海路站 | 3464 | 10kV江苏线 | 400 | 192 | 2023-06-19 16:15 | 143.60 | 2024-07-31 12:05:06 | 35.9 | 2327.808 | 128 | 0
1033 | 35kV上海路站 | 3465 | 10kV德平线 | 400 | 220 | 2023-02-22 10:30 | 258.80 | 2024-08-12 11:45:07 | 64.7 | 1818.6 | 100 | 0
1034 | 35kV上海路站 | 3466 | 10kV夏津线 | 400 | 120.8 | 2023-08-12 19:15 | 163.60 | 2024-08-04 12:30:07 | 40.9 | 3210.6512 | 199.2 | 1030
1035 | 35kV上海路站 | 3467 | 10kV都锦乙线 | 400 | 42 | 2023-02-12 11:00 | 34.80 | 2024-08-13 22:05:05 | 8.7 | 5055.708 | 278 | 0
1036 | 35kV尚佳站 | 31752 | 10kV程尚线 | 480 | 153.58 | 2023-01-13 09:15 | 169.85 | 2024-07-31 20:45:06 | 35.3854 | 4190.4181 | 230.42 | 0
1037 | 35kV尚佳站 | 31753 | 10kV尚西线 | 480 | 50.53 | 2023-08-18 14:30 | 73.66 | 2024-08-01 09:00:07 | 15.3458 | 4984.4854 | 333.47 | 2700
1038 | 35kV尚佳站 | 31754 | 10kV尚海线 | 480 | 184.88 | 2023-08-12 10:45 | 182.20 | 2024-08-03 10:10:05 | 37.9583 | -2684.8037 | 199.12 | 15765
1039 | 35kV尚佳站 | 31755 | 10kV尚北线 | 480 | 96.96 | 2023-03-14 06:00 | 36.11 | 2024-01-04 14:40:05 | 7.5229 | 5220.1094 | 287.04 | 0
1040 | 35kV尚佳站 | 31756 | 10kV尚东线 | 480 | 271.4 | 2023-12-15 12:15 | 315.83 | 2024-01-17 09:05:06 | 65.7979 | 1947.7436 | 112.6 | 250
1041 | 35kV尚佳站 | 31757 | 10kV尚体甲线 | 550 | 167.3 | 2023-12-15 13:45 | 218.46 | 2024-08-04 14:35:06 | 39.72 | 4959.3222 | 272.7 | 0
1042 | 35kV尚佳站 | 31761 | 10kV尚体乙线 | 600 | 117.71 | 2023-08-12 19:30 | 124.15 | 2024-01-21 20:20:06 | 20.6917 | 5936.6059 | 362.29 | 1630
1043 | 35kV尚佳站 | 31764 | 10kV尚戈线 | 550 | 101.53 | 2023-07-06 15:30 | 197.34 | 2024-07-11 19:00:06 | 35.88 | 6055.4154 | 338.47 | 250
1044 | 35kV尚佳站 | 31765 | 10kV尚玉线 | 400 | 31.19 | 2023-07-24 11:00 | 13.44 | 2024-08-02 14:20:06 | 3.36 | 1512.2987 | 288.81 | 9350
1045 | 35kV深圳站 | 39241 | 10kV深安线 | 500 | 132.1 | 2023-02-13 22:45 | 126.17 | 2024-08-04 22:45:07 | 25.234 | 4620.0294 | 267.9 | 630
1046 | 35kV深圳站 | 39242 | 10kV深铁线 | 500 | 56.17 | 2023-01-28 09:30 | 68.73 | 2024-01-24 09:30:06 | 13.746 | 4652.8924 | 343.83 | 4000
1047 | 35kV深圳站 | 39243 | 10kV深金线 | 500 | 195.25 | 2023-11-27 10:30 | 263.21 | 2024-08-11 14:45:07 | 52.642 | 7274.4 | 400 | 0
1048 | 35kV深圳站 | 39244 | 10kV深海线 | 500 | 39.36 | 2023-12-15 12:15 | 50.10 | 2024-08-12 12:10:05 | 10.02 | 5198.599 | 360.64 | 3400
1049 | 35kV深圳站 | 39245 | 10kV深西甲线 | 500 | 284.21 | 2023-08-12 11:45 | 316.56 | 2024-08-25 20:00:06 | 63.312 | 1113.7569 | 115.79 | 2480
1050 | 35kV深圳站 | 39249 | 10kV深午线 | 400 | 132.59 | 2023-08-14 07:35 | 172.82 | 2024-01-11 15:05:06 | 43.205 | 3408.2383 | 187.41 | 0
1051 | 35kV深圳站 | 39250 | 10kV深东线 | 500 | 136.81 | 2023-08-04 14:05 | 171.11 | 2024-08-05 09:10:07 | 34.222 | 4746.3733 | 263.19 | 100
1052 | 35kV深圳站 | 39254 | 10kV深西乙线 | 500 | 299.98 | 2023-08-04 11:45 | 283.27 | 2024-08-25 20:00:06 | 56.654 | 1818.9637 | 100.02 | 0
1053 | 35kV深圳站 | 39255 | 10kV深石线 | 500 | 201.11 | 2023-07-10 10:35 | 215.46 | 2024-08-05 09:10:07 | 43.092 | 3617.0135 | 198.89 | 0
1054 | 35kV深圳站 | 39256 | 10kV深北线 | 500 | 119.5 | 2023-09-19 10:45 | 126.40 | 2024-08-02 22:45:06 | 25.28 | 5101.173 | 280.5 | 0
1055 | 35kV深圳站 | 39257 | 10kV深仙线 | 400 | 232.53 | 2023-12-15 14:15 | 285.48 | 2024-08-02 15:15:06 | 71.37 | 1086.7294 | 87.47 | 1260
1056 | 35kV深圳站 | 39262 | 10kV深电线 | 500 | 223.59 | 2023-07-25 12:15 | 242.26 | 2024-08-01 11:05:06 | 48.452 | 3208.1923 | 176.41 | 0
1057 | 35kV深圳站 | 39263 | 10kV深张线 | 400 | 257.61 | 2023-08-04 11:00 | 304.74 | 2024-08-05 09:20:05 | 76.185 | 882.6245 | 62.39 | 630
1058 | 35kV升平路站 | 3753 | 10kV升庆线 | 400 | 202.56 | 2023-02-14 11:00 | 209.76 | 2024-01-21 12:50:05 | 52.44 | 2135.7638 | 117.44 | 0
1059 | 35kV升平路站 | 3754 | 10kV升南线 | 400 | 133.28 | 2023-10-13 10:15 | 240.24 | 2024-03-14 10:15:06 | 60.06 | 3395.6899 | 186.72 | 0
1060 | 35kV升平路站 | 3755 | 10kV升振线 | 400 | 198.56 | 2023-02-26 18:45 | 196.56 | 2024-08-04 19:50:07 | 49.14 | 2208.5078 | 121.44 | 0
1061 | 35kV升平路站 | 3756 | 10kV升平线 | 400 | 114.96 | 2023-12-15 09:45 | 170.32 | 2024-01-09 10:25:06 | 42.58 | 3328.8574 | 205.04 | 1000
1062 | 35kV升平路站 | 3757 | 10kV升苑线 | 400 | 103.28 | 2023-08-12 12:30 | 121.68 | 2024-08-03 12:45:05 | 30.42 | 3941.2699 | 216.72 | 0
1063 | 35kV升平路站 | 3761 | 10kV太原线 | 400 | 220 | 2023-02-22 10:30 | 198.16 | 2024-08-17 16:40:05 | 49.54 | 1818.6 | 100 | 0
1064 | 35kV升平路站 | 3762 | 10kV振华线 | 400 | 173.76 | 2023-02-12 11:00 | 103.92 | 2024-03-03 20:30:06 | 25.98 | 2339.5206 | 146.24 | 800
1065 | 35kV升平路站 | 3763 | 10kV二航线 | 480 | 293.12 | 2023-07-14 11:00 | 285.84 | 2024-08-04 11:25:06 | 59.55 | 1652.7437 | 90.88 | 0
1066 | 35kV升平路站 | 3764 | 10kV升金线 | 400 | 2.08 | 2023-02-11 23:45 | 2.00 | 2024-01-03 20:05:05 | 0.5 | 5781.6931 | 317.92 | 0
1067 | 35kV石老人站 | 38152 | 10kV石岭甲线 | 600 | 102.92 | 2023-07-31 09:00 | 105.36 | 2024-08-05 08:45:05 | 17.56 | 6857.5769 | 377.08 | 0
1068 | 35kV石老人站 | 38153 | 10kV石岭丁线 | 500 | 84.2 | 2023-08-14 11:45 | 88.32 | 2024-08-12 10:05:05 | 17.664 | 5743.1388 | 315.8 | 0
1069 | 35kV石老人站 | 38154 | 10kV石海线 | 600 | 158.24 | 2023-06-21 09:45 | 124.20 | 2024-08-12 12:25:06 | 20.7 | 5541.5274 | 321.76 | 775
1070 | 35kV石老人站 | 38155 | 10kV石港甲线 | 600 | 227 | 2023-06-21 12:45 | 170.28 | 2024-08-03 13:55:06 | 28.38 | 4601.058 | 253 | 0
1071 | 35kV石老人站 | 38158 | 10kV石松甲线 | 600 | 171.56 | 2023-08-15 10:30 | 171.12 | 2024-07-10 12:00:07 | 28.52 | 5609.2898 | 308.44 | 0
1072 | 35kV石老人站 | 38159 | 10kV石燕甲线 | 600 | 201.44 | 2023-06-21 11:00 | 100.20 | 2024-08-07 13:45:07 | 16.7 | 5065.8922 | 278.56 | 0
1073 | 35kV石老人站 | 38160 | 10kV石群甲线 | 600 | 229.04 | 2023-08-18 12:30 | 240.96 | 2024-08-10 13:10:06 | 40.16 | 4563.9586 | 250.96 | 0
1074 | 35kV石老人站 | 38162 | 10kV石韩线 | 500 | 205.4 | 2023-08-19 11:30 | 68.48 | 2024-01-11 10:10:06 | 13.696 | 2898.9956 | 194.6 | 1600
1075 | 35kV石老人站 | 38165 | 10kV石岭乙线 | 600 | 105.68 | 2023-06-16 08:30 | 118.20 | 2024-07-31 08:25:06 | 19.7 | 6807.3835 | 374.32 | 0
1076 | 35kV石老人站 | 38166 | 10kV石金线 | 600 | 302.96 | 2023-08-18 10:30 | 321.48 | 2024-08-13 10:25:06 | 53.58 | 3219.6494 | 177.04 | 0
1077 | 35kV石老人站 | 38167 | 10kV石松乙线 | 600 | 131.12 | 2023-09-01 16:45 | 142.68 | 2024-06-11 08:40:07 | 23.78 | 6344.7317 | 348.88 | 0
1078 | 35kV石老人站 | 38168 | 10kV石燕乙线 | 600 | 26.84 | 2023-12-04 13:45 | 29.12 | 2024-01-05 16:10:05 | 4.8533 | 8241.1678 | 453.16 | 0
1079 | 35kV石老人站 | 38171 | 10kV石群乙线 | 600 | 255.8 | 2023-08-22 12:45 | 214.20 | 2024-08-14 11:55:06 | 35.7 | 4077.3012 | 224.2 | 0
1080 | 35kV石老人站 | 38172 | 10kV石学线 | 600 | 142.52 | 2023-07-26 09:45 | 143.76 | 2024-08-01 09:25:06 | 23.96 | 6137.4113 | 337.48 | 0
1081 | 35kV石老人站 | 38173 | 10kV石深线 | 600 | 207.32 | 2023-01-13 07:45 | 136.56 | 2024-08-12 11:50:06 | 22.76 | 4638.9585 | 272.68 | 800
1082 | 35kV石老人站 | 38178 | 10kV石岭丙线 | 600 | 100.04 | 2023-06-21 09:45 | 106.92 | 2024-08-05 10:30:05 | 17.82 | 6909.9526 | 379.96 | 0
1083 | 35kV石老人站 | 38179 | 10kV石港丙线 | 500 | 168.2 | 2023-08-12 12:30 | 179.76 | 2024-08-10 14:00:06 | 35.952 | 4215.5148 | 231.8 | 0
1084 | 35kV石老人站 | 38180 | 10kV石山线 | 600 | 214.28 | 2023-07-24 09:45 | 219.48 | 2024-08-12 10:30:06 | 36.58 | 4832.3839 | 265.72 | 0
1085 | 35kV石老人站 | 38182 | 10kV石康线 | 400 | 158.36 | 2023-08-16 10:05 | 147.60 | 2024-08-05 09:25:07 | 36.9 | 2939.585 | 161.64 | 0
1086 | 35kV石老人站 | 38184 | 10kV石辽线 | 500 | 4.28 | 2023-07-05 21:35 | 4.40 | 2024-01-14 07:40:07 | 0.88 | 7196.5639 | 395.72 | 0
1087 | 35kV石湾站 | 40343 | 10kV姜南线 | 400 | 12.66 | 2023-08-20 16:10 | 21.10 | 2024-08-04 12:05:07 | 5.275 | 5589.2852 | 307.34 | 0
1088 | 35kV石湾站 | 40344 | 10kV姜湾线 | 500 | 59.79 | 2023-08-12 20:20 | 71.74 | 2024-08-04 12:25:05 | 14.348 | 6187.0591 | 340.21 | 0
1089 | 35kV石湾站 | 40345 | 10kV姜沙线 | 500 | 160.37 | 2023-08-05 11:40 | 191.67 | 2024-08-04 11:15:07 | 38.334 | 4357.9112 | 239.63 | 0
1090 | 35kV石湾站 | 40346 | 10kV石湾甲线 | 500 | 340 | 2023-08-16 12:25 | 226.49 | 2024-08-04 11:30:06 | 45.298 | 1091.16 | 60 | 0
1091 | 35kV石湾站 | 40348 | 10kV石川甲线 | 400 | 74.56 | 2023-08-05 12:25 | 100.23 | 2024-08-04 11:35:07 | 25.0575 | 4143.5718 | 245.44 | 800
1092 | 35kV石湾站 | 40350 | 10kV石沙线 | 500 | 124.15 | 2023-07-11 15:00 | 113.24 | 2024-08-12 16:05:07 | 22.648 | 4764.6081 | 275.85 | 630
1093 | 35kV石湾站 | 40351 | 10kV石馨甲线 | 500 | 52.75 | 2023-08-19 11:05 | 76.32 | 2024-08-04 11:05:06 | 15.264 | 6315.0885 | 347.25 | 0
1094 | 35kV石湾站 | 40354 | 10kV姜海线 | 400 | 118.52 | 2023-08-04 12:25 | 144.90 | 2024-08-04 12:25:05 | 36.225 | 3664.1153 | 201.48 | 0
1095 | 35kV石湾站 | 40355 | 10kV石湾乙线 | 500 | 402 | 2023-07-18 13:50 | 289.44 | 2024-01-27 13:10:06 | 57.888 | -36.372 | -2 | 0
1096 | 35kV石湾站 | 40356 | 10kV石姜线 | 500 | 52.4 | 2023-08-20 10:10 | 46.42 | 2024-01-15 09:05:05 | 9.284 | 6321.4536 | 347.6 | 0
1097 | 35kV石湾站 | 40357 | 10kV石川乙线 | 500 | 23.56 | 2023-08-20 21:05 | 30.95 | 2024-08-04 11:00:07 | 6.19 | 6845.9378 | 376.44 | 0
1098 | 35kV石湾站 | 40360 | 10kV石馨乙线 | 500 | 37.63 | 2023-08-12 19:05 | 48.88 | 2024-08-04 20:15:07 | 9.776 | 6590.0608 | 362.37 | 0
1099 | 35kV世园站 | 36551 | 10kV园博甲线 | 600 | 0 | 2023-07-22 23:45 | 0 | 2024-01-19 08:50 | 0 | 8729.28 | 480 | 0
1100 | 35kV世园站 | 36552 | 10kV园艺乙线 | 600 | 1.68 | 2023-08-23 21:00 | 3.67 | 2024-01-13 22:15:06 | 0.61167 | 8698.7275 | 478.32 | 0
1101 | 35kV世园站 | 36553 | 10kV世北甲线 | 500 | 23.12 | 2023-08-18 12:00 | 16.45 | 2024-01-23 12:40:05 | 3.29 | 6853.9397 | 376.88 | 0
1102 | 35kV世园站 | 36554 | 10kV世天甲线 | 600 | 67.82 | 2023-02-07 08:15 | 81.46 | 2024-08-01 12:30:06 | 13.5767 | 7495.9055 | 412.18 | 0
1103 | 35kV世园站 | 36555 | 10kV世水线 | 600 | 64.26 | 2023-07-13 21:30 | 80.40 | 2024-08-04 20:40:07 | 13.4 | 7560.6476 | 415.74 | 0
1104 | 35kV世园站 | 36564 | 10kV园艺甲线 | 600 | 255.22 | 2023-09-01 12:00 | 113.36 | 2024-08-03 13:50:06 | 18.8933 | 4087.8491 | 224.78 | 0
1105 | 35kV世园站 | 36565 | 10kV世北乙线 | 500 | 83.89 | 2023-07-23 11:45 | 99.21 | 2024-08-04 12:20:07 | 19.842 | 5748.7765 | 316.11 | 0
1106 | 35kV世园站 | 36566 | 10kV世天乙线 | 600 | 30.43 | 2023-08-20 19:45 | 35.98 | 2024-08-04 12:25:05 | 5.9967 | 8175.88 | 449.57 | 0
1107 | 35kV世园站 | 36573 | 10kV园博乙线 | 600 | 38.17 | 2023-07-25 20:15 | 57.11 | 2024-08-04 14:05:05 | 9.5183 | 8035.1204 | 441.83 | 0
1108 | 35kV世园站 | 36582 | 10kV世园甲线 | 500 | 93.65 | 2023-02-14 09:30 | 113.49 | 2024-01-22 09:40 | 22.698 | 5210.4709 | 286.51 | 0
1109 | 35kV世园站 | 36583 | 10kV世崂线 | 400 | 1.56 | 2023-11-07 03:45 | 3.53 | 2024-01-14 21:50:06 | 0.8825 | 5819.52 | 320 | 0
1110 | 35kV市南软件园站 | 31956 | 10kV软青线 | 600 | 196.28 | 2023-07-14 12:15 | 226.51 | 2024-08-05 09:15:06 | 37.7517 | 5159.7319 | 283.72 | 0
1111 | 35kV市南软件园站 | 31957 | 10kV软体线 | 400 | 38.85 | 2023-12-15 19:15 | 38.01 | 2024-01-12 17:00:06 | 9.5025 | 5112.9939 | 281.15 | 0
1112 | 35kV市南软件园站 | 31965 | 10kV软学线 | 400 | 90.85 | 2023-08-18 14:15 | 251.21 | 2024-08-22 15:10:10 | 62.8025 | 4167.3219 | 229.15 | 0
1113 | 35kV市南软件园站 | 31966 | 10kV软科线 | 400 | 103.75 | 2023-07-15 09:00 | 118.73 | 2024-08-26 11:55:06 | 29.6825 | 3932.7225 | 216.25 | 0
1114 | 35kV书院站 | 36043 | 10kV书东线 | 600 | 121.99 | 2023-07-14 12:15 | 157.85 | 2024-08-04 12:00:07 | 26.3083 | 6510.7699 | 358.01 | 0
1115 | 35kV书院站 | 36044 | 10kV书百线 | 600 | 65.04 | 2023-12-15 12:00 | 175.61 | 2024-07-31 21:05:05 | 29.2683 | 7546.4626 | 414.96 | 0
1116 | 35kV书院站 | 36046 | 10kV书贸线 | 600 | 119.88 | 2023-08-20 13:15 | 251.92 | 2024-08-01 08:30:06 | 41.9867 | 4147.8629 | 228.08 | 0
1117 | 35kV书院站 | 36047 | 10kV书京甲线 | 600 | 251.02 | 2023-08-12 11:30 | 276.16 | 2024-08-04 12:05:07 | 46.0267 | 4164.2303 | 228.98 | 0
1118 | 35kV书院站 | 36048 | 10kV书乐甲线 | 600 | 336.98 | 2023-08-12 12:15 | 365.10 | 2024-08-03 12:20:06 | 60.85 | 2600.9617 | 143.02 | 0
1119 | 35kV书院站 | 36052 | 10kV书峰线 | 600 | 231.86 | 2023-08-09 16:30 | 319.93 | 2024-07-29 12:25:07 | 53.3217 | 4512.674 | 248.14 | 0
1120 | 35kV书院站 | 36053 | 10kV书利线 | 600 | 114.44 | 2023-08-12 12:30 | 214.98 | 2024-04-14 10:00:06 | 35.83 | 6648.0742 | 365.56 | 0
1121 | 35kV书院站 | 36054 | 10kV书村线 | 600 | 193.71 | 2023-01-03 11:45 | 268.77 | 2024-08-01 01:35:05 | 44.795 | 5206.4699 | 286.29 | 0
1122 | 35kV书院站 | 36055 | 10kV书京乙线 | 600 | 294.97 | 2023-08-19 11:45 | 303.76 | 2024-08-04 10:45:07 | 50.6267 | 3264.9556 | 185.03 | 250
1123 | 35kV书院站 | 36058 | 10kV书乐乙线 | 600 | 265.61 | 2023-06-22 13:30 | 84.90 | 2024-07-21 17:10:05 | 14.15 | 3898.8965 | 214.39 | 0
1124 | 35kV四流南路站 | 2952 | 10kV冶炼线 | 400 | 185.76 | 2023-12-15 10:45 | 229.12 | 2024-07-29 15:25:06 | 57.28 | 2441.2886 | 134.24 | 0
1125 | 35kV四流南路站 | 2953 | 10kV孤山线 | 400 | 157.52 | 2023-02-13 11:00 | 184.72 | 2024-08-22 10:10:07 | 46.18 | 1530.8613 | 162.48 | 3560
1126 | 35kV四流南路站 | 2954 | 10kV共青线 | 400 | 106.48 | 2023-07-14 20:00 | 143.20 | 2024-08-04 12:15:07 | 35.8 | 3883.0747 | 213.52 | 0
1127 | 35kV四流南路站 | 2955 | 10kV张水线 | 400 | 188.24 | 2023-08-12 12:45 | 248.88 | 2024-08-04 12:15:07 | 62.22 | 2396.1874 | 131.76 | 0
1128 | 35kV四流南路站 | 2956 | 10kV南水线 | 400 | 207.76 | 2023-02-22 18:00 | 318.48 | 2024-07-31 12:00:07 | 79.62 | 2041.1966 | 112.24 | 0
1129 | 35kV四流南路站 | 2957 | 10kV洛东线 | 400 | 161.68 | 2023-11-06 16:00 | 71.44 | 2024-08-04 11:45:07 | 17.86 | 2879.2075 | 158.32 | 0
1130 | 35kV四流南路站 | 2960 | 10kV闫水线 | 400 | 246.56 | 2023-12-15 10:15 | 260.00 | 2024-01-03 16:55:06 | 65 | 1023.5798 | 73.44 | 780
1131 | 35kV四流南路站 | 2961 | 10kV盐滩线 | 400 | 175.68 | 2023-12-15 11:30 | 223.84 | 2024-08-19 10:55:06 | 55.96 | 2498.6035 | 144.32 | 315
1132 | 35kV四流南路站 | 2963 | 10kV洛阳线 | 400 | 230.72 | 2023-08-18 11:30 | 263.76 | 2024-08-01 12:25:06 | 65.94 | 1623.6461 | 89.28 | 0
1133 | 35kV四流南路站 | 2965 | 10kV中韩线 | 400 | 171.92 | 2023-08-12 12:45 | 235.44 | 2024-08-04 12:55:07 | 58.86 | 2692.9829 | 148.08 | 0
1134 | 35kV松岭站 | 31351 | 10kV松高线 | 400 | 28.01 | 2023-08-12 21:30 | 34.88 | 2024-08-04 21:10:06 | 8.72 | 5310.1301 | 291.99 | 0
1135 | 35kV松岭站 | 31352 | 10kV松山线 | 400 | 235.94 | 2023-08-20 12:45 | 306.18 | 2024-08-04 12:05:07 | 76.545 | 1208.7152 | 84.06 | 800
1136 | 35kV松岭站 | 31353 | 10kV高校线 | 400 | 160.54 | 2023-11-21 17:30 | 109.92 | 2024-01-03 17:35:05 | 27.48 | 2899.9396 | 159.46 | 0
1137 | 35kV松岭站 | 31354 | 10kV科大线 | 400 | 8.85 | 2023-02-17 22:00 | 7.98 | 2024-01-03 21:05:05 | 1.995 | 5658.5739 | 311.15 | 0
1138 | 35kV松岭站 | 31355 | 10kV松商甲线 | 600 | 94.45 | 2023-11-21 17:15 | 63.48 | 2024-08-04 21:10:06 | 10.58 | 7011.6123 | 385.55 | 0
1139 | 35kV松岭站 | 31356 | 10kV松朱甲线 | 400 | 87.6 | 2023-12-15 12:30 | 129.92 | 2024-06-04 08:30:06 | 32.48 | 4226.4264 | 232.4 | 0
1140 | 35kV松岭站 | 31360 | 10kV松商乙线 | 600 | 120.11 | 2023-11-21 17:00 | 64.69 | 2024-08-04 12:40:05 | 10.7817 | 6544.9595 | 359.89 | 0
1141 | 35kV松岭站 | 31361 | 10kV松张线 | 500 | 71.25 | 2023-11-27 23:45 | 79.09 | 2024-06-17 09:00:07 | 15.818 | 5978.6475 | 328.75 | 0
1142 | 35kV松岭站 | 31362 | 10kV松校线 | 400 | 134.17 | 2023-12-15 08:45 | 200 | 2024-06-04 13:00:14 | 50 | 2022.32 | 120 | 400
1143 | 35kV松岭站 | 31363 | 10kV松港线 | 500 | 137.34 | 2023-08-02 10:10 | 171.76 | 2024-08-26 08:50:06 | 34.352 | 4524.7348 | 262.66 | 630
1144 | 35kV松岭站 | 31364 | 10kV松朱乙线 | 400 | 72.48 | 2023-12-15 09:00 | 109.80 | 2024-06-05 16:00:07 | 27.45 | 3289.3987 | 247.52 | 3030
1145 | 35kV松岭站 | 31365 | 10kV松川线 | 600 | 114.14 | 2023-07-24 11:05 | 119.52 | 2024-06-05 08:30:07 | 19.92 | 6653.53 | 365.86 | 0
1146 | 35kV台东站 | 583 | 10kV登州线 | 400 | 149.04 | 2023-07-24 12:00 | 36.13 | 2024-01-15 10:05:05 | 9.0325 | 3109.0786 | 170.96 | 0
1147 | 35kV台东站 | 584 | 10kV台口线 | 400 | 90.77 | 2023-06-10 19:00 | 158.22 | 2024-06-20 11:15:07 | 39.555 | 4168.7768 | 229.23 | 0
1148 | 35kV台东站 | 585 | 10kV长春线 | 400 | 113.77 | 2023-07-25 11:45 | 199.81 | 2024-06-17 19:05:07 | 49.9525 | 2950.4988 | 206.23 | 2000
1149 | 35kV台东站 | 586 | 10kV大名线 | 400 | 311.92 | 2023-08-12 20:30 | 325.46 | 2024-08-04 13:00:07 | 81.365 | 146.9429 | 8.08 | 0
1150 | 35kV台东站 | 590 | 10kV台悦线 | 400 | 72.54 | 2023-08-05 13:55 | 83.38 | 2024-01-24 20:40:06 | 20.845 | 4500.3076 | 247.46 | 0
1151 | 35kV台东站 | 591 | 10kV顺兴线 | 400 | 238.06 | 2023-08-12 19:30 | 289.10 | 2024-08-04 20:10:07 | 72.275 | 1490.1608 | 81.94 | 0
1152 | 35kV台东站 | 592 | 10kV台威线 | 400 | 278.46 | 2023-08-19 19:30 | 281.49 | 2024-08-03 20:20:06 | 70.3725 | 207.4464 | 41.54 | 1370
1153 | 35kV台东站 | 593 | 10kV台东线 | 400 | 178.5 | 2023-08-12 12:00 | 212.55 | 2024-08-04 13:20:07 | 53.1375 | 1113.319 | 141.5 | 3650
1154 | 35kV台柳路站 | 32751 | 10kV台铁甲线 | 400 | 4.81 | 2023-11-25 18:10 | 55.91 | 2024-08-12 10:50:06 | 13.9775 | 4379.52 | 320 | 3600
1155 | 35kV台柳路站 | 32752 | 10kV台沙线 | 400 | 134.04 | 2023-06-20 19:15 | 224.88 | 2024-08-04 11:55:06 | 56.22 | 3381.8686 | 185.96 | 0
1156 | 35kV台柳路站 | 32753 | 10kV柳南线 | 400 | 83.23 | 2023-07-14 20:30 | 95.12 | 2024-08-04 12:10:07 | 23.78 | 4305.8992 | 236.77 | 0
1157 | 35kV台柳路站 | 32754 | 10kV柳开线 | 400 | 135.63 | 2023-12-15 12:15 | 258.18 | 2024-01-15 10:50:06 | 64.545 | 3352.9528 | 184.37 | 0
1158 | 35kV台柳路站 | 32755 | 10kV台开线 | 400 | 79.54 | 2023-08-12 12:30 | 97.76 | 2024-08-04 12:10:07 | 24.44 | 4373.0056 | 240.46 | 0
1159 | 35kV台柳路站 | 32756 | 10kV台保线 | 400 | 84.46 | 2023-11-03 09:30 | 65.93 | 2024-07-11 15:05:06 | 16.4825 | 3391.5304 | 235.54 | 2230
1160 | 35kV台柳路站 | 32760 | 10kV台梦线 | 400 | 39.63 | 2023-08-17 20:30 | 47.65 | 2024-08-04 20:20:06 | 11.9125 | 5098.8088 | 280.37 | 0
1161 | 35kV台柳路站 | 32761 | 10kV柳平线 | 400 | 67.76 | 2023-08-12 20:30 | 85.63 | 2024-08-04 20:10:07 | 21.4075 | 4587.2366 | 252.24 | 0
1162 | 35kV台柳路站 | 32762 | 10kV台周线 | 400 | 131.41 | 2023-08-12 20:30 | 160.18 | 2024-08-04 20:20:06 | 40.045 | 3429.6977 | 188.59 | 0
1163 | 35kV台柳路站 | 32763 | 10kV台河线 | 400 | 141.25 | 2023-12-15 10:30 | 163.34 | 2024-01-21 17:55:05 | 40.835 | 2610.7475 | 178.75 | 1600
1164 | 35kV台柳路站 | 32764 | 10kV台南线 | 400 | 222.83 | 2023-12-15 10:30 | 213.87 | 2024-01-08 10:35:06 | 53.4675 | 1767.1336 | 97.17 | 0
1165 | 35kV台柳路站 | 32765 | 10kV台铁乙线 | 400 | 44.2 | 2023-08-05 11:30 | 73.14 | 2024-08-04 11:50:07 | 18.285 | 3575.6988 | 275.8 | 3600
1166 | 35kV台西站 | 2222 | 10kV北京线 | 400 | 221.13 | 2023-08-18 14:45 | 247.15 | 2024-08-12 15:00:06 | 61.7875 | 1798.0498 | 98.87 | 0
1167 | 35kV台西站 | 2223 | 10kV台热甲线 | 400 | 114.26 | 2023-06-23 10:00 | 123.75 | 2024-08-01 10:10:06 | 30.9375 | 3741.5876 | 205.74 | 0
1168 | 35kV台西站 | 2224 | 10kV小港线 | 400 | 245.39 | 2023-08-12 02:45 | 273.52 | 2024-08-05 00:20:07 | 68.38 | 1356.8575 | 74.61 | 0
1169 | 35kV台西站 | 2225 | 10kV台蓝甲线 | 400 | 51.33 | 2023-08-19 12:30 | 64.34 | 2024-08-04 21:45:06 | 16.085 | 4886.0326 | 268.67 | 0
1170 | 35kV台西站 | 2235 | 10kV台蓝乙线 | 400 | 50.98 | 2023-08-16 19:30 | 58.89 | 2024-08-04 20:30:07 | 14.7225 | 4892.3977 | 269.02 | 0
1171 | 35kV台西站 | 2236 | 10kV广州线 | 400 | 200.22 | 2023-08-18 11:15 | 189.67 | 2024-08-03 22:30:06 | 47.4175 | 2178.3191 | 119.78 | 0
1172 | 35kV台西站 | 2237 | 10kV台热乙线 | 400 | 116.02 | 2023-02-02 14:00 | 88.77 | 2024-01-21 12:30:06 | 22.1925 | 3709.5803 | 203.98 | 0
1173 | 35kV台西站 | 2242 | 10kV台院线 | 400 | 201.27 | 2023-08-20 12:30 | 222.37 | 2024-08-03 11:40:05 | 55.5925 | 2159.2238 | 118.73 | 0
1174 | 35kV台西站 | 2243 | 10kV观城线 | 400 | 245.74 | 2023-02-13 11:00 | 243.81 | 2024-08-05 09:00:07 | 60.9525 | 1350.4924 | 74.26 | 0
1175 | 35kV太平角 | 38454 | 10kV平蓝甲线 | 400 | 26.72 | 2023-11-13 19:45 | 39.35 | 2024-08-13 13:45:07 | 9.8375 | 5333.5901 | 293.28 | 0
1176 | 35kV太平角 | 38455 | 10kV平岳线 | 400 | 64.76 | 2023-11-17 10:15 | 109.17 | 2024-08-05 09:25:07 | 27.2925 | 4641.7946 | 255.24 | 0
1177 | 35kV太平角 | 38456 | 10kV平勤线 | 400 | 200.45 | 2023-02-23 09:30 | 225.80 | 2024-07-12 11:20:06 | 56.45 | 2174.1363 | 119.55 | 0
1178 | 35kV太平角 | 38457 | 10kV平开线 | 400 | 190.99 | 2023-08-18 11:30 | 216.81 | 2024-07-30 12:40:06 | 54.2025 | 2346.1759 | 129.01 | 0
1179 | 35kV太平角 | 38458 | 10kV平数线 | 500 | 336.17 | 2023-01-28 11:30 | 239.60 | 2024-08-26 10:05:07 | 47.92 | 840.8124 | 63.83 | 800
1180 | 35kV太平角 | 38459 | 10kV平泰线 | 600 | 277.23 | 2023-08-18 11:00 | 278.40 | 2024-08-26 11:55:06 | 46.4 | 3687.5752 | 202.77 | 0
1181 | 35kV太平角 | 38460 | 10kV平汇线 | 400 | 109.31 | 2023-08-10 13:00 | 133.70 | 2024-07-30 10:50:06 | 33.425 | 3831.6083 | 210.69 | 0
1182 | 35kV太平角 | 38467 | 10kV平盐线 | 400 | 63.79 | 2023-08-04 09:15 | 71.98 | 2024-08-05 09:10:07 | 17.995 | 4659.4351 | 256.21 | 0
1183 | 35kV太平角 | 38468 | 10kV平阳线 | 400 | 1.26 | 2023-02-10 03:00 | 1.26 | 2024-01-29 07:50:06 | 0.315 | 5396.6056 | 318.74 | 1000
1184 | 35kV太平角 | 38469 | 10kV平蓝乙线 | 400 | 39.94 | 2023-11-05 18:00 | 41.45 | 2024-08-19 19:10:06 | 10.3625 | 5093.1712 | 280.06 | 0
1185 | 35kV太平角 | 38470 | 10kV平一线 | 400 | 152.78 | 2023-02-15 10:00 | 197.41 | 2024-01-23 10:20:06 | 49.3525 | 3041.0629 | 167.22 | 0
1186 | 35kV太平角 | 38471 | 10kV平三线 | 400 | 328.05 | 2023-05-30 10:30 | 165.03 | 2024-08-05 09:05:06 | 41.2575 | -146.3973 | -8.05 | 0
1187 | 35kV太平角 | 38472 | 10kV平新线 | 400 | 47.75 | 2023-06-14 12:15 | 51.08 | 2024-08-27 09:40:06 | 12.77 | 4951.1385 | 272.25 | 0
1188 | 35kV天山站 | 7052 | 10kV天福线 | 400 | 218.91 | 2023-08-12 12:30 | 283.36 | 2024-08-04 12:15:07 | 70.84 | 1838.4227 | 101.09 | 0
1189 | 35kV天山站 | 7053 | 10kV大尧线 | 400 | 78.05 | 2023-08-12 12:15 | 94.22 | 2024-08-05 09:20:05 | 23.555 | 4400.1027 | 241.95 | 0
1190 | 35kV天山站 | 7055 | 10kV天颐甲线 | 400 | 103.13 | 2023-08-12 12:30 | 134.77 | 2024-08-04 11:45:07 | 33.6925 | 3943.9978 | 216.87 | 0
1191 | 35kV天山站 | 7059 | 10kV天台线 | 400 | 210.23 | 2023-08-12 12:00 | 273.28 | 2024-08-04 12:20:07 | 68.32 | 1676.2772 | 109.77 | 800
1192 | 35kV天山站 | 7060 | 10kV银川线 | 400 | 143.91 | 2023-08-18 12:15 | 170.63 | 2024-08-04 20:40:07 | 42.6575 | 3202.3727 | 176.09 | 0
1193 | 35kV天山站 | 7061 | 10kV宁国线 | 400 | 115.08 | 2023-08-17 21:15 | 148.36 | 2024-08-04 13:00:07 | 37.09 | 3726.6751 | 204.92 | 0
1194 | 35kV天山站 | 7062 | 10kV天颐乙线 | 400 | 87.42 | 2023-07-25 20:45 | 157.97 | 2024-08-12 12:30:06 | 39.4925 | 4229.6999 | 232.58 | 0
1195 | 35kV天泰奥园站 | 31252 | 10kV泰和线 | 480 | 185.12 | 2023-11-27 10:30 | 315.36 | 2024-08-03 00:25:06 | 65.7 | 3616.8317 | 198.88 | 0
1196 | 35kV天泰奥园站 | 31253 | 10kV泰北线 | 480 | 283.28 | 2023-07-24 11:45 | 309.72 | 2024-08-07 11:50:06 | 64.525 | 1831.6939 | 100.72 | 0
1197 | 35kV天泰奥园站 | 31254 | 10kV奥园甲线 | 480 | 139.76 | 2023-07-14 21:45 | 172.92 | 2024-08-04 21:10:06 | 36.025 | 4441.7486 | 244.24 | 0
1198 | 35kV天泰奥园站 | 31255 | 10kV天迦甲线 | 480 | 113.48 | 2023-07-14 21:00 | 137.52 | 2024-08-04 12:25:05 | 28.65 | 4919.6767 | 270.52 | 0
1199 | 35kV天泰奥园站 | 31256 | 10kV泰水线 | 480 | 223.88 | 2023-08-19 13:30 | 308.64 | 2024-08-04 00:30:06 | 64.3 | 2911.9423 | 160.12 | 0
1200 | 35kV天泰奥园站 | 31257 | 10kV泰云线 | 550 | 189.08 | 2023-07-14 21:45 | 209.16 | 2024-08-04 20:55:07 | 38.0291 | 4563.2311 | 250.92 | 0
1201 | 35kV天泰奥园站 | 31259 | 10kV奥园乙线 | 480 | 41 | 2023-08-12 20:45 | 48.84 | 2024-08-04 12:55:07 | 10.175 | 6237.798 | 343 | 0
1202 | 35kV天泰奥园站 | 31261 | 10kV泰南线 | 480 | 265.28 | 2023-08-12 20:30 | 305.88 | 2024-08-04 14:40:06 | 63.725 | 1759.0419 | 118.72 | 1000
1203 | 35kV天泰奥园站 | 31262 | 10kV泰安线 | 480 | 296.6 | 2023-07-17 12:15 | 300.24 | 2024-08-04 12:05:07 | 62.55 | 1589.4564 | 87.4 | 0
1204 | 35kV天泰奥园站 | 31263 | 10kV泰新线 | 550 | 40.28 | 2023-07-14 21:15 | 46.44 | 2024-08-04 12:55:07 | 8.4436 | 7269.3079 | 399.72 | 0
1205 | 35kV天泰奥园站 | 31264 | 10kV泰昊线 | 550 | 210.08 | 2023-08-14 13:30 | 275.28 | 2024-08-04 20:55:07 | 50.0509 | 4181.3251 | 229.92 | 0
1206 | 35kV同安路站 | 32652 | 10kV鲁春甲线 | 600 | 217.64 | 2023-08-12 12:00 | 310.29 | 2024-08-04 11:40:06 | 51.715 | 4771.279 | 262.36 | 0
1207 | 35kV同安路站 | 32653 | 10kV鲁信甲线 | 600 | 209.38 | 2023-08-12 11:45 | 269.33 | 2024-08-04 11:55:06 | 44.8883 | 4921.4953 | 270.62 | 0
1208 | 35kV同安路站 | 32654 | 10kV鲁物甲线 | 400 | 154.18 | 2023-04-13 10:45 | 167.71 | 2024-08-12 11:30:06 | 41.9275 | 2215.6025 | 165.82 | 2000
1209 | 35kV同安路站 | 32655 | 10kV同康线 | 400 | 138.88 | 2023-07-01 10:00 | 148.38 | 2024-08-11 20:45:07 | 37.095 | 3293.8483 | 181.12 | 0
1210 | 35kV同安路站 | 32656 | 10kV同大甲线 | 500 | 138.53 | 2023-01-28 10:45 | 183.71 | 2024-08-01 10:30:06 | 36.742 | 4435.0934 | 261.47 | 800
1211 | 35kV同安路站 | 32657 | 10kV同华甲线 | 500 | 233.64 | 2023-07-14 20:15 | 278.82 | 2024-08-04 12:30:07 | 55.764 | 3025.423 | 166.36 | 0
1212 | 35kV同安路站 | 32659 | 10kV同辽线 | 400 | 151.01 | 2023-08-20 13:00 | 182.48 | 2024-08-04 12:20:07 | 45.62 | 3073.2521 | 168.99 | 0
1213 | 35kV同安路站 | 32660 | 10kV同华乙线 | 500 | 114.45 | 2023-06-19 08:45 | 111.46 | 2024-08-19 10:45:06 | 22.292 | 5193.0123 | 285.55 | 0
1214 | 35kV同安路站 | 32661 | 10kV同大乙线 | 500 | 152.59 | 2023-08-18 09:45 | 181.07 | 2024-08-07 11:00:07 | 36.214 | 4179.3983 | 247.41 | 800
1215 | 35kV同安路站 | 32662 | 10kV鲁物乙线 | 500 | 157.93 | 2023-11-23 10:00 | 91.13 | 2024-01-05 00:55:06 | 18.226 | 4082.285 | 242.07 | 800
1216 | 35kV同安路站 | 32663 | 10kV鲁信乙线 | 600 | 159.8 | 2023-08-20 20:30 | 225.90 | 2024-08-04 21:00:06 | 37.65 | 5823.1572 | 320.2 | 0
1217 | 35kV同安路站 | 32664 | 10kV鲁春乙线 | 600 | 139.06 | 2023-08-12 21:15 | 216.23 | 2024-08-04 21:15:07 | 36.0383 | 6200.3348 | 340.94 | 0
1218 | 35kV王戈庄站 | 1832 | 10kV戈港线 | 500 | 55.96 | 2023-02-09 09:00 | 123.22 | 2024-06-18 11:10:05 | 24.644 | 6256.7114 | 344.04 | 0
1219 | 35kV王戈庄站 | 1833 | 10kV戈青线 | 500 | 328.78 | 2023-08-12 20:00 | 392.34 | 2024-07-19 11:50:05 | 78.468 | 895.2069 | 71.22 | 1000
1220 | 35kV王戈庄站 | 1834 | 10kV戈发线 | 500 | 202.57 | 2023-08-19 13:30 | 216.74 | 2024-07-31 13:40:05 | 43.348 | 3590.462 | 197.43 | 0
1221 | 35kV王戈庄站 | 1835 | 10kV戈寨线 | 500 | 341.96 | 2023-12-02 08:45 | 339.96 | 2024-01-23 08:40:06 | 67.992 | 603.5154 | 58.04 | 1130
1222 | 35kV王戈庄站 | 1837 | 10kV戈隧线 | 500 | 220.67 | 2023-02-12 11:15 | 246.27 | 2024-08-22 16:10:06 | 49.254 | 3261.2954 | 179.33 | 0
1223 | 35kV王戈庄站 | 1843 | 10kV戈东线 | 500 | 298.72 | 2023-12-15 18:15 | 348.75 | 2024-01-22 10:20:06 | 69.75 | 1761.8781 | 101.28 | 200
1224 | 35kV王戈庄站 | 1844 | 10kV戈桥线 | 500 | 234.73 | 2023-08-19 13:30 | 299.00 | 2024-01-23 09:20:06 | 59.8 | 2845.6002 | 165.27 | 400
1225 | 35kV王戈庄站 | 1845 | 10kV戈西线 | 500 | 222.25 | 2023-08-19 14:30 | 256.11 | 2024-01-22 19:25:05 | 51.222 | 3232.5615 | 177.75 | 0
1226 | 35kV王戈庄站 | 1846 | 10kV戈山线 | 500 | 162.31 | 2023-12-15 11:30 | 212.34 | 2024-07-19 19:50:07 | 42.468 | 4322.6303 | 237.69 | 0
1227 | 35kV王戈庄站 | 1836/1853（车载变） | 10kV戈沙线 | 500 | 325.45 | 2023-12-15 10:15 | 305.63 | 2024-07-29 11:15:06 | 61.126 | 1003.7663 | 74.55 | 880
1228 | 35kV王戈庄站 | 1848/1857（车载变） | 10kV戈机线 | 600 | 439.83 | 2023-12-15 10:30 | 461.97 | 2024-01-22 11:05:05 | 76.995 | 330.5316 | 40.17 | 1000
1229 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6954 | 10kV边防线 | 400 | 103.84 | 2023-08-04 09:30 | 124.72 | 2024-08-05 09:10:07 | 31.18 | 3931.0858 | 216.16 | 0
1230 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6955 | 10kV建飞线 | 400 | 91.44 | 2023-08-19 19:45 | 110.64 | 2024-08-04 12:25:05 | 27.66 | 4156.5922 | 228.56 | 0
1231 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6956 | 10kV蔚蓝甲线 | 400 | 56.96 | 2023-08-12 12:30 | 46.88 | 2024-08-04 16:40:05 | 11.72 | 4783.6454 | 263.04 | 0
1232 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6957 | 10kV海宁线 | 400 | 74.08 | 2023-01-16 11:00 | 111.36 | 2024-08-12 10:55:06 | 27.84 | 4472.3011 | 245.92 | 0
1233 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6958 | 10kV会展甲线 | 400 | 177.68 | 2023-08-19 11:15 | 180.72 | 2024-08-10 12:30:06 | 45.18 | 2588.2315 | 142.32 | 0
1234 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6959 | 10kV海景线 | 400 | 135.04 | 2023-08-18 13:45 | 148.16 | 2024-08-04 14:00:07 | 37.04 | 3363.6826 | 184.96 | 0
1235 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6961 | 10kV蔚泰线 | 400 | 191.52 | 2023-08-18 11:45 | 241.20 | 2024-08-04 11:25:06 | 60.3 | 2016.5373 | 128.48 | 800
1236 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6962 | 10kV凯伦线 | 400 | 83.44 | 2023-08-20 20:30 | 101.04 | 2024-08-04 11:45:07 | 25.26 | 4302.0802 | 236.56 | 0
1237 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6963 | 10kV蔚香线 | 400 | 62.32 | 2023-08-16 10:30 | 57.20 | 2024-08-12 11:35:06 | 14.3 | 4686.1685 | 257.68 | 0
1238 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6964 | 10kV海江线 | 400 | 117.2 | 2023-08-19 11:30 | 93.04 | 2024-01-22 18:50 | 23.26 | 3688.1208 | 202.8 | 0
1239 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6965 | 10kV会展乙线 | 400 | 253.84 | 2023-08-18 13:15 | 276.08 | 2024-08-01 10:05:06 | 69.02 | 1203.1858 | 66.16 | 0
1240 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6966 | 10kV蔚麦线 | 400 | 99.36 | 2023-08-18 14:30 | 103.84 | 2024-08-02 13:55:05 | 25.96 | 3508.559 | 220.64 | 1260
1241 | 35kV文昌阁站 | 38942 | 10kV阁世甲线 | 600 | 233.4 | 2023-07-14 21:45 | 313.80 | 2024-07-31 21:20:06 | 52.3 | 4484.6676 | 246.6 | 0
1242 | 35kV文昌阁站 | 38943 | 10kV阁峰线 | 600 | 242.16 | 2023-01-27 19:45 | 204.12 | 2024-08-04 20:55:07 | 34.02 | 4325.3582 | 237.84 | 0
1243 | 35kV文昌阁站 | 38944 | 10kV阁龙线 | 600 | 256.92 | 2023-06-23 11:15 | 303.60 | 2024-06-23 12:40:07 | 50.6 | 4056.9329 | 223.08 | 0
1244 | 35kV文昌阁站 | 38945 | 10kV阁北线 | 600 | 115.32 | 2023-01-27 21:00 | 107.04 | 2024-08-04 20:40:07 | 17.84 | 6632.0705 | 364.68 | 0
1245 | 35kV文昌阁站 | 38946 | 10kV阁台甲线 | 600 | 11 | 2023-08-19 18:45 | 251.88 | 2024-08-13 14:00:07 | 41.98 | 8529.234 | 469 | 0
1246 | 35kV文昌阁站 | 38949 | 10kV阁少线 | 600 | 164.04 | 2023-01-27 18:30 | 61.56 | 2024-07-31 21:20:06 | 10.26 | 5746.0486 | 315.96 | 0
1247 | 35kV文昌阁站 | 38950 | 10kV阁海甲线 | 600 | 139.28 | 2023-08-12 13:25 | 164.16 | 2024-08-17 11:35:06 | 27.36 | 6196.3339 | 340.72 | 0
1248 | 35kV文昌阁站 | 38955 | 10kV阁世乙线 | 600 | 97.32 | 2023-02-15 07:45 | 211.20 | 2024-07-03 21:00:07 | 35.2 | 6959.4185 | 382.68 | 0
1249 | 35kV文昌阁站 | 38956 | 10kV阁兴线 | 600 | 240.2 | 2023-08-12 12:00 | 285.24 | 2024-08-04 12:00:07 | 47.54 | 4361.0028 | 239.8 | 0
1250 | 35kV文昌阁站 | 38957 | 10kV阁岭线 | 600 | 161.28 | 2023-06-06 15:00 | 412.68 | 2024-06-13 11:30:07 | 68.78 | 5796.2419 | 318.72 | 0
1251 | 35kV文昌阁站 | 38958 | 10kV阁振线 | 600 | 274.28 | 2023-08-12 12:15 | 348.12 | 2024-08-04 13:05:07 | 58.02 | 3741.2239 | 205.72 | 0
1252 | 35kV文昌阁站 | 38961 | 10kV阁顺线 | 600 | 192.08 | 2023-08-12 11:30 | 322.44 | 2024-08-04 14:00:07 | 53.74 | 5236.1131 | 287.92 | 0
1253 | 35kV文昌阁站 | 38962 | 10kV阁台乙线 | 600 | 122.12 | 2023-08-20 21:00 | 176.16 | 2024-08-04 20:20:06 | 29.36 | 6508.4057 | 357.88 | 0
1254 | 35kV文昌阁站 | 38963 | 10kV阁洛线 | 400 | 122.16 | 2023-02-11 22:45 | 136.20 | 2024-08-03 12:25:05 | 34.05 | 3533.9182 | 197.84 | 160
1255 | 35kV文昌阁站 | 38964 | 10kV阁海乙线 | 600 | 218.36 | 2023-08-18 13:20 | 263.64 | 2024-08-16 10:45:07 | 43.94 | 4758.185 | 261.64 | 0
1256 | 35kV西韩站 | 32552 | 10kV西南线 | 400 | 213.45 | 2023-12-15 10:15 | 285.01 | 2024-07-31 12:10:05 | 71.2525 | 1811.7183 | 106.55 | 315
1257 | 35kV西韩站 | 32553 | 10kV西韩甲线 | 400 | 82.29 | 2023-08-12 11:45 | 128.53 | 2024-08-04 12:15:07 | 32.1325 | 4322.9941 | 237.71 | 0
1258 | 35kV西韩站 | 32554 | 10kV西株线 | 400 | 304.88 | 2023-12-15 17:15 | 298.37 | 2024-01-23 10:30:05 | 74.5925 | -811.0277 | 15.12 | 2715
1259 | 35kV西韩站 | 32555 | 10kV左岸丙线 | 400 | 127.65 | 2023-08-12 11:30 | 159.30 | 2024-08-01 10:30:06 | 39.825 | 3458.0771 | 192.35 | 100
1260 | 35kV西韩站 | 32556 | 10kV左岸甲线 | 400 | 95.82 | 2023-07-13 20:30 | 122.55 | 2024-08-04 12:35:07 | 30.6375 | 4076.9375 | 224.18 | 0
1261 | 35kV西韩站 | 32557 | 10kV西河线 | 400 | 133.63 | 2023-10-17 06:30 | 133.45 | 2024-06-06 18:45:06 | 33.3625 | 1877.3248 | 186.37 | 3780
1262 | 35kV西韩站 | 32561 | 10kV西韩乙线 | 400 | 101.8 | 2023-08-20 12:15 | 136.97 | 2024-08-04 21:00:06 | 34.2425 | 3968.1852 | 218.2 | 0
1263 | 35kV西韩站 | 32562 | 10kV左岸乙线 | 400 | 88.09 | 2023-08-20 11:45 | 128.53 | 2024-08-12 11:10:05 | 32.1325 | 4217.5153 | 231.91 | 0
1264 | 35kV西韩站 | 32563 | 10kV左岸丁线 | 400 | 67.87 | 2023-12-15 18:30 | 114.64 | 2024-08-03 12:20:06 | 28.66 | 4585.2362 | 252.13 | 0
1265 | 35kV西韩站 | 32564 | 10kV西海线 | 500 | 154.2 | 2023-06-11 14:45 | 157.36 | 2024-08-04 10:25:06 | 31.472 | 3110.1188 | 245.8 | 3400
1266 | 35kV西韩站 | 32565 | 10kV西北线 | 500 | 202.37 | 2023-08-20 21:00 | 285.19 | 2024-08-04 21:40:06 | 57.038 | 2394.0992 | 197.63 | 3000
1267 | 35kV西韩站 | 32566 | 10kV西信线 | 400 | 168.26 | 2023-08-12 11:45 | 268.84 | 2024-08-04 11:15:07 | 67.21 | 1519.5436 | 151.74 | 3100
1268 | 35kV惜福镇站 | 1452 | 10kV惜棉线 | 480 | 31.88 | 2023-02-13 12:15 | 120.60 | 2024-01-23 09:55:06 | 25.125 | 6083.6543 | 352.12 | 800
1269 | 35kV惜福镇站 | 1453 | 10kV惜铁线 | 400 | 202.48 | 2023-12-15 08:45 | 223.44 | 2024-01-22 10:20:06 | 55.86 | 2137.2187 | 117.52 | 0
1270 | 35kV惜福镇站 | 1454 | 10kV惜智甲线 | 400 | 203.68 | 2023-08-08 09:50 | 270.48 | 2024-08-01 11:15:07 | 67.62 | 1863.3955 | 116.32 | 630
1271 | 35kV惜福镇站 | 1455 | 10kV惜田线 | 400 | 248.32 | 2023-07-14 19:45 | 299.84 | 2024-08-04 13:10:05 | 74.96 | 1303.5725 | 71.68 | 0
1272 | 35kV惜福镇站 | 1456 | 10kV惜大线 | 400 | 276.4 | 2023-11-27 11:45 | 337.60 | 2024-08-26 13:05:06 | 84.4 | 792.9096 | 43.6 | 0
1273 | 35kV惜福镇站 | 1460 | 10kV惜路线 | 400 | 265.6 | 2023-08-18 13:30 | 289.60 | 2024-01-22 11:25:06 | 72.4 | 737.3184 | 54.4 | 630
1274 | 35kV惜福镇站 | 1461 | 10kV惜王线 | 400 | 216.32 | 2023-03-01 18:30 | 195.92 | 2024-08-31 11:55:06 | 48.98 | 685.5245 | 103.68 | 3000
1275 | 35kV惜福镇站 | 1462 | 10kV惜演线 | 480 | 136.16 | 2023-02-22 10:15 | 150.00 | 2024-08-19 10:50:06 | 31.25 | 4187.2182 | 247.84 | 800
1276 | 35kV惜福镇站 | 1463 | 10kV惜付线 | 480 | 72.8 | 2023-08-20 12:15 | 111.24 | 2024-08-05 00:30:07 | 23.175 | 4139.4832 | 311.2 | 3800
1277 | 35kV惜福镇站 | 1464 | 10kV惜智乙线 | 400 | 223.68 | 2023-11-10 08:55 | 213.04 | 2024-01-11 08:50:07 | 53.26 | 5819.52 | 320 | 0
1278 | 35kV夏庄站 | 4172 | 10kV白沙线 | 480 | 297.65 | 2023-08-18 14:00 | 332.21 | 2024-07-30 11:10:06 | 69.2104 | 1404.3611 | 86.35 | 415
1279 | 35kV夏庄站 | 4173 | 10kV古彩线 | 480 | 113.78 | 2023-08-12 19:45 | 179.63 | 2024-08-04 10:55:06 | 37.4229 | 4914.2209 | 270.22 | 0
1280 | 35kV夏庄站 | 4174 | 10kV刘家线 | 480 | 266.71 | 2023-08-19 11:00 | 319.55 | 2024-08-04 13:00:07 | 66.5729 | 857.0359 | 117.29 | 3190
1281 | 35kV夏庄站 | 4175 | 10kV中黄线 | 480 | 163.35 | 2023-07-14 11:30 | 176.11 | 2024-01-22 10:45:06 | 36.6896 | 3912.7409 | 220.65 | 250
1282 | 35kV夏庄站 | 4176 | 10kV少山线 | 480 | 269.52 | 2023-01-03 09:15 | 290.02 | 2024-01-22 11:50:05 | 60.4208 | 2081.9333 | 114.48 | 0
1283 | 35kV夏庄站 | 4177 | 10kV夏少甲线 | 550 | 263.19 | 2023-01-15 18:45 | 292.13 | 2024-07-29 13:15:06 | 53.1145 | 2963.4667 | 176.81 | 630
1284 | 35kV夏庄站 | 4181 | 10kV古镇线 | 550 | 273.04 | 2023-07-25 11:45 | 295.30 | 2024-07-30 13:10:05 | 53.6909 | 2280.3346 | 166.96 | 1890
1285 | 35kV夏庄站 | 4182 | 10kV银河线 | 550 | 180.93 | 2023-07-14 20:45 | 275.61 | 2024-07-12 11:05:05 | 50.1109 | 4711.447 | 259.07 | 0
1286 | 35kV夏庄站 | 4183 | 10kV夏庄线 | 480 | 279.72 | 2023-08-20 12:30 | 362.80 | 2024-08-04 12:00:07 | 75.5833 | 1896.4361 | 104.28 | 0
1287 | 35kV夏庄站 | 4184 | 10kV夏少乙线 | 550 | 164.05 | 2023-12-15 10:45 | 272.09 | 2024-08-04 11:10:07 | 49.4709 | 4058.4267 | 275.95 | 2400
1288 | 35kV夏庄站 | 4185 | 10kV夏昊线 | 550 | 224.87 | 2023-08-18 14:45 | 210.57 | 2024-03-25 13:20:06 | 38.2855 | 3912.3542 | 215.13 | 0
1289 | 35kV夏庄站 | 4186 | 10kV白塔线 | 600 | 177.41 | 2023-02-09 14:15 | 111.07 | 2024-01-24 10:35:06 | 18.5117 | 5502.9017 | 302.59 | 0
1290 | 35kV香港路站 | 7654 | 10kV香区甲线 | 400 | 171.8 | 2023-08-12 18:30 | 182.88 | 2024-08-04 19:30:07 | 45.72 | 2695.1652 | 148.2 | 0
1291 | 35kV香港路站 | 7655 | 10kV香开甲线 | 400 | 148.64 | 2023-08-10 11:30 | 147.72 | 2024-08-12 12:25:06 | 36.93 | 3116.353 | 171.36 | 0
1292 | 35kV香港路站 | 7656 | 10kV屏东线 | 500 | 235.04 | 2023-08-18 12:00 | 272.64 | 2024-08-04 11:35:07 | 54.528 | 2999.9626 | 164.96 | 0
1293 | 35kV香港路站 | 7657 | 10kV香丽甲线 | 600 | 40.88 | 2023-08-31 11:00 | 40.44 | 2024-08-13 14:45:05 | 6.74 | 7985.8363 | 439.12 | 0
1294 | 35kV香港路站 | 7658 | 10kV澳青线 | 400 | 103.04 | 2023-08-18 12:45 | 171.24 | 2024-08-04 12:15:07 | 42.81 | 3945.6346 | 216.96 | 0
1295 | 35kV香港路站 | 7659 | 10kV香台线 | 400 | 94.4 | 2023-07-14 21:15 | 104.04 | 2024-08-04 12:05:07 | 26.01 | 4102.7616 | 225.6 | 0
1296 | 35kV香港路站 | 7661 | 10kV香区乙线 | 600 | 64.88 | 2023-08-16 20:00 | 73.32 | 2024-08-04 19:45:07 | 12.22 | 7549.3723 | 415.12 | 0
1297 | 35kV香港路站 | 7662 | 10kV香开乙线 | 400 | 91.04 | 2023-12-15 14:15 | 107.76 | 2024-01-23 10:15:06 | 26.94 | 4163.8666 | 228.96 | 0
1298 | 35kV香港路站 | 7663 | 10kV彰化线 | 400 | 135.92 | 2023-08-18 12:45 | 146.16 | 2024-08-04 12:15:07 | 36.54 | 3347.6789 | 184.08 | 0
1299 | 35kV香港路站 | 7664 | 10kV仲盛线 | 400 | 279.08 | 2023-08-29 18:30 | 255.32 | 2024-01-05 09:35:06 | 63.83 | 744.1711 | 40.92 | 0
1300 | 35kV香港路站 | 7665 | 10kV天虹线 | 500 | 329.12 | 2023-12-15 12:15 | 284.88 | 2024-03-01 12:05:05 | 56.976 | 1289.0237 | 70.88 | 0
1301 | 35kV香港路站 | 7666 | 10kV银都乙线 | 400 | 176.12 | 2023-08-12 12:30 | 338.64 | 2024-07-12 11:50:05 | 84.66 | 2616.6017 | 143.88 | 0
1302 | 35kV小村庄站 | 4852 | 10kV重庆线 | 400 | 179.89 | 2023-08-18 12:15 | 207.66 | 2024-08-12 11:10:05 | 51.915 | 2548.0405 | 140.11 | 0
1303 | 35kV小村庄站 | 4853 | 10kV吉安线 | 400 | 131.84 | 2023-08-19 12:30 | 156.09 | 2024-08-04 12:20:07 | 39.0225 | 3421.8778 | 188.16 | 0
1304 | 35kV小村庄站 | 4854 | 10kV铁中线 | 400 | 118.02 | 2023-02-13 10:00 | 123.05 | 2024-01-22 10:25:05 | 30.7625 | 3673.2083 | 201.98 | 0
1305 | 35kV小村庄站 | 4855 | 10kV利群甲线 | 400 | 302.23 | 2023-07-14 19:30 | 215.39 | 2024-08-04 11:20:06 | 53.8475 | 323.1652 | 17.77 | 0
1306 | 35kV小村庄站 | 4859 | 10kV瑞昌线 | 400 | 219.73 | 2023-08-09 20:00 | 292.73 | 2024-08-04 12:25:05 | 73.1825 | 1743.5102 | 100.27 | 200
1307 | 35kV小村庄站 | 4863 | 10kV平安线 | 400 | 161.14 | 2023-08-20 14:00 | 196.41 | 2024-08-04 12:55:07 | 49.1025 | 2889.028 | 158.86 | 0
1308 | 35kV小村庄站 | 4864 | 10kV利群乙线 | 400 | 77.94 | 2023-08-12 10:45 | 86.25 | 2024-08-04 12:00:07 | 21.5625 | 4402.1032 | 242.06 | 0
1309 | 35kV小村庄站 | 4867 | 10kV庄宁线 | 400 | 154.23 | 2023-08-04 19:15 | 187.38 | 2024-08-04 12:15:07 | 46.845 | 2374.6932 | 165.77 | 1600
1310 | 35kV小村庄站 | 4868 | 10kV村宁线 | 400 | 163.37 | 2023-08-12 11:30 | 213.75 | 2024-08-04 13:30:06 | 53.4375 | 2848.4732 | 156.63 | 0
1311 | 35kV小村庄站 | 4869 | 10kV村吴线 | 400 | 170.05 | 2023-08-12 11:45 | 172.97 | 2024-07-30 19:50:06 | 43.2425 | 2726.9907 | 149.95 | 0
1312 | 35kV小村庄站 | 4870 | 10kV庄重线 | 400 | 120.83 | 2023-08-19 13:45 | 155.04 | 2024-08-04 14:35:06 | 38.76 | 3622.1056 | 199.17 | 0
1313 | 35kV小港站 | 33952 | 10kV港海线 | 400 | 258.78 | 2023-05-30 08:00 | 138.53 | 2024-08-04 20:30:07 | 34.6325 | 1113.3469 | 61.22 | 0
1314 | 35kV小港站 | 33953 | 10kV港新线 | 400 | 64.34 | 2023-01-28 09:45 | 78.76 | 2024-01-22 10:15:06 | 19.69 | 4649.4328 | 255.66 | 0
1315 | 35kV小港站 | 33954 | 10kV港京线 | 400 | 119.9 | 2023-01-01 11:00 | 189.51 | 2024-08-13 13:10:05 | 47.3775 | 3639.0186 | 200.1 | 0
1316 | 35kV小港站 | 33955 | 10kV港和甲线 | 400 | 111.11 | 2023-07-14 20:30 | 141.70 | 2024-08-04 20:50:07 | 35.425 | 3798.8735 | 208.89 | 0
1317 | 35kV小港站 | 33956 | 10kV港陵线 | 400 | 114.97 | 2023-02-02 09:30 | 120.95 | 2024-08-05 09:10:07 | 30.2375 | 3476.6756 | 205.03 | 630
1318 | 35kV小港站 | 33957 | 10kV港湾线 | 400 | 55.2 | 2023-02-02 10:15 | 251.39 | 2024-03-13 09:30:06 | 62.8475 | 4815.6528 | 264.8 | 0
1319 | 35kV小港站 | 33958 | 10kV港黄甲线 | 400 | 105.13 | 2023-12-15 17:15 | 154.70 | 2024-08-04 11:50:07 | 38.675 | 3907.6258 | 214.87 | 0
1320 | 35kV小港站 | 33959 | 10kV港双甲线 | 400 | 78.41 | 2023-08-03 08:30 | 99.15 | 2024-08-19 10:35:06 | 24.7875 | -1170.4443 | 241.59 | 13910
1321 | 35kV小港站 | 33960 | 10kV港黄丙线 | 400 | 66.8 | 2023-08-17 20:15 | 76.30 | 2024-08-04 18:15:06 | 19.075 | 4604.6952 | 253.2 | 0
1322 | 35kV小港站 | 33961 | 10kV港和丙线 | 400 | 71.37 | 2023-07-13 20:45 | 88.95 | 2024-08-04 20:50:07 | 22.2375 | 4521.5852 | 248.63 | 0
1323 | 35kV小港站 | 33971 | 10kV商河线 | 400 | 98.1 | 2023-08-20 19:45 | 127.28 | 2024-08-13 16:35:06 | 31.82 | 3715.4734 | 221.9 | 800
1324 | 35kV小港站 | 33977 | 10kV港双乙线 | 400 | 111.11 | 2023-07-14 20:30 | 161.03 | 2024-08-05 08:50:06 | 40.2575 | -1765.1265 | 208.89 | 13910
1325 | 35kV小港站 | 33978 | 10kV港黄乙线 | 400 | 87.55 | 2023-08-18 12:00 | 135.37 | 2024-07-31 13:35:06 | 33.8425 | 4227.3357 | 232.45 | 0
1326 | 35kV小港站 | 33980 | 10kV港黄丁线 | 400 | 43.95 | 2023-08-20 13:45 | 50.28 | 2024-08-04 14:50:05 | 12.57 | 5020.2453 | 276.05 | 0
1327 | 35kV小港站 | 33981 | 10kV港和丁线 | 400 | 44.65 | 2023-07-13 21:45 | 56.61 | 2024-08-04 21:40:06 | 14.1525 | 5007.5151 | 275.35 | 0
1328 | 35kV辛家庄站 | 2170 | 10kV麦岛线 | 500 | 250.54 | 2023-08-12 13:15 | 307.86 | 2024-08-04 12:05:07 | 61.572 | 2718.0796 | 149.46 | 0
1329 | 35kV辛家庄站 | 2171 | 10kV天山线 | 400 | 171.6 | 2023-08-12 12:30 | 194.98 | 2024-08-04 12:30:07 | 48.745 | 2698.8024 | 148.4 | 0
1330 | 35kV辛家庄站 | 2172 | 10kV大学线 | 600 | 145.58 | 2023-12-15 12:45 | 155.95 | 2024-08-26 09:15:06 | 25.9917 | 6081.7621 | 334.42 | 0
1331 | 35kV辛家庄站 | 2173 | 10kV海滨线 | 400 | 182.5 | 2023-08-12 12:30 | 206.24 | 2024-08-11 12:30:06 | 51.56 | 2500.575 | 137.5 | 0
1332 | 35kV辛家庄站 | 2174 | 10kV泉州线 | 500 | 170.9 | 2023-07-25 11:30 | 185.84 | 2024-08-04 12:45:06 | 37.168 | 4166.4126 | 229.1 | 0
1333 | 35kV辛家庄站 | 2175 | 10kV辛丽乙线 | 400 | 94.42 | 2023-08-17 12:45 | 101.45 | 2024-08-26 12:35:06 | 25.3625 | 4102.3979 | 225.58 | 0
1334 | 35kV辛家庄站 | 2176 | 10kV辛宁线 | 400 | 103.38 | 2023-07-25 10:45 | 94.59 | 2024-08-19 09:05:06 | 23.6475 | 3939.4513 | 216.62 | 0
1335 | 35kV辛家庄站 | 2178 | 10kV银都甲线 | 400 | 94.59 | 2023-11-02 17:30 | 225.75 | 2024-07-12 11:50:05 | 56.4375 | 4099.3063 | 225.41 | 0
1336 | 35kV辛家庄站 | 2188 | 10kV辛晶线 | 400 | 32.88 | 2023-01-29 10:00 | 34.28 | 2024-01-23 12:40:05 | 8.57 | 5221.5643 | 287.12 | 0
1337 | 35kV辛家庄站 | 2189 | 10kV辛区线 | 600 | 225.23 | 2023-07-25 11:15 | 245.80 | 2024-08-12 12:20:06 | 40.9667 | 4633.2472 | 254.77 | 0
1338 | 35kV辛家庄站 | 2191 | 10kV东部线 | 500 | 220.3 | 2023-08-17 12:30 | 255.29 | 2024-08-13 12:05:07 | 51.058 | 3268.0242 | 179.7 | 0
1339 | 35kV辛家庄站 | 2192 | 10kV辛商线 | 400 | 95.12 | 2023-02-07 11:15 | 159.29 | 2024-03-26 14:45:06 | 39.8225 | 4089.6677 | 224.88 | 0
1340 | 35kV辛家庄站 | 2193 | 10kV辛电线 | 400 | 61.54 | 2023-02-27 10:15 | 144.35 | 2024-03-26 00:30:07 | 36.0875 | 4700.3536 | 258.46 | 0
1341 | 35kV辛家庄站 | 2194 | 10kV辛台线 | 400 | 199.38 | 2023-08-19 13:30 | 221.36 | 2024-08-18 12:15:07 | 55.34 | 2193.5953 | 120.62 | 0
1342 | 35kV辛家庄站 | 2195 | 10kV辛川线 | 400 | 170.72 | 2023-08-16 12:00 | 165.80 | 2024-08-04 12:05:07 | 41.45 | 2714.8061 | 149.28 | 0
1343 | 35kV徐州路站 | 39142 | 10kV徐新甲线 | 400 | 150.98 | 2023-07-14 12:15 | 168.77 | 2024-08-04 13:45:05 | 42.1925 | 3073.7977 | 169.02 | 0
1344 | 35kV徐州路站 | 39143 | 10kV徐美甲线 | 400 | 101.6 | 2023-01-03 09:45 | 128.59 | 2024-08-05 09:15:06 | 32.1475 | 3971.8224 | 218.4 | 0
1345 | 35kV徐州路站 | 39144 | 10kV徐千甲线 | 400 | 67.09 | 2023-08-18 10:45 | 66.44 | 2024-08-09 10:15:06 | 16.61 | 4599.4213 | 252.91 | 0
1346 | 35kV徐州路站 | 39145 | 10kV徐鞍线 | 400 | 136.88 | 2023-08-18 10:10 | 156.48 | 2024-07-31 12:40:06 | 39.12 | 3330.2203 | 183.12 | 0
1347 | 35kV徐州路站 | 39155 | 10kV徐新乙线 | 400 | 181.75 | 2023-12-15 10:15 | 179.64 | 2024-01-11 10:25:06 | 44.91 | 2514.2145 | 138.25 | 0
1348 | 35kV徐州路站 | 39156 | 10kV徐美乙线 | 400 | 186.43 | 2023-09-09 14:15 | 237.58 | 2024-08-04 12:35:07 | 59.395 | 1629.104 | 133.57 | 2000
1349 | 35kV徐州路站 | 39157 | 10kV徐千乙线 | 400 | 57.42 | 2023-12-15 21:45 | 70.01 | 2024-01-22 20:35:06 | 17.5025 | 4775.2799 | 262.58 | 0
1350 | 35kV徐州路站 | 39158 | 10kV徐医线 | 400 | 54.62 | 2023-08-17 09:30 | 59.18 | 2024-08-22 10:00:06 | 14.795 | 3560.2007 | 265.38 | 3165
1351 | 35kV延川站 | 38342 | 10kV延西甲线 | 600 | 170.16 | 2023-08-18 12:30 | 188.09 | 2024-08-01 11:45:06 | 31.3483 | 5634.7502 | 309.84 | 0
1352 | 35kV延川站 | 38344 | 10kV延郑线 | 600 | 292.15 | 2023-08-12 12:30 | 242.58 | 2024-08-04 13:20:07 | 40.43 | 3416.2401 | 187.85 | 0
1353 | 35kV延川站 | 38345 | 10kV延城甲线 | 600 | 63.28 | 2023-08-20 12:45 | 85.43 | 2024-08-04 21:05:07 | 14.2383 | 7578.4699 | 416.72 | 0
1354 | 35kV延川站 | 38346 | 10kV延金甲线 | 600 | 219.02 | 2023-08-19 12:45 | 271.76 | 2024-08-04 12:55:07 | 45.2933 | 4746.1823 | 260.98 | 0
1355 | 35kV延川站 | 38347 | 10kV延利线 | 600 | 183.52 | 2023-06-24 12:30 | 136.76 | 2024-07-24 14:20:06 | 22.7933 | 5391.7853 | 296.48 | 0
1356 | 35kV延川站 | 38351 | 10kV延西乙线 | 600 | 118.48 | 2023-07-13 20:30 | 166.29 | 2024-08-04 12:25:05 | 27.715 | 6574.6027 | 361.52 | 0
1357 | 35kV延川站 | 38352 | 10kV延达线 | 600 | 204.15 | 2023-12-15 09:45 | 231.33 | 2024-01-22 19:50:06 | 38.555 | 5016.6081 | 275.85 | 0
1358 | 35kV延川站 | 38353 | 10kV延青线 | 600 | 351.1 | 2023-12-15 12:15 | 395.51 | 2024-08-10 13:40:06 | 65.9183 | 2344.1754 | 128.9 | 0
1359 | 35kV延川站 | 38356 | 10kV延金乙线 | 600 | 106.17 | 2023-08-25 12:45 | 98.79 | 2024-08-03 13:25:06 | 16.465 | 6798.4724 | 373.83 | 0
1360 | 35kV延川站 | 38357 | 10kV延城乙线 | 600 | 9.14 | 2023-02-20 10:15 | 11.49 | 2024-01-13 11:20:07 | 1.915 | 8563.06 | 470.86 | 0
1361 | 35kV延川站 | 38358 | 10kV延巨线 | 600 | 301.29 | 2023-08-12 13:00 | 319.22 | 2024-08-04 11:45:07 | 53.2033 | 3250.0201 | 178.71 | 0
1362 | 35kV盐城路站 | 32852 | 10kV盐贸线 | 600 | 97.47 | 2023-01-28 09:15 | 107.60 | 2024-08-12 10:00:06 | 17.9333 | 6956.6906 | 382.53 | 0
1363 | 35kV盐城路站 | 32853 | 10kV盐信线 | 400 | 166.75 | 2023-07-24 09:45 | 131.34 | 2024-08-26 12:45:06 | 32.835 | 2787.0045 | 153.25 | 0
1364 | 35kV盐城路站 | 32855 | 10kV盐贵线 | 400 | 56.33 | 2023-08-10 13:15 | 66.29 | 2024-08-05 08:20:06 | 16.5725 | 4795.1026 | 263.67 | 0
1365 | 35kV盐城路站 | 32856 | 10kV盐口线 | 400 | 205.78 | 2023-11-27 09:00 | 152.79 | 2024-08-04 12:00:07 | 38.1975 | 2077.2049 | 114.22 | 0
1366 | 35kV盐城路站 | 32857 | 10kV万邦丙线 | 400 | 227.93 | 2023-07-26 11:00 | 268.66 | 2024-08-13 09:00:07 | 67.165 | 1674.385 | 92.07 | 0
1367 | 35kV盐城路站 | 32861 | 10kV海纳线 | 500 | 157.6 | 2023-08-18 13:00 | 189.19 | 2024-08-05 09:25:07 | 37.838 | 4408.2864 | 242.4 | 0
1368 | 35kV盐城路站 | 32862 | 10kV盐天线 | 600 | 254.83 | 2023-08-18 16:00 | 256.53 | 2024-08-13 11:55:07 | 42.755 | 3694.9416 | 225.17 | 1000
1369 | 35kV盐城路站 | 32865 | 10kV盐华线 | 400 | 132.29 | 2023-08-18 12:30 | 126.77 | 2024-08-26 12:15:06 | 31.6925 | 3413.6941 | 187.71 | 0
1370 | 35kV宜阳站 | 37743 | 10kV宜周线 | 400 | 205.91 | 2023-12-15 11:30 | 213.40 | 2024-01-24 12:30:06 | 53.35 | 2074.8407 | 114.09 | 0
1371 | 35kV宜阳站 | 37744 | 10kV宜水线 | 400 | 93.76 | 2023-08-19 12:45 | 139.92 | 2024-08-04 12:20:07 | 34.98 | 4114.4006 | 226.24 | 0
1372 | 35kV宜阳站 | 37745 | 10kV宜德线 | 400 | 303.99 | 2023-12-01 11:00 | 291.10 | 2024-01-22 11:10:06 | 72.775 | -768.8421 | 16.01 | 2650
1373 | 35kV宜阳站 | 37746 | 10kV宜平线 | 400 | 57.55 | 2023-08-12 20:00 | 65.04 | 2024-08-04 20:05:07 | 16.26 | 4772.9157 | 262.45 | 0
1374 | 35kV宜阳站 | 37748 | 10kV宜商线 | 400 | 210.48 | 2023-10-16 19:00 | 157.85 | 2024-08-04 12:10:07 | 39.4625 | 1991.7307 | 109.52 | 0
1375 | 35kV宜阳站 | 37749 | 10kV宜沙线 | 400 | 125.05 | 2023-08-20 19:45 | 168.75 | 2024-08-04 20:35:07 | 42.1875 | 3545.3607 | 194.95 | 0
1376 | 35kV宜阳站 | 37750 | 10kV宜金线 | 400 | 133.49 | 2023-08-05 11:40 | 161.02 | 2024-08-04 13:40:07 | 40.255 | 2011.8709 | 186.51 | 3450
1377 | 35kV宜阳站 | 37754 | 10kV宜山线 | 400 | 95.16 | 2023-08-18 20:30 | 193.36 | 2024-08-13 20:55:05 | 48.34 | 2548.9402 | 224.84 | 3850
1378 | 35kV宜阳站 | 37755 | 10kV宜阳线 | 400 | 250.2 | 2023-10-24 09:45 | 291.80 | 2024-08-04 12:55:07 | 72.95 | 1089.3828 | 69.8 | 450
1379 | 35kV宜阳站 | 37756 | 10kV宜青线 | 400 | 64.93 | 2023-08-12 12:30 | 62.58 | 2024-08-03 13:05:05 | 15.645 | 4386.703 | 255.07 | 630
1380 | 35kV宜阳站 | 37757 | 10kV宜南线 | 400 | 2.35 | 2023-01-30 23:45 | 2.35 | 2024-01-03 17:20:05 | 0.5875 | 5776.7829 | 317.65 | 0
1381 | 35kV宜阳站 | 37761 | 10kV宜庆线 | 400 | 202.04 | 2023-07-24 11:45 | 296.02 | 2024-06-05 12:30:07 | 74.005 | 2145.2206 | 117.96 | 0
1382 | 35kV宜阳站 | 37762 | 10kV宜东线 | 400 | 205.56 | 2023-11-06 16:00 | 215.16 | 2024-08-09 11:25:07 | 53.79 | 2081.2058 | 114.44 | 0
1383 | 35kV宜阳站 | 37763 | 10kV宜河线 | 400 | 103.25 | 2023-07-25 20:45 | 142.03 | 2024-08-04 12:50:07 | 35.5075 | 3941.8155 | 216.75 | 0
1384 | 35kV宜阳站 | 37764 | 10kV宜城线 | 400 | 84.27 | 2023-08-20 19:20 | 82.62 | 2024-08-04 12:10:07 | 20.655 | 3326.9858 | 235.73 | 2400
1385 | 35kV银川路站 | 32352 | 10kV银松线 | 400 | 220.64 | 2023-02-13 18:45 | 289.44 | 2024-08-04 15:40:07 | 72.36 | 1806.961 | 99.36 | 0
1386 | 35kV银川路站 | 32353 | 10kV山水甲线 | 400 | 56.12 | 2023-08-20 12:45 | 69.12 | 2024-08-04 11:45:07 | 17.28 | 4798.9217 | 263.88 | 0
1387 | 35kV银川路站 | 32354 | 10kV山水丙线 | 400 | 100.76 | 2023-06-21 12:30 | 68.28 | 2024-08-04 15:40:07 | 17.07 | 3987.0986 | 219.24 | 0
1388 | 35kV银川路站 | 32356 | 10kV银海线 | 600 | 20.72 | 2023-07-19 17:15 | 48.48 | 2024-01-09 07:45:06 | 8.08 | 8352.4661 | 459.28 | 0
1389 | 35kV银川路站 | 32362 | 10kV银山线 | 600 | 14.72 | 2023-08-20 12:30 | 11.40 | 2024-08-11 13:15:06 | 1.9 | 8461.5821 | 465.28 | 0
1390 | 35kV银川路站 | 32363 | 10kV山水丁线 | 400 | 83.72 | 2023-06-21 12:30 | 55.80 | 2024-08-04 16:25:06 | 13.95 | 4032.9881 | 236.28 | 660
1391 | 35kV银川路站 | 32364 | 10kV山水乙线 | 400 | 201.2 | 2023-08-12 12:15 | 243.36 | 2024-08-04 12:00:07 | 60.84 | 2160.4968 | 118.8 | 0
1392 | 35kV银川路站 | 32365 | 10kV银崂线 | 400 | 92.6 | 2023-08-18 11:15 | 119.16 | 2024-08-14 10:30:06 | 29.79 | 4135.4964 | 227.4 | 0
1393 | 35kV银川路站 | 32366 | 10kV银沙线 | 400 | 137.24 | 2023-02-18 19:00 | 85.92 | 2024-08-04 10:50:07 | 21.48 | 3323.6734 | 182.76 | 0
1394 | 35kV游岛站 | 37943 | 10kV游青线 | 500 | 164.07 | 2023-08-18 11:40 | 267.54 | 2024-08-12 11:20:06 | 53.508 | 2758.623 | 235.93 | 3830
1395 | 35kV游岛站 | 37944 | 10kV游冰甲线 | 600 | 5.16 | 2023-02-18 18:30 | 180.35 | 2024-03-01 12:00:07 | 30.0583 | 6783.4402 | 474.84 | 4630
1396 | 35kV游岛站 | 37945 | 10kV游飞线 | 500 | 155.74 | 2023-07-28 12:50 | 239.06 | 2024-08-26 12:15:06 | 47.812 | 4442.1124 | 244.26 | 0
1397 | 35kV游岛站 | 37946 | 10kV游福线 | 500 | 26.26 | 2023-08-21 09:00 | 27.07 | 2024-08-04 20:15:07 | 5.414 | 6796.8356 | 373.74 | 0
1398 | 35kV游岛站 | 37947 | 10kV游海甲线 | 400 | 6.57 | 2023-10-28 17:45 | 4.92 | 2024-07-29 19:50:05 | 1.23 | 5700.038 | 313.43 | 0
1399 | 35kV游岛站 | 37954 | 10kV游江线 | 500 | 187.63 | 2023-12-15 18:00 | 272.81 | 2024-01-22 10:15:06 | 54.562 | 3662.1608 | 212.37 | 500
1400 | 35kV游岛站 | 37955 | 10kV游伦线 | 600 | 258.64 | 2023-08-04 11:50 | 332.23 | 2024-08-12 12:00:06 | 55.3717 | 4025.653 | 221.36 | 0
1401 | 35kV游岛站 | 37956 | 10kV游海乙线 | 400 | 3.76 | 2023-01-03 23:45 | 107.93 | 2024-08-25 19:00:06 | 26.9825 | 5751.1406 | 316.24 | 0
1402 | 35kV游岛站 | 37957 | 10kV游化线 | 400 | 166.88 | 2023-08-12 19:45 | 202.50 | 2024-08-03 11:40:05 | 50.625 | 2784.6403 | 153.12 | 0
1403 | 35kV游岛站 | 37958 | 10kV游冰乙线 | 600 | 39.27 | 2023-02-02 18:00 | 125.16 | 2024-03-01 11:00:06 | 20.86 | 6163.1158 | 440.73 | 4630
1404 | 35kV云南路站 | 33552 | 10kV云区甲线 | 400 | 280.38 | 2023-08-12 12:15 | 309.73 | 2024-08-03 11:40:05 | 77.4325 | 720.5293 | 39.62 | 0
1405 | 35kV云南路站 | 33553 | 10kV二院线 | 400 | 114.96 | 2023-01-02 19:30 | 135.53 | 2024-08-04 11:50:07 | 33.8825 | 3728.8574 | 205.04 | 0
1406 | 35kV云南路站 | 33554 | 10kV前海线 | 500 | 172.62 | 2023-07-25 11:30 | 193.36 | 2024-08-04 12:10:07 | 38.672 | 4135.1327 | 227.38 | 0
1407 | 35kV云南路站 | 33555 | 10kV东平线 | 400 | 165.41 | 2023-12-15 10:30 | 223.77 | 2024-08-04 15:30:07 | 55.9425 | 2811.3737 | 154.59 | 0
1408 | 35kV云南路站 | 33556 | 10kV云东甲线 | 500 | 35.86 | 2023-08-12 20:00 | 42.19 | 2024-08-04 13:00:07 | 8.438 | 6622.25 | 364.14 | 0
1409 | 35kV云南路站 | 33561 | 10kV云区乙线 | 400 | 123.05 | 2023-06-28 20:00 | 67.50 | 2024-06-23 11:45:06 | 16.875 | 3581.7327 | 196.95 | 0
1410 | 35kV云南路站 | 33562 | 10kV西藏线 | 400 | 159.61 | 2023-08-20 19:45 | 189.67 | 2024-08-04 11:25:06 | 47.4175 | 2916.8525 | 160.39 | 0
1411 | 35kV云南路站 | 33563 | 10kV云铁线 | 400 | 97.38 | 2023-08-22 11:30 | 100.02 | 2024-08-05 11:30:07 | 25.005 | 4048.5673 | 222.62 | 0
1412 | 35kV云南路站 | 33564 | 10kV云东乙线 | 400 | 7.21 | 2023-02-09 11:00 | 11.60 | 2024-01-23 11:00:06 | 2.9 | 5688.3989 | 312.79 | 0
1413 | 35kV云南路站 | 33565 | 10kV云岛线 | 400 | 18.11 | 2023-08-12 20:00 | 83.85 | 2024-04-18 08:55:06 | 20.9625 | 5490.1715 | 301.89 | 0
1414 | 35kV云南路站 | 33566 | 10kV云金线 | 600 | 114.08 | 2023-07-23 13:00 | 127.97 | 2024-08-04 19:45:07 | 21.3283 | 6654.6211 | 365.92 | 0
1415 | 35kV湛流干站 | 2752 | 10kV市府甲线 | 400 | 245 | 2023-06-16 11:00 | 245.04 | 2024-07-31 10:15:06 | 61.26 | 1363.95 | 75 | 0
1416 | 35kV湛流干站 | 2753 | 10kV金光甲线 | 400 | 2.84 | 2023-07-26 05:00 | 159.48 | 2024-07-31 09:20:05 | 39.87 | 5767.8718 | 317.16 | 0
1417 | 35kV湛流干站 | 2754 | 10kV贵都甲线 | 400 | 2.96 | 2023-10-30 01:00 | 2.96 | 2024-01-15 14:30:05 | 0.74 | 5765.6894 | 317.04 | 0
1418 | 35kV湛流干站 | 2756 | 10kV新贵甲线 | 400 | 125.76 | 2023-01-28 18:00 | 133.44 | 2024-08-04 19:35:07 | 33.36 | 3532.4486 | 194.24 | 0
1419 | 35kV湛流干站 | 2758 | 10kV闽江线 | 400 | 153.92 | 2023-08-16 12:30 | 174.24 | 2024-08-04 12:30:07 | 43.56 | 3020.3309 | 166.08 | 0
1420 | 35kV湛流干站 | 2760 | 10kV南京线 | 400 | 130.88 | 2023-07-26 09:45 | 279.00 | 2024-08-05 09:20:05 | 69.75 | 3439.3363 | 189.12 | 0
1421 | 35kV湛流干站 | 2761 | 10kV福泰乙线 | 400 | 237.92 | 2023-07-25 12:00 | 221.76 | 2024-08-13 12:20:07 | 55.44 | 1492.7069 | 82.08 | 0
1422 | 35kV湛流干站 | 2762 | 10kV金光乙线 | 400 | 3.2 | 2023-06-29 21:45 | 3.20 | 2024-01-03 21:45:06 | 0.8 | 5761.3248 | 316.8 | 0
1423 | 35kV湛流干站 | 2766 | 10kV贵西甲线 | 400 | 104.72 | 2023-11-23 13:00 | 83.64 | 2024-08-04 12:00:07 | 20.91 | 3915.0821 | 215.28 | 0
1424 | 35kV湛流干站 | 2768 | 10kV贵东甲线 | 400 | 91.8 | 2023-01-28 12:15 | 151.32 | 2024-08-13 12:05:07 | 37.83 | 4150.0452 | 228.2 | 0
1425 | 35kV湛流干站 | 2770 | 10kV名达乙线 | 400 | 181.4 | 2023-08-18 12:15 | 185.64 | 2024-08-12 11:55:06 | 46.41 | 2520.5796 | 138.6 | 0
1426 | 35kV湛流干站 | 2771 | 10kV贵都乙线 | 400 | 162.8 | 2023-07-25 10:00 | 190.32 | 2024-08-05 11:20:06 | 47.58 | 2538.8392 | 157.2 | 800
1427 | 35kV湛流干站 | 2772 | 10kV贵东乙线 | 400 | 41.12 | 2023-08-18 12:30 | 170.64 | 2024-08-05 09:30:07 | 42.66 | 5071.7117 | 278.88 | 0
1428 | 35kV湛流干站 | 2774 | 10kV新贵乙线 | 400 | 79.64 | 2023-08-19 12:15 | 184.32 | 2024-08-04 12:10:07 | 46.08 | 4371.187 | 240.36 | 0
1429 | 35kV湛流干站 | 2776 | 10kV贵西乙线 | 400 | 56.96 | 2023-11-23 13:00 | 55.56 | 2024-07-16 08:55:06 | 13.89 | 4783.6454 | 263.04 | 0
1430 | 35kV长沙路站 | 36351 | 10kV长双线 | 400 | 192.28 | 2023-12-15 10:30 | 293.69 | 2024-06-20 15:50:07 | 73.4225 | 2322.7159 | 127.72 | 0
1431 | 35kV长沙路站 | 36352 | 10kV长万甲线 | 400 | 265.44 | 2023-08-20 14:30 | 324.64 | 2024-08-03 13:10:06 | 81.16 | 992.2282 | 54.56 | 0
1432 | 35kV长沙路站 | 36353 | 10kV长合线 | 400 | 99.07 | 2023-08-20 19:15 | 191.69 | 2024-08-12 12:05:07 | 47.9225 | 4017.833 | 220.93 | 0
1433 | 35kV长沙路站 | 36354 | 10kV长山线 | 400 | 81.29 | 2023-07-28 09:15 | 70 | 2024-06-05 12:30:07 | 17.5 | 4341.1801 | 238.71 | 0
1434 | 35kV长沙路站 | 36357 | 10kV长埠甲线 | 400 | 64.25 | 2023-12-15 18:45 | 107.28 | 2024-08-04 10:55:06 | 26.82 | 4651.0695 | 255.75 | 0
1435 | 35kV长沙路站 | 36358 | 10kV长清线 | 400 | 144.8 | 2023-08-09 17:30 | 152.65 | 2024-08-04 12:05:07 | 38.1625 | 2546.1872 | 175.2 | 1600
1436 | 35kV长沙路站 | 36359 | 10kV长淮甲线 | 400 | 40.69 | 2023-07-25 21:30 | 53.11 | 2024-08-04 20:45:07 | 13.2775 | 5079.5317 | 279.31 | 0
1437 | 35kV长沙路站 | 36360 | 10kV长峰甲线 | 400 | 274.58 | 2023-02-15 11:30 | 280.67 | 2024-08-01 12:15:05 | 70.1675 | 826.0081 | 45.42 | 0
1438 | 35kV长沙路站 | 36365 | 10kV长万乙线 | 400 | 151.13 | 2023-01-03 10:30 | 258.87 | 2024-07-04 09:25:06 | 64.7175 | 3071.0698 | 168.87 | 0
1439 | 35kV长沙路站 | 36366 | 10kV长兴线 | 400 | 207.76 | 2023-02-22 18:00 | 202.83 | 2024-01-08 10:35:06 | 50.7075 | 2041.1966 | 112.24 | 0
1440 | 35kV长沙路站 | 36367 | 10kV长德线 | 400 | 110.68 | 2023-12-15 17:00 | 262.03 | 2024-03-17 10:30:06 | 65.5075 | 3806.6935 | 209.32 | 0
1441 | 35kV长沙路站 | 36368 | 10kV长萍线 | 400 | 298.5 | 2023-08-04 09:30 | 50.54 | 2024-01-15 11:35:05 | 12.635 | 390.999 | 21.5 | 0
1442 | 35kV长沙路站 | 36371 | 10kV长埠乙线 | 400 | 48.78 | 2023-08-20 13:45 | 238.82 | 2024-08-10 13:00:07 | 59.705 | 4932.4069 | 271.22 | 0
1443 | 35kV长沙路站 | 36372 | 10kV长瑞线 | 400 | 180.32 | 2023-08-04 09:30 | 62.25 | 2024-08-22 12:30:06 | 15.5625 | 1900.2205 | 139.68 | 1600
1444 | 35kV长沙路站 | 36373 | 10kV长淮乙线 | 400 | 84.65 | 2023-07-13 21:15 | 115.72 | 2024-08-04 20:50:07 | 28.93 | 4280.0751 | 235.35 | 0
1445 | 35kV长沙路站 | 36374 | 10kV长峰乙线 | 400 | 103.3 | 2023-08-12 13:00 | 127.67 | 2024-07-31 12:10:05 | 31.9175 | 3940.9062 | 216.7 | 0
1446 | 35kV周口路站 | 1152 | 10kV周口线 | 400 | 115.44 | 2023-08-11 06:00 | 273.92 | 2024-06-17 11:05:06 | 68.48 | 3720.1282 | 204.56 | 0
1447 | 35kV周口路站 | 1154 | 10kV乐安线 | 400 | 199.28 | 2023-08-12 12:15 | 277.12 | 2024-08-04 15:50:06 | 69.28 | 2195.4139 | 120.72 | 0
1448 | 35kV周口路站 | 1155 | 10kV南昌线 | 400 | 299.52 | 2023-11-28 11:30 | 301.12 | 2024-08-04 12:25:05 | 75.28 | 372.4493 | 20.48 | 0
1449 | 35kV周口路站 | 1159 | 10kV周安线 | 400 | 187.44 | 2023-08-23 16:00 | 241.04 | 2024-08-04 12:15:07 | 60.26 | 2410.7362 | 132.56 | 0
1450 | 35kV周口路站 | 1160 | 10kV广丰线 | 400 | 198.24 | 2023-08-18 12:30 | 236.48 | 2024-08-04 12:35:07 | 59.12 | 2214.3274 | 121.76 | 0
1451 | 35kV周口路站 | 1161 | 10kV萍乡线 | 400 | 275.12 | 2023-08-20 14:15 | 263.12 | 2024-01-15 11:15:05 | 65.78 | 816.1877 | 44.88 | 0
1452 | 35kV周口路站 | 1162 | 10kV周康线 | 400 | 198.48 | 2023-06-12 11:00 | 191.84 | 2024-08-04 12:20:07 | 47.96 | 2209.9627 | 121.52 | 0
1453 | 35kV朱家站 | 18 | 10kV朱岭甲线 | 400 | 23.38 | 2023-08-20 14:35 | 33.35 | 2024-08-04 15:00:07 | 8.3375 | 4994.3313 | 296.62 | 1000
1454 | 35kV朱家站 | 23 | 10kV朱岭乙线 | 400 | 29.04 | 2023-08-20 12:15 | 46.04 | 2024-08-13 19:45:07 | 11.51 | 4891.3986 | 290.96 | 1000
1455 | 35kV朱家站 | 24 | 10kV朱川线 | 400 | 96.54 | 2023-07-24 15:25 | 137.64 | 2024-08-12 09:25:06 | 34.41 | 4063.8436 | 223.46 | 0
1456 | 35kV株洲站 | 39343 | 10kV株东甲线 | 400 | 255.62 | 2023-07-21 14:35 | 263.48 | 2024-01-09 09:55:06 | 65.87 | 530.8147 | 64.38 | 1600
1457 | 35kV株洲站 | 39344 | 10kV株园线 | 500 | 249.24 | 2023-11-23 14:05 | 64.00 | 2024-06-21 09:10:09 | 12.8 | 7274.4 | 400 | 0
1458 | 35kV株洲站 | 39345 | 10kV株新甲线 | 500 | 138.94 | 2023-11-23 13:40 | 85.60 | 2024-08-12 09:35:06 | 17.12 | 5310.4 | 400 | 4910
1459 | 35kV株洲站 | 39346 | 10kV株北甲线 | 500 | 89.56 | 2023-12-04 13:30 | 106.32 | 2024-07-30 09:30:05 | 21.264 | 3465.6618 | 310.44 | 5450
1460 | 35kV株洲站 | 39347 | 10kV株云甲线 | 500 | 106.97 | 2023-12-01 16:45 | 131.34 | 2024-08-21 12:00:06 | 26.268 | 5329.0436 | 293.03 | 0
1461 | 35kV株洲站 | 39349 | 10kV株深线 | 400 | 15.62 | 2023-07-08 16:35 | 87.94 | 2024-06-12 15:50:07 | 21.985 | 4535.4547 | 304.38 | 2500
1462 | 35kV株洲站 | 39355 | 10kV株东乙线 | 400 | 106.00 | 2023-10-27 12:05 | 54.49 | 2024-08-12 10:45:07 | 13.6225 | 5179.52 | 320 | 1600
1463 | 35kV株洲站 | 39356 | 10kV株新乙线 | 500 | 369.14 | 2023-11-17 10:40 | 167.68 | 2024-08-05 09:05:06 | 33.536 | 3982.4 | 400 | 8230
1464 | 35kV株洲站 | 39357 | 10kV株北乙线 | 500 | 218.2 | 2023-08-04 13:40 | 257.15 | 2024-08-13 11:00:07 | 51.43 | 3306.2148 | 181.8 | 0
1465 | 35kV株洲站 | 39358 | 10kV株云乙线 | 500 | 37.03 | 2023-12-15 10:45 | 86.35 | 2024-08-05 09:30:07 | 17.27 | 6348.9724 | 362.97 | 630
1466 | 35kV株洲站 | 39361 | 10kV株圳线 | 400 | 115.66 | 2023-10-30 12:35 | 131.10 | 2024-04-08 06:40:06 | 32.775 | 4819.52 | 320 | 2500
1467 | 35kV石湾站 | 40347 | 10kV石海甲线 | 600 | 3.87 | 2023-08-02 14:45 | 40.09 | 2024-07-19 09:40:06 | 6.6817 | 6898.9002 | 476.13 | 4400
1468 | 35kV石湾站 | 40361 | 10kV石海乙线 | 600 | 4 | 2023-07-14 11:30 | 10.20 | 2024-01-23 08:45:06 | 1.7 | 6896.536 | 476 | 4400
1469 | 110kV卓越站 | 13163 | 10kV卓西线 | 600 | 8.68 | 2023-07-14 01:50 | 63.63 | 2024-08-04 18:25:07 | 10.605 | 8571.4255 | 471.32 | 0
1470 | 35kV标山站 | 16 | 10kV敦万线 | 400 | 188.31 | 2023-08-18 11:50 | 215.21 | 2024-08-05 09:45:05 | 53.8025 | 2394.9143 | 131.69 | 0
1471 | 110kV古岛站 | 31 | 10kV祥谷线 | 600 | 12.35 | 2023-08-17 15:25 | 62.81 | 2024-01-08 18:20:06 | 10.4683 | 8504.6829 | 467.65 | 0
1472 | 35kV福临站 | 12 | 10kV福南甲线 | 600 | 0.35 | 2023-07-31 11:45 | 0.35 | 2024-01-03 19:25:05 | 0.058333 | 8722.9149 | 479.65 | 0
1473 | 35kV福临站 | 24 | 10kV福南乙线 | 600 | 0.35 | 2023-07-31 11:45 | 0.35 | 2024-01-03 19:25:05 | 0.058333 | 8722.9149 | 479.65 | 0
1474 | 35kV福临站 | 13 | 10kV福戈线 | 600 | 221.94 | 2023-08-05 11:45 | 261.68 | 2024-08-04 11:25:06 | 43.6133 | 4693.0792 | 258.06 | 0
1475 | 110kV大洋站 | 13554 | 洋聚甲线 | 600 | 7.80 | 2023-11-16 15:05 | 12.83 | 2024-04-21 13:30:06 | 2.1383 | 8629.28 | 480 | 250
1476 | 110kV大洋站 | 13571 | 洋聚乙线 | 600 | 6.75 | 2023-11-28 16:50 | 12.13 | 2024-08-04 12:10:07 | 2.0217 | 8729.28 | 480 | 0
1477 | 110kV古岛站 | 15 | 祥岭甲线 | 600 | 10.75 | 2023-10-11 15:35 | 14.82 | 2024-03-16 12:35:05 | 2.47 | 3289.28 | 480 | 13600
1478 | 110kV古岛站 | 30 | 祥岭乙线 | 600 | 8.11 | 2023-10-25 13:40 | 19.07 | 2024-04-17 09:55:06 | 3.1783 | 3289.28 | 480 | 13600
1479 | 35kV大连路站 | 6655 | 大安线 | 400 | 202.85 | 2023-09-15 10:00 | 230.35 | 2024-06-09 13:10:06 | 57.5875 | 2130.4899 | 117.15 | 0
1480 | 35kV标山站 | 30 | 敦台线 | 400 | 127.18 | 2023-09-05 10:00 | 179.87 | 2024-01-22 10:40:06 | 44.9675 | 3506.6245 | 192.82 | 0
1481 | 110kV古岛站 | 21 | 祥岙线 | 400 | 58.28 | 2023-09-19 09:00 | 217.00 | 2024-07-01 18:00:06 | 54.25 | 4759.6399 | 261.72 | 0
1482 | 35kV徐州路站 | 39146 | 徐镇甲线 | 400 | 150.52 | 2023-09-07 12:00 | 197.09 | 2024-08-04 12:00:07 | 49.2725 | 3082.1633 | 169.48 | 0
1483 | 35kV娄山站 | 3866 | 娄沧线 | 400 | 142.32 | 2023-08-05 08:15 | 232.40 | 2024-07-31 14:35:06 | 58.1 | 3231.2885 | 177.68 | 0
1484 | 110kV沧口站 | 0668 | 沧平线 | 400 | 118.78 | 2023-09-18 10:00 | 171.48 | 2024-04-19 07:45:06 | 42.87 | 3659.3869 | 201.22 | 0
1485 | 35kV徐州路站 | 39159 | 徐海线 | 400 | 74.88 | 2023-09-19 19:00 | 256.74 | 2024-03-01 13:50:06 | 64.185 | 4457.7523 | 245.12 | 0
1486 | 35kV徐州路站 | 39160 | 徐镇乙线 | 400 | 93.58 | 2023-09-22 20:00 | 219.23 | 2024-08-04 12:15:07 | 54.8075 | 4117.6741 | 226.42 | 0
1487 | 35kV株洲站 | 39362 | 株科线 | 400 | 20.8 | 2023-09-22 18:45 | 11.93 | 2024-06-05 11:25:07 | 2.9825 | 5441.2512 | 299.2 | 0
1488 | 110kV怡海站 | 12 | 怡双线 | 550 | 52.7 | 2023-10-26 10:20 | 278.11 | 2024-01-14 20:20:06 | 50.5655 | 7043.4378 | 387.3 | 0
1489 | 110kV怡海站 | 11 | 怡卓甲线 | 600 | 83.7 | 2023-10-31 18:50 | 213.53 | 2024-08-04 20:50:07 | 35.5883 | 7207.1118 | 396.3 | 0
1490 | 110kV怡海站 | 28 | 怡卓乙线 | 600 | 66.1 | 2023-10-31 18:45 | 178.25 | 2024-08-04 11:45:07 | 29.7083 | 7527.1854 | 413.9 | 0
1491 | 35kV标山站 | 18 | 敦鞍线 | 400 | 57.32 | 2023-11-27 09:35 | 110.59 | 2024-08-04 11:25:06 | 27.6475 | 4777.0985 | 262.68 | 0
1492 | 110kV盐田站 | 16 | 盐西甲线 | 600 | 148.12 | 2023-11-22 08:00 | 227.48 | 2024-04-25 17:25:06 | 37.9133 | 5783.5697 | 331.88 | 630
1493 | 110kV盐田站 | 29 | 盐西乙线 | 600 | 39.81 | 2023-11-18 15:00 | 195.60 | 2024-01-23 09:20:06 | 32.6 | 8005.2953 | 440.19 | 0
1494 | 110kV盐田站 | 14 | 盐茂甲线 | 600 | 182.66 | 2023-11-26 18:45 | 271.63 | 2024-08-04 12:20:07 | 45.2717 | 5207.4252 | 297.34 | 500
1495 | 110kV盐田站 | 15 | 盐东甲线 | 600 | 62.47 | 2023-11-24 10:20 | 195.56 | 2024-07-01 02:30:06 | 32.5933 | 7593.2006 | 417.53 | 0
1496 | 110kV盐田站 | 26 | 盐茂乙线 | 600 | 90.66 | 2023-11-23 18:10 | 182.33 | 2024-08-04 13:15:06 | 30.3883 | 7080.5372 | 389.34 | 0
1497 | 110kV盐田站 | 27 | 盐东乙线 | 600 | 198.12 | 2023-11-25 17:00 | 248.79 | 2024-08-05 08:35:07 | 41.465 | 5126.2697 | 281.88 | 0
1498 | 110kV盐田站 | 17 | 盐阳甲线 | 600 | 227.89 | 2023-12-15 09:35 | 263.16 | 2024-08-04 13:30:06 | 43.86 | 1144.8725 | 252.11 | 8600
1499 | 110kV盐田站 | 30 | 盐阳乙线 | 600 | 81 | 2023-12-20 19:40 | 110.89 | 2024-07-31 21:00:07 | 18.4817 | 3816.214 | 399 | 8600
1500 | 35kV滨海站 | 37456 | 滨广线 | 600 | 4 | 2023-12-19 20:35 | 12.36 | 2024-08-07 11:55:06 | 2.06 | 8656.536 | 476 | 0
1501 | 35kV滨海站 | 37449 | 滨建线 | 600 | 12.56 | 2023-12-22 09:00 | 21.60 | 2024-08-11 22:10:07 | 3.6 | 8500.8638 | 467.44 | 0
1502 | 35kV滨海站 | 37450 | 滨铁线 | 400 | 12.32 | 2023-12-22 12:05 | 13.56 | 2024-07-03 10:20:06 | 3.39 | 5595.4685 | 307.68 | 0
1503 | 35kV环山站 | 38650 | 环阳甲线 | 600 | 6.32 | 2023-12-28 16:35 | 13.54 | 2024-08-10 13:05:06 | 2.2567 | 8614.3445 | 473.68 | 0
1504 | 35kV环山站 | 38675 | 环阳乙线 | 600 | 0.2 | 2023-12-28 16:35 | 2.00 | 2024-01-03 20:05:05 | 0.33333 | 8725.6428 | 479.8 | 0
1505 | 110kV怡海站 | 14 | 怡星甲线 | 600 | 0 | 2023-12-28 16:35 | 18.35 | 2024-08-04 12:50:07 | 3.0583 | 8729.28 | 480 | 0
1506 | 110kV怡海站 | 30 | 怡星乙线 | 600 | 0 | 2023-12-28 16:35 | 99.79 | 2024-08-04 12:40:05 | 16.6317 | 8729.28 | 480 | 0
1507 | 35kV深圳站 | 39251 | 深竹线 | 600 | 0 | 2023-12-28 16:35 | 144.55 | 2024-03-03 18:20:06 | 24.0917 | 8729.28 | 480 | 0
1508 | 110kV宏顺站 | 26 | 顺里乙线 | 480 | 0 |  | 144.96 | 2024-03-20 23:50 | 30.2 | 4347.1814 | 239.04 | 0
1509 | 35kV海宁站 | 26 | 东港甲线 | 500 | 0 |  | 88.52 | 2024-06-21 06:05:06 | 17.704 | 7274.4 | 400 | 0
1510 | 35kV海宁站 | 33 | 东港乙线 | 500 | 0 |  | 105.72 | 2024-07-25 13:35:05 | 21.144 | 7274.4 | 400 | 0
1511 | 110kV盐田站 | 18 | 盐环甲线 | 600 | 0 |  | 318.32 | 2024-08-04 19:50:07 | 53.0533 | 8729.28 | 480 | 0
1512 | 35kV清江路站 | 36447 | 清宁线 | 400 | 0 |  | 155.28 | 2024-08-01 11:10:07 | 38.82 | 5819.52 | 320 | 0
1513 | 110kV盐田站 | 33 | 盐环乙线 | 600 | 0 |  | 186.16 | 2024-08-04 18:00:06 | 31.0267 | 8729.28 | 480 | 0
1514 | 110kV盐田站 | 19 | 盐智甲线 | 600 | 0 |  | 292.17 | 2024-08-04 13:15:06 | 48.695 | 8729.28 | 480 | 0
1515 | 110kV盐田站 | 34 | 盐东线 | 600 | 0 |  | 335.10 | 2024-08-12 12:20:06 | 55.85 | 8729.28 | 480 | 0
1516 | 110kV怡海站 | 15 | 怡机甲线 | 480 | 0 |  | 176.34 | 2024-08-31 11:45:07 | 36.7375 | 6983.424 | 384 | 0
1517 | 110kV北曲站 | 11653 | 曲特甲线 | 600 | 0 |  | 330.20 | 2024-08-04 12:40:05 | 55.0333 | 8729.28 | 480 | 0
1518 | 110kV北曲站 | 11678 | 曲特乙线 | 600 | 0 |  | 312.44 | 2024-08-04 13:25:06 | 52.0733 | 8729.28 | 480 | 0
1519 | 110kV白沙河站 | 49 | 白机线 | 600 | 0 |  | 242.07 | 2024-08-13 19:25:06 | 40.345 | 8729.28 | 480 | 0
1520 | 35kV文昌阁站 | 38969 | 阁胜线 | 600 |  |  | 258.84 | 2024-08-04 12:15:07 | 43.14 | 8729.28 | 480 | 0
1521 | 35kV海宁站 | 17 | 东蓝甲线 | 400 |  |  | 29.38 | 2024-08-29 11:25:06 | 7.345 | 5819.52 | 320 | 0
1522 | 35kV海宁站 | 34 | 东蓝乙线 | 400 |  |  | 35.60 | 2024-08-13 15:45:06 | 8.9 | 5819.52 | 320 | 0
1523 | 35kV朱家站 | 15 | 朱海甲线 | 400 |  |  | 78.08 | 2024-08-28 19:15:06 | 19.52 | 5819.52 | 320 | 0
1524 | 35kV朱家站 | 34 | 朱海丙线 | 400 |  |  | 0 | 2024-07-26 14:00 | 0 | 5819.52 | 320 | 0

## 莱西公司
莱西公司2024年9月10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表 （线路负荷信息根据2024年9月前最大负荷统计）
序号 | 变电站 | 开关编号 | 线路名称 | 允许运行电流（A） | 2023年最大电流(A) | 2023年最大负载率(%) | 2024年最大电流(A) | 2024年最大电流时间 | 2024年最大负载率(%) | 用电报装可开放容量(kVA) | 可开放电流(A) | 在途报装容量
1 | 110kV北全站 | 15755 | 10kV全企Ⅰ线 | 500 | 486.38 | 97.276 | 474.074 | 2024-01-15 09:00 | 94.8148 | -1570.9067 | -86.38 | 0
2 | 110kV北全站 | 15756 | 10kV高科线 | 500 | 199.24 | 39.848 | 205.686 | 2024-08-24 18:30 | 41.1372 | 1973.7943 | 194.314 | 3900
3 | 110kV北全站 | 15757 | 10kV盛达线 | 500 | 196.31 | 39.262 | 348 | 2024-08-08 08:55 | 69.6 | 745.672 | 52 | 500
4 | 110kV北全站 | 15758 | 10kV全明线 | 553 | 497.86 | 90.0289 | 496.1076 | 2024-01-19 13:35 | 89.712 | -1008.5956 | -55.46 | 0
5 | 110kV北全站 | 15759 | 10kV全众线 | 500 | 205.1 | 41.02 | 202.463 | 2024-01-23 18:26 | 40.4926 | 2904.4514 | 194.9 | 1600
6 | 110kV北全站 | 15762 | 10kV全张线 | 500 | 264.57 | 52.914 | 253.445 | 2024-01-08 10:45 | 50.689 | 1822.93 | 135.43 | 1600
7 | 110kV北全站 | 15763 | 10kV全城线 | 500 | 325.81 | 65.162 | 265.165 | 2024-01-24 09:35 | 53.033 | 249.2193 | 74.19 | 2750
8 | 110kV北全站 | 15764 | 10kV全瑞线 | 553 | 339.64 | 61.4177 | 351.9516 | 2024-03-04 14:50 | 63.6441 | 1392.8946 | 90.4484 | 630
9 | 110kV北全站 | 15765 | 10kV全北线 | 553 | 324.17 | 58.6203 | 123.06 | 2024-07-23 00:45 | 22.2532 | 1978.1308 | 118.23 | 430
10 | 110kV北全站 | 15766 | 10kV全李线 | 500 | 257.84 | 51.568 | 251.687 | 2024-03-01 10:35 | 50.3374 | 2473.3218 | 142.16 | 280
11 | 110kV北全站 | 15767 | 10kV全河线 | 500 | 271.904 | 54.3808 | 246.413 | 2024-08-04 18:40 | 49.2826 | -652.4465 | 128.096 | 7455
12 | 110kV店埠站 | 234 | 10kV店河线 | 553 | 360.24 | 65.1429 | 381.703 | 2024-04-23 15:10 | 69.0241 | 1103.8356 | 60.697 | 0
13 | 110kV店埠站 | 235 | 10kV店航线 | 553 | 309.93 | 56.0452 | 303.9552 | 2024-08-24 13:45 | 54.9648 | 389.0994 | 132.47 | 5050
14 | 110kV店埠站 | 236 | 10kV店黄线 | 403 | 136.1466 | 33.7833 | 163.9388 | 2024-08-13 17:30 | 40.6796 | 2125.7754 | 158.4612 | 1890
15 | 110kV店埠站 | 238 | 10kV店埠企业Ⅰ线 | 553 | 386.6282 | 69.9147 | 312.0466 | 2024-06-18 10:55 | 56.428 | 674.2659 | 55.7718 | 850
16 | 110kV店埠站 | 240 | 10kV店埠企业Ⅱ线 | 553 | 424.7908 | 76.8157 | 322.8129 | 2024-06-20 20:35 | 58.3748 | -39.7591 | 17.6092 | 900
17 | 110kV范家疃站 | 15957 | 10kV范联线 | 553 | 384.797 | 69.5835 | 363.3412 | 2024-08-08 09:00 | 65.7037 | -952.4318 | 57.603 | 5000
18 | 110kV范家疃站 | 15958 | 10kV范早线 | 553 | 122.05 | 22.0705 | 104.8167 | 2024-01-18 19:20 | 18.9542 | 5825.8851 | 320.35 | 0
19 | 110kV范家疃站 | 15959 | 10kV杨格庄线 | 403 | 89.34 | 22.1687 | 95.3199 | 2024-08-25 18:05 | 23.6526 | 4049.6784 | 227.0801 | 200
20 | 110kV范家疃站 | 15960 | 10kV省道西线 | 240 | 65.423 | 27.2596 | 65.0708 | 2024-07-29 16:20 | 27.1128 | 2301.9293 | 126.577 | 0
21 | 110kV范家疃站 | 15961 | 10kV省道东线 | 553 | 294.401 | 53.2371 | 297.9187 | 2024-07-12 13:40 | 53.8732 | 2627.5369 | 144.4813 | 0
22 | 110kV范家疃站 | 15969 | 10kV范东线 | 553 | 249.028 | 45.0322 | 261.6901 | 2024-07-16 16:25 | 47.3219 | 86.3904 | 180.7099 | 8000
23 | 110kV范家疃站 | 15970 | 10kV范九线 | 553 | 143.85 | 26.0127 | 183.9569 | 2024-08-19 16:20 | 33.2653 | 3900.0463 | 258.4431 | 2000
24 | 110kV范家疃站 | 15971 | 10kV望连庄线 | 403 | 180.44 | 44.7742 | 176.2187 | 2024-08-01 12:55 | 43.7267 | 1741.6846 | 141.96 | 2100
25 | 110kV范家疃站 | 15972 | 10kV甲瑞线 | 403 | 194.5 | 48.263 | 200.14 | 2024-07-29 18:51 | 49.6625 | 2163.4204 | 122.26 | 150
26 | 110kV范家疃站 | 15973 | 10kV张家庄线 | 553 | 283.146 | 51.2018 | 249.3794 | 2024-07-29 19:55 | 45.0957 | 2876.1932 | 159.254 | 50
27 | 110kV姜山站 | 211 | 10kV姜农线 | 553 | 298.17 | 53.9186 | 276.588 | 2024-01-22 18:25 | 50.0159 | -9921.0332 | 144.23 | 31360
28 | 110kV姜山站 | 212 | 10kV姜瑞线 | 400 | 96.4 | 24.1 | 111.735 | 2024-08-01 12:55 | 27.9338 | -212.4927 | 208.265 | 10000
29 | 110kV姜山站 | 214 | 10kV姜里线 | 553 | 422.4285 | 76.3885 | 482.274 | 2024-08-15 16:15 | 87.2105 | -2205.1489 | -39.874 | 3700
30 | 110kV姜山站 | 216 | 10kV姜旺线 | 400 | 248.15 | 62.0375 | 250.497 | 2024-08-27 09:30 | 62.6242 | -836.0183 | 69.503 | 5250
31 | 110kV姜山站 | 221 | 10kV姜山企业线 | 553 | 283.36 | 51.2405 | 271.04 | 2024-01-17 13:30 | 49.0127 | -5717.6983 | 159.04 | 21525
32 | 110kV姜山站 | 224 | 10kV姜北线 | 553 | 215.77 | 39.0181 | 191.312 | 2024-01-22 19:05 | 34.5953 | 4121.4932 | 226.63 | 0
33 | 110kV姜山站 | 225 | 10kV姜新线 | 553 | 239.71 | 43.3472 | 200.816 | 2024-01-23 08:35 | 36.3139 | 1086.1203 | 202.69 | 6500
34 | 110kV龙水站 | 19152 | 10kV重庆路线 | 553 | 394.06 | 71.2586 | 453.5098 | 2024-08-04 12:10 | 82.009 | -2662.0428 | -11.1098 | 6150
35 | 110kV龙水站 | 19153 | 10kV梅山路线 | 553 | 374.32 | 67.689 | 368.7796 | 2024-08-04 13:05 | 66.6871 | -565.8971 | 68.08 | 4510
36 | 110kV龙水站 | 19154 | 10kV济南路线 | 553 | 341.61 | 61.774 | 328.4445 | 2024-08-04 11:25 | 59.3932 | 1412.9669 | 100.79 | 1050
37 | 110kV龙水站 | 19155 | 10kV天津路线 | 553 | 389.25 | 70.3888 | 404.8825 | 2024-08-01 12:15 | 73.2156 | 582.2931 | 37.5175 | 250
38 | 110kV龙水站 | 19156 | 10kV一中北线 | 553 | 239.66 | 43.3382 | 234.1617 | 2024-08-04 14:50 | 42.3439 | -184.9704 | 202.74 | 9680
39 | 110kV龙水站 | 19157 | 10kV南京路线 | 553 | 133.3894 | 24.121 | 148.586 | 2024-08-04 11:45 | 26.8691 | 4543.3017 | 293.814 | 2000
40 | 110kV龙水站 | 19162 | 10kV龙企线 | 553 | 376.398 | 68.0647 | 367.0836 | 2024-01-09 09:15 | 66.3804 | 80.3124 | 66.002 | 2800
41 | 110kV龙水站 | 19163 | 10kV一中南线 | 553 | 296.03 | 53.5316 | 377.2495 | 2024-08-01 12:00 | 68.2187 | -4995.1738 | 65.1505 | 15450
42 | 110kV龙水站 | 19164 | 10kV星河庄线 | 553 | 385.56 | 69.7215 | 421.5134 | 2024-08-01 12:30 | 76.223 | -912.1562 | 20.8866 | 3230
43 | 110kV龙水站 | 19170 | 10kV团岛路线 | 553 | 262.9 | 47.5407 | 308.8966 | 2024-08-04 11:50 | 55.8583 | 2327.8933 | 133.5034 | 250
44 | 110kV龙水站 | 19171 | 10kV豪邦线 | 553 | 116.26 | 21.0235 | 174.105 | 2024-08-01 12:25 | 31.4837 | 4879.2121 | 268.295 | 0
45 | 110kV龙水站 | 19172 | 10kV龙体甲线 | 600 | 0 | 0 | 241.3938 | 2024-08-28 14:35 | 40.2323 | 2419.2929 | 238.6062 | 4800
46 | 110kV龙水站 | 19175 | 10kV龙明线 | 553 | 145.48 | 26.3074 | 122.3816 | 2024-08-25 00:45 | 22.1305 | -3000.2129 | 296.92 | 21000
47 | 110kV龙水站 | 19176 | 10kV体育中心甲线 | 450 | 208.66 | 46.3689 | 180.1185 | 2024-08-13 11:25 | 40.0263 | 1424.2692 | 151.34 | 3320
48 | 110kV龙水站 | 19177 | 10kV龙京线 | 600 | 67.368 | 11.228 | 81.0837 | 2024-08-04 19:40 | 13.5139 | 1690.6919 | 398.9163 | 13910
49 | 110kV龙水站 | 19178 | 10kV龙周线 | 553 | 280.73 | 50.7649 | 392.1116 | 2024-08-12 10:45 | 70.9063 | -4501.4552 | 50.2884 | 13540
50 | 110kV龙水站 | 19179 | 10kV龙新线 | 553 | 412.4041 | 74.5758 | 325.7398 | 2024-01-09 09:55 | 58.9041 | -546.4937 | 29.9959 | 2730
51 | 110kV龙水站 | 19180 | 10kV龙福线 | 553 | 129.7083 | 23.4554 | 145.9209 | 2024-08-04 12:10 | 26.3871 | 4591.7689 | 296.4791 | 2000
52 | 110kV龙水站 | 19182 | 10kV龙体乙线 | 600 | 0 | 0 | 185.6577 | 2024-08-24 16:20 | 30.943 | 992.9085 | 294.3423 | 10900
53 | 110kV梅花山站 | 25341 | 10kV工贸Ⅱ线 | 553 | 313.97 | 56.7758 | 306.4517 | 2024-02-24 10:35 | 55.4162 | 495.628 | 128.43 | 4600
54 | 110kV梅花山站 | 25342 | 10kV茂芝场线 | 553 | 148.789 | 26.9058 | 104.7758 | 2024-03-26 12:30 | 18.9468 | 4473.6096 | 293.611 | 2165
55 | 110kV梅花山站 | 25343 | 10kV梅院线 | 553 | 251.18 | 45.4213 | 232.5366 | 2024-01-24 08:55 | 42.05 | 3477.5269 | 191.22 | 0
56 | 110kV梅花山站 | 25344 | 10kV梅青线 | 553 | 62.11 | 11.2315 | 76.9507 | 2024-08-02 20:10 | 13.9151 | 6646.0607 | 365.4493 | 0
57 | 110kV梅花山站 | 25345 | 10kV梅济线 | 553 | 259.47 | 46.9204 | 248.1316 | 2024-08-04 12:15 | 44.8701 | 3326.765 | 182.93 | 0
58 | 110kV梅花山站 | 25346 | 10kV梅夼线 | 553 | 225.9 | 40.8499 | 249.8291 | 2024-08-25 18:20 | 45.1771 | -635.9056 | 192.5709 | 10345
59 | 110kV梅花山站 | 25347 | 10kV梅庆线 | 553 | 251.33 | 45.4485 | 223.9843 | 2024-01-22 18:15 | 40.5035 | 3474.799 | 191.07 | 0
60 | 110kV梅花山站 | 25349 | 10kV体育中心乙线 | 450 | 151.2 | 33.6 | 152.1264 | 2024-08-13 14:50 | 33.8059 | 2352.3898 | 207.8736 | 3570
61 | 110kV梅花山站 | 25357 | 10kV产芝线 | 553 | 308.86 | 55.8517 | 298.0784 | 2024-01-20 10:05 | 53.9021 | 2428.5584 | 133.54 | 0
62 | 110kV梅花山站 | 25358 | 10kV于家庄线 | 553 | 195.78 | 35.4033 | 180.8835 | 2024-01-23 09:25 | 32.7095 | 917.0313 | 246.62 | 8920
63 | 110kV梅花山站 | 25360 | 10kV梅天线 | 553 | 397.9 | 71.953 | 416.5391 | 2024-08-01 12:15 | 75.3235 | -781.693 | 25.8609 | 3130
64 | 110kV梅花山站 | 25361 | 10kV梅泰线 | 553 | 43.98 | 7.953 | 74.9908 | 2024-08-04 19:25 | 13.5607 | 6681.7046 | 367.4092 | 0
65 | 110kV梅花山站 | 25366 | 10kV梅广线 | 553 | 66.59 | 12.0416 | 84.9742 | 2024-07-29 15:00 | 15.366 | 5180.1455 | 357.4258 | 3300
66 | 110kV南岚站 | 211 | 10kV南农甲线 | 403 | 179.01 | 44.4194 | 177.5 | 2024-08-12 18:10 | 44.0447 | 2607.6906 | 143.39 | 0
67 | 110kV南岚站 | 212 | 10kV南农乙线 | 403 | 150.052 | 37.2337 | 142.74 | 2024-05-21 18:59 | 35.4194 | 3134.3207 | 172.348 | 0
68 | 110kV南岚站 | 221 | 10kV南农丙线 | 500 | 83.94 | 16.788 | 57.62 | 2024-04-24 10:32 | 11.524 | 4627.8672 | 316.06 | 2800
69 | 110kV南墅站 | 211 | 10kV南墅甲线 | 553 | 258.164 | 46.6843 | 137.52 | 2024-07-29 18:50 | 24.868 | -369.4841 | 184.236 | 9300
70 | 110kV南墅站 | 212 | 10kV南墅乙线 | 553 | 216.06 | 39.0705 | 172.9784 | 2024-01-09 14:55 | 31.28 | -2379.7808 | 226.34 | 16240
71 | 110kV南墅站 | 213 | 10kV南墅丙线 | 500 | 159.18 | 31.836 | 103.7572 | 2024-05-19 10:05 | 20.7514 | 4339.5525 | 240.82 | 100
72 | 110kV南墅站 | 215 | 10kV河里吴家线 | 500 | 189.5697 | 37.9139 | 169.6449 | 2024-08-28 12:15 | 33.929 | 3662.8851 | 210.4303 | 410
73 | 110kV南墅站 | 216 | 10kV南河线 | 553 | 417.96 | 75.5805 | 381.8988 | 2024-05-25 21:25 | 69.0595 | -835.5342 | 24.44 | 3200
74 | 110kV南墅站 | 221 | 10kV南墅工业线 | 553 | 370.11 | 66.9277 | 358.4373 | 2024-06-04 00:25 | 64.8169 | 1154.6659 | 72.29 | 400
75 | 110kV南墅站 | 222 | 10kV南新线 | 553 | 589.06 | 106.5208 | 493.2791 | 2024-05-16 10:30 | 89.2006 | -2667.1588 | -146.66 | 0
76 | 110kV南墅站 | 223 | 10kV南姚线 | 500 | 390.6537 | 78.1307 | 336.0714 | 2024-05-18 19:10 | 67.2143 | -1910.0285 | 9.3463 | 5200
77 | 110kV南墅站 | 224 | 10kV南山线 | 500 | 163.38 | 32.676 | 151.6229 | 2024-01-21 20:30 | 30.3246 | 583.1713 | 236.62 | 9300
78 | 110kV南墅站 | 225 | 10kV南柳线 | 553 | 169.8 | 30.7052 | 157.4607 | 2024-06-19 19:35 | 28.4739 | 4317.5036 | 272.6 | 1600
79 | 110kV南墅站 | 226 | 10kV南华线 | 553 | 419.95 | 75.9403 | 428.0562 | 2024-06-16 23:00 | 77.4062 | 260.8555 | 14.3438 | 0
80 | 110kV水集站 | 213 | 10kV水集Ⅰ线 | 553 | 394.49 | 71.3363 | 421.1232 | 2024-08-01 11:05 | 76.1525 | -3033.0607 | 21.2768 | 8550
81 | 110kV水集站 | 215 | 10kV水集Ⅲ线 | 553 | 431.23 | 77.9801 | 455.4224 | 2024-08-04 12:35 | 82.3549 | -4776.8253 | -13.0224 | 11350
82 | 110kV水集站 | 216 | 10kV水集Ⅳ线 | 553 | 239.7599 | 43.3562 | 284.3824 | 2024-08-01 13:05 | 51.4254 | -482.2928 | 158.0176 | 8390
83 | 110kV水集站 | 217 | 10kV地都线 | 553 | 286.97 | 51.8933 | 279.0453 | 2024-01-23 18:05 | 50.4603 | 1042.65 | 155.43 | 4460
84 | 110kV水集站 | 218 | 10kV城西线 | 553 | 424.3098 | 76.7287 | 462.4773 | 2024-08-04 12:15 | 83.6306 | -551.1257 | -20.0773 | 465
85 | 110kV水集站 | 223 | 10kV城东线 | 553 | 268.2314 | 48.5048 | 298.5016 | 2024-08-04 11:25 | 53.9786 | 980.9371 | 143.8984 | 4090
86 | 110kV水集站 | 224 | 10kV冷库线 | 553 | 420.0882 | 75.9653 | 456.8904 | 2024-08-01 11:55 | 82.6203 | -2777.5226 | -14.4904 | 6285
87 | 110kV水集站 | 225 | 10kV水集Ⅴ线 | 553 | 272.8544 | 49.3408 | 242.7066 | 2024-08-01 10:20 | 43.8891 | 2259.3563 | 169.5456 | 2060
88 | 110kV水集站 | 226 | 10kV充换电站线 | 600 | 128.84 | 21.4733 | 130.8813 | 2024-01-07 10:35 | 21.8136 | 6349.0724 | 349.1187 | 0
89 | 110kV水集站 | 227 | 10kV后于线 | 553 | 389.6461 | 70.4604 | 386.2148 | 2024-08-03 11:55 | 69.8399 | 345.3826 | 52.7539 | 1535
90 | 110kV水集站 | 228 | 10kV水集Ⅱ线 | 553 | 454.0192 | 82.1011 | 491.9522 | 2024-08-01 11:20 | 88.9606 | -5361.1559 | -49.5522 | 11150
91 | 110kV望城站 | 211 | 10kV望谭线 | 553 | 342.5 | 61.9349 | 292.956 | 2024-01-08 09:55 | 52.9758 | 536.7814 | 99.9 | 3200
92 | 110kV望城站 | 212 | 10kV望城Ⅳ线 | 553 | 339.144 | 61.328 | 335.088 | 2024-08-13 17:30 | 60.5946 | 1453.8139 | 103.256 | 1060
93 | 110kV望城站 | 214 | 10kV望城Ⅴ线 | 553 | 184.42 | 33.349 | 183.24 | 2024-01-19 12:50 | 33.1356 | 4651.6243 | 257.98 | 100
94 | 110kV望城站 | 215 | 10kV望城Ⅵ线 | 553 | 283.848 | 51.3288 | 223.8 | 2024-06-07 08:35 | 40.4702 | 2783.4268 | 158.552 | 250
95 | 110kV望城站 | 221 | 10kV望好线 | 600 | 197.136 | 32.856 | 144.324 | 2024-08-11 14:50 | 24.054 | 5144.165 | 282.864 | 0
96 | 110kV望城站 | 222 | 10kV望城Ⅲ线 | 400 | 213.208 | 53.302 | 175.288 | 2024-05-22 08:30 | 43.822 | 1930.1197 | 106.792 | 30
97 | 110kV望城站 | 223 | 10kV绕岭线 | 403 | 173.87 | 43.1439 | 191.264 | 2024-08-04 19:50 | 47.46 | 2284.8397 | 131.136 | 250
98 | 110kV望城站 | 225 | 10kV望虹线 | 553 | 268.32 | 48.5208 | 267.504 | 2024-05-10 02:45 | 48.3732 | 3165.8193 | 174.08 | 0
99 | 110kV武备站 | 213 | 10kV武企线 | 500 | 148.23 | 29.646 | 155.7 | 2024-06-23 18:05 | 31.14 | 4338.8399 | 244.3 | 260
100 | 110kV武备站 | 214 | 10kV武店线 | 500 | 264.08 | 52.816 | 254.75 | 2024-08-25 18:10 | 50.95 | 651.8414 | 135.92 | 4550
101 | 110kV武备站 | 215 | 10kV武郑线 | 500 | 298.86 | 59.772 | 295.5 | 2024-07-29 16:15 | 59.1 | 1839.3323 | 101.14 | 0
102 | 110kV武备站 | 217 | 10kV牛溪埠线 | 500 | 170.38 | 34.076 | 212.53 | 2024-07-29 19:05 | 42.506 | 989.3294 | 187.47 | 6050
103 | 110kV武备站 | 223 | 10kV武备Ⅰ线 | 500 | 134.03 | 26.806 | 147.14 | 2024-07-16 11:00 | 29.428 | 2672.512 | 252.86 | 4815
104 | 110kV武备站 | 224 | 10kV武新线 | 500 | 208.71 | 41.742 | 238.71 | 2024-08-24 19:15 | 47.742 | 2837.2201 | 161.29 | 240
105 | 110kV武备站 | 225 | 10kV武开线 | 500 | 286.72 | 57.344 | 173.19 | 2024-07-17 13:15 | 34.638 | 1420.1101 | 113.28 | 1600
106 | 110kV武备站 | 226 | 10kV武备Ⅱ线 | 500 | 260.36 | 52.072 | 291.15 | 2024-08-03 19:35 | 58.23 | 1719.5462 | 108.85 | 650
107 | 110kV夏格庄站 | 25141 | 10kV农场线 | 553 | 188.35 | 34.0597 | 111.2493 | 2024-07-01 09:00 | 20.1174 | 4260.1533 | 254.05 | 900
108 | 110kV夏格庄站 | 25143 | 10kV苏家庄线 | 553 | 186.7046 | 33.7621 | 137.6828 | 2024-07-29 16:55 | 24.8974 | 3950.0767 | 255.6954 | 1750
109 | 110kV夏格庄站 | 25149 | 10kV夏中线 | 553 | 68.4679 | 12.3812 | 75.2356 | 2024-08-25 18:20 | 13.605 | 5677.2525 | 367.1644 | 2500
110 | 110kV夏格庄站 | 25151 | 10kV夏张线 | 553 | 207.2493 | 37.4773 | 199.2072 | 2024-08-04 12:10 | 36.023 | 4276.4498 | 235.1507 | 0
111 | 110kV夏格庄站 | 25153 | 10kV夏梁线 | 553 | 212.8085 | 38.4826 | 167.13 | 2024-07-29 19:48 | 30.2224 | 2463.3507 | 229.5915 | 4280
112 | 110kV夏格庄站 | 25155 | 10kV钓鱼台线 | 553 | 188.3306 | 34.0562 | 253.6344 | 2024-08-04 18:10 | 45.8652 | 3112.892 | 188.7656 | 800
113 | 110kV夏格庄站 | 25156 | 10kV夏程线 | 553 | 228.1896 | 41.2639 | 216.2363 | 2024-01-22 17:45 | 39.1024 | 2263.63 | 214.2104 | 4080
114 | 110kV夏格庄站 | 25162 | 10kV夏英线 | 553 | 192.3 | 34.774 | 125.7295 | 2024-08-16 08:25 | 22.7359 | 3092.3186 | 250.1 | 3640
115 | 110kV院西站 | 25240 | 10kV泰山路线 | 553 | 351.12 | 63.4937 | 358.92 | 2024-08-04 11:25 | 64.9042 | 1518.1676 | 83.48 | 0
116 | 110kV院西站 | 25242 | 10kV龙口路线 | 553 | 319.92 | 57.8517 | 331.44 | 2024-08-01 12:00 | 59.9349 | 1967.9185 | 110.96 | 125
117 | 110kV院西站 | 25244 | 10kV院庄线 | 553 | 253.68 | 45.8734 | 217.08 | 2024-03-25 14:20 | 39.255 | 3364.0619 | 188.72 | 170
118 | 110kV院西站 | 25245 | 10kV院沙线 | 553 | 366.24 | 66.2278 | 306.24 | 2024-01-03 08:25 | 55.3779 | 1385.0458 | 76.16 | 0
119 | 110kV院西站 | 25246 | 10kV院杰线 | 553 | 134.64 | 24.3472 | 109.44 | 2024-07-04 08:05 | 19.7902 | 5596.9234 | 307.76 | 0
120 | 110kV院西站 | 25247 | 10kV院豪线 | 600 | 194.04 | 32.34 | 216.96 | 2024-08-01 12:00 | 36.16 | 4783.6456 | 263.04 | 0
121 | 110kV院西站 | 25258 | 10kV滨河路线 | 403 | 210.12 | 52.139 | 211.8 | 2024-08-01 12:10 | 52.5558 | 2011.3718 | 110.6 | 0
122 | 110kV院西站 | 25259 | 10kV后塔线 | 553 | 264.48 | 47.8264 | 266.4 | 2024-01-22 18:35 | 48.1736 | 3200.7361 | 176 | 0
123 | 110kV院西站 | 25260 | 10kV平林院线 | 553 | 262.08 | 47.3924 | 239.64 | 2024-01-17 08:45 | 43.3345 | 1207.2998 | 180.32 | 5180
124 | 110kV院西站 | 25261 | 10kV院滨线 | 403 | 185.64 | 46.0645 | 171.84 | 2024-01-23 18:40 | 42.6402 | 2487.1174 | 136.76 | 0
125 | 110kV院西站 | 25262 | 10kV北马庄线 | 553 | 315.36 | 57.0271 | 298.68 | 2024-01-09 09:40 | 54.0108 | 2310.3494 | 127.04 | 0
126 | 110kV院西站 | 25269 | 10kV前塔线 | 553 | 186.96 | 33.8083 | 185.16 | 2024-02-20 13:55 | 33.4828 | 4445.4318 | 255.44 | 500
127 | 110kV院西站 | 25272 | 10kV院威线 | 553 | 312.96 | 56.5931 | 358.56 | 2024-08-04 11:25 | 64.8391 | 1524.7143 | 83.84 | 0
128 | 110kV院西站 | 25273 | 10kV院石线 | 600 | 266.4 | 44.4 | 281.88 | 2024-08-03 11:55 | 46.98 | 3603.0102 | 198.12 | 0
129 | 35kV昌阳站 | 212 | 10kV昌西线 | 403 | 98.85 | 24.5285 | 96.3932 | 2024-01-08 15:40 | 23.9189 | 4065.4803 | 223.55 | 0
130 | 35kV昌阳站 | 221 | 10kV昌东线 | 553 | 182.336 | 32.9722 | 180.224 | 2024-07-09 13:00 | 32.5902 | 4729.5239 | 260.064 | 0
131 | 35kV河头店站 | 212 | 10kV河南线 | 553 | 189.6 | 34.2857 | 153.6 | 2024-01-22 09:07 | 27.7758 | 4597.4207 | 252.8 | 0
132 | 35kV河头店站 | 213 | 10kV河北线 | 300 | 62.4 | 20.8 | 59.4 | 2024-02-10 06:42 | 19.8 | 3229.8336 | 177.6 | 0
133 | 35kV河头店站 | 221 | 10kV工业园线 | 553 | 279.6 | 50.5606 | 224.4 | 2024-01-19 10:55 | 40.5787 | 2168.6808 | 162.8 | 1980
134 | 35kV河头店站 | 223 | 10kV河中线 | 553 | 134.4 | 24.3038 | 127.2 | 2024-02-10 07:05 | 23.0018 | 5601.2878 | 308 | 0
135 | 35kV李权庄站 | 213 | 10kV李企Ⅰ线 | 553 | 477.83 | 86.4069 | 452.6371 | 2024-08-02 20:05 | 81.8512 | -2024.33 | -35.43 | 3450
136 | 35kV李权庄站 | 214 | 10kV李埠线 | 553 | 142.38 | 25.7468 | 167.2853 | 2024-08-23 18:20 | 30.2505 | 5003.236 | 275.1147 | 0
137 | 35kV李权庄站 | 221 | 10kV李盛线 | 553 |  |  | 56.836 | 2024-06-25 16:10 | 10.2778 | 7011.8672 | 385.564
138 | 35kV李权庄站 | 222 | 10kV李权庄线 | 553 | 145.6 | 26.3291 | 181.3478 | 2024-08-04 18:55 | 32.7935 | 3147.4951 | 261.0522 | 4000
139 | 35kV李权庄站 | 223 | 10kV李企Ⅱ线 | 553 | 347.46 | 62.8318 | 320.2151 | 2024-07-17 14:45 | 57.9051 | 1086.5788 | 94.94 | 1600
140 | 35kV龙口路站 | 232 | 10kV万福线 | 403 | 232.791 | 57.7645 | 205.3624 | 2024-07-07 13:55 | 50.9584 | 1469.6298 | 89.609 | 400
141 | 35kV龙口路站 | 233 | 10kV石墨线 | 553 | 355.39 | 64.2658 | 301.714 | 2024-01-19 13:55 | 54.5595 | -1397.6361 | 87.01 | 7450
142 | 35kV龙口路站 | 234 | 10kV三林线 | 553 | 350.71 | 63.4195 | 315.0766 | 2024-08-10 16:40 | 56.9759 | -648.5257 | 91.69 | 5790
143 | 35kV龙口路站 | 241 | 10kV珠林线 | 403 | 215.44 | 53.4591 | 247.32 | 2024-01-15 09:52 | 61.3697 | 645.4049 | 75.08 | 1800
144 | 35kV龙口路站 | 243 | 10kV耀华线 | 403 | 232.32 | 57.6476 | 244.747 | 2024-08-04 11:20 | 60.7313 | 1412.1973 | 77.653 | 0
145 | 35kV龙口路站 | 244 | 10kV琴畅线 | 403 | 191.765 | 47.5844 | 150.5053 | 2024-08-07 10:45 | 37.3462 | 2375.7281 | 130.635 | 0
146 | 35kV马连庄站 | 214 | 10kV马农甲线 | 403 | 65.64 | 16.2878 | 63.84 | 2024-02-09 22:54 | 15.8412 | 4669.4372 | 256.76 | 0
147 | 35kV马连庄站 | 215 | 10kV马企线 | 553 | 242.04 | 43.7685 | 121.2 | 2024-03-25 11:00 | 21.9168 | 3643.747 | 200.36 | 0
148 | 35kV马连庄站 | 221 | 10kV马农乙线 | 403 | 149.52 | 37.1017 | 131.52 | 2024-02-10 07:12 | 32.6352 | 2357.9956 | 172.88 | 1965
149 | 35kV马连庄站 | 222 | 10kV马军线 | 403 | 141.72 | 35.1663 | 131.28 | 2024-05-16 17:55 | 32.5757 | 3285.8465 | 180.68 | 0
150 | 35kV牛溪埠站 | 212 | 10kV九联Ⅰ线 | 240 | 114.22 | 47.5917 | 108.9885 | 2024-01-24 17:45 | 45.4119 | 934.5071 | 77.78 | 1200
151 | 35kV牛溪埠站 | 213 | 10kV牛农线 | 300 | 102.97 | 34.3233 | 99.7866 | 2024-01-22 20:00 | 33.2622 | 2492.0276 | 137.03 | 0
152 | 35kV牛溪埠站 | 214 | 10kV九联Ⅱ线 | 553 | 232.1782 | 41.9852 | 135.1417 | 2024-08-04 18:35 | 24.4379 | 1743.0938 | 210.2218 | 5200
153 | 35kV牛溪埠站 | 222 | 10kV牛东线 | 553 | 372.7444 | 67.4041 | 384.9427 | 2024-08-14 03:35 | 69.6099 | 1044.9187 | 57.4573 | 0
154 | 35kV牛溪埠站 | 224 | 10kV沽河线 | 300 | 98.78 | 32.9267 | 107.4158 | 2024-08-01 12:50 | 35.8053 | 2285.1757 | 132.5842 | 315
155 | 35kV朴木站 | 70042 | 10kV韩家汇线 | 553 | 350.0979 | 63.3088 | 371.7776 | 2024-08-04 18:25 | 67.2292 | 1092.3381 | 70.6224 | 480
156 | 35kV朴木站 | 70043 | 10kV供水线 | 553 | 234.6682 | 42.4355 | 227.93 | 2024-06-22 19:28 | 41.217 | 3697.8111 | 207.7318 | 200
157 | 35kV朴木站 | 70051 | 10kV朴企线 | 553 | 365.3323 | 66.0637 | 325.78 | 2024-06-23 10:39 | 58.9114 | 1301.5525 | 77.0677 | 250
158 | 35kV绕岭站 | 215 | 10kV绕岭Ⅶ线 | 403 | 290.56 | 72.0993 | 290.0386 | 2024-01-09 08:20 | 71.9699 | 453.0422 | 31.84 | 315
159 | 35kV绕岭站 | 216 | 10kV新天地线 | 553 | 279.31 | 50.5081 | 211.2888 | 2024-08-16 15:00 | 38.2077 | -286.0453 | 163.09 | 8130
160 | 35kV绕岭站 | 222 | 10kV绕泽线 | 553 | 215.5 | 38.9693 | 216.2106 | 2024-08-13 17:05 | 39.0978 | 4113.4798 | 226.1894 | 0
161 | 35kV绕岭站 | 224 | 10kV绕岭Ⅷ线 | 553 | 147.3 | 26.6365 | 189 | 2024-08-19 13:20 | 34.1772 | 4288.3324 | 253.4 | 800
162 | 35kV日庄站 | 214 | 10kV日岭线 | 400 | 140.3321 | 35.083 | 121.5821 | 2024-08-12 18:45 | 30.3955 | 2947.4397 | 179.6679 | 800
163 | 35kV日庄站 | 215 | 10kV日庄农业Ⅰ线 | 553 | 208.652 | 37.7309 | 132.42 | 2024-02-08 19:00 | 23.9458 | 3864.9404 | 233.748 | 965
164 | 35kV日庄站 | 221 | 10kV日庄企业线 | 553 | 233.78 | 42.2749 | 225.2932 | 2024-01-09 10:35 | 40.7402 | 3473.9633 | 208.62 | 800
165 | 35kV日庄站 | 222 | 10kV日庄农业Ⅱ线 | 553 | 196.2892 | 35.4953 | 116.8946 | 2024-08-25 18:00 | 21.1383 | 4411.7707 | 246.1108 | 160
166 | 35kV日庄站 | 223 | 10kV日南线 | 553 | 173.43 | 31.3617 | 99.32 | 2024-02-24 17:56 | 17.9602 | 4891.4884 | 268.97 | 0
167 | 35kV孙受站 | 011 | 10kV孙受Ⅰ线 | 300 | 82.41 | 27.47 | 101.772 | 2024-08-04 18:20 | 33.924 | 2513.8144 | 138.228 | 0
168 | 35kV孙受站 | 012 | 10kV孙受Ⅱ线 | 403 | 175.8 | 43.6228 | 226.812 | 2024-02-08 19:40 | 56.2809 | 1738.3634 | 95.588 | 0
169 | 35kV孙受站 | 018 | 10kV孙泰线 | 553 | 234.28 | 42.3653 | 220.8 | 2024-01-22 17:10 | 39.9277 | 3784.8703 | 208.12 | 0
170 | 35kV孙受站 | 019 | 10kV孙企线 | 403 | 231.72 | 57.4988 | 230.004 | 2024-08-12 19:20 | 57.073 | 1649.1065 | 90.68 | 0
171 | 35kV孙受站 | 020 | 10kV郭家庄线 | 403 | 189.3808 | 46.9928 | 149.328 | 2024-08-24 19:05 | 37.0541 | 139.0875 | 133.0192 | 5700
172 | 35kV唐家庄站 | 213 | 10kV唐桑线 | 300 | 69.78 | 23.26 | 68.55 | 2024-02-09 21:44 | 22.85 | 2947.6209 | 170.22 | 370
173 | 35kV唐家庄站 | 215 | 10kV唐家庄Ⅰ线 | 403 | 88.07 | 21.8536 | 75.23 | 2024-02-09 20:47 | 18.6675 | 4165.5254 | 234.33 | 240
174 | 35kV唐家庄站 | 222 | 10kV唐家庄Ⅱ线 | 403 | 154.02 | 38.2184 | 137.5603 | 2024-08-25 18:10 | 34.1341 | 782.1587 | 168.38 | 5700
175 | 35kV院里站 | 215 | 10kV院寨线 | 403 | 124.8 | 30.9677 | 133.2 | 2024-08-12 19:10 | 33.0521 | 3440.791 | 189.2 | 0
176 | 35kV院里站 | 221 | 10kV寨里线 | 403 | 123.6 | 30.67 | 87.6 | 2024-04-06 18:32 | 21.737 | 3535.3767 | 198.8 | 200
177 | 35kV院里站 | 222 | 10kV院岱线 | 403 | 111.6 | 27.6923 | 106.8 | 2024-08-25 18:10 | 26.5012 | 3753.6087 | 210.8 | 200
178 | 35kV院上站 | 213 | 10kV院北线 | 403 | 91.2 | 22.6303 | 109.2 | 2024-08-02 18:50 | 27.0968 | 3237.2551 | 213.2 | 1600
179 | 35kV院上站 | 214 | 10kV院南线 | 403 | 225.6 | 55.9802 | 277.2 | 2024-08-01 10:45 | 68.7841 | 722.007 | 45.2 | 250
180 | 35kV院上站 | 222 | 10kV院东线 | 403 | 165.6 | 41.0918 | 226.8 | 2024-08-25 17:50 | 56.2779 | 1538.5815 | 95.6 | 500
181 | 35kV院上站 | 223 | 10kV院企线 | 553 | 262.8 | 47.5226 | 267.6 | 2024-01-19 08:35 | 48.3906 | -821.0873 | 174.8 | 10000
182 | 110kV秀山站 | 015 | 10kV秀新线 | 553 | 43.82 | 7.9241 | 161.4851 | 2024-07-14 01:35 | 29.2016 | 5108.7191 | 280.9149 | 0
183 | 110kV秀山站 | 016 | 10kV秀河线 | 400 | 193.47 | 48.3675 | 220.8994 | 2024-06-17 20:20 | 55.2248 | 1802.2438 | 99.1006 | 0

## 平度公司
平度公司2024年9月10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表 (线路负荷信息根据2024年9月前最大负荷统计)
序号 | 变电站 | 开关编号 | 线路名称 | 允许运行电流（A） | 2023年最大电流(A) | 2023年最大负载率(%) | 2024年最大电流(A) | 2024年最大电流时间 | 2024年最大负载率(%) | 用电报装可开放容量(kVA) | 可开放电流(A) | 在途报装容量(kVA)
1 | 35kV南村站 | 61863 | 10kV南工线 | 550 | 136.5975 | 24.8359 | 145.9575 | 2024-01-22 10:50 | 26.5377 | 5347.4571 | 294.0425
2 | 35kV庙西站 | 60862 | 10kV郭直线 | 550 | 418.3588 | 76.0652 | 474.9603 | 2024-08-10 16:05 | 86.3564 | -635.7874 | -34.9603 | 2010
3 | 110kV城西站 | 23014 | 10kV锦州线 | 550 | 409.849 | 74.518 | 483.664 | 2024-08-04 11:25 | 87.9389 | -794.0735 | -43.664 | 650
4 | 110kV城西站 | 23010 | 10kV周戈庄线 | 515 | 291.9875 | 56.6966 | 245.6985 | 2024-08-25 19:30 | 47.7084 | 2182.547 | 120.0125 | 100
5 | 110kV大驾埠站 | 23761 | 10kV马明线 | 460 | 367.8482 | 79.967 | 379.8121 | 2024-06-17 03:10 | 82.5678 | -214.8144 | -11.8121
6 | 110kV香店站 | 23307 | 10kV同辉南线 | 400 | 193.7316 | 48.4329 | 208.1472 | 2024-08-22 15:10 | 52.0368 | 2034.155 | 111.8528
7 | 35kV田庄站 | 62457 | 10kV田直线 | 550 | 213.7497 | 38.8636 | 235.195 | 2024-01-22 11:05 | 42.7627 | 3724.5841 | 204.805
8 | 35kV前楼站 | 017 | 10kV前南线 | 550 | 385.8807 | 70.1601 | 244.825 | 2024-04-08 09:20 | 44.5136 | 984.2135 | 54.1193 | 500
9 | 35kV前楼站 | 018 | 10kV前东线 | 550 | 423.519 | 77.0035 | 464.3232 | 2024-08-27 02:30 | 84.4224 | -442.3419 | -24.3232 | 630
10 | 35kV仁兆站 | 62052 | 10kV水东线 | 550 | 262.1652 | 47.6664 | 317.1096 | 2024-08-04 19:20 | 57.6563 | 2234.8839 | 122.8903
11 | 110kV大驾埠站 | 23753 | 10kV马直线 | 550 | 626.6021 | 113.9277 | 598.9151 | 2024-06-18 04:40 | 108.8937 | -3393.546 | -186.6021 | 200
12 | 110kV城东站 | 23105 | 10kV福安线 | 515 | 347.49 | 67.4738 | 105.828 | 2024-08-04 15:10 | 20.5491 | 1173.1785 | 64.51
13 | 35kV明村站 | 61752 | 10kV明东乙线 | 550 | 45.84 | 8.3345 | 47.76 | 2024-02-01 18:40 | 8.6836 | 7133.2766 | 392.24
14 | 110kV同和站 | 23214 | 10kV平营线 | 350 | 100.0587 | 28.5882 | 101.4655 | 2024-01-21 17:45 | 28.9901 | 3246.8293 | 178.5345
15 | 35kV蓼兰站 | 020 | 10kV蓼北线 | 550 | 229.4606 | 41.7201 | 427.4994 | 2024-08-27 03:05 | 77.7272 | 227.3361 | 12.5006 | 650
16 | 35kV三堤站 | 62152 | 10kV堤直线 | 275 | 262.5082 | 95.4575 | 139.2189 | 2024-01-20 13:25 | 50.6251 | -773.0537 | -42.5082
17 | 35kV万家站 | 62645 | 10kV万直线 | 335 | 412.56 | 123.1522 | 311.52 | 2024-01-22 08:10 | 92.991 | -2628.9681 | -144.56
18 | 35kV前楼站 | 019 | 10kV前河线 | 550 | 298.1819 | 54.2149 | 278.2422 | 2024-03-04 14:15 | 50.5895 | 2579.1037 | 141.8181
19 | 35kV兰底站 | 61204 | 10kV兰直线 | 515 | 269.6629 | 52.3617 | 285.6082 | 2024-08-04 18:15 | 55.4579 | 2298.561 | 126.3918 | 250
20 | 110kV灰埠站 | 23508 | 10kV速力达线 | 380 | 372.12 | 97.9263 | 361 | 2024-04-17 12:45 | 95 | -1238.8302 | -68.12
21 | 35kV店子站 | 60560 | 10kV唐农线 | 335 | 116.16 | 34.6746 | 147.6 | 2024-03-19 12:40 | 44.0597 | 2189.5943 | 120.4
22 | 35kV万家站 | 62655 | 10kV万东乙线 | 550 | 164.76 | 29.9564 | 207 | 2024-04-20 12:45 | 37.6364 | 4237.338 | 233 | 200
23 | 35kV庙西站 | 60860 | 10kV郭北线 | 550 | 460.5462 | 83.7357 | 481.6399 | 2024-07-09 08:40 | 87.5709 | -757.2636 | -41.6399 | 400
24 | 35kV张戈庄站 | 63056 | 10kV张直线 | 550 | 285.4732 | 51.9042 | 294.0866 | 2024-01-09 09:55 | 53.4703 | 2653.5804 | 145.9134 | 1760
25 | 110kV同和站 | 23203 | 10kV凤台甲线 | 550 | 108.8202 | 19.7855 | 99.327 | 2024-01-25 08:35 | 18.0595 | 6022.8359 | 331.1798 | 630
26 | 35kV仁兆站 | 62053 | 10kV冷水线 | 550 | 184.7754 | 33.5955 | 188.8078 | 2024-08-12 19:15 | 34.3287 | 4568.1808 | 251.1922
27 | 35kV明村站 | 61743 | 10kV明南甲线 | 550 | 59.04 | 10.7345 | 48.72 | 2024-01-22 08:25 | 8.8582 | 6928.1385 | 380.96
28 | 35kV张戈庄站 | 63059 | 10kV张北线 | 550 | 468.8159 | 85.2393 | 497.1172 | 2024-08-12 19:35 | 90.3849 | -1038.7326 | -57.1172 | 250
29 | 35kV旧店站 | 61061 | 10kV旧南线 | 550 | 318.8667 | 57.9758 | 453.8665 | 2024-05-15 12:20 | 82.5212 | -252.177 | -13.8665 | 80
30 | 35kV镇江路站 | 62802 | 10kV新东线 | 400 | 276.592 | 69.148 | 289.0152 | 2024-01-09 09:40 | 72.2538 | 563.4896 | 30.9848
31 | 35kV长乐站 | 60104 | 10kV乐东线 | 400 | 414.2932 | 103.5733 | 377.76 | 2024-03-17 07:35 | 94.44 | -1714.8169 | -94.2932 | 250
32 | 35kV三堤站 | 62142 | 10kV堤北线 | 380 | 244.3363 | 64.299 | 251.3676 | 2024-01-22 09:55 | 66.1494 | 957.1737 | 52.6324
33 | 35kV庙西站 | 60853 | 10kV郭西线 | 550 | 390.937 | 71.0794 | 352.2651 | 2024-08-23 18:30 | 64.0482 | 892.2606 | 49.063
34 | 35kV庙西站 | 60856 | 10kV郭南线 | 400 | 252.0699 | 63.0175 | 252.0699 | 2024-06-22 19:50 | 63.0175 | 1235.376 | 67.9301 | 740
35 | 35kV南村站 | 61852 | 10kV南亭东线 | 445 | 465.3675 | 104.577 | 181.0575 | 2024-03-29 10:00 | 40.6871 | -1988.9572 | -109.3675 | 1200
36 | 35kV天津路站 | 012 | 10kV常州北线 | 350 | 267.1871 | 76.3392 | 286.8746 | 2024-08-04 11:05 | 81.9642 | -125.021 | -6.8746
37 | 35kV张戈庄站 | 63053 | 10kV张南线 | 550 | 226.0582 | 41.1015 | 242.5819 | 2024-06-15 19:40 | 44.1058 | 3590.2451 | 197.4181 | 1000
38 | 35kV中庄站 | 63202 | 10kV中南甲线 | 550 | 340.3488 | 61.8816 | 131.1468 | 2024-08-03 11:50 | 23.8449 | 1812.257 | 99.6512 | 500
39 | 35kV店子站 | 60555 | 10kV店直线 | 600 | 406.8 | 67.8 | 420.24 | 2024-06-05 12:30 | 70.04 | 1086.795 | 59.76 | 300
40 | 35kV崔家集站 | 60362 | 10kV崔北线 | 550 | 222.36 | 40.4291 | 256.08 | 2024-06-17 19:45 | 46.56 | 3344.7688 | 183.92
41 | 35kV天津路站 | 018 | 10kV红旗中线 | 550 | 302.3433 | 54.9715 | 299.8824 | 2024-08-04 11:30 | 54.5241 | 2503.4243 | 137.6567
42 | 110kV香店站 | 23305 | 10kV同辉北线 | 400 | 343.7552 | 85.9388 | 274.5996 | 2024-07-22 10:25 | 68.6499 | -432.0118 | -23.7552
43 | 110kV灰埠站 | 23510 | 10kV灰西线 | 400 | 195.468 | 48.867 | 160 | 2024-07-20 12:50 | 40 | 2264.7389 | 124.532
44 | 35kV长乐站 | 60103 | 10kV乐直甲线 | 400 | 88.56 | 22.14 | 253.84 | 2024-06-19 08:55 | 63.46 | 1203.1855 | 66.16
45 | 110kV同和站 | 23215 | 10kV同北线 | 400 | 386.87 | 96.7175 | 323.0365 | 2024-01-03 10:45 | 80.7591 | -1216.0977 | -66.87
46 | 35kV兰底站 | 61206 | 10kV兰北线 | 550 | 111.617 | 20.294 | 180.0879 | 2024-05-16 18:25 | 32.7433 | 4726.7608 | 259.9121 | 400
47 | 35kV仁兆站 | 62045 | 10kV农西线 | 550 | 326.5133 | 59.3661 | 328.5133 | 2024-08-12 19:20 | 59.7297 | 2027.4976 | 111.4867
48 | 35kV中庄站 | 63201 | 10kV中北线 | 550 | 291.1248 | 52.9318 | 300.2664 | 2024-04-24 12:40 | 54.5939 | 2541.1955 | 139.7336
49 | 35kV广州路站 | 61107 | 10kV区北线 | 400 | 299.1793 | 74.7948 | 304.8043 | 2024-07-31 11:50 | 76.2011 | 276.3497 | 15.1957
50 | 35kV兰底站 | 61202 | 10kV南埠线 | 550 | 187.1226 | 34.0223 | 252.7797 | 2024-08-25 17:45 | 45.9599 | 3404.7888 | 187.2203 | 130
51 | 35kV郑州路站 | 63103 | 10kV人民路线 | 300 | 217.04 | 72.3467 | 233.8938 | 2023-08-19 12:00 | 77.9646 | 111.0474 | 6.1062
52 | 35kV大田站 | 018 | 10kV龙直线 | 220 | 184.653 | 83.9332 | 233.8938 | 2024-05-07 12:55 | 106.3154 | -1052.8566 | -57.8938
53 | 35kV崔家集站 | 60364 | 10kV崔南乙线 | 550 | 200.52 | 36.4582 | 235.56 | 2024-06-22 19:05 | 42.8291 | 3717.9456 | 204.44
54 | 35kV前楼站 | 016 | 10kV前北甲线 | 550 | 279.8904 | 50.8892 | 342.966 | 2024-06-18 08:35 | 62.3575 | 1764.6603 | 97.034
55 | 35kV大田站 | 017 | 10kV电台线 | 550 | 155.1085 | 28.2015 | 176.2117 | 2024-04-24 12:40 | 32.0385 | 4797.2537 | 263.7883
56 | 35kV崔家集站 | 60363 | 10kV崔西线 | 550 | 125.04 | 22.7345 | 159.24 | 2024-04-16 12:30 | 28.9527 | 5105.9013 | 280.76
57 | 110kV洪山站 | 23609 | 10kV洪南线 | 400 | 129.368 | 32.342 | 155.56 | 2024-08-04 18:45 | 38.89 | 2990.5056 | 164.44
58 | 35kV镇江路站 | 62805 | 10kV新西线 | 515 | 263.5904 | 51.1826 | 403.6368 | 2024-06-24 08:55 | 78.3761 | 152.0935 | 8.3632
59 | 35kV大泽山站 | 016 | 10kV泽直线 | 600 | 279.648 | 46.608 | 301.392 | 2024-08-23 19:10 | 50.232 | 3248.1657 | 178.608 | 160
60 | 35kV石泉站 | 62246 | 10kV石西线 | 400 | 172.9685 | 43.2421 | 226.4059 | 2024-05-26 12:45 | 56.6015 | 1702.1018 | 93.5941
61 | 35kV广州路站 | 61111 | 10kV广州西线 | 400 | 262.2653 | 65.5663 | 289.6871 | 2024-08-04 11:35 | 72.4218 | 551.2709 | 30.3129
62 | 35kV天津路站 | 019 | 10kV河东线 | 300 | 384.2573 | 128.0858 | 66.4452 | 2024-07-30 12:35 | 22.1484 | -2623.4626 | -144.2573
63 | 35kV张戈庄站 | 63055 | 10kV张工线 | 550 | 455.6985 | 82.8543 | 392.5257 | 2024-04-03 08:30 | 71.3683 | -285.4932 | -15.6985 | 1480
64 | 35kV三堤站 | 62144 | 10kV城子线 | 400 | 171.2112 | 42.8028 | 185.9768 | 2024-05-16 10:05 | 46.4942 | 2437.3452 | 134.0232
65 | 35kV大泽山站 | 019 | 10kV泽西乙线 | 550 | 109.272 | 19.8676 | 121.908 | 2024-08-16 07:45 | 22.1651 | 5784.8213 | 318.092
66 | 110kV大驾埠站 | 23754 | 10kV马农线 | 550 | 490.6816 | 89.2148 | 561.819 | 2024-02-15 01:10 | 102.1489 | -2215.4009 | -121.819
67 | 35kV门村站 | 61604 | 10kV门工线 | 400 | 205.3125 | 51.3281 | 296.4844 | 2024-05-07 12:15 | 74.1211 | 427.6552 | 23.5156
68 | 35kV古岘站 | 60659 | 10kV古西线 | 400 | 124.1501 | 31.0375 | 151.5826 | 2024-08-25 18:00 | 37.8956 | 3062.8389 | 168.4174 | 130
69 | 35kV古岘站 | 60653 | 10kV古工线 | 335 | 189.918 | 56.6919 | 102.6964 | 2024-08-28 23:55 | 30.6556 | 1419.9993 | 78.082
70 | 35kV崔家集站 | 60354 | 10kV崔直线 | 400 | 342.32 | 85.58 | 332.16 | 2024-02-01 10:50 | 83.04 | -405.9116 | -22.32
71 | 35kV大泽山站 | 018 | 10kV泽工线 | 445 | 498.9119 | 112.115 | 423.072 | 2024-07-19 00:35 | 95.0724 | -2598.9963 | -142.9119 | 100
72 | 35kV天津路站 | 014 | 10kV人民中线 | 350 | 245.7418 | 70.212 | 290.3902 | 2024-08-04 11:35 | 82.9686 | -188.9561 | -10.3902
73 | 35kV店子站 | 60556 | 10kV店北线 | 600 | 244.68 | 40.78 | 204.24 | 2024-01-14 08:10 | 34.04 | 4279.5294 | 235.32
74 | 110kV同和站 | 23204 | 10kV通达甲线 | 550 | 444.373 | 80.7951 | 395.3108 | 2024-01-22 10:35 | 71.8747 | -79.5266 | -4.373 | 4500
75 | 35kV石泉站 | 62253 | 10kV石墨线 | 400 | 118.0155 | 29.5039 | 72.7733 | 2024-05-17 06:00 | 18.1933 | 3673.2909 | 201.9845
76 | 35kV南村站 | 61860 | 10kV南直线 | 335 | 403.9425 | 120.5798 | 373.5225 | 2024-07-31 12:10 | 111.4993 | -2472.2498 | -135.9425
77 | 35kV万家站 | 62657 | 10kV万南线 | 335 | 183.72 | 54.8418 | 211.8 | 2024-03-19 12:40 | 63.2239 | 1022.0531 | 56.2
78 | 35kV田庄站 | 62464 | 10kV田北线 | 445 | 212.695 | 47.7966 | 255.9371 | 2024-05-07 12:15 | 57.514 | 1819.7433 | 100.0629 | 160
79 | 35kV店子站 | 60561 | 10kV青北线 | 550 | 166.92 | 30.3491 | 185.4 | 2024-01-22 09:05 | 33.7091 | 4630.1557 | 254.6
80 | 35kV门村站 | 61607 | 10kV门农线 | 550 | 158.5549 | 28.8282 | 262.266 | 2024-08-27 04:50 | 47.6847 | 3232.2707 | 177.734
81 | 110kV曲坊站 | 17652 | 10kV港南甲线 | 550 | 386.848 | 70.336 | 398.112 | 2024-08-13 10:35 | 72.384 | 761.7752 | 41.888
82 | 110kV城西站 | 23003 | 10kV西郊线 | 550 | 180.144 | 32.7535 | 171.112 | 2024-01-28 20:15 | 31.1113 | 4725.7413 | 259.856
83 | 35kV蓼兰站 | 019 | 10kV蓼西线 | 550 | 458.7884 | 83.4161 | 469.3353 | 2024-05-26 13:00 | 85.3337 | -533.4911 | -29.3353 | 4000
84 | 35kV三堤站 | 62151 | 10kV堤工线 | 550 | 454.9225 | 82.7132 | 413.7897 | 2024-03-04 10:15 | 75.2345 | -271.3809 | -14.9225
85 | 110kV城东站 | 23111 | 10kV人民东线 | 515 | 394.524 | 76.6066 | 336.624 | 2024-08-04 11:50 | 65.3639 | 317.8182 | 17.476 | 20
86 | 35kV大田站 | 013 | 10kV龙农线 | 400 | 165.3084 | 41.3271 | 204.3493 | 2024-05-07 13:05 | 51.0873 | 2103.2233 | 115.6507
87 | 35kV亭口站 | 013 | 10kV亭北线 | 550 | 198.9841 | 36.1789 | 215.5075 | 2024-06-17 19:50 | 39.1832 | 4082.6205 | 224.4925 | 630
88 | 35kV大泽山站 | 017 | 10kV部队线 | 335 | 136.536 | 40.757 | 134.352 | 2024-02-09 07:10 | 40.1051 | 2390.8047 | 131.464
89 | 110kV灰埠站 | 23507 | 10kV灰北线 | 380 | 174.96 | 46.0421 | 150.144 | 2024-02-28 07:45 | 39.5116 | 2346.7213 | 129.04
90 | 35kV蓼兰站 | 015 | 10kV蓼南线 | 380 | 139.2186 | 36.6365 | 144.8435 | 2024-04-16 12:40 | 38.1167 | 2894.4195 | 159.1565
91 | 110kV城东站 | 23106 | 10kV北郊线 | 550 | 352.298 | 64.0542 | 158.964 | 2024-06-01 18:35 | 28.9025 | 1594.9485 | 87.702
92 | 35kV明村站 | 61753 | 10kV明北线 | 335 | 256.44 | 76.5493 | 270.96 | 2024-01-07 07:25 | 80.8836 | -53.831 | -2.96
93 | 35kV中庄站 | 63203 | 10kV中东线 | 275 | 257.7228 | 93.7174 | 276.7092 | 2024-06-20 19:35 | 100.6215 | -1031.3135 | -56.7092 | 100
94 | 35kV万家站 | 62646 | 10kV万西线 | 335 | 293.64 | 87.6537 | 265.44 | 2024-06-20 04:50 | 79.2358 | -466.2893 | -25.64 | 50
95 | 35kV仁兆站 | 62046 | 10kV仁直线 | 550 | 238.2632 | 43.3206 | 241.4591 | 2024-07-31 12:25 | 43.9017 | 3610.665 | 198.5409
96 | 35kV大田站 | 016 | 10kV大直线 | 400 | 246.9074 | 61.7269 | 351.0166 | 2024-06-19 12:40 | 87.7541 | -564.0674 | -31.0166
97 | 35kV古岘站 | 60660 | 10kV古水线 | 550 | 119.2263 | 21.6775 | 124.1501 | 2024-08-25 17:55 | 22.5727 | 5744.0463 | 315.8499
98 | 110kV灰埠站 | 23504 | 10kV长北线 | 550 | 292.2 | 53.1273 | 308.268 | 2024-05-07 12:15 | 56.0487 | 2395.6781 | 131.732 | 500
99 | 35kV田庄站 | 62454 | 10kV田园线 | 600 | 285.8199 | 47.6367 | 281.6012 | 2024-01-27 13:35 | 46.9335 | 3531.359 | 194.1801 | 250
100 | 35kV云山站 | 013 | 10kV云南线 | 445 | 107.4 | 24.1348 | 241.8 | 2024-06-16 15:30 | 54.3371 | 2076.8409 | 114.2 | 400
101 | 35kV南村站 | 61856 | 10kV南农线 | 550 | 299.2275 | 54.405 | 286.3575 | 2024-08-01 15:20 | 52.065 | 2560.0891 | 140.7725
102 | 35kV镇江路站 | 62806 | 10kV新北线 | 400 | 298.5084 | 74.6271 | 298.86 | 2024-01-17 09:30 | 74.715 | 384.4523 | 21.14
103 | 35kV广州路站 | 61116 | 10kV区南线 | 335 | 253.4762 | 75.6645 | 272.4605 | 2024-01-22 14:15 | 81.3315 | -81.1194 | -4.4605 | 880
104 | 35kV三堤站 | 62143 | 10kV灰农线 | 275 | 235.8988 | 85.7814 | 223.5941 | 2024-05-07 13:20 | 81.3069 | -289.1351 | -15.8988
105 | 35kV云山站 | 018 | 10kV云直线 | 550 | 341.04 | 62.0073 | 324.72 | 2024-08-04 19:05 | 59.04 | 1799.6864 | 98.96
106 | 35kV旧店站 | 61056 | 10kV罗头线 | 550 | 193.0075 | 35.0923 | 210.5856 | 2024-08-10 20:00 | 38.2883 | 4172.1297 | 229.4144 | 1600
107 | 110kV灰埠站 | 23502 | 10kV长西线 | 550 | 307.488 | 55.9069 | 306.504 | 2024-01-23 08:15 | 55.728 | 2409.8631 | 132.512
108 | 35kV旧店站 | 61054 | 10kV旧西线 | 400 | 208.4763 | 52.1191 | 243.984 | 2024-03-19 12:50 | 60.996 | 1382.4265 | 76.016 | 30
109 | 35kV大田站 | 014 | 10kV大田线 | 400 | 122.3986 | 30.5996 | 156.8671 | 2024-05-10 12:10 | 39.2168 | 2966.7344 | 163.1329
110 | 35kV新河站 | 019 | 10kV新南线 | 220 | 103.3592 | 46.9815 | 148.7107 | 2024-03-19 12:15 | 67.5958 | 496.2828 | 27.2893
111 | 35kV仁兆站 | 62054 | 10kV冷戈庄线 | 380 | 316.5291 | 83.2971 | 294.4515 | 2024-08-04 19:25 | 77.4872 | -227.8539 | -12.5291 | 360
112 | 35kV崮山站 | 60759 | 10kV崮北线 | 550 | 199.5119 | 36.2749 | 239.6486 | 2024-05-07 12:45 | 43.5725 | 3643.5899 | 200.3514
113 | 110kV城东站 | 23109 | 10kV北京东线 | 550 | 263.846 | 47.972 | 187.74 | 2024-07-31 20:15 | 34.1345 | 3203.5365 | 176.154
114 | 110kV大驾埠站 | 23759 | 10kV棉油线 | 550 | 214.8544 | 39.0644 | 174.8377 | 2024-01-23 10:35 | 31.7887 | 4094.4982 | 225.1456
115 | 35kV南村站 | 61810 | 10kV南亭西线 | 515 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 7492.632 | 412
116 | 35kV前楼站 | 024 | 10kV前西线 | 550 | 279.2975 | 50.7814 | 304.9759 | 2024-01-20 10:00 | 55.4502 | 2455.5479 | 135.0241
117 | 35kV新河站 | 012 | 10kV朱明线 | 515 | 205.3122 | 39.8664 | 200.7419 | 2024-01-09 07:45 | 38.979 | 3758.8241 | 206.6878
118 | 110kV张舍站 | 23405 | 10kV舍西线 | 400 | 269.216 | 67.304 | 311.8692 | 2024-06-10 05:40 | 77.9673 | 147.8667 | 8.1308 | 160
119 | 35kV店子站 | 60559 | 10kV店里线 | 600 | 283.04 | 47.1733 | 233.64 | 2024-01-04 12:30 | 38.94 | 3581.9144 | 196.96
120 | 35kV亭口站 | 017 | 10kV亭东线 | 550 | 171.0349 | 31.0973 | 178.7693 | 2024-03-12 12:25 | 32.5035 | 4750.742 | 261.2307
121 | 110kV城西站 | 23005 | 10kV青岛西线 | 550 | 392.274 | 71.3225 | 427.424 | 2024-08-04 12:30 | 77.7135 | 228.7069 | 12.576
122 | 35kV亭口站 | 012 | 10kV乡直甲线 | 550 | 68.0272 | 12.3686 | 63.2812 | 2024-03-22 07:50 | 11.5057 | 6764.6965 | 371.9728
123 | 110kV张舍站 | 23406 | 10kV舍直线 | 400 | 356.4128 | 89.1032 | 348.084 | 2024-01-17 11:05 | 87.021 | -662.2028 | -36.4128 | 500
124 | 110kV同和站 | 23205 | 10kV圣达线 | 350 | 231.0012 | 66.0003 | 265.9268 | 2024-01-17 13:15 | 75.9791 | 255.9349 | 14.0732
125 | 35kV祝沟站 | 63303 | 10kV祝南线 | 275 | 260.7004 | 94.8001 | 271.3628 | 2024-05-11 12:15 | 98.6774 | -934.0838 | -51.3628 | 200
126 | 35kV长乐站 | 60107 | 10kV乐南线 | 335 | 252.36 | 75.3313 | 223.2 | 2024-06-01 12:20 | 66.6269 | 284.4293 | 15.64 | 100
127 | 110kV城东站 | 23112 | 10kV东水线 | 400 | 290.171 | 72.5428 | 261.948 | 2024-01-17 10:10 | 65.487 | 542.4698 | 29.829
128 | 35kV苏州路站 | 62373 | 10kV杭中线 | 550 | 309.4506 | 56.2637 | 165.9779 | 2024-08-04 11:10 | 30.1778 | 2374.1721 | 130.5494
129 | 110kV同和站 | 23211 | 10kV广场线 | 550 | 322.1572 | 58.574 | 330.598 | 2024-01-23 09:00 | 60.1087 | 1989.5844 | 109.402 | 800
130 | 110kV城西站 | 23011 | 10kV人民西线 | 400 | 240.426 | 60.1065 | 267.14 | 2024-08-04 12:35 | 66.785 | 961.3117 | 52.86 | 500
131 | 110kV同和站 | 23207 | 10kV秀水线 | 550 | 274.5996 | 49.9272 | 280.9284 | 2024-01-24 09:10 | 51.0779 | 2892.876 | 159.0716 | 800
132 | 35kV旧店站 | 61059 | 10kV石桥线 | 550 | 481.6399 | 87.5709 | 498.5149 | 2024-07-31 19:30 | 90.6391 | -1064.1518 | -58.5149
133 | 35kV华里站 | 60904 | 10kV白南线 | 380 | 231.4892 | 60.9182 | 261.3248 | 2024-06-16 05:20 | 68.7697 | 776.0918 | 42.6752 | 650
134 | 110kV灰埠站 | 23501 | 10kV大庄子线 | 275 | 234.572 | 85.2989 | 118.812 | 2024-01-17 11:00 | 43.2044 | -265.0065 | -14.572
135 | 35kV郑州路站 | 63104 | 10kV胜利线 | 300 | 196.2676 | 65.4225 | 198.378 | 2024-02-04 11:10 | 66.126 | 756.9381 | 41.622
136 | 35kV张戈庄站 | 63060 | 10kV张西线 | 550 | 195.4718 | 35.5403 | 184.2216 | 2024-06-16 20:05 | 33.4948 | 4446.9895 | 244.5282 | 400
137 | 110kV同和站 | 23216 | 10kV凤台乙线 | 550 | 136.9482 | 24.8997 | 120.5109 | 2024-01-22 09:10 | 21.9111 | 5511.3001 | 303.0518 | 500
138 | 35kV郑州路站 | 63107 | 10kV扬州线 | 435 | 184.6604 | 42.4507 | 189.5846 | 2024-08-04 10:45 | 43.5827 | 2880.942 | 158.4154
139 | 110kV城西站 | 23012 | 10kV蟠桃线 | 400 | 326.895 | 81.7237 | 377.1595 | 2024-07-31 20:30 | 94.2899 | -1039.5029 | -57.1595 | 315
140 | 35kV蓼兰站 | 014 | 10kV蓼东线 | 380 | 284.0621 | 74.7532 | 254.8824 | 2024-06-22 19:50 | 67.0743 | 362.5906 | 19.9379
141 | 35kV兰底站 | 61207 | 10kV兰工线 | 550 | 130.8451 | 23.79 | 166.4875 | 2024-06-21 17:40 | 30.2705 | 4974.0974 | 273.5125
142 | 35kV苏州路站 | 62379 | 10kV南郊线 | 335 | 146.2857 | 43.6674 | 129.4065 | 2024-08-09 12:05 | 38.6288 | 2213.4959 | 121.7143
143 | 35kV店子站 | 60553 | 10kV店西线 | 400 | 268.7415 | 67.1854 | 328.4492 | 2024-03-20 12:40 | 82.1123 | -153.6564 | -8.4492 | 360
144 | 110kV河口站 | 23858 | 10kV河北乙线 | 600 | 263.9162 | 43.986 | 284.5512 | 2024-07-22 09:45 | 47.4252 | 3554.4323 | 195.4488
145 | 35kV郑州路站 | 63109 | 10kV郑州路北线 | 350 | 166.3702 | 47.5343 | 192.0468 | 2024-08-04 11:35 | 54.8705 | 1599.5175 | 87.9532
146 | 110kV城东站 | 23103 | 10kV内环西线 | 400 | 368.272 | 92.068 | 362.84 | 2024-01-22 10:35 | 90.71 | -877.8741 | -48.272 | 300
147 | 35kV石泉站 | 62244 | 10kV石东线 | 275 | 236.8434 | 86.1249 | 270.3512 | 2024-04-03 08:25 | 98.3095 | -915.6863 | -50.3512
148 | 110kV香店站 | 23301 | 10kV惠州北线 | 400 | 408.2076 | 102.0519 | 399.066 | 2024-01-08 10:55 | 99.7665 | -1604.1431 | -88.2076
149 | 35kV崮山站 | 60762 | 10kV崮南线 | 550 | 78.2227 | 14.2223 | 82.0313 | 2024-01-23 07:55 | 14.9148 | 6510.0184 | 357.9687
150 | 35kV崔家集站 | 60356 | 10kV崔东线 | 335 | 139.44 | 41.6239 | 142.92 | 2024-06-17 19:10 | 42.6627 | 2274.7049 | 125.08
151 | 35kV崮山站 | 60761 | 10kV崮水线 | 550 | 92.8712 | 16.8857 | 102.2462 | 2024-08-25 18:00 | 18.5902 | 6142.391 | 337.7538
152 | 35kV麻兰站 | 61553 | 10kV麻东线 | 550 | 213.8543 | 38.8826 | 226.8684 | 2024-06-25 05:35 | 41.2488 | 3876.0106 | 213.1316
153 | 35kV祝沟站 | 63306 | 10kV祝北线 | 275 | 220.889 | 80.3233 | 309.8777 | 2024-03-19 12:25 | 112.6828 | -1634.515 | -89.8777
154 | 35kV田庄站 | 62453 | 10kV田南线 | 600 | 397.5072 | 66.2512 | 351.9135 | 2024-05-30 10:25 | 58.6523 | 1500.2135 | 82.4928
155 | 35kV亭口站 | 016 | 10kV亭南线 | 335 | 327.1284 | 97.6503 | 282.3043 | 2024-04-07 19:25 | 84.2699 | -1075.31 | -59.1284 | 200
156 | 35kV新河站 | 017 | 10kV新直乙线 | 275 | 62.578 | 22.7556 | 60.1171 | 2024-01-09 17:30 | 21.8608 | 2862.8759 | 157.422
157 | 35kV店子站 | 60563 | 10kV青杨线 | 550 | 148.08 | 26.9236 | 141.84 | 2024-08-23 19:05 | 25.7891 | 5308.8571 | 291.92 | 20
158 | 35kV祝沟站 | 63304 | 10kV祝东线 | 550 | 340.0105 | 61.8201 | 425.1304 | 2024-05-11 12:20 | 77.2964 | 270.4191 | 14.8696 | 160
159 | 110kV张舍站 | 23404 | 10kV舍工甲线 | 550 | 141.6948 | 25.7627 | 151.8912 | 2024-03-14 13:15 | 27.6166 | 5239.5468 | 288.1088
160 | 110kV同和站 | 23213 | 10kV同康乙线 | 550 | 299.2967 | 54.4176 | 312.1338 | 2024-01-23 08:45 | 56.7516 | 2325.3755 | 127.8662
161 | 35kV兰底站 | 61208 | 10kV兰西线 | 515 | 228.3928 | 44.3481 | 245.745 | 2024-08-25 18:10 | 47.7175 | 3023.5135 | 166.255
162 | 110kV大驾埠站 | 23758 | 10kV官南线 | 400 | 94.0537 | 23.5134 | 92.6215 | 2024-04-02 07:15 | 23.1554 | 4109.0591 | 225.9463
163 | 35kV田庄站 | 62455 | 10kV机械线 | 275 | 401.8354 | 146.1219 | 3 | 2024-08-28 23:55 | 1.0909 | -3306.8578 | -181.8354
164 | 35kV苏州路站 | 62378 | 10kV苏州中线 | 455 | 84.3956 | 18.5485 | 84.3955 | 2024-08-10 19:20 | 18.5485 | 5084.8855 | 279.6044
165 | 35kV三堤站 | 62150 | 10kV堤西线 | 275 | 130.4299 | 47.429 | 128.6721 | 2024-08-23 18:45 | 46.7898 | 1628.9224 | 89.5701
166 | 35kV天津路站 | 021 | 10kV天津南线 | 515 | 211.2888 | 41.0269 | 277.734 | 2024-07-31 19:50 | 53.9289 | 2441.7619 | 134.266
167 | 35kV崮山站 | 60755 | 10kV崮直线 | 550 | 227.9299 | 41.4418 | 249.6096 | 2024-01-22 08:15 | 45.3836 | 3462.4403 | 190.3904 | 190
168 | 110kV同和站 | 23208 | 10kV新区西线 | 550 | 308.7048 | 56.1281 | 287.433 | 2024-01-22 17:45 | 52.2605 | 2387.7345 | 131.2952
169 | 35kV镇江路站 | 62807 | 10kV福州南线 | 300 | 185.6448 | 61.8816 | 231.3528 | 2024-07-31 19:45 | 77.1176 | 157.258 | 8.6472
170 | 35kV古岘站 | 60652 | 10kV古北线 | 380 | 194.1384 | 51.0891 | 232.1929 | 2024-08-04 19:10 | 61.1034 | 1305.8836 | 71.8071
171 | 35kV镇江路站 | 62803 | 10kV广州南线 | 400 | 226.196 | 56.549 | 239.088 | 2024-01-23 09:45 | 59.772 | 1471.4657 | 80.912
172 | 35kV天津路站 | 013 | 10kV南京中线 | 350 | 130.0779 | 37.1651 | 146.9529 | 2024-07-31 11:30 | 41.9865 | 2419.5944 | 133.0471
173 | 35kV张戈庄站 | 63057 | 10kV张东线 | 400 | 264.7971 | 66.1993 | 243.4608 | 2024-02-09 23:30 | 60.8652 | 1003.9201 | 55.2029
174 | 110kV香店站 | 23303 | 10kV香江Ⅱ线 | 400 | 304.376 | 76.094 | 236.9784 | 2024-01-18 08:20 | 59.2446 | 284.1379 | 15.624 | 1000
175 | 35kV广州路站 | 61105 | 10kV广州中线 | 335 | 409.9213 | 122.3646 | 394.101 | 2024-01-02 10:40 | 117.6421 | -2580.9807 | -141.9213
176 | 35kV石泉站 | 62245 | 10kV石北线 | 275 | 115.6639 | 42.0596 | 120.5858 | 2024-06-17 19:20 | 43.8494 | 1807.9473 | 99.4142
177 | 110kV同和站 | 23202 | 10kV新区中线 | 550 | 246.9173 | 44.8941 | 222.4718 | 2024-06-12 08:25 | 40.4494 | 3511.4023 | 193.0827
178 | 110kV张舍站 | 23403 | 10kV舍北甲线 | 550 | 106.5348 | 19.37 | 151.5396 | 2024-03-19 12:50 | 27.5527 | 5245.9409 | 288.4604
179 | 35kV崮山站 | 60753 | 10kV砖厂线 | 550 | 2 | 0.36364 | 11 | 2024-05-06 15:40 | 2 | 7801.794 | 429
180 | 35kV南村站 | 61808 | 10kV南园线 | 550 | 203.342 | 36.9713 | 191.915 | 2024-01-22 18:40 | 34.8936 | 4303.8622 | 236.658 | 250
181 | 35kV万家站 | 62656 | 10kV宅科线 | 335 | 246.68 | 73.6358 | 235.68 | 2024-05-18 14:10 | 70.3522 | 387.7254 | 21.32 | 0
182 | 35kV广州路站 | 61117 | 10kV区工线 | 400 | 350.8589 | 87.7147 | 339.9604 | 2024-08-04 11:35 | 84.9901 | -561.1992 | -30.8589
183 | 35kV南村站 | 61809 | 10kV北农线 | 400 | 319.6744 | 79.9186 | 317.525 | 2024-01-22 09:45 | 79.3812 | 5.9212 | 0.32559
184 | 110kV城东站 | 23104 | 10kV红旗东线 | 515 | 304.317 | 59.0907 | 333.12 | 2024-07-31 12:30 | 64.6835 | 1434.5123 | 78.88
185 | 35kV镇江路站 | 62808 | 10kV厦门线 | 300 | 129.9162 | 43.3054 | 208.323 | 2024-07-31 19:15 | 69.441 | 576.078 | 31.677
186 | 35kV店子站 | 60523 | 10kV店南乙线 | 550 | 265.0941 | 48.1989 | 312.3179 | 2024-08-04 02:45 | 56.7851 | 2322.0261 | 127.6821 | 250
187 | 35kV云山站 | 016 | 10kV云北线 | 445 | 99.24 | 22.3011 | 99.84 | 2024-08-24 19:20 | 22.436 | 4658.5257 | 256.16
188 | 110kV城西站 | 23002 | 10kV柳州北线 | 400 | 285.7336 | 71.4334 | 314.3304 | 2024-08-03 00:15 | 78.5826 | 103.1071 | 5.6696
189 | 35kV镇江路站 | 62809 | 10kV泛高线 | 300 | 300.7938 | 100.2646 | 286.0266 | 2024-01-09 09:25 | 95.3422 | -1105.5959 | -60.7938
190 | 110kV沙湾站 | 17464 | 10kV湾金乙线 | 550 | 438.2897 | 79.689 | 383.2037 | 2024-02-08 18:05 | 69.6734 | 31.1035 | 1.7103 | 160
191 | 110kV城东站 | 23110 | 10kV一中线 | 515 | 290.171 | 56.3439 | 199.344 | 2024-07-31 21:35 | 38.7076 | 2215.5818 | 121.829
192 | 110kV大驾埠站 | 23755 | 10kV马西线 | 460 | 276.7173 | 60.1559 | 239.5485 | 2024-01-08 09:10 | 52.0758 | 1660.0663 | 91.2827
193 | 110kV张舍站 | 23401 | 10kV舍南线 | 335 | 460.596 | 137.4913 | 204.6312 | 2024-07-22 11:35 | 61.0839 | -3502.5505 | -192.596
194 | 110kV灰埠站 | 23509 | 10kV灰直线 | 380 | 310.14 | 81.6158 | 347.94 | 2024-01-22 10:45 | 91.5632 | -799.0929 | -43.94 | 1030
195 | 110kV洪山站 | 23605 | 10kV洪西线 | 400 | 533.424 | 133.356 | 160.496 | 2024-03-19 12:35 | 40.124 | -3881.3291 | -213.424
196 | 110kV徐家庄站 | 17353 | 10kV友谊甲线 | 550 | 377.0224 | 68.5495 | 398.8278 | 2024-08-04 11:25 | 72.5141 | 748.7573 | 41.1722
197 | 110kV城东站 | 23102 | 10kV内环东线 | 515 | 474.372 | 92.1111 | 510.312 | 2024-01-24 09:00 | 99.0897 | -1787.9011 | -98.312 | 270
198 | 35kV苏州路站 | 62374 | 10kV电业线 | 550 | 489.494 | 88.9989 | 391.0326 | 2024-01-08 11:20 | 71.0968 | -900.0982 | -49.494 | 560
199 | 35kV门村站 | 61603 | 10kV门南线 | 380 | 231.9219 | 61.0321 | 88.3594 | 2024-03-20 12:30 | 23.2525 | 1310.8128 | 72.0781
200 | 35kV华里站 | 60915 | 10kV白东线 | 400 | 191.7944 | 47.9486 | 195.8959 | 2024-08-25 17:40 | 48.974 | 2256.9568 | 124.1041
201 | 35kV麻兰站 | 61560 | 10kV麻直线 | 400 | 91.6922 | 22.923 | 144.9144 | 2024-05-07 13:05 | 36.2286 | 3184.1065 | 175.0856 | 30
202 | 35kV仁兆站 | 62047 | 10kV仁南线 | 550 | 201.0513 | 36.5548 | 178.2588 | 2024-06-15 19:25 | 32.4107 | 4345.5216 | 238.9487
203 | 35kV云山站 | 015 | 10kV云东线 | 445 | 171.24 | 38.4809 | 220.44 | 2024-04-29 13:20 | 49.5371 | 2465.2941 | 135.56
204 | 110kV沟崖站 | 17548 | 10kV崖何甲线 | 550 | 241.156 | 43.8465 | 244.7832 | 2024-08-13 13:40 | 44.506 | 3550.2127 | 195.2168 | 3065
205 | 110kV大驾埠站 | 23760 | 10kV马工线 | 460 | 394.6102 | 85.7848 | 291.5803 | 2024-05-19 07:55 | 63.387 | -483.9331 | -26.6102
206 | 110kV洪山站 | 23608 | 10kV洪北线 | 550 | 294.788 | 53.5978 | 192.312 | 2024-05-30 12:50 | 34.9658 | 2640.8255 | 145.212 | 30
207 | 110kV香店站 | 23308 | 10kV漳州东线 | 400 | 154.3524 | 38.5881 | 140.64 | 2024-01-24 07:50 | 35.16 | 3012.4672 | 165.6476
208 | 35kV广州路站 | 61106 | 10kV区东线 | 300 | 80.1561 | 26.7187 | 78.3983 | 2024-01-23 11:45 | 26.1328 | 2906.9205 | 159.8439
209 | 35kV门村站 | 61602 | 10kV沙岭线 | 380 | 721.6495 | 189.9078 | 156.7971 | 2024-08-28 01:30 | 41.2624 | -7595.3734 | -417.6495
210 | 110kV香店站 | 23304 | 10kV惠州南线 | 400 | 134.6628 | 33.6657 | 244.362 | 2024-04-08 19:05 | 61.0905 | 1375.5527 | 75.638
211 | 35kV苏州路站 | 62372 | 10kV青岛中线 | 550 | 275.6923 | 50.1259 | 281.3184 | 2024-08-03 11:40 | 51.1488 | 2885.7838 | 158.6816 | 800
212 | 110kV徐家庄站 | 17364 | 10kV滨河路乙线 | 550 | 428.0189 | 77.8216 | 442.0869 | 2024-01-20 11:20 | 80.3794 | -37.9526 | -2.0869 | 750
213 | 110kV曲坊站 | 17656 | 10kV现河甲线 | 550 | 202.752 | 36.864 | 233.728 | 2024-08-04 15:15 | 42.496 | 3751.2626 | 206.272 | 1250
214 | 110kV城西站 | 23004 | 10kV琴园线 | 550 | 409.146 | 74.3902 | 408.443 | 2024-01-23 11:10 | 74.2624 | 561.1109 | 30.854 | 2700
215 | 110kV大驾埠站 | 23756 | 10kV马南线 | 460 | 343.6974 | 74.7168 | 350.7648 | 2024-05-16 10:00 | 76.2532 | 313.4393 | 17.2352
216 | 110kV沙湾站 | 17468 | 10kV湾北乙线 | 600 | 262.1566 | 43.6928 | 271.4066 | 2024-02-15 13:30 | 45.2344 | 3793.4787 | 208.5934
217 | 110kV同和站 | 23209 | 10kV通达乙线 | 550 | 396.9318 | 72.1694 | 414.5185 | 2024-01-09 08:40 | 75.367 | 463.4061 | 25.4815
218 | 35kV天津路站 | 022 | 10kV天津北线 | 515 | 328.2495 | 63.7378 | 268.5934 | 2024-01-23 10:05 | 52.154 | 1523.0858 | 83.7505 | 315
219 | 35kV新河站 | 013 | 10kV郭家埠线 | 515 | 132.8904 | 25.804 | 165.5857 | 2024-04-28 12:25 | 32.1526 | 4481.2906 | 246.4143
220 | 110kV徐家庄站 | 17365 | 10kV海翔路乙线 | 550 | 431.1842 | 78.3971 | 433.9978 | 2024-04-06 09:45 | 78.9087 | 109.156 | 6.0022
221 | 35kV华里站 | 60916 | 10kV白直线 | 400 | 169.7244 | 42.4311 | 205.8567 | 2024-03-19 12:40 | 51.4642 | 2075.8094 | 114.1433
222 | 110kV香店站 | 23309 | 10kV漳州西线 | 400 | 143.3432 | 35.8358 | 259.1292 | 2024-06-03 09:55 | 64.7823 | 1106.9967 | 60.8708
223 | 35kV郑州路站 | 63106 | 10kV郑杰甲线 | 400 | 153.122 | 38.2805 | 173.0536 | 2024-07-30 19:30 | 43.2634 | 2672.3669 | 146.9464
224 | 35kV南村站 | 61865 | 10kV南青线 | 550 | 208.26 | 37.8655 | 198.6075 | 2024-01-09 09:05 | 36.1105 | 4214.4237 | 231.74
225 | 110kV沙湾站 | 17463 | 10kV平古乙线 | 550 | 171.2107 | 31.1292 | 174.3748 | 2024-08-23 18:40 | 31.7045 | 4830.6607 | 265.6252
226 | 110kV沟崖站 | 17557 | 10kV崖东乙线 | 550 | 87.2216 | 15.8585 | 205.3928 | 2024-07-02 20:10 | 37.3441 | 4266.5664 | 234.6072 | 1600
227 | 110kV香店站 | 23310 | 10kV白沙线 | 515 | 310.8144 | 60.3523 | 280.5768 | 2024-01-19 09:25 | 54.4809 | 1840.1615 | 101.1856
228 | 110kV徐家庄站 | 17366 | 10kV友谊乙线 | 550 | 317.5851 | 57.7427 | 327.4327 | 2024-06-18 13:50 | 59.5332 | 2047.1488 | 112.5673 | 4280
229 | 110kV张舍站 | 23402 | 10kV舍东线 | 335 | 113.1056 | 33.7629 | 144.5076 | 2024-07-02 14:50 | 43.1366 | 2245.8328 | 123.4924
230 | 110kV曲坊站 | 17644 | 10kV曲张线 | 400 | 187.504 | 46.876 | 229.504 | 2024-05-30 12:55 | 57.376 | 1645.7603 | 90.496 | 250
231 | 110kV张舍站 | 23408 | 10kV舍田甲线 | 550 | 455.322 | 82.7858 | 162.7908 | 2024-03-19 13:00 | 29.5983 | -278.6457 | -15.322 | 420
232 | 110kV沟崖站 | 17544 | 10kV崖东甲线 | 600 | 174.4432 | 29.0739 | 168.816 | 2024-01-23 18:10 | 28.136 | 5556.8558 | 305.5568 | 1600
233 | 110kV沙湾站 | 17456 | 10kV湾金甲线 | 550 | 191.9529 | 34.9005 | 189.8435 | 2024-01-22 11:15 | 34.517 | 4510.9855 | 248.0471
234 | 35kV店子站 | 60517 | 10kV店南甲线 | 550 | 241.1589 | 43.8471 | 323.3028 | 2024-03-12 12:25 | 58.7823 | 2122.2554 | 116.6972
235 | 35kV新河站 | 016 | 10kV海浦西线 | 515 | 59.414 | 11.5367 | 68.9062 | 2024-08-02 16:35 | 13.3798 | 6239.5047 | 343.0938 | 2260
236 | 110kV曲坊站 | 17669 | 10kV港南乙线 | 550 | 367.84 | 66.88 | 375.584 | 2024-01-23 10:15 | 68.288 | 1171.4697 | 64.416 | 650
237 | 110kV徐家庄站 | 17357 | 10kV海翔路甲线 | 550 | 287.5804 | 52.2873 | 220.5159 | 2024-01-23 07:50 | 40.0938 | 2771.9026 | 152.4196 | 80
238 | 110kV张舍站 | 23410 | 10kV舍田乙线 | 550 | 103.6124 | 18.8386 | 104.7768 | 2024-04-03 08:40 | 19.0503 | 6096.3692 | 335.2232
239 | 35kV镇江路站 | 62804 | 10kV香港线 | 515 | 163.736 | 31.7934 | 140.2884 | 2024-01-02 17:20 | 27.2405 | 4514.9292 | 248.264 | 1260
240 | 110kV徐家庄站 | 17354 | 10kV学区甲线 | 550 | 135.2943 | 24.599 | 124.8535 | 2024-01-23 08:45 | 22.7006 | 5541.3779 | 304.7057 | 3200
241 | 110kV曲坊站 | 17670 | 10kV科技园乙线 | 550 | 254.496 | 46.272 | 266.816 | 2024-01-23 09:00 | 48.512 | 3149.524 | 173.184 | 500
242 | 35kV新河站 | 014 | 10kV新直甲线 | 275 | 159.6091 | 58.0397 | 148.7107 | 2024-01-22 19:35 | 54.0766 | 1098.2681 | 60.3909 | 2000
243 | 110kV沟崖站 | 17564 | 10kV崖南乙线 | 550 | 334.8184 | 60.8761 | 337.632 | 2024-01-23 08:45 | 61.3876 | 1861.6641 | 102.368 | 1800
244 | 110kV沙湾站 | 17451 | 10kV湾北甲线 | 600 | 256.9918 | 42.832 | 273.8668 | 2024-05-15 11:45 | 45.6445 | 3748.7385 | 206.1332 | 30
245 | 35kV华里站 | 60907 | 10kV白西线 | 600 | 70.262 | 11.7103 | 123.3404 | 2024-06-07 12:10 | 20.5567 | 6486.212 | 356.6596
246 | 35kV华里站 | 60910 | 10kV华北线 | 600 | 131.2506 | 21.8751 | 186.6219 | 2024-05-07 12:45 | 31.1036 | 5335.3744 | 293.3781
247 | 110kV曲坊站 | 17654 | 10kV科技园甲线 | 550 | 169.312 | 30.784 | 140.448 | 2024-01-22 08:55 | 25.536 | 4922.732 | 270.688
248 | 110kV同和站 | 23206 | 10kV同康甲线 | 550 | 179.5428 | 32.6442 | 187.4561 | 2024-01-22 08:55 | 34.0829 | 4592.7634 | 252.5439
249 | 110kV河口站 | 23861 | 10kV河西乙线 | 600 | 61.9703 | 10.3284 | 134.2444 | 2024-07-28 15:05 | 22.3741 | 6287.9116 | 345.7556
250 | 35kV郑州路站 | 63110 | 10kV万科城乙线 | 550 | 112.5549 | 20.4645 | 138.5832 | 2024-08-04 11:25 | 25.1969 | 5481.5658 | 301.4168 | 800
251 | 35kV苏州路站 | 62381 | 10kV苏电乙线 | 480 | 39.3846 | 8.2051 | 39.3846 | 2024-08-19 08:40 | 8.2051 | 6267.1754 | 344.6154
252 | 35kV郑州路站 | 63105 | 10kV万科城甲线 | 550 | 347.5132 | 63.1842 | 431.9294 | 2024-08-05 03:00 | 78.5326 | 146.7723 | 8.0706
253 | 110kV沟崖站 | 17563 | 10kV崖何乙线 | 550 | 326.3776 | 59.3414 | 351.7 | 2024-01-22 09:00 | 63.9455 | 1605.8236 | 88.3
254 | 110kV河口站 | 23850 | 10kV河南甲线 | 600 | 367.8013 | 61.3002 | 350.5595 | 2024-06-20 09:15 | 58.4266 | 2040.4461 | 112.1987 | 1630
255 | 35kV郑州路站 | 63108 | 10kV郑西乙线 | 550 | 171.2945 | 31.1444 | 217.0199 | 2024-07-31 19:30 | 39.4582 | 4055.1164 | 222.9801 | 500
256 | 110kV香店站 | 23311 | 10kV香北乙线 | 600 | 319.2528 | 53.2088 | 428.2488 | 2024-08-13 14:30 | 71.3748 | 941.1477 | 51.7512 | 3600
257 | 110kV沟崖站 | 17550 | 10kV崖南甲线 | 550 | 312.3096 | 56.7836 | 360.1408 | 2024-07-09 13:30 | 65.4801 | 1452.3193 | 79.8592 | 6000
258 | 110kV沟崖站 | 17556 | 10kV崖太乙线 | 550 | 424.8536 | 77.2461 | 450.176 | 2024-01-22 11:10 | 81.8502 | -185.0612 | -10.176 | 200
259 | 35kV明村站 | 61754 | 10kV明西乙线 | 550 | 171.48 | 31.1782 | 174 | 2024-06-13 07:00 | 31.6364 | 4837.4757 | 266
260 | 35kV广州路站 | 61108 | 10kV广州北线 | 550 | 190.5931 | 34.6533 | 264.0876 | 2024-08-04 18:15 | 48.0159 | 3199.1437 | 175.9124
261 | 110kV河口站 | 23848 | 10kV河北甲线 | 600 | 116.5992 | 19.4332 | 153.2379 | 2024-06-22 09:15 | 25.5397 | 5942.4956 | 326.7621
262 | 35kV明村站 | 61755 | 10kV明南乙线 | 550 | 35.04 | 6.3709 | 33 | 2024-08-02 10:45 | 6 | 7364.6025 | 404.96
263 | 35kV郑州路站 | 63102 | 10kV郑西甲线 | 550 | 119.9413 | 21.8075 | 120.9965 | 2024-07-31 19:55 | 21.9994 | 5801.3977 | 319.0035
264 | 110kV徐家庄站 | 17352 | 10kV徐东甲线 | 550 | 106.5651 | 19.3755 | 95.3107 | 2024-01-20 12:10 | 17.3292 | 6063.8471 | 333.4349 | 5410
265 | 35kV前楼站 | 023 | 10kV前北乙线 | 550 | 265.4682 | 48.267 | 291.609 | 2024-04-06 08:00 | 53.0198 | 2698.638 | 148.391
266 | 35kV崮山站 | 60754 | 10kV崮东线 | 275 | 274.8049 | 99.9291 | 262.5002 | 2024-08-23 04:20 | 95.4546 | -996.6819 | -54.8049
267 | 35kV中庄站 | 63204 | 10kV中南乙线 | 550 | 297.4536 | 54.0825 | 259.4808 | 2024-06-22 00:05 | 47.1783 | 2592.3491 | 142.5464
268 | 35kV天津路站 | 016 | 10kV津南甲线 | 550 | 298.4761 | 54.2684 | 368.0854 | 2024-07-31 12:00 | 66.9246 | 1307.8386 | 71.9146
269 | 110kV河口站 | 23847 | 10kV河丰甲线 | 600 | 197.4389 | 32.9065 | 205.1184 | 2024-07-26 09:05 | 34.1864 | 4998.9972 | 274.8816
270 | 110kV河口站 | 23857 | 10kV河丰乙线 | 600 | 138.7583 | 23.1264 | 136.8237 | 2024-02-24 08:05 | 22.804 | 6205.8221 | 341.2417
271 | 35kV明村站 | 61746 | 10kV明东甲线 | 550 | 138.96 | 25.2655 | 133.92 | 2024-02-02 08:45 | 24.3491 | 5474.7133 | 301.04
272 | 35kV崔家集站 | 60353 | 10kV崔工甲线 | 550 | 482.64 | 87.7527 | 407.76 | 2024-04-25 18:00 | 74.1382 | -775.4507 | -42.64
273 | 35kV崔家集站 | 60365 | 10kV崔工乙线 | 550 | 319.56 | 58.1018 | 324.72 | 2024-07-30 15:30 | 59.04 | 2096.4821 | 115.28
274 | 35kV仁兆站 | 62042 | 10kV冷东线 | 550 | 562.717 | 102.3122 | 512.2608 | 2024-04-02 11:00 | 93.1383 | -2231.731 | -122.717
275 | 110kV三合山站 | 40164 | 10kV合田甲线 | 550 | 141.237 | 25.6795 | 140.2232 | 2024-05-30 12:05 | 25.4951 | 5433.3039 | 298.763 | 5000
276 | 110kV三合山站 | 40165 | 10kV合明甲线 | 550 | 323.1392 | 58.7526 | 264.3206 | 2024-01-20 09:10 | 48.0583 | 2125.2301 | 116.8608
277 | 110kV三合山站 | 40169 | 10kV合明乙线 | 550 | 221.9525 | 40.355 | 222.7658 | 2024-05-15 14:05 | 40.5029 | 3950.6219 | 217.2342
278 | 110kV三合山站 | 40168 | 10kV合田乙线 | 550 | 155.484 | 28.2698 | 151.4043 | 2024-05-30 12:05 | 27.5281 | 5174.2078 | 284.516 | 830
279 | 110kV三合山站 | 40179 | 10kV合韩线 | 550 | 423.7049 | 77.0373 | 425.6164 | 2024-02-24 08:00 | 77.3848 | 261.5803 | 14.3836
280 | 35kV万家站 | 62647 | 10kV万东甲线 | 550 | 219.84 | 39.9709 | 245.64 | 2024-03-19 12:30 | 44.6618 | 3534.6313 | 194.36
281 | 110kV徐家庄站 | 17356 | 10kV滨河路甲线 | 550 | 103.7515 | 18.8639 | 226.4948 | 2024-05-25 16:45 | 41.1809 | 3882.8053 | 213.5052 | 4000
282 | 110kV曲坊站 | 17671 | 10kV曲西乙线 | 550 | 76.976 | 13.9956 | 80.608 | 2024-01-22 16:35 | 14.656 | 6535.9029 | 359.392
283 | 35kV长乐站 | 60105 | 10kV乐直乙线 | 550 | 266 | 48.3636 | 204.8 | 2024-08-01 07:30 | 37.2364 | 3164.364 | 174
284 | 35kV蓼兰站 | 021 | 10kV蓼中线 | 550 | 230.9762 | 41.9957 | 264.7262 | 2024-01-22 10:30 | 48.132 | 3187.5299 | 175.2738
285 | 35kV蓼兰站 | 012 | 10kV蓼直线 | 335 | 114.9608 | 34.3166 | 112.4998 | 2024-01-23 10:20 | 33.582 | 2783.1714 | 153.0392
286 | 35kV苏州路站 | 62375 | 10kV杭州东线 | 550 | 334.7689 | 60.8671 | 382.593 | 2024-08-04 11:30 | 69.5624 | 1044.0034 | 57.407
287 | 110kV河口站 | 23860 | 10kV河南乙线 | 600 | 379.4602 | 63.2434 | 262.6266 | 2024-01-02 09:25 | 43.7711 | 1828.4167 | 100.5398
288 | 110kV洪山站 | 23602 | 10kV洪东线 | 400 | 231.344 | 57.836 | 252.168 | 2024-06-19 05:40 | 63.042 | 1233.5925 | 67.832
289 | 110kV沟崖站 | 17543 | 10kV崖太甲线 | 550 | 346.0728 | 62.9223 | 351.7 | 2024-01-23 08:35 | 63.9455 | 1605.8236 | 88.3 | 2600
290 | 110kV曲坊站 | 17643 | 10kV曲何线 | 550 | 222.464 | 40.448 | 238.304 | 2024-01-23 08:40 | 43.328 | 3668.0434 | 201.696
291 | 110kV曲坊站 | 17645 | 10kV坊南线 | 550 | 108.768 | 19.776 | 126.368 | 2024-01-23 06:10 | 22.976 | 5703.7116 | 313.632
292 | 110kV曲坊站 | 17651 | 10kV曲中甲线 | 550 | 33.44 | 6.08 | 49.632 | 2024-08-01 11:20 | 9.024 | 7099.2324 | 390.368
293 | 110kV曲坊站 | 17655 | 10kV曲西甲线 | 550 | 322.432 | 58.624 | 341.792 | 2024-01-20 09:05 | 62.144 | 1786.0108 | 98.208
294 | 110kV曲坊站 | 17661 | 10kV曲中乙线 | 550 | 41.536 | 7.552 | 10.9 | 2024-08-28 23:55 | 1.9818 | 7246.4663 | 398.464
295 | 110kV曲坊站 | 17672 | 10kV现河乙线 | 550 | 482.592 | 87.744 | 186.912 | 2024-08-03 00:20 | 33.984 | -774.5783 | -42.592
296 | 110kV三合山站 | 40166 | 10kV合岭线 | 550 | 231.5407 | 42.0983 | 256.9176 | 2024-03-16 09:25 | 46.7123 | 3329.5365 | 183.0824
297 | 35kV古岘站 | 60651 | 10kV古南线 | 550 | 117.7145 | 21.4026 | 117.7145 | 2024-08-28 23:55 | 21.4026 | 5861.0848 | 322.2855 | 150
298 | 35kV田庄站 | 62459 | 10kV田工甲线 | 550 | 394.6947 | 71.7627 | 342.7729 | 2024-01-09 10:35 | 62.3224 | 823.9216 | 45.3053
299 | 35kV田庄站 | 62459 | 10kV田工乙线 | 550 | 182.3513 | 33.1548 | 179.2966 | 2024-01-17 14:55 | 32.5994 | 4685.5992 | 257.6487
300 | 35kV茶山站 | 18 | 10kV茶青甲线 | 550 | 325.6625 | 59.2114 | 263.2542 | 2024-07-26 00:45 | 47.8644 | 2079.3422 | 114.3375 | 250
301 | 35kV茶山站 | 20 | 10kV茶泽甲线 | 550 | 132.5334 | 24.097 | 147.3457 | 2024-05-11 12:30 | 26.7901 | 5322.211 | 292.6543
302 | 35kV茶山站 | 21 | 10kV茶园线 | 550 | 102.164 | 18.5753 | 110.0043 | 2024-03-20 12:35 | 20.0008 | 6001.3015 | 329.9957
303 | 35kV茶山站 | 29 | 10kV茶青乙线 | 550 | 272.1105 | 49.4746 | 276.8235 | 2024-01-06 07:50 | 50.3315 | 2967.5281 | 163.1765
304 | 110kV三合山站 | 40163 | 10kV合胶甲线 | 550 | 399.7213 | 72.6766 | 349.2216 | 2024-01-19 12:25 | 63.4948 | 732.5076 | 40.2787
305 | 110kV三合山站 | 40170 | 10kV合胶乙线 | 550 | 355.2085 | 64.5834 | 308.0985 | 2024-07-16 04:00 | 56.0179 | 1542.0177 | 84.7915
306 | 110kV亭兰站 | 028 | 10kV亭兰东线 | 550 | 330.792 | 60.144 | 297.108 | 2024-03-16 08:35 | 54.0196 | 1986.0574 | 109.208
307 | 110kV亭兰站 | 017 | 10kV亭兰西线 | 550 | 293.94 | 53.4436 | 299.016 | 2024-08-24 19:05 | 54.3665 | 2563.9352 | 140.984 | 1600
308 | 110kV亭兰站 | 011 | 10kV沙梁北线 | 550 | 287.256 | 52.2284 | 337.1519 | 2024-08-03 16:25 | 61.3004 | 1870.3947 | 102.8481 | 2315
309 | 110kV亭兰站 | 015 | 10kV昊普线 | 550 | 125.376 | 22.7956 | 129.468 | 2024-07-23 12:35 | 23.5396 | 5647.3352 | 310.532
310 | 110kV亭兰站 | 016 | 10kV高纳线 | 550 | 117.6 | 21.3818 | 129.696 | 2024-01-23 19:20 | 23.5811 | 5643.1886 | 310.304
311 | 110kV亭兰站 | 018 | 10kV华青南线 | 550 | 37.284 | 6.7789 | 47.028 | 2024-02-01 13:25 | 8.5505 | 7146.5889 | 392.972 | 500
312 | 110kV亭兰站 | 019 | 10kV洪兰西线 | 550 | 147.96 | 26.9018 | 140.076 | 2024-01-23 08:20 | 25.4684 | 5311.0396 | 292.04 | 160
313 | 110kV亭兰站 | 027 | 10kV华青北线 | 550 | 414.036 | 75.2793 | 378.3359 | 2024-01-23 18:40 | 68.7884 | 472.1817 | 25.964 | 6500
314 | 110kV亭兰站 | 029 | 10kV德凯线 | 550 | 231.756 | 42.1375 | 244.356 | 2024-08-07 19:40 | 44.4284 | 3557.9826 | 195.644 | 250
315 | 110kV亭兰站 | 032 | 10kV沙梁南线 | 550 | 145.716 | 26.4938 | 246.684 | 2024-03-04 16:25 | 44.8516 | 3515.6452 | 193.316 | 1250
316 | 35kV广州路站 | 61109 | 10kV区沙线 | 550 | 26.3671 | 4.794 | 53.4374 | 2024-07-31 20:00 | 9.7159 | 7030.027 | 386.5626
317 | 35kV亭口站 | 019 | 10kV乡直乙线 | 550 | 103.535 | 18.8245 | 133.242 | 2024-06-20 06:15 | 24.2258 | 5578.7012 | 306.758 | 400
318 | 110kV河口站 | 23849 | 10kV河园甲线 | 600 | 59.1496 | 9.8583 | 72.9844 | 2024-08-13 09:15 | 12.1641 | 7401.9859 | 407.0156 | 11250
319 | 110kV河口站 | 23859 | 10kV河园乙线 | 600 | 43.2113 | 7.2019 | 38.3974 | 2024-07-25 12:00 | 6.3996 | 7943.4399 | 436.7887 | 8000
320 | 110kV三合山站 | 40160 | 10kV合台甲线 | 550 | 99.5882 | 18.1069 | 110.2769 | 2024-02-23 18:05 | 20.0503 | 5996.344 | 329.7231
321 | 110kV三合山站 | 40171 | 10kV合台乙线 | 550 | 242.2611 | 44.0475 | 237.4533 | 2024-01-22 08:30 | 43.1733 | 3596.0803 | 197.7389
322 | 110kV张舍站 | 23411 | 10kV舍工乙线 | 550 | 3.16 | 0.57455 | 228.1884 | 2024-01-08 08:25 | 41.4888 | 3852.0058 | 211.8116
323 | 110kV张舍站 | 23409 | 10kV舍北乙线 | 550 | 3.16 | 0.57455 | 170.8776 | 2024-03-19 12:35 | 31.0687 | 4894.2601 | 269.1224
324 | 110kV围山站 | 011 | 10kV围湾甲线 | 275 | 6.12 | 2.2255 | 321.4 | 2024-02-03 17:45 | 116.8727 | -1844.0597 | -101.4 | 50
325 | 110kV围山站 | 029 | 10kV围沈乙线 | 550 | 6.25 | 1.1364 | 171.7 | 2024-07-31 19:45 | 31.2182 | 4879.3041 | 268.3
326 | 110kV围山站 | 031 | 10kV围杭乙线 | 550 | 6.25 | 1.1364 | 164.9 | 2024-08-03 11:10 | 29.9818 | 5002.9687 | 275.1
327 | 110kV围山站 | 012 | 10kV围津甲线 | 515 | 6.27 | 1.2175 | 362.8 | 2024-08-04 11:20 | 70.4466 | 894.752 | 49.2
328 | 110kV围山站 | 013 | 10kV围杭甲线 | 550 | 6.27 | 1.14 | 258.7 | 2024-07-31 20:15 | 47.0364 | 3297.1221 | 181.3
329 | 110kV围山站 | 030 | 10kV围津乙线 | 515 | 6.27 | 1.2175 | 190 | 2024-08-23 11:40 | 36.8932 | 4037.2923 | 222
330 | 35kV苏州路站 | 022 | 10kV苏青南线 | 550 | 7.7 | 1.4 | 216.6152 | 2024-07-31 12:10 | 39.3846 | 4062.4765 | 223.3848 | 800
331 | 35kV苏州路站 | 012 | 10kV苏青北线 | 550 | 7.7 | 1.4 | 73.1428 | 2024-01-24 10:25 | 13.2987 | 6671.6653 | 366.8572 | 800
332 | 35kV大泽山站 | 015 | 10kV泽西甲线 | 550 | 9.26 | 1.6836 | 101.508 | 2024-01-22 17:35 | 18.456 | 6155.8156 | 338.492
333 | 35kV崔家集站 | 60364 | 10kV崔南甲线 | 550 | 11.23 | 2.0418 | 47.04 | 2024-06-15 18:55 | 8.5527 | 7146.3706 | 392.96
334 | 35kV万家站 | 62654 | 10kV万北线 | 550 | 11.8 | 2.1455 | 149.76 | 2024-06-20 19:45 | 27.2291 | 5278.3045 | 290.24
335 | 110kV秀水站 | 012 | 10kV秀阳甲线 | 550 | / | / | 421.1189 | 2024-08-03 00:05 | 76.5671 | 343.3712 | 18.8811
336 | 110kV秀水站 | 013 | 10kV秀杭甲线 | 550 | / | / | 374.5533 | 2024-08-06 16:10 | 68.1006 | 1190.2145 | 65.4467
337 | 110kV秀水站 | 030 | 10kV秀阳乙线 | 550 | / | / | 159 | 2024-07-31 10:10 | 28.9091 | 5110.266 | 281
338 | 110kV沟崖站 | 17542 | 10kV崖北甲线 | 550 | / | / | 70 | 2024-05-10 08:30 | 12.7273 | 6728.82 | 370
339 | 35kV南村站 | 61857 | 10kV北工线 | 400 | / | / | 40 | 2024-05-27 18:30 | 10 | 5092.08 | 280
340 | 110kV沙湾站 | 17455 | 10kV平古甲线 | 550 | 0 | 0 | 181 | 2024-07-22 10:55 | 32.9091 | 4710.174 | 259
341 | 35kV祝沟站 | 63305 | 10kV祝北乙线 | 550 | / | / | 120 | 2024-06-05 09:25 | 21.8182 | 5819.52 | 320
342 | 110kV秀水站 | 014 | 10kV秀新甲线 | 550 | / | / | 130.1 | 2024-06-28 10:25 | 23.6545 | 5635.8414 | 309.9
343 | 110kV秀水站 | 028 | 10kV秀新乙线 | 550 | / | / | 60.79 | 2024-06-26 18:40 | 11.0527 | 6896.3131 | 379.21
344 | 110kV秀水站 | 029 | 10kV秀府线 | 550 | / | / | 226 | 2024-06-28 09:25 | 41.0909 | 3891.804 | 214
345 | 110kV香店站 | 23302 | 10kV香江Ⅰ线 | 550 | 0 | 0 | 245 | 2024-08-06 11:00 | 44.5455 | 3546.27 | 195

## 即墨公司
即墨公司2024年9月10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表 (线路负荷信息根据2024年9月前最大负荷统计)
序号 | 变电站 | 开关编号 | 线路名称 | 允许运行电流（A） | 2022年最大电流(A) | 2022年最大负载率(%) | 2023年最大电流(A) | 2023年最大电流时间 | 2023年最大负载率(%) | 用电报装可开放容量(kVA) | 可开放电流(A) | 在途报装容量(kVA)
1 | 北安站 | 7974 | 10kV北林线ⅠⅡ段 | 600 | 312 | 56.7273 | 375.5 | 2023-12-15 09:00 | 78.2292 | 756.437 | 104.5 | 2860
2 | 北安站 | 7961 | 10kV北零甲线 | 380 | 415 | 83 | 411.47 | 2023-08-26 | 135.352 | -2018.646 | -111 | 0
3 | 北安站 | 7977 | 10kV北零乙线 | 445 | 312 | 78 | 301.61 | 2023-12-21 09:00 | 84.7219 | 800.184 | 44 | 0
4 | 北安站 | 7962 | 10kV北岭线ⅠⅡ段 | 380 | 376 | 94 | 568.49 | 2023-03-01 09:00 | 187.0033 | -5702.0151 | -264.49 | 2230
5 | 北安站 | 7976 | 10kV北汽线 | 445 | 236 | 59 | 244.16 | 2023-12-24 21:00 | 68.5843 | 2033.9222 | 111.84 | 0
6 | 北安站 | 7969 | 10kV北鑫线 | 445 | 215 | 35.8333 | 238.7 | 2023-01-11 08:00 | 67.0506 | 2133.2178 | 117.3 | 0
7 | 北安站 | 7972 | 10kV贵华线 | 380 | 363 | 90.75 | 390.16 | 2023-12-20 10:00 | 128.3421 | -1846.9058 | -86.16 | 700
8 | 北安站 | 7978 | 10kV何家庄线 | 380 | 333 | 83.25 | 388.4 | 2023-12-18 13:00 | 127.7632 | -1626.8984 | -84.4 | 230
9 | 北安站 | 7957 | 10kV华泉甲线 | 600 | 179 | 44.75 | 62 | 2023-12-21 15:00 | 12.9167 | 5313.986 | 301 | 400
10 | 北安站 | 7965 | 10kV黄家线ⅢⅣ段 | 445 | 395 | 98.75 | 420.62 | 2023-12-22 13:00 | 118.1517 | -1475.1793 | -64.62 | 750
11 | 北安站 | 7966 | 10kV捷登线ⅠⅡ段 | 380 | 331 | 94.5714 | 374.71 | 2023-12-18 11:00 | 123.2599 | -1285.9321 | -70.71 | 0
12 | 北安站 | 7969 | 10kV金鑫线 | 600 | 524 | 131 | 529.94 | 2023-12-13 10:00 | 110.4042 | -1288.2088 | -49.94 | 950
13 | 北安站 | 7968 | 10kV六合线 | 400 | 662 | 165.5 | 503.28 | 2023-02-18 09:00 | 157.275 | -6219.612 | -342 | 0
14 | 北安站 | 7973 | 10kV上疃线 | 600 | 138 | 34.5 | 127.89 | 2023-12-20 10:00 | 26.6438 | 6019.612 | 342 | 500
15 | 北安站 | 7964 | 10kV万成线 | 400 | 458 | 83.2727 | 527.94 | 2023-12-21 10:00 | 164.9812 | -4701.5968 | -207.94 | 2300
16 | 北安站 | 7975 | 10kV下疃线 | 500 | 319 | 79.75 | 322.7 | 2023-04-24 10:00 | 80.675 | 1205.7778 | 77.3 | 500
17 | 北安站 | 7971 | 10kV营上线ⅠⅡ段 | 600 | 421 | 120.2857 | 512.96 | 2023-02-22 11:00 | 106.8667 | -599.4106 | -32.96 | 0
18 | 北安站 | 7958 | 北疃甲线 | 600 | / | / | 34 | 2023-07-14 21:00 | 7.0833 | 8110.956 | 446 | 0
19 | 北安站 | 7982 | 北疃乙线 | 600 | / | / | 15.94 | 2023-07-14 20:00 | 3.3208 | 8439.3952 | 464.06 | 0
20 | 北安站 | 7960 | 北万线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
21 | 北安站 | 7983 | 北科甲线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
22 | 北安站 | 7988 | 北科乙线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
23 | 北山站 | 5154 | 10kV城关甲线 | 380 | 377 | 68.5455 | 273.58 | 2023-12-20 10:00 | 89.9934 | -1327.578 | -73 | 0
24 | 北山站 | 5138 | 10kV城关乙线 | 380 | 307.87 | 55.9764 | 318.59 | 2023-08-05 14:00 | 104.7993 | -265.3337 | -14.59 | 0
25 | 北山站 | 5141 | 10kV段东线ⅢⅣ段 | 600 | 410 | 74.5455 | 346.19 | 2023-12-20 10:00 | 72.1229 | 1273.02 | 70 | 0
26 | 北山站 | 5153 | 10kV北新线 | 600 | 709 | 128.9091 | 167.58 | 2023-12-20 18:00 | 34.9125 | -4484.594 | -229 | 800
27 | 北山站 | 5140 | 10kV黄家线ⅠⅡ段 | 380 | 490 | 122.5 | 266.54 | 2023-12-13 10:00 | 87.6776 | -3382.596 | -186 | 0
28 | 北山站 | 5125 | 10kV捷登线ⅢⅣ段 | 275 | 400 | 114.2857 | 435.51 | 2023-12-21 09:00 | 197.9591 | -5999.2649 | -215.51 | 5200
29 | 北山站 | 5131 | 10kV名都甲线 | 600 | 423.38 | 76.9782 | 573.53 | 2023-12-21 18:00 | 119.4854 | -1764.9366 | -93.53 | 160
30 | 北山站 | 5129 | 10kV北盛线 | 380 | 397 | 99.25 | 115.51 | 2023-12-21 18:00 | 37.9967 | -1691.298 | -93 | 0
31 | 北山站 | 5126 | 10kV亚麻线ⅠⅡ段 | 600 | 470 | 85.4545 | 572.42 | 2023-12-21 11:00 | 119.2542 | -1680.7501 | -92.42 | 0
32 | 北山站 | 5124 | 10kV营上线ⅢⅣ段 | 600 | 215 | 61.4286 | 297.14 | 2023-12-21 15:00 | 61.9042 | -5178.508 | 182.86 | 21260
33 | 北山站 | 5155 | 10kV北杭甲线 | 800 | / | / | 13 | 2023-12-21 11:00 | 2.0312 | 11402.622 | 627
34 | 北山站 | 5156 | 10kV北杭乙线 | 800 | / | / | 17 | 2023-12-21 11:00 | 2.6562 | 11329.878 | 623
35 | 大信站 | 6945 | 10kV陈家线 | 600 | 376.94 | 68.5345 | 380.45 | 2023-12-22 10:00 | 79.2604 | 1810.4163 | 99.55 | 0
36 | 大信站 | 6934 | 10kV大信线 | 445 | 154.57 | 38.6425 | 135.25 | 2023-12-21 17:00 | 37.9916 | 3663.206 | 201.43 | 0
37 | 大信站 | 6947 | 10kV钢厂线 | 600 | 51.99 | 11.3022 | 65.4 | 2023-12-22 10:00 | 13.625 | 7539.9156 | 414.6 | 0
38 | 大信站 | 6935 | 10kV龙海线 | 445 | 218.51 | 54.6275 | 345.67 | 2023-12-18 10:00 | 97.0983 | 87.8614 | 10.33 | 250
39 | 大信站 | 6949 | 10kV马山线 | 500 | 198.76 | 49.69 | 412.44 | 2023-07-10 15:00 | 103.11 | -306.2338 | -12.44 | 200
40 | 大信站 | 6939 | 10kV乔辛线 | 600 | 78.69 | 19.6725 | 90.72 | 2023-12-21 11:00 | 18.9 | 7079.4461 | 389.28 | 0
41 | 大信站 | 6946 | 10kV乔辛乙线 | 445 | 209.02 | 52.255 | 279.98 | 2023-12-20 09:00 | 78.6461 | 1382.4997 | 76.02 | 0
42 | 大信站 | 6938 | 10kV顺丰线ⅠⅡ段 | 600 | 463 | 84.1818 | 490.23 | 2023-12-27 09:00 | 102.1312 | -186.0428 | -10.23 | 0
43 | 大信站 | 6943 | 10kV柘车河线ⅠⅡ段 | 445 | 209 | 38 | 283.85 | 2023-12-14 10:00 | 79.7331 | 1212.1199 | 72.15 | 250
44 | 店集站 | 6658 | 10kV店集工业线 | 380 | 243.43 | 69.5514 | 289.23 | 2023-12-20 10:00 | 95.1414 | -1835.3928 | 14.77 | 5260
45 | 店集站 | 6657 | 10kV二中线 | 380 | / | / | 40.14 | 2023-12-21 11:00 | 13.2039 | 4798.558 | 263.86
46 | 店集站 | 6661 | 10kV金口线 | 445 | 240.41 | 98.1265 | 266.53 | 2023-12-20 07:00 | 74.868 | 1347.1014 | 89.47 | 700
47 | 店集站 | 6659 | 10kV青山线 | 220 | 399.89 | 99.9725 | 145.72 | 2023-12-15 13:00 | 82.7955 | -4071.6635 | -223.89 | 0
48 | 店集站 | 6662 | 10kV卫东线 | 445 | 418.52 | 104.63 | 328.72 | 2023-12-13 13:00 | 92.3371 | -1136.9887 | -62.52 | 0
49 | 店集站 | 6655 | 10kV于庄线ⅠⅡ段 | 220 | 197 | 49.25 | 183.66 | 2023-12-13 12:00 | 104.3523 | -833.906 | -21 | 1130
50 | 官庄站 | 8161 | 10kV官诚线 | 600 | / | / | 346.42 | 2023-06-05 23:00 | 72.1708 | 2429.2859 | 133.58 | 0
51 | 官庄站 | 8159 | 10kV官山线 | 400 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 320 | /
52 | 官庄站 | 8166 | 10kV河头线 | 380 | 148.8 | 37.2 | 187.2 | 2023-12-13 10:00 | 61.5789 | 2124.1248 | 116.8 | 0
53 | 官庄站 | 8158 | 10kV理邦线 | 445 | 249.6 | 41.6 | 230.9 | 2023-09-12 10:00 | 64.8596 | 1934.9904 | 106.4 | 0
54 | 官庄站 | 8170 | 10kV王圈线 | 445 | 334.8 | 83.7 | 298.58 | 2023-08-05 23:00 | 83.8708 | 105.5432 | 21.2 | 700
55 | 官庄站 | 8165 | 10kV于庄线ⅢⅣ段 | 550 | 335 | 83.75 | 420.4 | 2023-01-06 10:00 | 95.5455 | -247.5544 | 19.6 | 1510
56 | 官庄站 | 8160 | 10kV官瓦线 | 600 | / | / | 47.3 | 2023-08-18 18:00 | 9.8542 | 7869.0822 | 432.7
57 | 官庄站 | 8162 | 10kV官华甲线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
58 | 官庄站 | 8168 | 10kV官华乙线 | 600 | / | / | 193.2 | 2023-12-11 16:00 | 40.25 | 5215.7448 | 286.8 | 0
59 | 郭庄站 | 18368 | 10kV埠南甲线 | 600 | 69.26 | 12.5927 | 108.87 | 2023-12-25 16:00 | 22.6812 | 6749.3702 | 371.13 | 0
60 | 郭庄站 | 18353 | 10kV埠南乙线 | 600 | 90.7 | 16.4909 | 75.58 | 2023-08-09 14:00 | 15.7458 | 7079.8098 | 389.3 | 0
61 | 郭庄站 | 18371 | 10kV东丽线 | 600 | 99.14 | 16.5233 | 97.32 | 2023-08-01 15:00 | 20.275 | 6926.32 | 380.86 | 0
62 | 郭庄站 | 18352 | 10kV东丽乙线 | 600 | 0.35 | 0.058333 | 0.35 | 2023-02-09 23:30 | 0.072917 | 8722.9149 | 479.65 | 0
63 | 郭庄站 | 18378 | 10kV郭城乙线 | 600 | 503.08 | 91.4691 | 501.48 | 2023-12-19 10:00 | 104.475 | -519.7329 | -23.08 | 250
64 | 郭庄站 | 18358 | 10kV郭盛线 | 600 | 200.39 | 50.0975 | 190.89 | 2023-02-01 14:00 | 39.7687 | 5084.9875 | 279.61 | 0
65 | 郭庄站 | 18357 | 10kV郭通线 | 600 | 365.62 | 91.405 | 357.07 | 2023-12-19 15:00 | 74.3896 | 1980.1147 | 114.38 | 250
66 | 郭庄站 | 18355 | 10kV郭威线ⅠⅡ段 | 600 | 337 | 61.2727 | 320.07 | 2023-02-09 10:45 | 66.6813 | 2500.598 | 143 | 250
67 | 郭庄站 | 18359 | 10kV郭祥线 | 600 | 624.72 | 113.5855 | 589.56 | 2023-12-22 08:00 | 122.825 | -2631.8779 | -144.72 | 0
68 | 郭庄站 | 18375 | 10kV郭鑫线 | 600 | 334.33 | 55.7217 | 515.03 | 2023-12-21 10:00 | 107.2979 | -1277.0556 | -35.03 | 1600
69 | 郭庄站 | 18367 | 10kV郭亚线 | 600 | 497.81 | 124.4525 | 570.93 | 2023-12-22 09:00 | 118.9437 | -1853.653 | -90.93 | 500
70 | 郭庄站 | 18356 | 10kV山东乙线 | 600 | 405.7 | 73.7636 | 486.55 | 2023-08-03 14:00 | 101.3646 | -479.1183 | -6.55 | 900
71 | 郭庄站 | 18377 | 10kV圣祥线ⅠⅡ段 | 600 | 518 | 94.1818 | 333.98 | 2023-11-24 09:00 | 69.5792 | -691.068 | -38 | 0
72 | 郭庄站 | 18379 | 10kV铁二甲线 | 600 | / | / | 24.19 | 2023-07-09 16:00 | 5.0396 | 8289.3607 | 455.81 | 0
73 | 郭庄站 | 18351 | 10kV铁二线 | 300 | / | / | 115.66 | 2023-11-12 20:00 | 48.1917 | 2261.2472 | 124.34 | 0
74 | 郭庄站 | 18369 | 10kV通济线 | 600 | 310.43 | 56.4418 | 350.15 | 2023-12-18 10:00 | 72.9479 | 2361.4521 | 129.85 | 0
75 | 郭庄站 | 18354 | 10kV亚麻线ⅢⅣ段 | 600 | 327 | 59.4545 | 258.39 | 2023-12-18 09:00 | 53.8312 | 2782.458 | 153 | 0
76 | 郭庄站 | 18370 | 10kV营上乙线 | 600 | 319.92 | 58.1673 | 362.1 | 2023-12-19 15:00 | 75.4375 | 2144.1294 | 117.9 | 0
77 | 国建站 | 18157 | 10kV东城线ⅠⅡ段 | 600 | 440 | 80 | 405.87 | 2023-02-24 09:00 | 84.5563 | 727.44 | 40 | 0
78 | 国建站 | 18170 | 10kV国建线ⅠⅡ段 | 445 | 309 | 56.1818 | 341.26 | 2023-12-12 10:00 | 95.8596 | 268.0616 | 14.74 | 0
79 | 国建站 | 18172 | 10kV红领线ⅠⅡ段 | 600 | 408 | 102 | 447.81 | 2023-12-20 11:00 | 93.2938 | -1334.5927 | 32.19 | 4800
80 | 国建站 | 18162 | 10kV宏联线 | 600 | 448.13 | 81.4782 | 521.65 | 2023-12-11 10:00 | 108.6771 | -757.4469 | -41.65 | 0
81 | 国建站 | 18175 | 10kV华龙线 | 600 | 479.88 | 87.2509 | 602.18 | 2023-12-10 11:00 | 125.4542 | -2473.9655 | -122.18 | 630
82 | 国建站 | 18169 | 10kV金王线ⅠⅡ段 | 600 | 519 | 94.3636 | 409.83 | 2023-12-14 10:00 | 85.3812 | -809.254 | -39 | 250
83 | 国建站 | 18168 | 10kV晶宝线 | 600 | 421.23 | 76.5873 | 373.85 | 2023-02-24 10:00 | 77.8854 | 1068.7912 | 58.77 | 0
84 | 国建站 | 18158 | 10kV石棚甲线 | 600 | 516.1 | 93.8364 | 440.42 | 2023-08-05 21:00 | 91.7542 | -756.5146 | -36.1 | 250
85 | 国建站 | 18171 | 10kV石棚乙线 | 600 | 329.9 | 59.9818 | 306.45 | 2023-12-18 10:00 | 63.8438 | 2729.7186 | 150.1 | 0
86 | 国建站 | 18159 | 10kV西山线ⅠⅡ段 | 600 | 458 | 83.2727 | 665.72 | 2023-03-13 11:00 | 138.6917 | -3377.5039 | -185.72 | 0
87 | 国建站 | 18160 | 10kV西山乙线 | 600 | 459.31 | 83.5109 | 453.79 | 2023-12-01 09:00 | 94.5396 | 376.2683 | 20.69 | 0
88 | 国建站 | 18167 | 10kV烟青线 | 600 | 329.98 | 59.9964 | 277.09 | 2023-12-22 11:00 | 57.7271 | 2728.2637 | 150.02 | 0
89 | 国建站 | 18156 | 10kV国慧线 | 600 | / | / | 61.88 | 2023-12-21 19:00 | 12.8917 | 7603.9303 | 418.12 | 0
90 | 国建站 | 18161 | 10kV国才线 | 600 | / | / | 24.74 | 2023-12-21 10:00 | 5.1542 | 8279.3584 | 455.26 | 0
91 | 鹤山站 | 18467 | 10kV白庙线 | 445 | 253.14 | 63.285 | 235.14 | 2023-12-13 13:00 | 66.0506 | 1870.612 | 102.86 | 0
92 | 鹤山站 | 18468 | 10kV柴岛线 | 600 | 348 | 63.2727 | 360.32 | 2023-12-21 18:00 | 75.0667 | 696.5005 | 119.68 | 3700
93 | 鹤山站 | 18478 | 10kV硅谷丁线 | 600 | / | / | 310.58 | 2023-12-13 15:00 | 64.7042 | 3081.0721 | 169.42 | 0
94 | 鹤山站 | 18452 | 10kV硅谷甲线 | 600 | / | / | 330.12 | 2023-12-22 09:00 | 68.775 | 2725.7177 | 149.88 | 0
95 | 鹤山站 | 18471 | 10kV硅谷乙线 | 600 | / | / | 266.12 | 2023-04-20 11:00 | 55.4417 | 3889.6217 | 213.88 | 0
96 | 鹤山站 | 18451 | 10kV鹤岩线 | 600 | 68.07 | 17.0175 | 64.88 | 2023-02-22 09:00 | 13.5167 | 3371.359 | 411.93 | 10300
97 | 鹤山站 | 18460 | 10kV红星线 | 445 | 353.19 | 88.2975 | 342.6 | 2023-12-13 10:00 | 96.236 | 51.1027 | 2.81 | 0
98 | 鹤山站 | 18457 | 10kV南选线 | 600 | 309.98 | 77.495 | 280.36 | 2023-12-21 18:00 | 58.4083 | 3091.9837 | 170.02 | 0
99 | 鹤山站 | 18455 | 10kV双星线 | 600 | 16.6 | 3.0182 | 110.35 | 2023-07-21 15:00 | 22.9896 | 6722.4549 | 369.65 | 0
100 | 鹤山站 | 18475 | 10kV水泊线 | 445 | 207.53 | 51.8825 | 236.83 | 2023-12-21 19:00 | 66.5253 | 75.2256 | 119.17 | 5230
101 | 鹤山站 | 18469 | 10kV微软线 | 600 | 5.42 | 0.98545 | 2 | 2023-06-05 23:15 | 0.41667 | 5110.7119 | 474.58 | 8800
102 | 鹤山站 | 18456 | 10kV姚家庄线 | 600 | 213.6 | 38.8364 | 124.97 | 2023-12-21 09:00 | 26.0354 | -2515.2496 | 266.4 | 18400
103 | 鹤山站 | 18453 | 10kV硅谷丙线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
104 | 横河站 | 18266 | 10kV宝龙甲线 | 600 | 71.72 | 14.94 | 77.17 | 2023-08-05 12:00 | 16.0771 | 7325.8664 | 402.83 | 0
105 | 横河站 | 18263 | 10kV宝龙乙线 | 600 | 401.17 | 83.57 | 393.26 | 2023-07-30 12:00 | 81.9292 | 1433.6024 | 78.83 | 0
106 | 横河站 | 18271 | 10kV阁里线ⅢⅣ段 | 600 | 302 | 54.9091 | 289.89 | 2023-08-19 12:00 | 60.3937 | 3237.108 | 178 | 0
107 | 横河站 | 18258 | 10kV横富线 | 600 | 288 | 52.3636 | 185.29 | 2023-12-20 18:00 | 38.6021 | 3491.712 | 192 | 0
108 | 横河站 | 18260 | 10kV交通线ⅠⅡ段 | 600 | 153 | 27.8182 | 107.23 | 2023-12-18 09:00 | 22.3396 | 5946.822 | 327 | 0
109 | 横河站 | 18261 | 10kV金融线 | 600 | 197.95 | 35.9909 | 278.11 | 2023-12-21 10:00 | 57.9396 | 3671.5715 | 201.89 | 0
110 | 横河站 | 18252 | 10kV蓝岙线ⅠⅡ段 | 600 | 265 | 48.1818 | 250.69 | 2023-12-23 10:00 | 52.2271 | 3909.99 | 215 | 0
111 | 横河站 | 18267 | 10kV利群线 | 600 | 296.38 | 61.74 | 296.38 | 2023-12-18 09:00 | 61.7458 | 3339.3133 | 183.62
112 | 横河站 | 18272 | 10kV侨园乙线 | 600 | 126.93 | 23.0782 | 104.6 | 2023-12-21 10:00 | 21.7917 | 6420.931 | 353.07 | 0
113 | 横河站 | 18274 | 10kV市府线ⅢⅣ段 | 600 | 109 | 19.8182 | 290.33 | 2023-12-21 09:00 | 60.4854 | 3449.3386 | 189.67 | 0
114 | 横河站 | 18262 | 10kV顺河线 | 600 | 396.6 | 72.1091 | 43.07 | 2023-12-18 12:00 | 8.9729 | 1516.7124 | 83.4 | 0
115 | 横河站 | 18253 | 10kV振华线 | 600 | 582.6 | 105.9273 | 229.77 | 2023-12-23 19:00 | 47.8687 | -1865.8836 | -102.6 | 0
116 | 横河站 | 18273 | 10kV中山线 | 600 | 539.88 | 98.16 | 88.53 | 2023-12-22 10:00 | 18.4438 | -1088.9777 | -59.88 | 0
117 | 横河站 | 18259 | 10kV庄头线ⅢⅣ段 | 600 | 396 | 72 | 329.09 | 2023-12-21 18:00 | 68.5604 | 1527.624 | 84 | 0
118 | 横河站 | 18257 | 10kV横海甲线 | 600 | 8.62 | 1.4367 | 389.45 | 2023-12-21 18:00 | 81.1354 | 1646.7423 | 90.55 | 0
119 | 横河站 | 18275 | 10kV横海乙线 | 600 | 238.56 | 39.76 | 229.41 | 2023-08-20 19:00 | 47.7938 | 4390.8278 | 241.44 | 0
120 | 花园站 | 016 | 10kV花埠甲线 | 600 | 48 | 8.7273 | 47.79 | 2023-12-20 11:00 | 7.965 | 7856.352 | 432 | 0
121 | 花园站 | 029 | 10kV花埠乙线 | 800 | 5 | 0.90909 | 11.91 | 2023-03-24 07:49 | 1.4888 | 11422.4447 | 628.09 | 0
122 | 花园站 | 014 | 10kV花信甲线 | 600 | 62 | 11.2727 | 77.58 | 2023-12-18 11:00 | 12.93 | 7318.4101 | 402.42 | 0
123 | 花园站 | 028 | 10kV花信乙线 | 800 | 180 | 32.7273 | 12.94 | 2023-12-26 08:00 | 1.6175 | 8365.56 | 460 | 0
124 | 花园站 | 015 | 10kV花阳甲线 | 600 | 110 | 20 | 31.87 | 2023-12-21 18:00 | 5.3117 | 6728.82 | 370 | 0
125 | 花园站 | 027 | 10kV花阳乙线 | 800 | 298 | 54.1818 | 28.98 | 2023-08-17 17:00 | 3.6225 | 6219.612 | 342 | 0
126 | 佳源站 | 21670 | 10kV佳安线 | 600 | 413.51 | 75.1836 | 471.64 | 2023-07-14 09:00 | 98.2583 | 152.035 | 8.36 | 0
127 | 佳源站 | 21641 | 10kV佳昌线 | 600 | 464.1 | 84.3818 | 239.47 | 2023-08-05 12:00 | 49.8896 | -718.8426 | 15.9 | 2520
128 | 佳源站 | 21643 | 10kV佳丽线 | 600 | 418.09 | 87.1 | 376.06 | 2023-12-21 19:00 | 78.3458 | 1125.8953 | 61.91 | 0
129 | 佳源站 | 21659 | 10kV佳兴线 | 600 | 693.11 | 126.02 | 512.46 | 2023-12-21 10:00 | 106.7625 | -3875.6185 | -213.11 | 0
130 | 佳源站 | 21642 | 10kV佳英线 | 600 | 262.64 | 47.7527 | 122.57 | 2023-12-20 11:00 | 25.5354 | 3952.909 | 217.36 | 0
131 | 佳源站 | 21660 | 10kV佳商线 | 600 | 64 | 10.6667 | 94.97 | 2023-08-05 20:00 | 19.7854 | 7002.1556 | 385.03 | 0
132 | 佳源站 | 21644 | 10kV佳玉线 | 600 | 48.97 | 8.9036 | 57.5 | 2023-08-05 22:00 | 11.9792 | 7683.585 | 422.5 | 0
133 | 佳源站 | 21661 | 10kV佳翠线 | 600 | 30 | 5.4545 | 38.75 | 2023-07-14 20:00 | 8.0729 | 8024.5725 | 441.25 | 0
134 | 佳源站 | 21662 | 10kV佳阳线 | 600 | 454.97 | 94.78 | 410.25 | 2023-08-05 13:00 | 85.4688 | 455.1956 | 25.03 | 0
135 | 佳源站 | 21646 | 10kV佳洲线 | 600 | 30 | 5.4545 | 24.74 | 2023-12-18 10:00 | 5.1542 | 8183.7 | 450 | 0
136 | 佳源站 | 21649 | 10kV佳鳌线 | 600 | 405.2 | 84.4 | 392.6 | 2023-12-19 16:00 | 81.7917 | 1360.3128 | 74.8 | 0
137 | 佳源站 | 21672 | 10kV佳鳌乙线 | 600 | 122.18 | 25.5 | 251.74 | 2023-12-24 11:00 | 52.4458 | 4151.1364 | 228.26 | 0
138 | 佳源站 | 21651 | 10kV佳贸线 | 600 | 216.99 | 45.2 | 332.84 | 2023-12-23 12:00 | 69.3417 | 2676.2518 | 147.16 | 0
139 | 佳源站 | 21650 | 10kV佳学线 | 600 | 207.15 | 43.15 | 272.18 | 2023-08-05 12:00 | 56.7042 | 3779.4145 | 207.82 | 0
140 | 佳源站 | 21663 | 10kV佳新线 | 600 | 389.09 | 81.06 | 475.02 | 2023-08-05 12:00 | 98.9625 | 90.5663 | 4.98 | 0
141 | 佳源站 | 21645 | 10kV佳医线 | 600 | 26.9 | 5.6 | 41.8 | 2023-07-01 13:00 | 8.7083 | 7969.1052 | 438.2 | 0
142 | 佳源站 | 21671 | 10kV佳医乙线 | 600 | 106.53 | 22.2 | 51.52 | 2023-09-09 11:00 | 10.7333 | 6791.9254 | 373.47 | 0
143 | 佳源站 | 21673 | 10kV佳悦线 | 600 | / | / | 15.94 | 2023-12-22 20:00 | 3.3208 | 8439.3952 | 464.06 | 0
144 | 佳源站 | 21652 | 10kV佳禧线 | 600 | / | / | 32.44 | 2023-12-22 20:00 | 6.7583 | 8139.3262 | 447.56 | 0
145 | 佳源站 | 21664 | 10kV佳泰线 | 600 | / | / | 309.91 | 2023-12-25 10:00 | 64.5646 | 3093.2567 | 170.09 | 0
146 | 佳源站 | 21647 | 10kV佳瑞线 | 600 | / | / | 216.58 | 2023-12-18 11:00 | 45.1208 | 4790.5561 | 263.42 | 0
147 | 佳源站 | 21655 | 10kV佳万乙线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
148 | 佳源站 | 21676 | 10kV佳万丁线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
149 | 蓝村站 | 8073 | 10kV城后线 | 600 | 333.6 | 83.4 | 417.65 | 2023-12-21 16:00 | 87.0104 | 1133.8971 | 62.35 | 0
150 | 蓝村站 | 8061 | 10kV大宇线 | 500 | 392.82 | 78.564 | 481.35 | 2023-09-18 13:00 | 120.3375 | -1579.4311 | -81.35 | 250
151 | 蓝村站 | 8064 | 10kV古城甲线 | 380 | 328.33 | 59.6964 | 357.53 | 2023-12-14 10:00 | 117.6086 | -973.4966 | -53.53 | 0
152 | 蓝村站 | 8088 | 10kV古城线 | 600 | 310 | 56.3636 | 422.21 | 2023-12-13 14:00 | 87.9604 | 950.9689 | 57.79 | 250
153 | 蓝村站 | 8083 | 10kV郭家线 | 600 | 395 | 71.8182 | 423.21 | 2023-12-22 09:00 | 88.1688 | 132.7829 | 56.79 | 2250
154 | 蓝村站 | 8085 | 10kV蓝东线 | 600 | 212.23 | 38.5873 | 227.45 | 2023-12-22 20:00 | 47.3854 | 4592.8743 | 252.55 | 0
155 | 蓝村站 | 8076 | 10kV蓝海甲线 | 600 | 158.44 | 28.8073 | 165.23 | 2023-12-21 17:00 | 34.4229 | 5724.4072 | 314.77 | 0
156 | 蓝村站 | 8087 | 10kV蓝海乙线 | 600 | 78.29 | 22.3686 | 98.78 | 2023-12-21 18:00 | 20.5792 | 6840.8669 | 381.22 | 230
157 | 蓝村站 | 8086 | 10kV蓝天线 | 600 | 436 | 72.6667 | 447.87 | 2023-07-15 10:00 | 93.3063 | 584.3162 | 32.13 | 0
158 | 蓝村站 | 8075 | 10kV蓝新线 | 600 | 343 | 57.1667 | 394.45 | 2023-04-08 18:00 | 82.1771 | 1555.8123 | 85.55 | 0
159 | 蓝村站 | 8074 | 10kV蓝云线 | 600 | 665.82 | 110.97 | 616.28 | 2023-11-30 02:00 | 128.3917 | -3379.3225 | -185.82 | 0
160 | 蓝村站 | 8071 | 10kV六里线 | 600 | 286.49 | 71.6225 | 300.58 | 2023-12-26 10:00 | 62.6208 | 2782.9321 | 179.42 | 1200
161 | 蓝村站 | 8089 | 10kV棉纺线 | 600 | 393 | 71.4545 | 435.57 | 2023-12-22 18:00 | 90.7438 | 808.004 | 44.43 | 0
162 | 蓝村站 | 8060 | 10kV三湖线 | 500 | 267.72 | 53.544 | 342.48 | 2023-12-20 16:00 | 85.62 | 1046.0587 | 57.52 | 0
163 | 蓝村站 | 8090 | 10kV伟隆线 | 600 | 310 | 56.3636 | 386.7 | 2023-12-20 10:00 | 80.5625 | 1696.7538 | 93.3 | 0
164 | 蓝村站 | 8062 | 10kV橡胶线 | 400 | 167.93 | 41.9825 | 161.01 | 2023-12-21 17:00 | 50.3156 | 2765.545 | 152.07 | 0
165 | 蓝村站 | 8063 | 10kV辛城线 | 600 | 427.46 | 106.865 | 449.64 | 2023-02-22 14:00 | 93.675 | 552.127 | 30.36 | 0
166 | 蓝村站 | 8084 | 10kV蓝云甲线 | 600 | 377.92 | 78.7 | 421.16 | 2023-09-05 06:00 | 87.7417 | 1070.0642 | 58.84 | 0
167 | 蓝村站 | 8058 | 10kV云路线 | 600 | 589.79 | 98.2983 | 605.36 | 2023-06-27 04:00 | 126.1167 | -2279.797 | -125.36 | 0
168 | 蓝村站 | 8065 | 10kV蓝京线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
169 | 蓝村站 | 8068 | 10kV蓝疃线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
170 | 蓝谷站 | 21730 | 10kV谷海甲线 | 600 | 382.76 | 79.7 | 302.71 | 2023-02-26 08:00 | 63.0646 | 1768.4066 | 97.24 | 0
171 | 蓝谷站 | 21732 | 10kV谷物甲线 | 600 | 193.23 | 40.25 | 168.5 | 2023-04-11 09:00 | 35.1042 | 5215.1992 | 286.77 | 0
172 | 蓝谷站 | 21733 | 10kV谷联甲线 | 600 | 132.63 | 27.63 | 135.52 | 2023-08-18 03:00 | 28.2333 | 6264.7133 | 344.48 | 0
173 | 蓝谷站 | 21749 | 10kV谷海乙线 | 600 | 376.8 | 78.5 | 320.98 | 2023-04-05 11:00 | 66.8708 | 1876.7952 | 103.2 | 0
174 | 蓝谷站 | 21751 | 10kV谷物乙线 | 600 | 173.7 | 36.2 | 140.61 | 2023-04-11 09:00 | 29.2937 | 5570.3718 | 306.3 | 0
175 | 蓝谷站 | 21752 | 10kV谷联乙线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
176 | 蓝谷站 | 21753 | 10kV谷智乙线 | 600 | 146.62 | 30.5 | 156.46 | 2023-10-23 16:00 | 32.5958 | 5883.8984 | 323.54 | 0
177 | 蓝谷站 | 21731 | 10kV谷洋甲线 | 600 | 383.4 | 79.9 | 351.45 | 2023-04-05 12:00 | 73.2188 | 1756.7676 | 96.6 | 0
178 | 蓝谷站 | 21750 | 10kV谷洋乙线 | 600 | 405.53 | 84.5 | 397.77 | 2023-04-11 09:00 | 82.8688 | 1354.3114 | 74.47 | 0
179 | 蓝谷站 | 21768 | 10kV谷洋丙线 | 600 | 378.75 | 79 | 392.28 | 2023-04-05 12:00 | 81.725 | 1595.2759 | 87.72 | 0
180 | 蓝谷站 | 21767 | 10kV谷海丙线 | 600 | 375.87 | 78.3 | 301.56 | 2023-02-26 13:00 | 62.825 | 1893.7082 | 104.13 | 0
181 | 蓝谷站 | 21790 | 10kV谷智丁线 | 600 | 151.69 | 31.6 | 148.96 | 2023-10-23 16:00 | 31.0333 | 5970.6457 | 328.31 | 0
182 | 蓝谷站 | 21786 | 10kV谷海丁线 | 600 | 374.42 | 78 | 310.43 | 2023-04-05 11:00 | 64.6729 | 1920.0779 | 105.58 | 0
183 | 蓝谷站 | 21787 | 10kV谷洋丁线 | 600 | 410.43 | 85.5 | 404.73 | 2023-02-27 18:00 | 84.3187 | 1265.2 | 69.57 | 0
184 | 蓝谷站 | 21771 | 10kV谷联丙线 | 600 | 146.19 | 30.45 | 137.31 | 2023-08-17 23:00 | 28.6062 | 6070.6687 | 333.81 | 0
185 | 蓝谷站 | 21770 | 10kV谷物丙线 | 600 | 192.69 | 40.14 | 170.8 | 2023-04-05 12:00 | 35.5833 | 5225.0197 | 287.31 | 0
186 | 蓝谷站 | 21789 | 10kV谷联丁线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
187 | 蓝谷站 | 21788 | 10kV谷物丁线 | 600 | 171.61 | 35.7 | 129.9 | 2023-04-05 12:00 | 27.0625 | 5608.3805 | 308.39 | 0
188 | 蓝谷站 | 21734 | 10kV谷创线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
189 | 蓝谷站 | 21735 | 10kV谷科甲线 | 300 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 240 | /
190 | 蓝谷站 | 21779 | 10kV谷科乙线 | 300 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 240 | /
191 | 蓝谷站 | 21756 | 谷能乙线（崂山） | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
192 | 蓝谷站 | 21773 | 谷能丙线（崂山） | 600 | / | / | 75.48 | 2023-12-22 10:00 | 15.725 | #VALUE! | 404.52 | /
193 | 刘家庄站 | 7764 | 10kV宝石线 | 600 | 361 | 90.25 | 274.51 | 2023-08-04 13:00 | 57.1896 | 2164.134 | 119 | 0
194 | 刘家庄站 | 7765 | 10kV大吕线 | 445 | 142 | 35.5 | 157.56 | 2023-08-05 11:00 | 44.2584 | 3608.8298 | 198.44 | 0
195 | 刘家庄站 | 7756 | 10kV尖庄线 | 445 | 220 | 55 | 115.54 | 2023-06-24 12:00 | 32.4551 | 2473.296 | 136 | 0
196 | 刘家庄站 | 7755 | 10kV姜家坡线 | 600 | 330 | 82.5 | 424.67 | 2023-03-25 14:00 | 88.4729 | 974.2314 | 55.33 | 80
197 | 刘家庄站 | 7761 | 10kV刘程线 | 600 | 229 | 41.6364 | 189.62 | 2023-02-12 13:00 | 39.5042 | 4564.686 | 251 | 0
198 | 龙山站 | 18847 | 10kV航平线ⅠⅡ段 | 600 | 269 | 48.9091 | 283.18 | 2023-12-20 10:00 | 58.9958 | 3579.3685 | 196.82 | 0
199 | 龙山站 | 18858 | 10kV好事中线ⅠⅡ段 | 600 | 243 | 44.1818 | 205.84 | 2023-07-10 15:00 | 42.8833 | 2030.082 | 237 | 5700
200 | 龙山站 | 18856 | 10kV九六夼甲线 | 600 | 279.15 | 50.7545 | 176.31 | 2023-11-17 07:00 | 36.7313 | 3652.6581 | 200.85 | 0
201 | 龙山站 | 18850 | 10kV九六夼乙线 | 600 | 361.06 | 65.6473 | 281.78 | 2023-08-05 17:00 | 58.7042 | 2163.0428 | 118.94 | 0
202 | 龙山站 | 18854 | 10kV留村线ⅢⅣ段 | 380 | 280 | 50.9091 | 276.68 | 2023-08-05 10:00 | 91.0132 | 436.464 | 24 | 0
203 | 龙山站 | 18845 | 10kV龙发甲线 | 600 | / | / | 411.86 | 2023-12-16 14:00 | 85.8042 | 1239.194 | 68.14 | 0
204 | 龙山站 | 18846 | 10kV龙发乙线 | 600 | / | / | 213.22 | 2023-12-19 15:00 | 44.4208 | 4851.6611 | 266.78 | 0
205 | 龙山站 | 18868 | 10kV龙水线 | 600 | 275.45 | 50.0818 | 324.49 | 2023-11-17 13:00 | 67.6021 | 2828.1049 | 155.51 | 0
206 | 龙山站 | 18865 | 10kV平安线 | 600 | 85.32 | 15.5127 | 228.16 | 2023-10-14 12:00 | 47.5333 | 3779.9622 | 251.84 | 2000
207 | 龙山站 | 18860 | 10kV前北葛线ⅠⅡ段 | 600 | 540 | 98.1818 | 547.74 | 2023-11-29 10:00 | 114.1125 | -1331.9196 | -67.74 | 250
208 | 龙山站 | 18842 | 10kV上夼线 | 600 | 120.93 | 21.9873 | 152.46 | 2023-03-22 10:00 | 31.7625 | 5956.6424 | 327.54 | 0
209 | 龙山站 | 18867 | 10kV水蛟线ⅠⅡ段 | 600 | 638 | 116 | 584.65 | 2023-12-15 11:00 | 121.8021 | -2873.388 | -158 | 0
210 | 龙山站 | 18857 | 10kV新区甲线 | 600 | 194.39 | 35.3436 | 167.85 | 2023-12-04 09:00 | 34.9688 | 5194.1035 | 285.61 | 0
211 | 龙山站 | 18851 | 10kV龙发丙线 | 600 | / | / | 388.48 | 2023-12-18 15:00 | 80.9333 | 1664.3827 | 91.52 | 0
212 | 龙山站 | 18859 | 10kV正利线ⅢⅣ段 | 600 | 629 | 114.3636 | 719.98 | 2023-12-20 13:00 | 149.9958 | -4464.2763 | -239.98 | 250
213 | 龙山站 | 18844 | 10kV龙智线 | 600 | / | / | 60.48 | 2023-08-12 09:00 | 12.6 | 7629.3907 | 419.52 | 0
214 | 龙山站 | 18843 | 10kV龙秀甲线 | 600 | 281.87 | 58.7 | 392.87 | 2023-12-15 13:00 | 81.8479 | 1584.5462 | 87.13 | 0
215 | 龙山站 | 18869 | 10kV龙秀乙线 | 600 | 234.38 | 48.82 | 268.66 | 2023-02-24 10:00 | 55.9708 | 3843.4292 | 211.34 | 0
216 | 龙山站 | 18841 | 10kV龙材甲线 | 600 | / | / | 121.81 | 2023-10-07 12:00 | 25.3771 | 6514.0433 | 358.19 | 0
217 | 龙山站 | 18866 | 10kV龙材乙线 | 600 | / | / | 200.21 | 2023-11-10 21:00 | 41.7104 | 5088.2609 | 279.79 | 0
218 | 陆港站 | 0-18 | 10kV金泉线 | 600 | 396 | 99 | 422.86 | 2023-12-18 16:00 | 88.0958 | -500.852 | 57.14 | 3850
219 | 陆港站 | 0-32 | 10kV栾埠线 | 600 | 230 | 41.8182 | 206.22 | 2023-09-11 14:00 | 42.9625 | 4514.5 | 250 | 80
220 | 陆港站 | 0-17 | 10kV栾埠乙线 | 600 | 486 | 88.3636 | 187.41 | 2023-11-25 14:00 | 39.0438 | -109.116 | -6 | 0
221 | 陆港站 | 0-28 | 10kV闽龙线 | 600 | 561 | 140.25 | 508.7 | 2023-12-21 19:00 | 105.9792 | -1473.066 | -81 | 0
222 | 陆港站 | 0-11 | 10kV挪城线 | 600 | 400 | 100 | 450.6 | 2023-12-15 13:00 | 93.875 | 34.6684 | 29.4 | 1250
223 | 陆港站 | 0-31 | 10kV泉东线 | 600 | 398 | 99.5 | 490.28 | 2023-12-20 10:00 | 102.1417 | -438.9521 | -10.28 | 630
224 | 陆港站 | 0-30 | 10kV王演庄线 | 600 | 196 | 49 | 277.5 | 2023-12-23 08:00 | 57.8125 | 3562.665 | 202.5 | 300
225 | 陆港站 | 0-13 | 10kV陆泉甲线 | 600 | / | / | 588.43 | 2023-12-22 20:00 | 122.5896 | -1971.908 | -108.43 | 0
226 | 陆港站 | 0-29 | 10kV陆泉乙线 | 600 | / | / | 193.78 | 2023-06-24 11:00 | 40.3708 | 5205.1969 | 286.22 | 0
227 | 陆港站 | 0-16 | 10kV陆联甲线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
228 | 陆港站 | 0-36 | 10kV陆联乙线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
229 | 普东站 | 18961 | 10kV付家屯线 | 600 | 470.88 | 85.6145 | 461.28 | 2023-11-24 10:00 | 96.1 | -18.1437 | 9.12 | 460
230 | 普东站 | 18965 | 10kV潘家线 | 600 | 212.04 | 38.5527 | 199.92 | 2023-08-04 10:00 | 41.65 | 4873.1206 | 267.96 | 0
231 | 普东站 | 18941 | 10kV任家线 | 600 | 379.44 | 68.9891 | 470.64 | 2023-09-20 10:00 | 98.05 | 170.221 | 9.36 | 0
232 | 普东站 | 18974 | 10kV任家乙线 | 600 | 0.02 | 0.0036364 | 330.24 | 2023-06-03 03:00 | 68.8 | 2723.5354 | 149.76 | 0
233 | 普东站 | 18949 | 10kV三星线 | 600 | 61.92 | 11.2582 | 62.64 | 2023-05-29 02:30 | 13.05 | 7590.109 | 417.36 | 0
234 | 普东站 | 18946 | 10kV顺联线 | 600 | 639.72 | 116.3127 | 551.04 | 2023-12-27 10:00 | 114.8 | -2904.6679 | -159.72 | 0
235 | 普东站 | 18948 | 10kV抬头线 | 600 | 358.8 | 65.2364 | 299.4 | 2023-08-05 14:00 | 62.375 | 2204.1432 | 121.2 | 0
236 | 普东站 | 18951 | 10kV桃行线 | 600 | 340.08 | 61.8327 | 411.36 | 2023-12-27 10:00 | 85.7 | 996.287 | 68.64 | 630
237 | 石门站 | 18757 | 10kV东塔线 | 380 | 201.69 | 36.6709 | 208.65 | 2023-12-21 09:00 | 68.6349 | 434.0351 | 95.35 | 3250
238 | 石门站 | 18755 | 10kV二九二线 | 600 | / | / | 29.7 | 2023-12-08 16:00 | 6.1875 | 8189.1558 | 450.3
239 | 石门站 | 18752 | 10kV吉阳线 | 600 | 531.46 | 96.6291 | 675.89 | 2023-12-11 10:00 | 140.8104 | -3562.4555 | -195.89 | 0
240 | 石门站 | 18778 | 10kV麦坡线 | 600 | 304.17 | 55.3036 | 331.35 | 2023-12-13 11:00 | 69.0312 | 2203.3489 | 148.65 | 1250
241 | 石门站 | 18779 | 10kV石创丁线 | 600 | 484.18 | 88.0327 | 545.45 | 2023-12-20 18:00 | 113.6354 | -1190.2737 | -65.45 | 0
242 | 石门站 | 18767 | 10kV双塔线 | 550 | 406.13 | 73.8418 | 247.32 | 2023-08-05 11:00 | 56.2091 | 515.9598 | 33.87 | 250
243 | 石门站 | 18777 | 10kV俞家屯线 | 380 | 255.48 | 63.87 | 295.31 | 2023-12-24 10:00 | 97.1414 | 158.0363 | 8.69 | 0
244 | 石门站 | 18751 | 10kV石创甲线 | 600 | 18 | 3.2727 | 271.58 | 2023-08-04 11:00 | 56.5792 | 3790.3261 | 208.42 | 0
245 | 石门站 | 18771 | 10kV石创乙线 | 600 | 245 | 44.5455 | 319.75 | 2023-08-04 13:00 | 66.6146 | 2594.3065 | 160.25 | 800
246 | 石门站 | 18753 | 10kV石创丙线 | 600 | 139 | 25.2727 | 407.29 | 2023-12-22 09:00 | 84.8521 | 1322.3041 | 72.71 | 0
247 | 石门站 | 18754 | 10kV石俞线 | 445 | 99 | 18 | 77.34 | 2023-08-05 12:00 | 21.7247 | 4673.802 | 257 | 0
248 | 石门站 | 18770 | 10kV石通线 | 600 | / | / | 220.08 | 2023-09-16 11:00 | 45.85 | 4726.9051 | 259.92 | 0
249 | 石门站 | 18768 | 10kV石杨线 | 600 | / | / | 82.61 | 2023-08-05 20:00 | 17.2104 | 7226.9345 | 397.39 | 0
250 | 石门站 | 18756 | 10kV石扭线 | 600 | / | / | / | / | / | 8729.28 | 480 | 0
251 | 水泊站 | 8576 | 10kV场园线 | 380 | 242 | 121 | 228.19 | 2023-12-13 10:00 | 75.0625 | 275.532 | 62 | 2130
252 | 水泊站 | 8567 | 10kV河海线 | 400 | 96.4 | 24.1 | 27.2 | 2023-12-21 14:00 | 8.5 | 4066.3896 | 223.6 | 0
253 | 水泊站 | 8561 | 10kV岭海甲线 | 600 | 352.8 | 73.5 | 340.8 | 2023-07-18 11:00 | 71 | 2313.2592 | 127.2 | 0
254 | 水泊站 | 8569 | 10kV岭海乙线 | 600 | 326.39 | 68 | 334.8 | 2023-07-21 19:00 | 69.75 | 2640.6072 | 145.2 | 0
255 | 水泊站 | 8572 | 10kV水黄线 | 445 | 275 | 68.75 | 102 | 2023-12-21 20:00 | 28.6517 | 1473.066 | 81 | 0
256 | 水泊站 | 8562 | 10kV水融线 | 300 | 64.4 | 13.4 | 150 | 2023-12-21 21:00 | 62.5 | 1636.74 | 90 | 0
257 | 水泊站 | 8566 | 10kV中旅丙线 | 400 | 64.4 | 13.4 | 72.8 | 2023-08-19 19:00 | 22.75 | 4495.5792 | 247.2 | 0
258 | 水泊站 | 8558 | 10kV中旅丁线 | 400 | 26.39 | 5.4 | 39.04 | 2023-12-20 20:00 | 12.2 | 5109.5386 | 280.96 | 0
259 | 水泊站 | 8555 | 10kV中旅甲线 | 400 | 68.18 | 14.2 | 63.23 | 2023-08-19 19:00 | 19.7594 | 4579.5985 | 251.82 | 0
260 | 水泊站 | 8568 | 10kV中旅乙线 | 400 | 35.19 | 7.3 | 46.18 | 2023-12-19 19:00 | 14.4313 | 4979.6905 | 273.82 | 0
261 | 水泊站 | 8574 | 10kV水创线 | 600 | 20 | 3.6364 | 14.8 | 2023-12-17 09:00 | 3.0833 | 6565.56 | 460 | 4500
262 | 太祉庄站 | 6254 | 10kV丰台线 | 170 | 36.04 | 12.0133 | 29.14 | 2023-08-04 11:00 | 21.4265 | 1817.8726 | 99.96 | 0
263 | 太祉庄站 | 6255 | 10kV河流线 | 600 | 75.83 | 18.9575 | 172.28 | 2023-08-20 13:00 | 35.8917 | 5596.1959 | 307.72 | 0
264 | 太祉庄站 | 6257 | 10kV石灰窑线 | 200 | 48.17 | 24.085 | 54.43 | 2023-01-14 17:00 | 34.0187 | 1919.896 | 105.57 | 0
265 | 田横站 | 8264 | 10kV西崔线ⅠⅡ段 | 200 | 178 | 89 | 20.3 | 2023-07-07 07:00 | 12.6875 | -327.348 | -18 | 0
266 | 田横站 | 8260 | 10kV女岛线 | 400 | 258.2 | 64.55 | 231.11 | 2023-08-21 06:00 | 72.2219 | 1123.8948 | 61.8 | 0
267 | 田横站 | 8263 | 10kV度假区线 | 200 | 126.25 | 63.125 | 148.39 | 2023-08-18 17:00 | 92.7438 | 211.1395 | 11.61 | 0
268 | 文化路站 | 5655 | 10kV金山线 | 800 | 539.48 | 98.0873 | 574.55 | 2023-12-21 09:00 | 89.7734 | 1090.2737 | 65.45 | 250
269 | 文化路站 | 5664 | 10kV三里庄线ⅠⅡ段 | 600 | 415 | 75.4545 | 521.04 | 2023-12-26 14:00 | 108.55 | -746.3534 | -41.04 | 0
270 | 文化路站 | 5662 | 10kV文北甲线 | 600 | 206.2 | 37.4909 | 282.48 | 2023-12-22 10:00 | 58.85 | 2632.0987 | 197.52 | 2400
271 | 文化路站 | 5663 | 10kV文城甲线ⅢⅣ段 | 600 | 249 | 45.2727 | 435.96 | 2023-08-05 13:00 | 90.825 | 800.9114 | 44.04 | 0
272 | 文化路站 | 5657 | 10kV文城乙线ⅢⅣ段 | 380 | 223 | 40.5455 | 202.56 | 2023-08-05 15:00 | 66.6316 | 1473.066 | 81 | 0
273 | 文化路站 | 5661 | 10kV文府线 | 600 | 108.72 | 22.65 | 282.12 | 2023-12-04 19:00 | 58.775 | 3598.6457 | 197.88 | 0
274 | 文化路站 | 5654 | 10kV文佳线 | 600 | 479 | 87.0909 | 113.88 | 2023-12-21 19:00 | 23.725 | 18.186 | 1 | 0
275 | 文化路站 | 5653 | 10kV正利线ⅠⅡ段 | 600 | 258 | 46.9091 | 302.16 | 2023-12-26 09:00 | 62.95 | 3134.1982 | 177.84 | 250
276 | 夏堤河站 | 8468 | 10kV恒明辉线 | 600 | 516 | 93.8182 | 439.55 | 2023-12-22 08:00 | 91.5729 | -754.696 | -36 | 250
277 | 夏堤河站 | 8474 | 10kV华东线 | 600 | 438.56 | 79.7382 | 568.42 | 2023-12-22 10:00 | 118.4208 | -1704.0061 | -88.42 | 240
278 | 夏堤河站 | 8472 | 10kV华东乙线 | 600 | 412.62 | 75.0218 | 502.66 | 2023-12-25 11:00 | 104.7208 | -5852.0948 | -22.66 | 13600
279 | 夏堤河站 | 8460 | 10kV顺丰线ⅢⅣ段 | 600 | 443 | 88.6 | 472.78 | 2023-12-25 09:00 | 98.4958 | 131.3029 | 7.22 | 0
280 | 夏堤河站 | 8461 | 10kV下泊线ⅠⅡ段 | 500 | 213 | 42.6 | 260.07 | 2023-12-27 08:00 | 65.0175 | 2544.767 | 139.93 | 0
281 | 夏堤河站 | 8463 | 10kV夏菱线 | 600 | 480.93 | 80.155 | 538.88 | 2023-08-02 09:00 | 112.2667 | -1070.7917 | -58.88 | 0
282 | 夏堤河站 | 8485 | 10kV夏明线 | 600 | 251 | 45.6364 | 357.25 | 2023-12-25 09:00 | 74.4271 | 2232.3315 | 122.75 | 0
283 | 夏堤河站 | 8465 | 10kV夏伟丙线 | 445 | 410 | 102.5 | 91.28 | 2023-12-21 13:00 | 25.6404 | -982.044 | -54 | 0
284 | 夏堤河站 | 8466 | 10kV夏伟甲线 | 400 | 251.8 | 62.95 | / | / | / | #VALUE! | 68.2 | /
285 | 夏堤河站 | 8469 | 10kV夏伟乙线 | 400 | 421.15 | 105.2875 | 302.19 | 2023-07-16 12:00 | 94.4344 | -1839.5139 | -101.15 | 0
286 | 夏堤河站 | 8473 | 10kV夏信线 | 500 | 244.93 | 48.986 | 303 | 2023-08-05 13:00 | 75.75 | 1564.042 | 97 | 500
287 | 夏堤河站 | 8486 | 10kV夏元线 | 600 | 494 | 123.5 | 412.88 | 2023-08-05 20:00 | 86.0167 | -254.604 | -14 | 0
288 | 夏堤河站 | 8458 | 10kV闫家岭乙线 | 600 | 336.05 | 61.1 | 453.83 | 2023-12-28 09:00 | 94.5479 | 75.9276 | 26.17 | 1000
289 | 夏堤河站 | 8475 | 10kV元庄线 | 445 | 378.78 | 68.8691 | 413.35 | 2023-12-26 08:00 | 116.1096 | -1042.9671 | -57.35 | 0
290 | 夏堤河站 | 8471 | 10kV元庄乙线 | 445 | 495.35 | 90.0636 | 434.45 | 2023-08-05 13:00 | 122.0365 | -2534.2191 | -139.35 | 0
291 | 夏堤河站 | 8487 | 10kV枣杭线 | 600 | 647 | 117.6364 | 225.72 | 2023-12-25 10:00 | 47.025 | -3037.062 | -167 | 0
292 | 夏堤河站 | 8459 | 10kV赵家疃线 | 600 | 385.01 | 70.0018 | 480.69 | 2023-12-13 11:00 | 100.1437 | -32.5483 | -0.69 | 50
293 | 夏堤河站 | 8484 | 10kV柘车河线ⅢⅣ段 | 600 | 190 | 34.5455 | 80.44 | 2023-12-23 08:00 | 16.7583 | 5173.94 | 290 | 250
294 | 夏堤河站 | 8482 | 10kV夏金线 | 600 | 330 | 60 | 458.46 | 2023-03-30 14:00 | 95.5125 | 391.7264 | 21.54 | 0
295 | 夏堤河站 | 8489 | 10kV夏丰线 | 600 | 484 | 88 | 523.17 | 2023-02-07 10:00 | 108.9938 | -1985.0896 | -43.17 | 3000
296 | 夏堤河站 | 8483 | 10kV夏东线 | 600 | 230.68 | 48.06 | 203.73 | 2023-12-21 18:00 | 42.4438 | 4534.1335 | 249.32 | 0
297 | 新生站 | 0-33 | 10kV新河线 | 600 | / | / | 326.99 | 2023-12-20 09:00 | 68.1229 | 2782.6399 | 153.01 | 0
298 | 新生站 | 0-22 | 10kV新山线 | 600 | / | / | 328.57 | 2023-08-05 12:00 | 68.4521 | 2753.906 | 151.43 | 0
299 | 新生站 | 0-34 | 10kV新广线 | 600 | / | / | 318.96 | 2023-08-05 12:00 | 66.45 | 2928.6734 | 161.04 | 0
300 | 新生站 | 0-23 | 10kV新岙线 | 600 | / | / | 316.17 | 2023-07-23 13:00 | 65.8688 | 2979.4124 | 163.83 | 0
301 | 新生站 | 0-24 | 10kV新东甲线 | 600 | / | / | 243.96 | 2023-12-21 18:00 | 50.825 | 4292.6234 | 236.04 | 0
302 | 新生站 | 0-38 | 10kV新东乙线 | 600 | / | / | 332.95 | 2023-12-11 11:00 | 69.3646 | 2674.2513 | 147.05 | 0
303 | 新生站 | 0-24 | 10kV新生甲线 | 600 | / | / | 417.31 | 2023-07-15 23:00 | 86.9396 | 1140.0803 | 62.69 | 0
304 | 新生站 | 0-35 | 10kV新生乙线 | 600 | / | / | 420.4 | 2023-12-11 11:00 | 87.5833 | 1083.8856 | 59.6 | 0
305 | 新生站 | 0-11 | 10kV新宝甲线 | 600 | / | / | 316.15 | 2023-12-24 10:00 | 65.8646 | 2979.7761 | 163.85 | 0
306 | 新生站 | 0-37 | 10kV新宝乙线 | 600 | / | / | 188.72 | 2023-12-21 18:00 | 39.3167 | 5297.2181 | 291.28 | 0
307 | 学苑站 | 19977 | 10kV山大丁线 | 600 | / | / | 83.88 | 2023-12-22 09:00 | 17.475 | 7203.8383 | 396.12 | 0
308 | 学苑站 | 19949 | 10kV山大甲线 | 600 | / | / | 74.78 | 2023-12-21 12:00 | 15.5792 | 7369.3309 | 405.22 | 0
309 | 学苑站 | 19966 | 10kV山大乙线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
310 | 学苑站 | 19956 | 10kV学岛甲线 | 380 | / | / | 103.93 | 2023-12-21 17:00 | 34.1875 | 3638.473 | 200.07 | 0
311 | 学苑站 | 19962 | 10kV学岛乙线 | 275 | / | / | 80.28 | 2023-12-21 19:00 | 36.4909 | 2540.9479 | 139.72 | 0
312 | 学苑站 | 19951 | 10kV学谷甲线 | 600 | / | / | 144.07 | 2023-07-25 09:00 | 30.0146 | 6109.223 | 335.93 | 0
313 | 学苑站 | 19957 | 10kV学桂甲线 | 600 | / | / | 45.09 | 2023-08-05 12:00 | 9.3938 | 7909.2733 | 434.91 | 0
314 | 学苑站 | 19972 | 10kV学桂乙线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
315 | 学苑站 | 19945 | 10kV学海甲线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
316 | 学苑站 | 19961 | 10kV学海乙线 | 600 | / | / | 39.59 | 2023-12-21 18:00 | 8.2479 | 8009.2963 | 440.41 | 0
317 | 学苑站 | 19963 | 10kV学乐线 | 600 | / | / | / | / | #VALUE! | 8729.28 | 480 | 0
318 | 学苑站 | 19952 | 10kV学书线 | 600 | / | / | 74.78 | 2023-03-01 18:00 | 15.5792 | 7369.3309 | 405.22 | 0
319 | 学苑站 | 19954 | 10kV学信甲线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
320 | 学苑站 | 19964 | 10kV学信乙线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
321 | 学苑站 | 19950 | 10kV学苑丙线 | 600 | / | / | 105.02 | 2023-12-22 11:00 | 21.8792 | 6819.3863 | 374.98 | 0
322 | 学苑站 | 19976 | 10kV学苑丁线 | 600 | / | / | 171.56 | 2023-12-21 16:00 | 35.7417 | 5609.2898 | 308.44 | 0
323 | 学苑站 | 19948 | 10kV学苑甲线 | 600 | / | / | 125.92 | 2023-09-05 15:00 | 26.2333 | 6439.2989 | 354.08 | 0
324 | 学苑站 | 19965 | 10kV学苑乙线 | 600 | / | / | 129.7 | 2023-09-08 12:00 | 27.0208 | 6370.5558 | 350.3 | 0
325 | 学苑站 | 19973 | 10kV学岙线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
326 | 学苑站 | 19974 | 10kV学卫甲线 | 600 | 369.1 | 76.9 | 400.87 | 2023-12-22 09:00 | 83.5146 | 1439.0582 | 79.13 | 0
327 | 学苑站 | 19941 | 10kV学卫乙线 | 600 | / | / | 183.65 | 2023-12-20 19:00 | 38.26 | 5389.4211 | 296.35 | 0
328 | 学苑站 | 19975 | 10kV学科甲线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
329 | 学苑站 | 19942 | 10kV学科乙线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
330 | 学苑站 | 19943 | 10kV学桂丙线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
331 | 学苑站 | 19960 | 10kV学桂丁线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
332 | 演泉站 | 22660 | 10kV泉青线 | 445 | 78.21 | 14.22 | 92.97 | 2023-10-21 20:00 | 26.1152 | 4583.4636 | 263.03 | 500
333 | 演泉站 | 22642 | 10kV泉众丙线 | 1200 | 550.2 | 57.3 | 659.13 | 2023-08-21 07:00 | 68.65 | 5471.6218 | 300.87 | 0
334 | 演泉站 | 22668 | 10kV泉众丁线 | 1200 | 280.2 | 29.2 | 280.2 | 2023-07-24 14:00 | 29.18 | 12362.8428 | 679.8 | 0
335 | 演泉站 | 22641 | 10kV泉众甲线 | 1200 | 472.84 | 49.25 | 472.84 | 2023-06-30 10:00 | 49.25 | 8859.4918 | 487.16 | 0
336 | 演泉站 | 22643 | 10kV泉众戊线 | 1200 | 795.76 | 82.9 | 503.52 | 2023-06-27 13:00 | 52.45 | 2986.8686 | 164.24 | 0
337 | 演泉站 | 22663 | 10kV泉众乙线 | 1200 | 575.21 | 59.9 | 659.73 | 2023-07-12 15:00 | 68.72 | 5460.7102 | 300.27 | 0
338 | 演泉站 | 22648 | 10kV演惠甲线 | 600 | 185.02 | 38.4 | 185.5 | 2023-07-19 09:00 | 38.64 | 5355.777 | 294.5 | 0
339 | 演泉站 | 22661 | 10kV演惠乙线 | 600 | 184.52 | 38.4 | 182.37 | 2023-04-15 12:00 | 37.99 | 5373.5993 | 295.48 | 0
340 | 演泉站 | 22647 | 10kV演北线 | 445 | 251.48 | 70.6 | 410.6 | 2023-11-24 15:00 | 115.33 | -992.9556 | -54.6 | 0
341 | 演泉站 | 22649 | 10kV演黄线 | 600 | 395 | 71.8182 | 360.75 | 2023-12-27 10:00 | 75.1562 | 1545.81 | 85 | 0
342 | 演泉站 | 22673 | 10kV演谷线 | 600 | 595 | 108.1818 | 363.02 | 2023-12-21 09:00 | 75.6292 | -4171.39 | -115 | 5200
343 | 演泉站 | 22644 | 10kV演新甲线 | 600 | 375.93 | 78.3 | 332.41 | 2023-09-08 07:00 | 69.25 | 1892.617 | 104.07 | 0
344 | 演泉站 | 22658 | 10kV演新乙线 | 600 | 379.2 | 79 | 284.16 | 2023-07-13 13:00 | 59.2 | 1833.1488 | 100.8 | 0
345 | 演泉站 | 22669 | 10kV演侨线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
346 | 演泉站 | 22645 | 10kV演威线 | 600 | / | / | 262.7 | 2023-12-26 09:00 | 54.73 | 3951.8178 | 217.3 | 0
347 | 演泉站 | 22670 | 10kV演东线 | 600 | / | / | 311.88 | 2023-12-28 10:00 | 64.975 | 3057.4303 | 168.12 | 0
348 | 玉石站 | 18655 | 10kV北林线ⅢⅣ段 | 600 | 298 | 54.1818 | 187.91 | 2023-12-21 20:00 | 39.1479 | 3309.852 | 182 | 0
349 | 玉石站 | 18662 | 10kV海隆乙线 | 445 | 333.46 | 60.6291 | 325.55 | 2023-12-13 13:00 | 91.4466 | 409.9124 | 22.54 | 0
350 | 玉石站 | 18679 | 10kV海誉线 | 445 | 308.33 | 56.06 | 349.1 | 2023-12-25 09:00 | 98.0618 | 125.4834 | 6.9 | 0
351 | 玉石站 | 18652 | 10kV梁家疃线ⅢⅣ段 | 600 | 209 | 38 | 222.36 | 2023-12-20 10:00 | 46.325 | 4685.441 | 257.64 | 0
352 | 玉石站 | 18676 | 10kV汽轮甲线 | 600 | 335.63 | 69.9 | 306.56 | 2023-12-13 14:00 | 63.8667 | 2625.5128 | 144.37 | 0
353 | 玉石站 | 18653 | 10kV汽轮乙线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
354 | 玉石站 | 18677 | 10kV石泉甲线 | 275 | 226.76 | 41.2291 | 472.68 | 2023-07-21 13:00 | 214.8545 | -5099.2385 | -252.68 | 1260
355 | 玉石站 | 18651 | 10kV一汽甲线 | 600 | 606.27 | 126.3 | 622.97 | 2023-07-12 15:00 | 129.7854 | -2600.0524 | -142.97 | 0
356 | 玉石站 | 18680 | 10kV一汽乙线 | 600 | 654.15 | 136.28 | 719.98 | 2023-07-08 14:00 | 149.9958 | -4364.2763 | -239.98 | 0
357 | 玉石站 | 18661 | 10kV玉零甲线 | 600 | 264.55 | 48.1 | 308.14 | 2023-12-05 08:00 | 64.1958 | 3125.446 | 171.86 | 0
358 | 玉石站 | 18670 | 10kV玉零乙线 | 600 | 464.25 | 84.4091 | 245.57 | 2023-12-04 14:00 | 51.1604 | 186.4295 | 15.75 | 250
359 | 玉石站 | 18671 | 10kV玉汽线 | 600 | 63.28 | 11.5055 | 52.2 | 2023-07-14 20:45 | 10.875 | 7578.4699 | 416.72 | 0
360 | 玉石站 | 18668 | 10kV玉热线 | 600 | 180.71 | 30.1183 | 253.48 | 2023-09-15 12:00 | 52.8083 | 4119.4927 | 226.52 | 0
361 | 玉石站 | 18656 | 10kV玉远线 | 600 | 360.01 | 60.0017 | 382.39 | 2023-02-22 15:30 | 79.6646 | 1775.1355 | 97.61 | 0
362 | 玉石站 | 18658 | 10kV玉众甲线 | 600 | 298.48 | 24.8733 | 3.52 | 2023-03-02 17:15 | 0.73333 | 3301.1227 | 181.52 | 0
363 | 玉石站 | 18669 | 10kV玉众乙线 | 600 | 22.15 | 1.8458 | 8.79 | 2023-02-10 12:30 | 1.8313 | 8326.4601 | 457.85 | 0
364 | 玉石站 | 18657 | 10kV玉昕线 | 600 | 164.77 | 34.3 | 177.54 | 2023-11-21 09:00 | 36.9875 | 5500.5376 | 302.46 | 0
365 | 玉石站 | 18654 | 10kV玉林乙线 | 600 | 316.47 | 65.93 | 351.04 | 2023-07-21 13:00 | 73.1333 | 2345.2666 | 128.96 | 0
366 | 玉石站 | 18678 | 10kV玉林甲线 | 600 | 190 | 34.5455 | 324.67 | 2023-10-19 11:00 | 67.6396 | 2792.8314 | 155.33 | 80
367 | 玉石站 | 18667 | 10kV玉城线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
368 | 赵家岭站 | 0-11 | 10kV赵楼甲线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
369 | 赵家岭站 | 0-12 | 10kV赵桥甲线 | 600 | 500.9 | 104.3 | 423.33 | 2023-12-22 11:00 | 88.19 | -380.0874 | -20.9 | 0
370 | 赵家岭站 | 0-13 | 10kV赵安甲线 | 600 | / | / | 601.85 | 2023-12-21 19:00 | 125.38 | -2215.9641 | -121.85 | 0
371 | 赵家岭站 | 0-28 | 10kV赵楼乙线 | 600 | 177.34 | 36.9 | 177.73 | 2023-08-18 14:00 | 37.03 | 5497.0822 | 302.27 | 0
372 | 赵家岭站 | 0-29 | 10kV赵桥乙线 | 600 | 333.94 | 69.57 | 347.35 | 2023-08-05 13:00 | 72.36 | 2412.3729 | 132.65 | 0
373 | 赵家岭站 | 0-30 | 10kV赵安乙线 | 600 | 310.94 | 64.8 | 514.42 | 2023-12-21 19:00 | 107.17 | -625.9621 | -34.42 | 0
374 | 赵家岭站 | 0-14 | 10kV赵瑞线 | 600 | 115 | 20.9091 | 124.91 | 2023-12-21 19:00 | 26.02 | 5117.6667 | 355.09 | 3350
375 | 赵家岭站 | 0-31 | 10kV赵通线 | 600 | 6 | 1.0909 | 14.98 | 2023-08-19 15:15 | 3.1208 | 8456.8537 | 465.02 | 0
376 | 赵家岭站 | 0-15 | 10kV赵泊线 | 600 | 65 | 11.8182 | 111.98 | 2023-12-25 10:00 | 23.3292 | 6692.8117 | 368.02 | 0
377 | 赵家岭站 | 0-32 | 10kV赵英线 | 600 | 298 | 54.1818 | 395.6 | 2023-12-21 19:00 | 82.4167 | 1534.8984 | 84.4 | 0
378 | 赵家岭站 | 0-16 | 10kV赵峰线 | 600 | 483.1 | 100.64 | 364.57 | 2023-08-05 15:00 | 75.95 | -56.3766 | -3.1 | 0
379 | 赵家岭站 | 0-33 | 10kV赵水线 | 600 | 266.37 | 55.49 | 369.67 | 2023-11-24 10:00 | 77.014 | 2006.4614 | 110.33 | 0
380 | 搀山站 | 6422 | 10kV鼎胜线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
381 | 搀山站 | 6420 | 10kV黄龙线 | 600 | 213.2 | 53.3 | 230.4 | 2023-08-18 05:00 | 48 | 4539.2256 | 249.6 | 0
382 | 搀山站 | 6421 | 10kV洼里线 | 600 | 185.6 | 46.4 | 162 | 2023-12-22 09:00 | 33.75 | 5353.9584 | 294.4 | 0
383 | 搀山站 | 6415 | 10kV西崔线ⅢⅣ段 | 275 | 105 | 52.5 | 85.2 | 2023-08-20 18:00 | 38.7273 | 2091.39 | 115 | 0
384 | 搀山站 | 6417 | 10kV羊山线 | 445 | 155.6 | 38.9 | 153.6 | 2023-08-19 17:00 | 43.1461 | 3644.4744 | 200.4 | 0
385 | 搀山站 | 8068 | 10kV郑家线 | 380 | 142.4 | 35.6 | 118.8 | 2023-12-18 08:00 | 39.0789 | 2858.8576 | 161.6 | 200
386 | 段泊岚站 | 5351 | 10kV官路埠线 | 600 | 484.8 | 88.1455 | 620.4 | 2023-12-20 10:00 | 129.25 | -2653.3144 | -140.4 | 250
387 | 段泊岚站 | 5344 | 10kV岚上线 | 445 | 172.8 | 43.2 | 189.6 | 2023-08-19 19:00 | 53.2584 | 3026.1504 | 166.4 | 0
388 | 段泊岚站 | 5348 | 10kV刘家庄线 | 380 | 127.2 | 31.8 | 124.8 | 2023-12-28 08:00 | 41.0526 | 3215.2848 | 176.8 | 0
389 | 段泊岚站 | 5345 | 10kV瓦戈庄线 | 600 | 284.4 | 71.1 | 356.4 | 2023-12-20 10:00 | 74.25 | 2047.7896 | 123.6 | 500
390 | 段村站 | 7047 | 10kV大屯线 | 600 | 290.04 | 72.51 | 383.7 | 2023-12-21 18:00 | 79.9375 | 1751.3118 | 96.3 | 0
391 | 段村站 | 7054 | 10kV杨头线 | 600 | 364.95 | 91.2375 | 332.8 | 2023-12-26 10:00 | 69.3333 | 2060.2993 | 115.05 | 80
392 | 段村站 | 7045 | 10kV杨头乙线 | 600 | 260.5 | 47.3636 | 157.9 | 2023-02-24 18:15 | 32.8958 | 3991.827 | 219.5 | 0
393 | 段村站 | 7046 | 10kV正大甲线 | 600 | 297.07 | 61.89 | 369.5 | 2023-12-14 23:00 | 76.9792 | 2009.553 | 110.5 | 0
394 | 段村站 | 7052 | 10kV正大线 | 600 | 456.74 | 95.15 | 402.69 | 2023-08-26 16:00 | 83.8937 | 423.0064 | 23.26 | 0
395 | 段村站 | 7053 | 10kV正大乙线 | 600 | 126.5 | 26.3 | 118.41 | 2023-02-07 07:00 | 24.6687 | 6428.751 | 353.5 | 0
396 | 段村站 | 7044 | 10kV中通线 | 600 | 384.41 | 96.1025 | 400.93 | 2023-09-19 10:00 | 83.5271 | 1337.967 | 79.07 | 250
397 | 丰城站 | 7861 | 10kV北芦线 | 380 | 208 | 52 | 219 | 2023-08-16 04:00 | 72.0395 | 1545.81 | 85 | 0
398 | 丰城站 | 7862 | 10kV栲栳线 | 380 | 230.4 | 57.6 | 169.2 | 2023-08-19 19:00 | 55.6579 | 538.4896 | 73.6 | 2000
399 | 丰城站 | 7855 | 10kV庞裕线 | 335 | 208.8 | 52.2 | 176.4 | 2023-08-15 04:00 | 65.8209 | 1076.6112 | 59.2 | 0
400 | 丰城站 | 7856 | 10kV七口线 | 225 | 182 | 91 | 134.4 | 2023-08-19 18:00 | 74.6667 | -36.372 | -2 | 0
401 | 丰城站 | 7857 | 10kV时家线 | 100 | 61.6 | 61.6 | 53.8 | 2023-12-21 17:00 | 67.25 | 334.6224 | 18.4 | 0
402 | 丰城站 | 7858 | 10kV丰前线 | 380 | / | / | 25.84 | 2023-08-05 12:00 | 8.5 | 5058.6178 | 278.16 | 0
403 | 服装园站 | 7158 | 10kV郭威线ⅢⅣ段 | 400 | 291 | 72.75 | 375.27 | 2023-12-18 10:00 | 117.2719 | -1105.1402 | -55.27 | 250
404 | 服装园站 | 7163 | 10kV即发线 | 550 | 654.44 | 118.9891 | 646.78 | 2023-09-11 14:00 | 146.9955 | -3899.8058 | -214.44 | 0
405 | 服装园站 | 7161 | 10kV瑞华线 | 300 | 81.4 | 27.1333 | 94.53 | 2023-08-05 13:00 | 39.3875 | 2645.5174 | 145.47 | 0
406 | 服装园站 | 7156 | 10kV山东丙线 | 400 | 329.68 | 82.42 | 427.54 | 2023-12-20 17:00 | 133.6062 | -1955.7224 | -107.54 | 0
407 | 服装园站 | 7162 | 10kV商城线 | 500 | 289.92 | 57.984 | 309.11 | 2023-12-21 10:00 | 77.2775 | 1652.9255 | 90.89 | 0
408 | 服装园站 | 7157 | 10kV圣祥线ⅢⅣ段 | 550 | 200 | 36.3636 | 298.5 | 2023-12-20 15:00 | 67.8409 | 2573.319 | 141.5 | 0
409 | 服装园站 | 7155 | 10kV正泰线ⅠⅡ段 | 550 | 487 | 88.5455 | 254.38 | 2023-12-18 10:00 | 57.8136 | -854.742 | -47 | 0
410 | 华山站 | 5816 | 10kV创新线 | 600 | 530.4 | 132.6 | 452.5 | 2023-12-26 08:00 | 94.2708 | -10986.5744 | -50.4 | 25175
411 | 华山站 | 5818 | 10kV华山工业线 | 380 | 219.6 | 54.9 | 215.72 | 2023-08-05 15:00 | 70.9605 | 1534.8984 | 84.4 | 0
412 | 华山站 | 5817 | 10kV梁家疃线ⅠⅡ段 | 380 | 190 | 47.5 | 176.32 | 2023-08-04 18:00 | 58 | 2073.204 | 114 | 0
413 | 华山站 | 5822 | 10kV柳沟线 | 445 | 477.6 | 119.4 | 361.26 | 2023-12-15 09:00 | 101.4775 | -3355.4176 | -121.6 | 2860
414 | 华山站 | 5821 | 10kV乔家屯线 | 600 | 336 | 84 | 166.22 | 2023-08-05 13:00 | 34.6292 | 2578.784 | 144 | 100
415 | 华山站 | 5823 | 10kV球场线 | 600 | / | / | / | / | / | 8729.28 | 480 | 0
416 | 华山站 | 5826 | 10kV华应线 | 600 | 242.26 | 50.47 | 305.59 | 2023-12-18 13:00 | 63.6646 | 3171.8203 | 174.41 | 0
417 | 环秀站 | 7661 | 10kV东方线 | 600 | 571.44 | 103.8982 | 562.91 | 2023-07-05 13:00 | 117.2729 | -1862.9278 | -91.44 | 500
418 | 环秀站 | 7658 | 10kV国建线ⅢⅣ段 | 445 | 446 | 89.2 | 425.2 | 2023-02-18 09:00 | 119.4382 | -1636.74 | -90 | 0
419 | 环秀站 | 7655 | 10kV金王线ⅢⅣ段 | 445 | 370 | 67.2727 | 480.12 | 2023-07-28 15:00 | 134.8652 | -2257.2463 | -124.12 | 0
420 | 环秀站 | 7663 | 10kV六印线 | 600 | 580.2 | 105.4909 | 667.92 | 2023-12-20 10:00 | 139.15 | -4677.5131 | -187.92 | 3150
421 | 环秀站 | 7660 | 10kV前北葛线ⅢⅣ段 | 500 | 98 | 19.6 | 330.8 | 2023-12-22 13:00 | 82.7 | 1258.4712 | 69.2 | 0
422 | 环秀站 | 7657 | 10kV三里庄线ⅢⅣ段 | 445 | 503 | 100.6 | 677.1 | 2023-12-15 09:00 | 190.1966 | -6039.5246 | -321.1 | 500
423 | 环秀站 | 7662 | 10kV水蛟线ⅢⅣ段 | 445 | 304 | 60.8 | 373.2 | 2023-12-18 15:00 | 104.8315 | -312.7992 | -17.2 | 0
424 | 环秀站 | 7656 | 10kV西山线ⅢⅣ段 | 445 | 172 | 34.4 | 164.5 | 2023-12-29 13:00 | 46.2079 | 3346.224 | 184 | 0
425 | 灵山站 | 8359 | 10kV恒丰线 | 400 | 162.4 | 40.6 | 189.2 | 2023-02-12 12:00 | 59.125 | 2378.7288 | 130.8 | 0
426 | 灵山站 | 8360 | 10kV岚前岭线 | 400 | 74.4 | 18.6 | 83.2 | 2023-12-21 19:00 | 26 | 4306.4448 | 236.8 | 0
427 | 灵山站 | 8366 | 10kV灵长线 | 600 | 67.2 | 16.8 | 74.4 | 2023-08-05 13:00 | 15.5 | 7376.2416 | 405.6 | 0
428 | 灵山站 | 8368 | 10kV三泉线 | 600 | 158.8 | 79.4 | 187.2 | 2023-08-05 14:00 | 39 | 5324.8608 | 292.8 | 0
429 | 灵山站 | 8364 | 10kV山后线 | 600 | 38 | 19 | 118.8 | 2023-12-18 13:00 | 24.75 | 6568.7832 | 361.2 | 0
430 | 灵山站 | 8361 | 10kV索戈庄线 | 200 | 76 | 38 | 82.4 | 2023-12-20 16:00 | 51.5 | 1411.2336 | 77.6 | 0
431 | 灵山站 | 8367 | 10kV恒丰乙线 | 600 | 353 | 88.25 | 501.6 | 2023-12-14 15:00 | 104.5 | -392.8176 | -21.6 | 0
432 | 灵山站 | 8363 | 10kV灵河乙线 | 600 | 30 | 5 | / | / | / | 8183.7 | 450 | 0
433 | 灵山站 | 8362 | 10kV灵河甲线 | 600 | 30 | 5 | 31.2 | 2023-01-20 20:15 | 6.5 | 8161.8768 | 448.8 | 0
434 | 灵山站 | 8358 | 10kV灵香线 | 400 | 162 | 29.4545 | 74.4 | 2023-08-05 13:00 | 23.25 | 2873.388 | 158 | 0
435 | 楼子疃站 | 6865 | 10kV中海线 | 600 | 519 | 94.3636 | / | / | / | -709.254 | -39 | 0
436 | 楼子疃站 | 6859 | 10kV中恒线 | 445 | 390 | 70.9091 | 421.39 | 2023-12-19 14:00 | 118.368 | -1289.1825 | -65.39 | 250
437 | 楼子疃站 | 6854 | 10kV中营线 | 600 | 504.02 | 126.005 | 571.7 | 2023-12-25 10:00 | 119.1042 | -1667.6562 | -91.7 | 0
438 | 楼子疃站 | 6862 | 10kV泊子线 | 445 | 105.66 | 26.415 | 104.95 | 2023-07-25 09:00 | 29.4803 | 4552.6832 | 250.34 | 0
439 | 楼子疃站 | 6863 | 10kV双峰线ⅢⅣ段 | 600 | 54 | 9.8182 | / | / | / | #VALUE! | 426 | /
440 | 楼子疃站 | 6857 | 10kV邢家岭线 | 600 | 215.18 | 53.795 | 272.31 | 2023-12-26 09:00 | 56.7313 | 3677.0503 | 207.69 | 250
441 | 楼子疃站 | 6856 | 10kV云桥线 | 600 | 1.05 | 0.2625 | / | / | / | #VALUE! | 478.95 | /
442 | 楼子疃站 | 6858 | 10kV云桥乙线 | 600 | 1.23 | 0.3075 | / | / | / | #VALUE! | 478.77 | /
443 | 墨城站 | 5030 | 10kV东城线ⅢⅣ段 | 335 | 186 | 37.2 | 185.18 | 2023-12-18 10:00 | 69.097 | 1491.252 | 82 | 0
444 | 墨城站 | 5026 | 10kV红领线ⅢⅣ段 | 600 | 344 | 86 | 210.07 | 2023-12-22 10:00 | 43.7646 | 2153.296 | 136 | 800
445 | 墨城站 | 5028 | 10kV锁厂线 | 600 | / | / | / | / | / | #VALUE! | 480 | /
446 | 墨城站 | 5029 | 10kV永和线ⅢⅣ段 | 600 | 390 | 97.5 | 439.69 | 2023-12-16 11:00 | 91.6021 | 733.0777 | 40.31 | 0
447 | 墨城站 | 5025 | 10kV文城甲线ⅠⅡ段 | 600 | 395 | 79 | / | / | / | #VALUE! | 85 | /
448 | 墨城站 | 5027 | 10kV文城乙线ⅠⅡ段 | 380 | 261 | 47.4545 | 308.89 | 2023-12-22 10:00 | 101.6086 | -188.9295 | -4.89 | 250
449 | 墨城站 | 5023 | 10kV铜材线ⅠⅡ段 | 600 | 509 | 92.5455 | 304.7 | 2023-12-23 16:00 | 63.4792 | -527.394 | -29 | 0
450 | 七级站 | 5219 | 10kV供水线 | 600 | 77.41 | 35.1864 | 69.83 | 2023-01-24 17:00 | 14.5479 | 7281.5017 | 402.59 | 100
451 | 七级站 | 5218 | 10kV后吕线 | 600 | 94.03 | 31.3433 | 78.63 | 2023-12-21 07:00 | 16.3813 | 6979.2504 | 385.97 | 100
452 | 七级站 | 5216 | 10kV七级工业线 | 600 | 158.9 | 79.45 | 216.33 | 2023-12-20 09:00 | 45.0688 | 4755.1026 | 263.67 | 100
453 | 七级站 | 5215 | 10kV泉庄线 | 600 | 173.69 | 43.4225 | 143.87 | 2023-12-16 17:00 | 29.9729 | 5490.5537 | 306.31 | 200
454 | 七级站 | 5217 | 10kV湍湾线 | 380 | 162.92 | 54.3067 | 147.11 | 2023-01-24 17:00 | 48.3914 | 2485.6809 | 141.08 | 200
455 | 七级站 | 5220 | 10kV张院线 | 445 | 197.98 | 49.495 | 179.54 | 2023-01-24 18:00 | 50.4326 | 2793.7517 | 158.02 | 200
456 | 热电厂 | 3163 | 10kV阁里线ⅠⅡ段 | 500 | 347.75 | 86.75 | 178.26 | 2023-12-21 12:00 | 44.565 | 950.2185 | 52.25 | 0
457 | 热电厂 | 3160 | 10kV和平线ⅠⅡ段 | 600 | 520.01 | 108.33 | 297.73 | 2023-11-24 10:00 | 62.0271 | -727.6219 | -40.01 | 0
458 | 热电厂 | 3155 | 10kV亚麻线 | 324 | / | / | / | / | / | 4713.8112 | 259.2 | 0
459 | 市东站 | 6519 | 10kV段东甲线 | 600 | 341.21 | 62.0382 | 236.54 | 2023-12-21 19:00 | 49.2792 | 2524.0349 | 138.79 | 0
460 | 市东站 | 6520 | 10kV段东线ⅠⅡ段 | 600 | 262 | 52.4 | 280.14 | 2023-12-15 10:00 | 58.3625 | 3634.654 | 199.86 | 0
461 | 市东站 | 6517 | 10kV航平线ⅢⅣ段 | 600 | 182 | 33.0909 | 161.75 | 2023-12-23 17:00 | 33.6979 | 5419.428 | 298 | 0
462 | 市东站 | 6518 | 10kV好事中线ⅢⅣ段 | 600 | 206 | 37.4545 | 168.55 | 2023-12-20 11:00 | 35.1146 | 4982.964 | 274 | 0
463 | 市东站 | 6522 | 10kV东新线 | 380 | 378 | 68.7273 | 267.72 | 2023-12-21 17:00 | 88.0658 | -1345.764 | -74 | 0
464 | 市东站 | 6524 | 10kV留村线ⅠⅡ段 | 380 | 191 | 34.7273 | 300.3 | 2023-12-11 09:00 | 98.7829 | -32.7118 | 3.7 | 250
465 | 市东站 | 6521 | 10kV名都线 | 600 | 485 | 88.1818 | 481.99 | 2023-01-05 10:00 | 100.4146 | -90.93 | -5 | 0
466 | 市东站 | 6523 | 10kV新生线ⅠⅡ段 | 600 | 419 | 76.1818 | 268.42 | 2023-12-20 11:00 | 55.9208 | 1045.346 | 61 | 160
467 | 市西站 | 6758 | 10kV交通线ⅢⅣ段 | 600 | 203 | 50.75 | 152.06 | 2023-12-21 18:00 | 31.6792 | 5037.522 | 277 | 0
468 | 市西站 | 6763 | 10kV侨园线 | 600 | 152.59 | 27.7436 | 126.75 | 2023-12-19 17:00 | 26.4062 | 5314.2783 | 327.41 | 1600
469 | 市西站 | 6756 | 10kV市府线ⅠⅡ段 | 600 | 527 | 95.8182 | 360.1 | 2023-01-16 10:00 | 75.0208 | -2254.742 | -47 | 3500
470 | 市西站 | 6765 | 10kV新安线ⅢⅣ段 | 600 | 336 | 61.0909 | 153.12 | 2023-08-05 12:00 | 31.9 | 2618.784 | 144 | 0
471 | 市西站 | 6761 | 10kV中棉线 | 600 | 311.9 | 62.38 | 433.52 | 2023-12-21 10:00 | 90.3167 | 745.2853 | 46.48 | 250
472 | 市西站 | 6757 | 10kV庄头线ⅠⅡ段 | 600 | 93 | 16.9091 | 94.58 | 2023-12-21 10:00 | 19.7042 | 7009.2481 | 385.42 | 0
473 | 王村站 | 5515 | 10kV崔召线 | 600 | 238.4 | 79.4667 | 205.2 | 2023-12-14 16:00 | 42.75 | 4393.7376 | 241.6 | 0
474 | 王村站 | 5519 | 10kV黄官线 | 600 | 298.4 | 74.6 | 154.8 | 2023-08-05 19:00 | 32.25 | 3302.5776 | 181.6 | 0
475 | 王村站 | 5517 | 10kV南王线 | 600 | 105.2 | 52.6 | 76.8 | 2023-12-22 17:00 | 16 | 6816.1128 | 374.8 | 0
476 | 王村站 | 5520 | 10kV王滩线 | 600 | 130.4 | 65.2 | 135.6 | 2023-12-13 16:00 | 28.25 | 6163.2584 | 344.4 | 250
477 | 王村站 | 5516 | 10kV王集线 | 600 | 90.8 | 18.91 | 84 | 2023-12-19 15:00 | 17.5 | 7077.9912 | 389.2 | 0
478 | 王村站 | 5522 | 10kV王林线 | 600 | 50 | 9.0909 | 74.4 | 2023-12-21 16:00 | 15.5 | 7376.2416 | 405.6 | 0
479 | 温泉站 | 6122 | 10kV北黄线 | 335 | 109.28 | 36.4267 | 113.88 | 2023-12-23 17:00 | 42.4925 | 2762.8263 | 154.12 | 100
480 | 温泉站 | 6118 | 10kV东扭线 | 445 | 415.52 | 75.5491 | 276.72 | 2023-12-21 18:00 | 77.7303 | -1082.4307 | -59.52 | 0
481 | 温泉站 | 6120 | 10kV三六九线 | 600 | 33.56 | 33.56 | 31.88 | 2023-08-18 16:30 | 6.6417 | 8118.9578 | 446.44 | 0
482 | 温泉站 | 6119 | 10kV温石线 | 600 | / | / | 16.5 | 2023-08-05 14:00 | 3.4375 | 8429.211 | 463.5 | 0
483 | 温泉站 | 6117 | 10kV王水线 | 600 | 345.56 | 172.78 | 86 | 2023-02-09 09:15 | 17.9167 | 2444.9258 | 134.44 | 0
484 | 温泉站 | 6121 | 10kV温泉工业线 | 275 | 189 | 94.5 | 206.76 | 2023-12-31 17:00 | 93.9818 | 240.7826 | 13.24 | 0
485 | 温泉站 | 6115 | 10kV西杨线 | 600 | 327.68 | 109.2267 | 250.88 | 2023-01-24 19:00 | 52.2667 | 2770.0915 | 152.32 | 0
486 | 温泉站 | 6125 | 10kV温岭线 | 445 | 97 | 17.6364 | 105.24 | 2023-12-23 17:00 | 29.5618 | 4560.3214 | 250.76 | 0
487 | 西城站 | 7554 | 10kV双峰线ⅠⅡ段 | 445 | 408 | 102 | 511.47 | 2023-12-13 10:00 | 143.6713 | -3027.3774 | -155.47 | 500
488 | 西城站 | 7555 | 10kV铜材线ⅢⅣ段 | 600 | 455 | 82.7273 | 524.3 | 2023-12-25 11:00 | 109.2292 | -1137.6398 | -44.3 | 830
489 | 西城站 | 7556 | 10kV下泊线ⅢⅣ段 | 600 | 2 | 0.36364 | 0 | 2023-01-05 23:45 | 0 | 8292.908 | 478 | 1000
490 | 西城站 | 7560 | 10kV新安线ⅠⅡ段 | 600 | 439 | 79.8182 | 138.37 | 2023-08-05 13:00 | 28.8271 | 745.626 | 41 | 0
491 | 西城站 | 7561 | 10kV永和线ⅠⅡ段 | 500 | 459 | 91.8 | 518.48 | 2023-02-22 18:00 | 129.62 | -2154.6773 | -118.48 | 0
492 | 西城站 | 7559 | 10kV振兴线ⅠⅡ段 | 600 | 466 | 84.7273 | 147.34 | 2023-12-21 12:00 | 30.6958 | 254.604 | 14 | 0
493 | 移风站 | 6319 | 10kV供水甲线 | 380 | 129.4 | 64.7 | 132.51 | 2023-12-22 18:00 | 43.5888 | 3118.7171 | 171.49 | 0
494 | 移风站 | 6322 | 10kV供水乙线 | 380 | 88.6 | 23.3158 | 71.48 | 2023-12-20 11:00 | 23.5132 | 3917.2644 | 215.4 | 0
495 | 移风站 | 6318 | 10kV河北线 | 380 | 268.6 | 67.15 | 83.03 | 2023-12-22 07:00 | 27.3125 | 611.7844 | 35.4 | 80
496 | 移风站 | 6320 | 10kV西马线 | 600 | 314.2 | 78.55 | 293.63 | 2023-01-24 18:00 | 61.1729 | 2935.2388 | 165.8 | 200
497 | 移风站 | 6316 | 10kV朱家庄线 | 600 | 190.6 | 47.65 | 155.61 | 2023-08-05 12:00 | 32.4188 | 5231.0284 | 289.4 | 80
498 | 移风站 | 6319 | 10kV河北乙线 | 600 | / | / | 113.82 | 2023-08-05 11:00 | 23.7125 | 6659.3495 | 366.18 | 0
499 | 长直站 | 5920 | 10kV北岭线ⅢⅣ段 | 600 | 496 | 90.1818 | 554.36 | 2023-02-25 09:45 | 115.4917 | -1352.311 | -74.36 | 0
500 | 长直站 | 5918 | 10kV栗林线 | 600 | 140.16 | 70.08 | 131.46 | 2023-08-20 11:30 | 27.3875 | 6180.3302 | 339.84 | 0
501 | 长直站 | 5921 | 10kV三官庙线 | 600 | 175.56 | 43.89 | 177.12 | 2023-08-05 16:00 | 36.9 | 5508.1757 | 302.88 | 0
502 | 长直站 | 5916 | 10kV永泰线 | 600 | 69.96 | 34.98 | 47.84 | 2023-10-21 21:00 | 9.9667 | 7456.9874 | 410.04 | 0
503 | 长直站 | 5922 | 10kV张戈庄线 | 380 | 156.72 | 39.18 | 129.91 | 2023-01-24 17:00 | 42.7336 | 2678.4341 | 147.28 | 0
504 | 长直站 | 5915 | 10kV长直工业线 | 445 | 192.72 | 48.18 | 206.16 | 2023-12-27 08:00 | 57.9101 | 2724.9902 | 149.84 | 0

## 胶州公司
胶州公司2024年9月10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表 (线路负荷信息根据2024年9月前最大负荷统计)
序号 | 变电站 | 开关编号 | 线路名称 | 允许运行电流（A） | 2023年最大负荷电流(A) | 2023年最大负载率（%） | 2024年最大负荷电流(A) | 2024年最大电流出现时间(月/日/时/分) | 2024年最大负载率（%） | 用电报装可开放容量(kVA) | 可开放电流(A) | 在途报装容量(kVA)
1 | 35kV朱戈站 | 2222 | 10kV青泉线 | 403 | 169.64 | 42.0943 | 233.7765 | 2024-05-02 18:45 | 58.0091 | 1611.7069 | 88.6235 | 0
2 | 35kV朱戈站 | 2216 | 10kV世原线 | 553 | 74.7888 | 13.5242 | 112.7341 | 2024-04-30 08:50 | 20.3859 | 5995.3045 | 329.6659 | 0
3 | 35kV朱戈站 | 2217 | 10kV王家线 | 553 | 326.1 | 58.9693 | 272.0971 | 2024-07-20 10:10 | 49.2038 | 2115.0318 | 116.3 | 0
4 | 35kV朱戈站 | 2211 | 10kV矿泉线 | 403 | 415.8136 | 103.1796 | 246 | 2024-01-10 14:50 | 61.0422 | -1698.8197 | -93.4136 | 0
5 | 35kV朱戈站 | 2213 | 10kV朱戈线 | 553 | 190.66 | 34.4774 | 212.2986 | 2024-08-10 15:30 | 38.3903 | 4184.6249 | 230.1014 | 0
6 | 35kV朱戈站 | 2221 | 10kV东杭线 | 553 | 196.37 | 35.5099 | 241.6142 | 2024-01-09 13:10 | 43.6915 | 3651.4914 | 200.7858 | 0
7 | 35kV张家屯站 | 1713 | 10kV白果线 | 403 | 59.76 | 14.8288 | 76.92 | 2024-01-20 10:30 | 19.0868 | 4464.2993 | 245.48 | 0
8 | 35kV张家屯站 | 1716 | 10kV减机线 | 403 | 257 | 63.7717 | 384.72 | 2024-06-07 12:15 | 95.464 | -1133.3515 | -62.32 | 0
9 | 35kV张家屯站 | 1719 | 10kV牛沟线 | 523 | 404.16 | 77.2772 | 394.2 | 2024-01-20 10:20 | 75.3729 | 258.9686 | 14.24 | 0
10 | 35kV张家屯站 | 1721 | 10kV胡家线 | 403 | 321.48 | 79.7717 | 320.64 | 2024-08-11 19:10 | 79.5633 | 16.7315 | 0.92002 | 0
11 | 35kV张家屯站 | 1720 | 10kV苗家线 | 403 | 92.64 | 22.9876 | 137.28 | 2024-05-10 12:10 | 34.0645 | 3366.5923 | 185.12 | 0
12 | 35kV苑戈庄站 | 2617 | 10kV刘庄线 | 403 | 238.44 | 59.1663 | 262.44 | 2024-08-13 14:45 | 65.1216 | 1090.4325 | 59.96 | 0
13 | 35kV苑戈庄站 | 2618 | 10kV福进线 | 403 | 232.32 | 57.6476 | 246.36 | 2024-08-04 18:40 | 61.1315 | 1382.8631 | 76.04 | 0
14 | 35kV苑戈庄站 | 2623 | 10kV宋庄线 | 403 | 188.28 | 46.7196 | 215.28 | 2024-06-25 00:35 | 53.4194 | 1948.0841 | 107.12 | 0
15 | 35kV苑戈庄站 | 2622 | 10kV苑庄线 | 403 | 151.8 | 37.6675 | 170.28 | 2024-08-13 14:25 | 42.2531 | 2766.4541 | 152.12 | 0
16 | 35kV营房站 | 1312 | 10kV青福线 | 403 | 318.794 | 79.1052 | 369.1361 | 2024-08-01 11:00 | 91.5971 | -849.9434 | -46.7361 | 0
17 | 35kV营房站 | 1318 | 10kV纺机线 | 403 | 224.82 | 55.7866 | 309.1937 | 2024-06-09 12:05 | 76.723 | 240.1693 | 13.2063 | 0
18 | 35kV营房站 | 1321 | 10kV海庄线 | 403 | 249.03 | 61.794 | 129.0326 | 2024-08-04 19:50 | 32.018 | 1334.3068 | 73.37 | 0
19 | 35kV营房站 | 1317 | 10kV营房线 | 403 | 254.48 | 63.1464 | 274.6766 | 2024-04-21 11:10 | 68.158 | 867.8982 | 47.7234 | 0
20 | 35kV营房站 | 1323 | 10kV虾场线 | 403 | 272.03 | 67.5012 | 78 | 2024-08-08 08:55 | 19.3548 | 916.0288 | 50.37 | 0
21 | 35kV营房站 | 1316 | 10kV盛福线 | 403 | 271.85 | 67.4566 | 238.9986 | 2024-08-01 11:20 | 59.3049 | 919.3023 | 50.55 | 0
22 | 35kV洋河站 | 717 | 10kV坦城线 | 400 | 116.312 | 29.078 | 234.2 | 2024-07-31 19:35 | 58.55 | 1560.3589 | 85.8 | 0
23 | 35kV洋河站 | 724 | 10kV山洲线 | 210 | 107.992 | 51.4248 | 119.72 | 2024-02-09 23:30 | 57.0095 | 878.0202 | 48.28 | 0
24 | 35kV洋河站 | 721 | 10kV杜村线 | 400 | 289.23 | 72.3075 | 244.64 | 2024-04-02 13:30 | 61.16 | 559.5832 | 30.77 | 0
25 | 35kV洋河站 | 722 | 10kV泊子线 | 400 | 73.656 | 18.414 | 80.032 | 2024-01-22 09:10 | 20.008 | 4364.0581 | 239.968 | 0
26 | 35kV洋河站 | 715 | 10kV艾山线 | 400 | 203.73 | 50.9325 | 142.472 | 2024-05-04 13:10 | 35.618 | 2114.4862 | 116.27 | 0
27 | 35kV洋河站 | 720 | 10kV澄海线 | 400 | 93.496 | 23.374 | 125.848 | 2024-06-07 11:50 | 31.462 | 3530.8483 | 194.152 | 0
28 | 35kV扬州路站 | 1619 | 10kV南常线 | 400 | 143.68 | 35.92 | 163.08 | 2024-08-01 10:45 | 40.77 | 2853.7471 | 156.92 | 0
29 | 35kV扬州路站 | 1616 | 10kV南兰线 | 403 | 219.024 | 54.3484 | 280.68 | 2024-08-04 11:50 | 69.6476 | 758.72 | 41.72 | 0
30 | 35kV扬州路站 | 1615 | 10kV振华线 | 553 | 448.93 | 81.1808 | 403.32 | 2024-08-01 11:40 | 72.9331 | -118.7546 | -6.53 | 0
31 | 35kV扬州路站 | 1614 | 10kV丁家线 | 400 | 322.335 | 80.5837 | 371.4 | 2024-08-01 11:15 | 92.85 | -934.7603 | -51.4 | 0
32 | 35kV扬州路站 | 1617 | 10kV南广线 | 400 | 306.42 | 76.605 | 130.92 | 2024-08-04 11:35 | 32.73 | 246.9659 | 13.58 | 0
33 | 35kV扬州路站 | 1612 | 10kV纺织线 | 400 | 247.455 | 61.8638 | 307.56 | 2024-08-04 12:05 | 76.89 | 226.2339 | 12.44 | 0
34 | 35kV扬州路站 | 1622 | 10kV辛庄线 | 300 | 227.2264 | 75.7421 | 358.2 | 2024-08-04 11:10 | 119.4 | -2149.5849 | -118.2 | 0
35 | 35kV胜利站 | 611 | 10kV南医线 | 553 | 2 | 0.36166 | 471.48 | 2024-04-12 10:55 | 85.2586 | -528.8491 | -29.08 | 0
36 | 35kV胜利站 | 624 | 10kV南屯线 | 400 | 249.12 | 62.28 | 297.36 | 2024-08-01 11:20 | 74.34 | 411.7307 | 22.64 | 0
37 | 35kV胜利站 | 620 | 10kV南杭线 | 400 | 135.68 | 33.92 | 147.68 | 2024-01-22 19:15 | 36.92 | 3133.8114 | 172.32 | 0
38 | 35kV胜利站 | 623 | 10kV南南线 | 403 | 2 | 0.49628 | 322.44 | 2024-08-01 11:05 | 80.0099 | -0.72748 | -0.040002 | 0
39 | 35kV胜利站 | 619 | 10kV南胶线 | 553 | 162.24 | 29.3382 | 178.68 | 2024-08-07 15:20 | 32.311 | 4796.0118 | 263.72 | 0
40 | 35kV胜利站 | 622 | 10kV南岭线 | 400 | 114.96 | 28.74 | 153.52 | 2024-07-31 12:20 | 38.38 | 3027.6052 | 166.48 | 0
41 | 35kV胜利站 | 614 | 10kV南海线 | 400 | 133.2 | 33.3 | 123.52 | 2024-01-30 07:10 | 30.88 | 3397.1446 | 186.8 | 0
42 | 35kV胜利站 | 615 | 10kV南晓线 | 400 | 293.92 | 73.48 | 298.24 | 2024-08-02 08:45 | 74.56 | 395.727 | 21.76 | 0
43 | 35kV胜利站 | 613 | 10kV西庄线 | 400 | 262.08 | 65.52 | 313.92 | 2024-07-31 18:35 | 78.48 | 110.5706 | 6.08 | 0
44 | 110kV铺集站 | 16649 | 10kV中科线 | 553 | 417.44 | 75.4864 | 290.48 | 2024-08-12 19:45 | 52.528 | 453.9226 | 24.96 | 0
45 | 110kV铺集站 | 16646 | 10kV二中线 | 403 | 111.92 | 27.7717 | 117.32 | 2024-01-22 17:55 | 29.1117 | 3729.5849 | 205.08 | 0
46 | 110kV铺集站 | 16664 | 10kV小庄线 | 403 | 211.28 | 52.4268 | 198.8 | 2024-07-31 18:45 | 49.33 | 2020.8283 | 111.12 | 0
47 | 110kV铺集站 | 16650 | 10kV巩家线 | 553 | 456.72 | 82.5895 | 486.08 | 2024-01-09 09:00 | 87.8987 | -794.3642 | -43.68 | 0
48 | 110kV铺集站 | 16647 | 10kV彭家线 | 553 | 438.72 | 79.3345 | 543.8 | 2024-01-17 11:00 | 98.3363 | -1844.0602 | -101.4 | 0
49 | 110kV铺集站 | 16645 | 10kV沙河线 | 403 | 78.68 | 19.5236 | 128 | 2024-07-30 10:25 | 31.7618 | 3535.3584 | 194.4 | 0
50 | 110kV铺集站 | 16663 | 10kV邢家线 | 553 | 263.64 | 47.6745 | 264.8 | 2024-07-25 12:30 | 47.8843 | 3229.8338 | 177.6 | 0
51 | 110kV铺集站 | 16661 | 10kV铺集线 | 403 | 95.24 | 23.6328 | 115.76 | 2024-08-02 10:10 | 28.7246 | 3757.955 | 206.64 | 0
52 | 110kV铺集站 | 16662 | 10kV高家庄 | 403 | 67.44 | 16.7345 | 74.36 | 2024-01-17 11:15 | 18.4516 | 4510.8554 | 248.04 | 0
53 | 35kV里岔站 | 1062 | 10kV刘节线 | 210 | 106.6 | 50.7619 | 164.2 | 2024-04-02 14:05 | 78.1905 | 69.1069 | 3.8 | 0
54 | 35kV里岔站 | 1054 | 10kV良乡线 | 400 | 179.2 | 44.8 | 264.2 | 2024-05-27 12:30 | 66.05 | 1014.7786 | 55.8 | 0
55 | 35kV里岔站 | 1058 | 10kV谭家线 | 400 | 162.4 | 40.6 | 199.4 | 2024-04-19 12:35 | 49.85 | 2193.2314 | 120.6 | 0
56 | 35kV里岔站 | 1061 | 10kV华新线 | 400 | 480 | 120 | 397.8 | 2024-03-25 14:15 | 99.45 | -2909.76 | -160 | 0
57 | 35kV里岔站 | 1063 | 10kV里岔线 | 400 | 318.4 | 79.6 | 228.2 | 2024-01-06 07:30 | 57.05 | 29.0976 | 1.6 | 0
58 | 35kV里岔站 | 1057 | 10kV机化线 | 400 | 164.8 | 41.2 | 197.8 | 2024-01-09 10:40 | 49.45 | 2222.3291 | 122.2 | 0
59 | 35kV九龙站 | 321 | 10kV农场线 | 400 | 315.04 | 78.76 | 367.72 | 2024-01-09 08:40 | 91.93 | -867.8359 | -47.72 | 0
60 | 35kV九龙站 | 316 | 10kV闹埠线 | 400 | 214.2 | 53.55 | 401.08 | 2024-05-14 16:45 | 100.27 | -1474.5212 | -81.08 | 0
61 | 35kV九龙站 | 323 | 10kV双岭线 | 400 | 269.76 | 67.44 | 250.12 | 2024-03-05 11:20 | 62.53 | 913.6646 | 50.24 | 0
62 | 35kV九龙站 | 317 | 10kV三园线 | 400 | 395.08 | 98.77 | 414.04 | 2024-08-13 15:10 | 103.51 | -1710.211 | -94.04 | 0
63 | 35kV九龙站 | 312 | 10kV亲和线 | 400 | 92.6 | 23.15 | 190.76 | 2024-06-04 06:25 | 47.69 | 2350.3585 | 129.24 | 0
64 | 35kV九龙站 | 325 | 10kV化工线 | 400 | 244.08 | 61.02 | 302.68 | 2024-03-25 10:45 | 75.67 | 314.9816 | 17.32 | 0
65 | 35kV九龙站 | 311 | 10kV九龙线 | 400 | 297.2 | 74.3 | 282.36 | 2024-08-04 18:20 | 70.59 | 414.6408 | 22.8 | 0
66 | 35kV九龙站 | 314 | 10kV精铸线 | 400 | 232.52 | 58.13 | 199.16 | 2024-01-25 10:55 | 49.79 | 1590.9113 | 87.48 | 0
67 | 35kV胶莱站 | 815 | 10kV麦丘线 | 400 | 208.8 | 52.2 | 277 | 2024-01-09 10:25 | 69.25 | 781.998 | 43 | 0
68 | 35kV胶莱站 | 812 | 10kV南沙线 | 400 | 284.8 | 71.2 | 47.4 | 2024-05-10 12:00 | 11.85 | 640.1472 | 35.2 | 0
69 | 35kV胶莱站 | 824 | 10kV莱工线 | 400 | 308.8 | 77.2 | 381.8 | 2024-01-09 13:55 | 95.45 | -1123.8951 | -61.8 | 0
70 | 35kV胶莱站 | 825 | 10kV中港线 | 400 | 250.4 | 62.6 | 83 | 2024-08-20 23:55 | 20.75 | 1265.7456 | 69.6 | 0
71 | 35kV胶莱站 | 821 | 10kV英隆线 | 400 | 380 | 95 | 432.2 | 2024-01-16 09:10 | 108.05 | -2040.4694 | -112.2 | 0
72 | 35kV胶莱站 | 816 | 10kV花园线 | 400 | 296.8 | 74.2 | 332.2 | 2024-08-12 00:40 | 83.05 | -221.8694 | -12.2 | 0
73 | 35kV胶莱站 | 813 | 10kV水源线 | 400 | 272.8 | 68.2 | 171.8 | 2024-08-04 19:25 | 42.95 | 858.3792 | 47.2 | 0
74 | 35kV胶莱站 | 817 | 10kV西岭线 | 400 | 173 | 43.25 | 218.6 | 2024-01-23 19:00 | 54.65 | 1844.0603 | 101.4 | 0
75 | 35kV胶莱站 | 820 | 10kV海基线 | 400 | 305 | 76.25 | 298.6 | 2024-01-09 10:55 | 74.65 | 272.79 | 15 | 0
76 | 35kV胶莱站 | 822 | 10kV沙沟线 | 400 | 325 | 81.25 | 325 | 2024-08-04 19:45 | 81.25 | -90.93 | -5 | 0
77 | 35kV后王站 | 1213 | 10kV后成线 | 553 | 492.6 | 89.0778 | 610.3065 | 2024-03-08 10:50 | 110.3628 | -3053.5468 | -167.9065 | 0
78 | 35kV后王站 | 1212 | 10kV柏兰线 | 553 | 255.6729 | 46.2338 | 334.8813 | 2024-08-17 15:05 | 60.5572 | 1955.3348 | 107.5187 | 0
79 | 35kV后王站 | 1225 | 10kV公共线 | 400 | 51.72 | 12.93 | 1 | 2024-08-20 23:55 | 0.25 | 4878.9401 | 268.28 | 0
80 | 35kV后王站 | 1224 | 10kV华缆线 | 400 | 437.56 | 109.39 | 310.9193 | 2024-01-12 13:35 | 77.7298 | -2137.9462 | -117.56 | 0
81 | 35kV后王站 | 1217 | 10kV广北线 | 400 | 234.78 | 58.695 | 290.2719 | 2024-08-12 14:15 | 72.568 | 540.635 | 29.7281 | 0
82 | 35kV后王站 | 1222 | 10kV崇元线 | 400 | 306.6 | 76.65 | 302.5291 | 2024-07-16 08:35 | 75.6323 | 243.6924 | 13.4 | 0
83 | 35kV后王站 | 1220 | 10kV前丰线 | 400 | 94.1908 | 23.5477 | 95.5028 | 2024-06-19 11:20 | 23.8757 | 4082.7059 | 224.4972 | 0
84 | 35kV后王站 | 1221 | 10kV三王线 | 400 | 186.55 | 46.6375 | 198.0147 | 2024-01-16 10:15 | 49.5037 | 2218.425 | 121.9853 | 0
85 | 35kV后王站 | 1215 | 10kV永盛线 | 403 | 175.1377 | 43.4585 | 188.7786 | 2024-03-08 10:25 | 46.8433 | 2430.0389 | 133.6214 | 0
86 | 35kV后屯站 | 1814 | 10kV北农线 | 553 | 290.1881 | 52.4753 | 354.8918 | 2024-06-21 14:15 | 64.1757 | 1591.425 | 87.5082 | 0
87 | 35kV后屯站 | 1813 | 10kV益青线 | 553 | 424.89 | 76.8336 | 203.3306 | 2024-01-22 09:55 | 36.7686 | 318.4369 | 17.51 | 0
88 | 35kV后屯站 | 1822 | 10kV北台线 | 553 | 447.3 | 80.8861 | 310.2322 | 2024-08-12 19:55 | 56.0999 | -89.1114 | -4.9 | 0
89 | 35kV后屯站 | 1821 | 10kV后屯线 | 553 | 195.946 | 35.4333 | 188.5613 | 2024-08-03 23:30 | 34.0979 | 4482.0134 | 246.454 | 0
90 | 35kV后屯站 | 1824 | 10kV世丰线 | 553 | 310.16 | 56.0868 | 341.8807 | 2024-08-01 10:15 | 61.8229 | 1828.0439 | 100.5193 | 0
91 | 35kV后屯站 | 1816 | 10kV北良线 | 600 | 423.74 | 70.6233 | 481.1341 | 2024-01-20 10:35 | 80.189 | -20.6246 | -1.1341 | 0
92 | 35kV杜村站 | 1522 | 10kV杜福线 | 400 | 270.96 | 67.74 | 306.76 | 2024-07-19 16:35 | 76.69 | 240.7825 | 13.24 | 0
93 | 35kV杜村站 | 1523 | 10kV城献线 | 210 | 155.92 | 74.2476 | 161.4 | 2024-03-14 10:20 | 76.8571 | 120.0274 | 6.6 | 0
94 | 35kV杜村站 | 1514 | 10kV杜玻线 | 400 | 68.04 | 17.01 | 5 | 2024-08-20 23:55 | 1.25 | 4582.1444 | 251.96 | 0
95 | 35kV杜村站 | 1517 | 10kV孝源线 | 403 | 400 | 99.2556 | 370.44 | 2024-01-19 08:30 | 91.9206 | -1411.2336 | -77.6 | 0
96 | 35kV杜村站 | 1516 | 10kV杜机线 | 400 | 271.2 | 67.8 | 236.28 | 2024-05-28 16:50 | 59.07 | 887.4768 | 48.8 | 0
97 | 35kV杜村站 | 1521 | 10kV花卉线 | 400 | 348.24 | 87.06 | 322.12 | 2024-03-07 16:20 | 80.53 | -513.5726 | -28.24 | 0
98 | 35kV杜村站 | 1515 | 10kV刁家线 | 400 | 267.2 | 66.8 | 385.32 | 2024-01-09 14:20 | 96.33 | -1187.9096 | -65.32 | 0
99 | 35kV东环站 | 2823 | 10kV少海线 | 400 | 71.44 | 17.86 | 271.52 | 2024-07-18 13:15 | 67.88 | 881.6569 | 48.48 | 0
100 | 35kV东环站 | 2825 | 10kV龙泰线 | 400 | 24.08 | 6.02 | 63.68 | 2024-03-11 08:25 | 15.92 | 4661.4354 | 256.32 | 0
101 | 35kV东环站 | 2821 | 10kV板桥乙 | 300 | 45.68 | 15.2267 | 43.62 | 2024-03-01 21:25 | 14.54 | 3533.9035 | 194.32 | 0
102 | 35kV东环站 | 2819 | 10kV农心线 | 400 | 234.8 | 58.7 | 297.44 | 2024-08-04 13:00 | 74.36 | 410.2761 | 22.56 | 0
103 | 35kV东环站 | 2820 | 10kV顺驰线 | 400 | 103.6 | 25.9 | 132.48 | 2024-08-04 21:05 | 33.12 | 3410.2385 | 187.52 | 0
104 | 35kV东环站 | 2813 | 10kV华蝶线 | 400 | 114.4 | 28.6 | 159.68 | 2024-08-13 11:55 | 39.92 | 2915.5794 | 160.32 | 0
105 | 35kV东环站 | 2817 | 10kV方正线 | 400 | 369.52 | 92.38 | 422.48 | 2024-08-04 20:20 | 105.62 | -1863.7015 | -102.48 | 0
106 | 35kV东环站 | 2812 | 10kV板桥甲 | 400 | 43.36 | 10.84 | 46 | 2024-07-31 19:35 | 11.5 | 4982.9639 | 274 | 0
107 | 35kV东环站 | 2815 | 10kV成进线 | 400 | 245.04 | 61.26 | 273.12 | 2024-01-22 10:25 | 68.28 | 852.5592 | 46.88 | 0
108 | 35kV城里站 | 123 | 10kV城里线 | 400 | 324 | 81 | 293 | 2024-08-01 11:40 | 73.25 | -72.744 | -4 | 0
109 | 35kV城里站 | 112 | 10kV康居线 | 400 | 245 | 61.25 | 296 | 2024-08-04 11:15 | 74 | 436.464 | 24 | 0
110 | 35kV城里站 | 124 | 10kV胶工线 | 400 | 207 | 51.75 | 231 | 2024-08-04 12:10 | 57.75 | 1618.554 | 89 | 0
111 | 35kV城里站 | 113 | 10kV水厂线 | 400 | 287 | 71.75 | 342 | 2024-08-04 13:05 | 85.5 | -400.092 | -22 | 0
112 | 35kV城里站 | 116 | 10kV向阳线 | 400 | 166 | 41.5 | 180 | 2024-08-04 13:25 | 45 | 2546.04 | 140 | 0
113 | 35kV城里站 | 122 | 10kV新世线 | 400 | 168 | 42 | 190 | 2024-08-04 12:00 | 47.5 | 2364.18 | 130 | 0
114 | 35kV城里站 | 119 | 10kV铁路线 | 100 | 10 | 10 | 23 | 2024-08-12 10:35 | 23 | 1036.602 | 57 | 0
115 | 35kV城里站 | 117 | 10kV大同线 | 400 | 275 | 68.75 | 296 | 2024-08-01 11:30 | 74 | 436.464 | 24 | 0
116 | 35kV城里站 | 114 | 10kV沽河线 | 400 | 103 | 25.75 | 121 | 2024-06-02 14:05 | 30.25 | 3619.014 | 199 | 0
117 | 110kV中云站 | 1118 | 10kV正德线 | 420 | 219.3407 | 52.224 | 213.6264 | 2024-08-02 14:10 | 50.8634 | 2121.5669 | 116.6594 | 0
118 | 110kV中云站 | 1115 | 10kV西湖线 | 403 | 32.33 | 8.0223 | 38.0952 | 2024-06-13 13:40 | 9.4529 | 5170.3664 | 284.3048 | 0
119 | 110kV中云站 | 1125 | 10kV中海线 | 500 | 2 | 0.4 | 5 | 2024-08-20 23:55 | 1 | 7183.47 | 395 | 0
120 | 110kV中云站 | 1119 | 10kV青林线 | 420 | 357.8022 | 85.191 | 432.8205 | 2024-08-04 20:00 | 103.0525 | -1760.7775 | -96.8205 | 0
121 | 110kV中云站 | 1124 | 10kV永吉线 | 403 | 194.4322 | 48.2462 | 207.619 | 2024-08-01 11:10 | 51.5184 | 2087.4064 | 114.781 | 0
122 | 110kV中云站 | 1128 | 10kV中仁线 | 500 | 347.2527 | 69.4506 | 340.0732 | 2024-07-31 22:25 | 68.0146 | 959.2615 | 52.7473 | 0
123 | 110kV中云站 | 1117 | 10kV新奥线 | 500 | 251.38 | 50.276 | 311.9414 | 2024-01-19 11:20 | 62.3883 | 1601.4341 | 88.0586 | 0
124 | 110kV中云站 | 1114 | 10kV燃气线 | 403 | 295.04 | 73.2109 | 229.7436 | 2024-03-06 10:40 | 57.0083 | 497.569 | 27.36 | 0
125 | 110kV中云站 | 1127 | 10kV付家线 | 420 | 268.2784 | 63.8758 | 292.3077 | 2024-08-01 11:10 | 69.5971 | 794.5886 | 43.6923 | 0
126 | 110kV中云站 | 1126 | 10kV辛置线 | 403 | 214.01 | 53.1042 | 227.9854 | 2024-08-14 11:05 | 56.572 | 1717.0248 | 94.4146 | 0
127 | 110kV张应站 | 1421 | 10kV河流线 | 265 | 61.4 | 23.1698 | 84.2 | 2024-07-20 12:00 | 31.7736 | 2324.1707 | 127.8 | 0
128 | 110kV张应站 | 1415 | 10kV赵家线 | 210 | 43.4 | 20.6667 | 60.2 | 2024-05-15 12:15 | 28.6667 | 1960.4508 | 107.8 | 0
129 | 110kV张应站 | 1418 | 10kV孟慈线 | 210 | 188.4 | 89.7143 | 302.6 | 2024-06-07 11:50 | 144.0952 | -2447.8357 | -134.6 | 0
130 | 110kV张应站 | 1420 | 10kV梁家线 | 403 | 285.6 | 70.8685 | 338.6 | 2024-07-17 08:10 | 84.0199 | -294.6133 | -16.2 | 0
131 | 110kV张应站 | 1411 | 10kV河崖线 | 265 | 147.8 | 55.7736 | 158.6 | 2024-08-12 19:45 | 59.8491 | 971.1323 | 53.4 | 0
132 | 110kV云溪站 | 16347 | 10kV云尚线 | 553 | 374.6 | 67.7396 | 426.2 | 2024-07-31 18:50 | 77.0705 | 294.613 | 16.2 | 0
133 | 110kV云溪站 | 16351 | 10kV云利线 | 553 | 228.2 | 41.2658 | 211.4 | 2024-02-23 17:00 | 38.2278 | 3895.441 | 214.2 | 0
134 | 110kV云溪站 | 16359 | 10kV云河线 | 553 | 325.4 | 58.8427 | 355.4 | 2024-08-04 11:00 | 64.2676 | 1582.1816 | 87 | 0
135 | 110kV云溪站 | 16360 | 10kV云胶线 | 553 | 381.8 | 69.0416 | 353 | 2024-07-30 11:15 | 63.8336 | 1102.0712 | 60.6 | 0
136 | 110kV云溪站 | 16362 | 10kV云福线 | 403 | 168.2 | 41.737 | 173 | 2024-08-04 19:35 | 42.928 | 2716.9884 | 149.4 | 0
137 | 110kV云溪站 | 16348 | 10kV云晓线 | 553 | 275 | 49.7288 | 299 | 2024-08-04 12:40 | 54.0687 | 2607.8724 | 143.4 | 0
138 | 110kV云溪站 | 16350 | 10kV云昌线 | 553 | 321.8 | 58.1917 | 345.8 | 2024-01-22 11:10 | 62.5316 | 1756.7673 | 96.6 | 0
139 | 110kV云溪站 | 16349 | 10kV云尔线 | 553 | 212.6 | 38.4448 | 241.4 | 2024-01-22 16:05 | 43.6528 | 3655.3858 | 201 | 0
140 | 110kV云溪站 | 16363 | 10kV云空线 | 553 | 243.8 | 44.0868 | 299 | 2024-08-01 14:35 | 54.0687 | 2607.8724 | 143.4 | 0
141 | 110kV云溪站 | 16361 | 10kV云集线 | 553 | 210.2 | 38.0109 | 209 | 2024-08-03 11:40 | 37.7939 | 4222.789 | 232.2 | 0
142 | 110kV云溪站 | 16346 | 10kV云工南 | 553 | 259.2 | 46.8716 | 275 | 2024-06-21 15:20 | 49.7288 | 3044.3364 | 167.4 | 0
143 | 110kV云溪站 | 16364 | 10kV云工北 | 553 | 135.6 | 24.5208 | 137 | 2024-01-26 13:50 | 24.774 | 5554.0044 | 305.4 | 0
144 | 110kV云溪站 | 16368 | 10kV云乙线 | 553 | 108.2 | 19.566 | 125 | 2024-08-05 13:40 | 22.604 | 5772.2363 | 317.4 | 0
145 | 110kV泉州路站 | 2026 | 10kV泉湖乙 | 403 | 256 | 63.5236 | 309 | 2024-08-13 10:10 | 76.6749 | 243.6924 | 13.4 | 0
146 | 110kV泉州路站 | 2022 | 10kV大明线 | 403 | 65 | 16.129 | 86 | 2024-07-31 12:50 | 21.34 | 4299.1704 | 236.4 | 0
147 | 110kV泉州路站 | 2025 | 10kV华联线 | 403 | 146 | 36.2283 | 193 | 2024-01-12 10:10 | 47.8908 | 2353.2684 | 129.4 | 0
148 | 110kV泉州路站 | 2017 | 10kV康原线 | 403 | 50 | 12.4069 | 45 | 2024-02-03 17:25 | 11.1663 | 4953.8664 | 272.4 | 0
149 | 110kV泉州路站 | 2028 | 10kV水岸线 | 403 | 140 | 34.7395 | 155 | 2024-08-01 10:25 | 38.4615 | 3044.3364 | 167.4 | 0
150 | 110kV泉州路站 | 2018 | 10kV海空甲 | 403 | 113 | 28.0397 | 128 | 2024-03-08 10:35 | 31.7618 | 3535.3584 | 194.4 | 0
151 | 110kV泉州路站 | 2021 | 10kV华腾线 | 403 | 231 | 57.3201 | 223 | 2024-01-23 10:40 | 55.335 | 1662.2004 | 91.4 | 0
152 | 110kV泉州路站 | 2023 | 10kV东湖线 | 403 | 333 | 82.6303 | 250 | 2024-08-04 20:55 | 62.0347 | -192.7716 | -10.6 | 0
153 | 110kV泉州路站 | 2016 | 10kV杭萧线 | 403 | 221 | 54.8387 | 242 | 2024-03-27 17:10 | 60.0496 | 1462.1544 | 80.4 | 0
154 | 110kV泉州路站 | 2013 | 10kV正信线 | 403 | 187 | 46.402 | 62 | 2024-07-06 18:05 | 15.3846 | 2462.3844 | 135.4 | 0
155 | 110kV泉州路站 | 2011 | 10kV泉湖甲 | 403 | 195 | 48.3871 | 241 | 2024-08-02 19:10 | 59.8015 | 1480.3404 | 81.4 | 0
156 | 110kV南郊站 | 2510 | 10kV福生线 | 403 | 210.2 | 52.1588 | 207.8 | 2024-08-04 12:35 | 51.5633 | 2040.469 | 112.2 | 0
157 | 110kV南郊站 | 2518 | 10kV景苑线 | 403 | 290.6 | 72.1092 | 335 | 2024-08-04 12:40 | 83.1266 | -229.1436 | -12.6 | 0
158 | 110kV南郊站 | 2520 | 10kV学院线 | 365 | 124.8 | 34.1918 | 134.6 | 2024-06-11 10:55 | 36.8767 | 2862.4763 | 157.4 | 0
159 | 110kV南郊站 | 2521 | 10kV机关线 | 403 | 278.6 | 69.1315 | 338.6 | 2024-08-01 10:55 | 84.0199 | -294.6133 | -16.2 | 0
160 | 110kV南郊站 | 2522 | 10kV水库线 | 445 | 138.2 | 31.0562 | 173 | 2024-08-04 11:25 | 38.8764 | 3328.038 | 183 | 0
161 | 110kV南郊站 | 2519 | 10kV书香线 | 600 | 86.6 | 14.4333 | 103.4 | 2024-08-04 20:30 | 17.2333 | 6848.8476 | 376.6 | 0
162 | 110kV南郊站 | 2509 | 10kV华龙线 | 403 | 241.4 | 59.9007 | 252.2 | 2024-08-04 11:55 | 62.5806 | 1276.657 | 70.2 | 0
163 | 110kV南郊站 | 2514 | 10kV骄凤线 | 403 | 242.6 | 60.1985 | 265.4 | 2024-08-01 11:00 | 65.8561 | 1036.6016 | 57 | 0
164 | 110kV南郊站 | 2511 | 10kV匡家线 | 403 | 232.8 | 57.7667 | 265.4 | 2024-08-07 13:50 | 65.8561 | 1036.6016 | 57 | 0
165 | 110kV南郊站 | 2517 | 10kV新城线 | 403 | 191 | 47.3945 | 191 | 2024-08-04 11:45 | 47.3945 | 2389.6404 | 131.4 | 0
166 | 110kV胶西站 | 1616 | 10kV高科线 | 403 | 64.8 | 16.0794 | 287 | 2024-01-06 09:00 | 71.2159 | 643.7844 | 35.4 | 0
167 | 110kV胶西站 | 1617 | 10kV华金线 | 403 | 175.4 | 43.5236 | 188.6 | 2024-08-04 18:20 | 46.799 | 2433.2867 | 133.8 | 0
168 | 110kV胶西站 | 1617 | 10kV创达线 | 403 | 318 | 78.9082 | 332.6 | 2024-01-16 08:20 | 82.531 | -185.4973 | -10.2 | 0
169 | 110kV胶西站 | 1616 | 10kV大行线 | 553 | 480 | 86.7993 | 426.2 | 2024-01-02 13:15 | 77.0705 | -683.7936 | -37.6 | 0
170 | 110kV胶西站 | 1618 | 10kV墨河线 | 553 | 300 | 54.2495 | 381.8 | 2024-01-09 11:05 | 69.0416 | 1102.0713 | 60.6 | 0
171 | 110kV胶西站 | 1616 | 10kV胜利线 | 403 | 309.8 | 76.8735 | 338.6 | 2024-01-22 10:20 | 84.0199 | -294.6133 | -16.2 | 0
172 | 110kV胶西站 | 1616 | 10kV祝村线 | 403 | 219.8 | 54.5409 | 265.4 | 2024-01-16 10:10 | 65.8561 | 1036.6016 | 57 | 0
173 | 110kV胶西站 | 1617 | 10kV海洋线 | 403 | 349.4 | 86.6998 | 368.6 | 2024-06-14 10:25 | 91.464 | -840.1933 | -46.2 | 0
174 | 110kV胶西站 | 1617 | 10kV顶上线 | 553 | 307.2 | 55.5515 | 330.2 | 2024-06-19 16:25 | 59.7107 | 2040.469 | 112.2 | 0
175 | 110kV胶西站 | 1618 | 10kV鲁南线 | 403 | 283.4 | 70.3226 | 311 | 2024-01-22 08:35 | 77.1712 | 207.3204 | 11.4 | 0
176 | 110kV胶西站 | 1616 | 10kV胶祝线 | 403 | 60 | 14.8883 | 79.2 | 2024-01-22 09:55 | 19.6526 | 4422.8351 | 243.2 | 0
177 | 110kV和平站 | 414 | 10kV胶建线 | 403 | 5 | 1.2407 | 46.9473 | 2024-04-11 10:30 | 11.6495 | 5009.3824 | 275.4527 | 0
178 | 110kV和平站 | 417 | 10kV和于线 | 600 | 463.2 | 77.2 | 531.8 | 2024-01-19 13:55 | 88.6333 | -942.0357 | -51.8 | 0
179 | 110kV和平站 | 429 | 10kV乐州线 | 403 | 211.4 | 52.4566 | 238.1021 | 2024-08-11 15:30 | 59.0824 | 1533.0417 | 84.2979 | 0
180 | 110kV和平站 | 419 | 10kV澳润线 | 403 | 185 | 45.9057 | 321.7469 | 2024-04-09 10:35 | 79.8379 | 11.8781 | 0.65314 | 0
181 | 110kV和平站 | 460 | 10kV盛泰线 | 403 | 336 | 83.3747 | 378.2 | 2024-01-13 10:30 | 93.8462 | -1014.779 | -55.8 | 0
182 | 110kV和平站 | 420 | 10kV一和线 | 403 | 183.6 | 45.5583 | 287 | 2024-04-08 10:25 | 71.2159 | 643.7844 | 35.4 | 0
183 | 110kV和平站 | 426 | 10kV和沟线 | 600 | 492 | 82 | 605 | 2024-01-20 14:40 | 100.8333 | -2273.25 | -125 | 0
184 | 110kV和平站 | 428 | 10kV四中线 | 403 | 80.6 | 20 | 119.7311 | 2024-04-11 10:45 | 29.71 | 3685.7366 | 202.6689 | 0
185 | 110kV和平站 | 423 | 10kV温家线 | 403 | 20 | 4.9628 | 20 | 2024-08-08 08:55 | 4.9628 | 5499.4464 | 302.4 | 0
186 | 110kV和平站 | 413 | 10kV丰昌线 | 403 | 84 | 20.8437 | 93.8 | 2024-01-19 13:12 | 23.2754 | 4157.3196 | 228.6 | 0
187 | 110kV沽河站 | 2378 | 10kV精艺线 | 400 | 388.2 | 97.05 | 245.8 | 2024-08-04 12:45 | 61.45 | -1240.2852 | -68.2 | 0
188 | 110kV沽河站 | 2384 | 10kV三环线 | 400 | 260.8 | 65.2 | 240.2 | 2024-08-15 13:50 | 60.05 | 1076.6112 | 59.2 | 0
189 | 110kV沽河站 | 2388 | 10kV海润线 | 400 | 160.2 | 40.05 | 314.6 | 2024-07-31 11:20 | 78.65 | 98.2043 | 5.4 | 0
190 | 110kV沽河站 | 2390 | 10kV悦峰线 | 400 | 322.6 | 80.65 | 232.2 | 2024-08-12 14:30 | 58.05 | -47.2836 | -2.6 | 0
191 | 110kV沽河站 | 2374 | 10kV星城甲 | 553 | 324 | 58.5895 | 369.8 | 2024-08-20 11:10 | 66.8716 | 1320.3033 | 72.6 | 0
192 | 110kV沽河站 | 2385 | 10kV星城乙 | 553 | 271.4 | 49.0778 | 523.4 | 2024-01-22 14:45 | 94.6474 | -1473.066 | -81 | 0
193 | 110kV沽河站 | 2387 | 10kV沽龙线 | 400 | 344.2 | 86.05 | 257 | 2024-08-01 11:40 | 64.25 | -440.1012 | -24.2 | 0
194 | 110kV沽河站 | 2393 | 10kV东方线 | 400 | 250.6 | 62.65 | 275.4 | 2024-01-24 07:40 | 68.85 | 811.0957 | 44.6 | 0
195 | 110kV沽河站 | 2394 | 10kV夫永线 | 400 | 148 | 37 | 185 | 2024-07-30 11:20 | 46.25 | 2455.11 | 135 | 0
196 | 110kV沽河站 | 2371 | 10kV盛嘉线 | 400 | 235.4 | 58.85 | 234.6 | 2024-07-31 13:50 | 58.65 | 1538.5354 | 84.6 | 0
197 | 110kV沽河站 | 2380 | 10kV大洋线 | 400 | 240.2 | 60.05 | 252.2 | 2024-05-20 10:50 | 63.05 | 1233.0109 | 67.8 | 0
198 | 110kV沽河站 | 2395 | 10kV石龙线 | 400 | 392 | 98 | 341.8 | 2024-07-30 09:40 | 85.45 | -1309.392 | -72 | 0
199 | 110kV沽河站 | 2381 | 10kV麻湾线 | 400 | 321.8 | 80.45 | 349 | 2024-07-29 14:15 | 87.25 | -527.394 | -29 | 0
200 | 110kV沽河站 | 2389 | 10kV双矫线 | 400 | 151.2 | 37.8 | 191.4 | 2024-01-22 08:00 | 47.85 | 2338.7194 | 128.6 | 0
201 | 110kV沽河站 | 2376 | 10kV辛疃线 | 400 | 317 | 79.25 | 333 | 2024-08-04 11:10 | 83.25 | -236.418 | -13 | 0
202 | 110kV沽河站 | 2377 | 10kV鸿飞线 | 400 | 242.6 | 60.65 | 266.6 | 2024-01-22 10:40 | 66.65 | 971.1323 | 53.4 | 0
203 | 110kV沽河站 | 2379 | 10kV马家线 | 400 | 197 | 49.25 | 264.2 | 2024-01-23 20:00 | 66.05 | 1014.7786 | 55.8 | 0
204 | 110kV沽河站 | 2372 | 10kV李家线 | 400 | 214.6 | 53.65 | 260.2 | 2024-01-22 10:55 | 65.05 | 1087.5226 | 59.8 | 0
205 | 110kV阜安站 | 16052 | 10kV中银线 | 520 | 85.4 | 16.4231 | 98.6 | 2024-08-01 11:50 | 18.9615 | 5772.2363 | 317.4 | 0
206 | 110kV阜安站 | 16055 | 10kV华丽线 | 553 | 149 | 26.9439 | 168.2 | 2024-07-31 11:45 | 30.4159 | 4986.601 | 274.2 | 0
207 | 110kV阜安站 | 16068 | 10kV蔚蓝线 | 403 | 116.6 | 28.933 | 141.8 | 2024-08-04 11:50 | 35.1861 | 3284.3915 | 180.6 | 0
208 | 110kV阜安站 | 16053 | 10kV财富甲 | 800 | 132.8 | 16.6 | 116.6 | 2024-08-04 12:35 | 14.575 | 9223.9392 | 507.2 | 0
209 | 110kV阜安站 | 16066 | 10kV财富乙 | 800 | 374.4 | 46.8 | 360.2 | 2024-08-01 11:20 | 45.025 | 4830.2016 | 265.6 | 0
210 | 110kV阜安站 | 16074 | 10kV科润乙 | 600 | 75.8 | 12.6333 | 68.6 | 2024-08-04 11:50 | 11.4333 | 7350.7812 | 404.2 | 0
211 | 110kV阜安站 | 16071 | 10kV南坦线 | 553 | 29 | 5.2441 | 310.8 | 2024-01-24 11:25 | 56.2025 | 2393.2773 | 131.6 | 0
212 | 110kV阜安站 | 16057 | 10kV水寨线 | 553 | 319.4 | 57.7577 | 373.4 | 2024-08-04 12:00 | 67.5226 | 1254.8336 | 69 | 0
213 | 110kV阜安站 | 16069 | 10kV三医线 | 553 | 470.6 | 85.0995 | 222.2 | 2024-08-04 11:40 | 40.1808 | -512.8452 | -28.2 | 0
214 | 110kV阜安站 | 16064 | 10kV新立线 | 403 | 193.4 | 47.9901 | 229.4 | 2024-08-04 12:00 | 56.9231 | 1691.2978 | 93 | 0
215 | 110kV阜安站 | 160554 | 10kV科润甲 | 600 | 145.4 | 24.2333 | 167 | 2024-08-04 13:20 | 27.8333 | 5692.218 | 313 | 0
216 | 110kV阜安站 | 16056 | 10kV阜园甲 | 600 | 194.6 | 32.4333 | 227 | 2024-07-31 11:45 | 37.8333 | 4601.0577 | 253 | 0
217 | 110kV阜安站 | 16067 | 10kV阜园乙 | 600 | 30.2 | 5.0333 | 32.6 | 2024-07-31 21:05 | 5.4333 | 8136.4164 | 447.4 | 0
218 | 110kV阜安站 | 16051 | 10kV丽景线 | 520 | 188.6 | 36.2692 | 203 | 2024-08-04 12:05 | 39.0385 | 3873.6177 | 213 | 0
219 | 110kV大寨站 | 2924 | 10kV马店线 | 403 | 277.4 | 68.8338 | 278.6 | 2024-08-13 14:55 | 69.1315 | 796.5467 | 43.8 | 0
220 | 110kV大寨站 | 2915 | 10kV华冶线 | 403 | 284.6 | 70.6203 | 295.4 | 2024-03-01 03:25 | 73.3003 | 491.0216 | 27 | 0
221 | 110kV大寨站 | 2914 | 10kV立缆线 | 403 | 165.8 | 41.1414 | 179 | 2024-07-29 16:40 | 44.4169 | 2607.8724 | 143.4 | 0
222 | 110kV大寨站 | 2911 | 10kV周家线 | 403 | 296.6 | 73.598 | 303.8 | 2024-01-16 08:55 | 75.3846 | 338.2593 | 18.6 | 0
223 | 110kV大寨站 | 2917 | 10kV毛家线 | 403 | 62.6 | 15.5335 | 66.2 | 2024-07-26 15:20 | 16.4268 | 4659.2533 | 256.2 | 0
224 | 110kV大寨站 | 2929 | 10kV冷庄线 | 403 | 238.8 | 59.2556 | 254.6 | 2024-01-19 10:15 | 63.1762 | 1233.0107 | 67.8 | 0
225 | 110kV大寨站 | 2925 | 10kV鲍家线 | 403 | 349.4 | 86.6998 | 399.8 | 2024-01-19 10:00 | 99.206 | -1407.5967 | -77.4 | 0
226 | 110kV大寨站 | 2927 | 10kV邦合线 | 553 | 181.4 | 32.8029 | 371 | 2024-08-07 10:40 | 67.0886 | 1298.4804 | 71.4 | 0
227 | 110kV大寨站 | 2912 | 10kV海星线 | 403 | 195.51 | 48.5136 | 241.4 | 2024-07-29 16:20 | 59.9007 | 1473.0658 | 81 | 0
228 | 110kV大寨站 | 2964 | 10kV博信线 | 403 | 147.6 | 36.6253 | 169.4 | 2024-01-31 08:30 | 42.0347 | 2782.4578 | 153 | 0
229 | 110kV大寨站 | 2921 | 10kV古船线 | 403 | 179.34 | 44.5012 | 227 | 2024-08-13 14:50 | 56.3275 | 1734.9441 | 95.4 | 0
230 | 110kV大寨站 | 2928 | 10kV帝森线 | 403 | 145.2 | 36.0298 | 92.6 | 2024-03-14 10:40 | 22.9777 | 3222.5592 | 177.2 | 0
231 | 110kV长江路站 | 16270 | 10kV江北线 | 403 | 368.84 | 91.5236 | 176.1 | 2024-03-02 10:10 | 43.6973 | -844.5578 | -46.44 | 0
232 | 110kV大寨站 | 2916 | 10kV青华线 | 553 | 536.4 | 96.9982 | 537.8 | 2024-03-25 09:15 | 97.2514 | -1734.9453 | -95.4 | 0
233 | 110kV大寨站 | 2926 | 10kV寨宏线 | 403 | 273.02 | 67.7469 | 294.2 | 2024-03-27 10:45 | 73.0025 | 512.845 | 28.2 | 0
234 | 110kV大寨站 | 2960 | 10kV寨基线 | 553 | 230 | 41.5913 | 308.4 | 2024-01-09 10:40 | 55.7685 | 2436.9236 | 134 | 0
235 | 110kV长江路站 | 16276 | 10kV江国线 | 600 | 259.988 | 43.3313 | 351.144 | 2024-01-03 08:50 | 58.524 | 2343.375 | 128.856 | 0
236 | 110kV长江路站 | 16277 | 10kV江锐线 | 600 | 267.624 | 44.604 | 415.632 | 2024-08-01 10:40 | 69.272 | 1170.5966 | 64.368 | 0
237 | 110kV长江路站 | 16282 | 10kV江新线 | 403 | 235.884 | 58.532 | 297.744 | 2024-01-20 10:20 | 73.8819 | 448.3942 | 24.656 | 0
238 | 110kV长江路站 | 16268 | 10kV江院线 | 600 | 276.34 | 46.0567 | 294.096 | 2024-01-09 13:25 | 49.016 | 3380.85 | 185.904 | 0
239 | 110kV长江路站 | 16269 | 10kV江达线 | 523 | 329.436 | 62.9897 | 366.468 | 2024-01-22 17:20 | 70.0704 | 944.435 | 51.932 | 0
240 | 110kV北郊站 | 2421 | 10kV农业线 | 400 | 50.48 | 12.62 | 90 | 2024-08-08 08:55 | 22.5 | 4182.78 | 230 | 0
241 | 110kV北郊站 | 2411 | 10kV三联线 | 400 | 154.8 | 38.7 | 163.2 | 2024-08-04 11:20 | 40.8 | 2851.5646 | 156.8 | 0
242 | 110kV北郊站 | 2426 | 10kV爱国线 | 400 | 447.36 | 111.84 | 362 | 2024-04-20 10:50 | 90.5 | -2316.1693 | -127.36 | 0
243 | 110kV北郊站 | 2408 | 10kV造纸线 | 400 | 252.56 | 63.14 | 245.28 | 2024-01-22 19:50 | 61.32 | 1226.4637 | 67.44 | 0
244 | 110kV北郊站 | 2427 | 10kV青洋线 | 400 | 202.56 | 50.64 | 193.84 | 2024-01-09 10:10 | 48.46 | 2135.7638 | 117.44 | 0
245 | 110kV北郊站 | 2422 | 10kV信一线 | 400 | 328.64 | 82.16 | 346.16 | 2024-07-30 18:35 | 86.54 | -475.7458 | -26.16 | 0
246 | 110kV北郊站 | 2406 | 10kV精化线 | 400 | 239.44 | 59.86 | 308.72 | 2024-08-01 10:15 | 77.18 | 205.1381 | 11.28 | 0
247 | 110kV北郊站 | 2410 | 10kV北工线 | 400 | 316.64 | 79.16 | 329.76 | 2024-07-22 01:20 | 82.44 | -177.4955 | -9.76 | 0
248 | 110kV北郊站 | 2424 | 10kV益友线 | 400 | 370.16 | 92.54 | 388.32 | 2024-01-09 10:05 | 97.08 | -1242.4676 | -68.32 | 0
249 | 110kV艾山站 | 16564 | 10kV艾工线 | 600 | 318.75 | 53.125 | 379.7502 | 2024-03-07 09:00 | 63.2917 | 1823.1421 | 100.2498 | 0
250 | 110kV艾山站 | 16553 | 10kV艾河线 | 600 | 530.52 | 88.42 | 564.527 | 2024-01-11 09:10 | 94.0878 | -1537.2087 | -84.527 | 0
251 | 110kV艾山站 | 16551 | 10kV艾李线 | 220 | 81.35 | 36.9773 | 10 | 2024-08-20 23:55 | 4.5455 | 1721.3049 | 94.65 | 0
252 | 110kV艾山站 | 16554 | 10kV艾同线 | 553 | 380.12 | 68.7378 | 441.3324 | 2024-01-06 08:45 | 79.8069 | 19.416 | 1.0676 | 0
253 | 110kV艾山站 | 16552 | 10kV艾相线 | 600 | 311.58 | 51.93 | 446.3575 | 2024-08-19 15:30 | 74.3929 | 611.8228 | 33.6425 | 0
254 | 110kV艾山站 | 16573 | 10kV艾董线 | 600 | 410.19 | 68.365 | 543.7698 | 2024-03-11 08:40 | 90.6283 | -1159.7182 | -63.7698 | 0
255 | 110kV艾山站 | 16563 | 10kV艾西线 | 523 | 232 | 44.3595 | 262.911 | 2024-01-09 08:05 | 50.2698 | 2827.7233 | 155.489 | 0
256 | 35kV九龙站 | 322 | 10kV九辛线 | 400 | 319.19 | 79.7975 | 318.6 | 2024-06-14 14:20 | 79.65 | 14.7307 | 0.81 | 0
257 | 110kV少海站 | 16451 | 10kV少阳线 | 485 | 73.2 | 15.0928 | 87.6 | 2024-08-04 19:25 | 18.0619 | 5463.0743 | 300.4 | 0
258 | 110kV少海站 | 16461 | 10kV少中线 | 485 | 169.2 | 34.8866 | 168 | 2024-08-04 15:15 | 34.6392 | 3979.0968 | 218.8 | 0
259 | 110kV少海站 | 16450 | 10kV少湖甲 | 485 | 45.6 | 9.4021 | 96 | 2024-07-17 21:05 | 19.7938 | 5310.312 | 292 | 0
260 | 110kV少海站 | 16459 | 10kV少湖乙 | 485 | 109.2 | 22.5155 | 296.4 | 2024-07-18 13:15 | 61.1134 | 1665.8372 | 91.6 | 0
261 | 110kV少海站 | 16446 | 10kV少杭线 | 553 | 99.6 | 18.0109 | 136.8 | 2024-08-01 11:15 | 24.7378 | 5557.6415 | 305.6 | 0
262 | 110kV少海站 | 16463 | 10kV少商线 | 553 | 150 | 27.1248 | 238.8 | 2024-02-26 20:05 | 43.1826 | 3702.6695 | 203.6 | 0
263 | 110kV长江路站 | 16281 | 10kV江德线 | 553 | 175.992 | 31.825 | 286.86 | 2024-07-24 09:45 | 51.8734 | 2828.6501 | 155.54 | 0
264 | 110kV胶西站 | 1617 | 10kV帅一线 | 445 | 275 | 61.7978 | 369.8 | 2024-08-13 14:45 | 83.1011 | -250.9671 | -13.8 | 0
265 | 110kV中云站 | 1116 | 10kV童心线 | 403 | 162.73 | 40.3797 | 172.3077 | 2024-08-01 10:25 | 42.7563 | 2729.5787 | 150.0923 | 0
266 | 110kV艾山站 | 1656 | 10kV艾高线 | 553 | 135.2843 | 24.4637 | 153.6619 | 2024-08-04 19:15 | 27.787 | 5250.9906 | 288.7381 | 0
267 | 110kV长江路站 | 16267 | 10kV江学甲 | 600 | 157.12 | 26.1867 | 212.916 | 2024-03-05 18:50 | 35.486 | 4857.1896 | 267.084 | 0
268 | 110kV长江路站 | 16280 | 10kV江学乙 | 600 | 188.01 | 31.335 | 151.812 | 2024-08-19 10:40 | 25.302 | 5310.1301 | 291.99 | 0
269 | 110kV沽河站 | 2375 | 10kV安居甲 | 400 | 52.2 | 13.05 | 143.4 | 2024-08-04 11:15 | 35.85 | 3211.6474 | 176.6 | 0
270 | 110kV沽河站 | 2386 | 10kV安居乙 | 400 | 131.4 | 32.85 | 147.4 | 2024-08-15 14:05 | 36.85 | 3138.9034 | 172.6 | 0
271 | 110kV和平站 | 418 | 10kV和空甲 | 600 | 133.4 | 22.2333 | 256.2463 | 2024-08-01 16:25 | 42.7077 | 4069.1841 | 223.7537 | 0
272 | 110kV和平站 | 461 | 10kV和空乙 | 600 | 81.8 | 13.6333 | 74.6 | 2024-02-27 12:05 | 12.4333 | 7241.6652 | 398.2 | 0
273 | 110kV和平站 | 415 | 10kV和航甲 | 600 | 54.2 | 9.0333 | 60.6551 | 2024-07-29 09:40 | 10.1092 | 7626.2071 | 419.3449 | 0
274 | 110kV和平站 | 424 | 10kV和航乙 | 600 | 55.4 | 9.2333 | 65 | 2024-04-08 10:50 | 10.8333 | 7547.19 | 415 | 0
275 | 110kV泉州路站 | 2015 | 10kV泉中甲 | 500 | 226 | 45.2 | 295 | 2024-08-11 12:00 | 59 | 1909.53 | 105 | 0
276 | 110kV少海站 | 16447 | 10kV少北甲 | 600 | 373.2 | 62.2 | 565 | 2024-01-17 10:10 | 94.1667 | -1545.81 | -85 | 0
277 | 110kV少海站 | 16448 | 10kV少工线 | 600 | 154.8 | 25.8 | 199.2 | 2024-08-10 13:35 | 33.2 | 5106.6286 | 280.8 | 0
278 | 110kV少海站 | 16462 | 10kV少北乙 | 600 | 374.4 | 62.4 | 328 | 2024-05-15 11:50 | 54.6667 | 1920.4416 | 105.6 | 0
279 | 110kV长江路站 | 16266 | 10kV江荣甲 | 482 | 69.984 | 14.5195 | 56.256 | 2024-01-23 20:00 | 11.6714 | 5739.7926 | 315.616 | 0
280 | 110kV长江路站 | 16279 | 10kV江荣乙 | 482 | 43.668 | 9.0598 | 20.016 | 2024-08-19 16:40 | 4.1527 | 6218.3754 | 341.932 | 0
281 | 110kV阜安站 | 16058 | 10kV阜扬线 | 445 | 71 | 15.9551 | 109.4 | 2024-08-13 00:10 | 24.5843 | 4484.6676 | 246.6 | 0
282 | 110kV少海站 | 16464 | 10kV少医线 | 435 | 210 | 48.2759 | 212.4 | 2024-08-01 09:05 | 48.8276 | 2466.0214 | 135.6 | 0
283 | 110kV长江路站 | 16264 | 10kV江桂甲 | 523 | 265.65 | 50.7935 | 336.888 | 2024-08-13 13:40 | 64.4145 | 1482.3772 | 81.512 | 0
284 | 110kV长江路站 | 16274 | 10kV江桂乙 | 523 | 4.35 | 0.83174 | 3 | 2024-08-20 23:55 | 0.57361 | 7529.9133 | 414.05 | 0
285 | 35kV东环站 | 2811 | 10kV东医线 | 400 | 11.28 | 2.82 | 14.96 | 2024-01-22 09:40 | 3.74 | 5547.4574 | 305.04 | 0
286 | 110kV云溪站 | 16345 | 10kV云石甲 | 553 | 427.2 | 77.2514 | 494.6 | 2024-01-19 11:10 | 89.4394 | -949.3093 | -52.2 | 0
287 | 110kV云溪站 | 16369 | 10kV云石乙 | 553 | 279.6 | 50.5606 | 319.4 | 2024-01-26 17:55 | 57.7577 | 2236.8776 | 123 | 0
288 | 110kV广东站 | 40042 | 10kV广进线 | 553 | 311.19 | 56.2731 | 356.8766 | 2024-01-20 09:50 | 64.5346 | 1555.3288 | 85.5234 | 0
289 | 110kV广东站 | 40044 | 10kV广丰线 | 553 | 246.18 | 44.5172 | 295.5998 | 2024-01-22 11:15 | 53.4539 | 2669.7086 | 146.8002 | 0
290 | 110kV广东站 | 40061 | 10kV广轮线 | 403 | 306.2 | 75.9801 | 353.0959 | 2024-01-23 10:45 | 87.6169 | -558.2365 | -30.6959 | 0
291 | 110kV广东站 | 40043 | 10kV广青线 | 553 | 196.7 | 35.5696 | 210.4352 | 2024-08-19 12:35 | 38.0534 | 4218.5111 | 231.9648 | 0
292 | 110kV广东站 | 40066 | 10kV广盛线 | 553 | 140.9701 | 25.4919 | 159.151 | 2024-01-11 09:40 | 28.7796 | 5151.1655 | 283.249 | 0
293 | 110kV广东站 | 40060 | 10kV广联线 | 553 | 485.51 | 87.7957 | 533.7367 | 2024-01-19 13:40 | 96.5166 | -1661.0491 | -91.3367 | 0
294 | 110kV广东站 | 40041 | 10kV广王线 | 403 | 165.7003 | 41.1167 | 181.5596 | 2024-01-19 10:25 | 45.052 | 2561.3232 | 140.8404 | 0
295 | 110kV泰州站 | 16744 | 10kV泰兰线 | 403 | 353.4698 | 87.7096 | 337.6162 | 2024-08-04 12:20 | 83.7757 | -565.0357 | -31.0698 | 0
296 | 110kV泰州站 | 16758 | 10kV泰湖线 | 553 | 358.0621 | 64.749 | 399.1569 | 2024-08-04 12:20 | 72.1803 | 786.4192 | 43.2431 | 0
297 | 110kV泰州站 | 16745 | 10kV泰仁线 | 553 | 226.7628 | 41.0059 | 381.2924 | 2024-08-01 11:20 | 68.9498 | 1111.3025 | 61.1076 | 0
298 | 110kV泰州站 | 16757 | 10kV泰奥线 | 403 | 291.3005 | 72.283 | 327.6184 | 2024-08-04 11:35 | 81.2949 | -94.9014 | -5.2184 | 0
299 | 110kV泰州站 | 16743 | 10kV泰元线 | 403 | 98.8614 | 24.5314 | 116.2671 | 2024-07-30 11:15 | 28.8504 | 3748.7335 | 206.1329 | 0
300 | 110kV泰州站 | 16760 | 10kV泰埠线 | 403 | 223.418 | 55.4387 | 211.9233 | 2024-08-01 11:15 | 52.5864 | 1800.0867 | 98.982 | 0
301 | 110kV泰州站 | 16759 | 10kV泰柳线 | 553 | 5 | 0.90416 | 5 | 2024-08-20 23:55 | 0.90416 | 7954.5564 | 437.4 | 0
302 | 110kV泰州站 | 16761 | 10kV泰昌线 | 403 | 293.56 | 72.8437 | 370.5562 | 2024-07-31 20:55 | 91.9494 | -875.7695 | -48.1562 | 0
303 | 110kV泰州站 | 16746 | 10kV泰华线 | 403 | 366.6361 | 90.9767 | 431.3267 | 2024-01-10 11:10 | 107.0289 | -1980.9402 | -108.9267 | 0
304 | 110kV泰州站 | 16763 | 10kV泰胶线 | 403 | 247.65 | 61.4516 | 309.7369 | 2024-08-04 20:05 | 76.8578 | 230.291 | 12.6631 | 0
305 | 110kV泰州站 | 16748 | 10kV泰金线 | 403 | 184.849 | 45.8682 | 195.5406 | 2024-01-24 08:40 | 48.5212 | 2307.0653 | 126.8594 | 0
306 | 110kV泉州路站 | 2012 | 10kV泉机甲 | 482 | 82 | 17.0124 | 108 | 2024-08-04 13:25 | 22.4066 | 5048.4336 | 277.6 | 0
307 | 110kV泉州路站 | 2024 | 10kV泉机乙 | 482 | 5 | 1.0373 | 5 | 2024-08-20 23:55 | 1.0373 | 6921.5916 | 380.6 | 0
308 | 35kV后屯站 | 1820 | 10kV美工线 | 523 | 443.08 | 84.7189 | 509.6177 | 2024-01-24 09:25 | 97.4412 | -1658.8858 | -91.2177 | 0
309 | 110kV长江路站 | 16261 | 10kV江云线 | 482 | 320.34 | 66.4606 | 421.6 | 2024-08-04 13:35 | 87.4689 | -654.6956 | -36 | 0
310 | 110kV少海站 | 16468 | 10kV少洲线 | 600 | 18 | 3 | 27.6 | 2024-08-13 20:30 | 4.6 | 8227.3464 | 452.4 | 0
311 | 110kV艾山站 | 16572 | 10kV艾展线 | 553 | 209.36 | 37.859 | 263.9371 | 2024-06-14 13:55 | 47.7282 | 3245.5262 | 178.4629 | 0
312 | 110kV泰州站 | 16747 | 10kV泰润甲 | 600 | 45.87 | 7.645 | 88.7645 | 2024-08-04 20:45 | 14.7941 | 7115.0083 | 391.2355 | 0
313 | 110kV泰州站 | 16762 | 10kV泰润乙 | 600 | 33.0619 | 5.5103 | 75.7925 | 2024-08-04 20:45 | 12.6321 | 7350.9185 | 404.2076 | 0
314 | 110kV长江路站 | 16275 | 10kV江波线 | 600 | 18.44 | 3.0733 | 18.732 | 2024-08-12 10:35 | 3.122 | 8388.6198 | 461.268 | 0
315 | 110kV大寨站 | 2913 | 10kV保税甲 | 553 | 248.4 | 44.9186 | 346.8 | 2024-01-02 13:10 | 62.7125 | 1738.5813 | 95.6 | 0
316 | 110kV大寨站 | 2962 | 10kV保税乙 | 553 | 192 | 34.7197 | 86.4 | 2024-08-12 14:30 | 15.6239 | 4553.7744 | 250.4 | 0
317 | 110kV广东站 | 40046 | 10kV广庸线 | 553 | 183.2065 | 33.1296 | 220.8424 | 2024-07-31 13:15 | 39.9353 | 4029.2469 | 221.5576 | 0
318 | 110kV广东站 | 40058 | 10kV广吉线 | 553 | 151.3 | 27.3599 | 173.6467 | 2024-01-22 10:20 | 31.4008 | 4887.5476 | 268.7533 | 0
319 | 110kV广东站 | 40045 | 10kV广海线 | 553 | 113.29 | 20.4864 | 425.9762 | 2024-01-12 11:50 | 77.0301 | 298.6827 | 16.4238 | 0
320 | 110kV广东站 | 40059 | 10kV广陆线 | 553 | 141.6497 | 25.6148 | 285.8931 | 2024-08-04 11:00 | 51.6986 | 2846.2351 | 156.5069 | 0
321 | 110kV广东站 | 40040 | 10kV广元线 | 553 | 604.62 | 109.3345 | 501.9842 | 2024-01-19 10:20 | 90.7747 | -2950.1329 | -162.22 | 0
322 | 110kV广东站 | 40062 | 10kV广秋线 | 553 | 348.12 | 62.9512 | 353.6066 | 2024-03-25 08:50 | 63.9433 | 1614.7968 | 88.7934 | 0
323 | 110kV北郊站 | 2413 | 10kV北硕线 | 523 | 576.4 | 110.2103 | 596.64 | 2024-01-04 13:45 | 114.0803 | -3241.4729 | -178.24 | 0
324 | 110kV艾山站 | 16574 | 10kV艾海线 | 520 | 357.992 | 68.8446 | 457.4608 | 2024-08-05 09:10 | 87.9732 | -754.0069 | -41.4608 | 0
325 | 110kV艾山站 | 16557 | 10kV益海甲 | 553 | 249.679 | 45.1499 | 303.0916 | 2024-08-15 02:05 | 54.8086 | 2533.4618 | 139.3084 | 0
326 | 110kV艾山站 | 16566 | 10kV益海乙 | 553 | 161.566 | 29.2163 | 242.5904 | 2024-08-20 10:45 | 43.8681 | 3633.7378 | 199.8096 | 0
327 | 110kV北郊站 | 2415 | 10kV胶新线 | 265 | 48.64 | 18.3547 | 22.96 | 2024-05-26 18:00 | 8.6642 | 2970.865 | 163.36 | 0
328 | 110kV北郊站 | 2425 | 10kV场站线 | 400 | 71.28 | 17.82 | 59.76 | 2024-01-23 06:45 | 14.94 | 4523.2219 | 248.72 | 0
329 | 110kV北郊站 | 2419 | 10kV北金线 | 400 | 2 | 0.5 | 192.4 | 2024-07-20 00:10 | 48.1 | 2320.5334 | 127.6 | 0
330 | 110kV大寨站 | 2918 | 10kV北站线 | 403 | 24 | 5.9553 | 32.6 | 2024-02-23 10:25 | 8.0893 | 5270.3028 | 289.8 | 0
331 | 110kV大寨站 | 2963 | 10kV大益线 | 553 | 108 | 19.5298 | 232.8 | 2024-06-18 10:20 | 42.0976 | 3811.7855 | 209.6 | 0
332 | 110kV和平站 | 04416 | 10kV高铁Ⅰ | 523 | 25.4 | 4.8566 | 119.6673 | 2024-04-08 11:30 | 22.8809 | 5432.7521 | 298.7327 | 0
333 | 110kV和平站 | 04425 | 10kV高铁Ⅱ | 523 | 27.8 | 5.3155 | 32.6 | 2024-04-08 18:10 | 6.2333 | 7016.1588 | 385.8 | 0
334 | 110kV胶西站 | 16167 | 10kV胶付线 | 403 | 402 | 99.7519 | 465.6 | 2024-01-20 10:20 | 115.5335 | -2604.2353 | -143.2 | 0
335 | 110kV少海站 | 16472 | 10kV少铁Ⅰ | 520 | 15.6 | 3 | 10 | 2024-01-01 | 1.9231 | 7281.6744 | 400.4 | 0
336 | 110kV少海站 | 16440 | 10kV少铁Ⅱ | 520 | 171.6 | 33 | 142.8 | 2024-03-25 12:40 | 27.4615 | 4444.6584 | 244.4 | 0
337 | 110kV云溪站 | 16344 | 10kV云禧甲 | 520 | 27.6 | 5.3077 | 63.6 | 2024-07-31 21:10 | 12.2308 | 6408.7464 | 352.4 | 0
338 | 110kV云溪站 | 16370 | 10kV云禧乙 | 520 | 7.2 | 1.3846 | 12 | 2024-01-21 11:25 | 2.3077 | 7347.144 | 404 | 0
339 | 110kV如意站 | 041 | 10kV如元线 | 520 | 131.518 | 25.2919 | 61.3 | 2024-01-30 10:12 | 11.7885 | 5173.5897 | 284.482 | 0
340 | 110kV如意站 | 017 | 10kV如素线 | 520 | 192.527 | 37.0244 | 9.9 | 2024-01-01 | 1.9038 | 4064.08 | 223.473 | 0
341 | 110kV如意站 | 042 | 10kV如合线 | 520 | 80.06 | 15.3962 | 5 | 2024-01-01 | 0.96154 | 6109.4048 | 335.94 | 0
342 | 110kV如意站 | 018 | 10kV如综线 | 520 | 143.318 | 27.5612 | 125.13 | 2024-07-12 19:40 | 24.0635 | 4958.9949 | 272.682 | 0
343 | 110kV如意站 | 043 | 10kV如庄线 | 520 | 268.697 | 51.6725 | 354.14 | 2024-05-26 11:00 | 68.1038 | 1124.986 | 61.86 | 0
344 | 110kV如意站 | 016 | 10kV如纺线 | 520 | 255.711 | 49.1752 | 306 | 2024-05-30 10:03 | 58.8462 | 2000.46 | 110 | 0
345 | 35kV后屯站 | 1815 | 10kV陈家线 | 520 | 2 | 0.38462 | 314.7267 | 2024-02-25 10:45 | 60.5244 | 1841.7554 | 101.2733 | 0
346 | 35kV营房站 | 1316 | 10kV环海线 | 210 | 6.76 | 3.219 | 9.6658 | 2024-02-01 12:05 | 4.6028 | 2879.4661 | 158.3342 | 0
347 | 110kV亭兰站 | 013 | 10kV亭沙线 | 403 | 176.268 | 43.739 | 365 | 2024-03-21 01:47 | 90.5707 | -774.7236 | -42.6 | 0
348 | 110kV亭兰站 | 035 | 10kV亭源线 | 403 | 205.056 | 50.8824 | 260 | 2024-08-04 18:45 | 64.5161 | 1134.8064 | 62.4 | 0
349 | 110kV碧河站 | 011 | 10kV碧店线 | 520 | 17.351 | 3.3367 | 19.135 | 2024-01-18 09:22 | 3.6798 | 7217.3869 | 396.865 | 0
350 | 110kV碧河站 | 028 | 10kV碧沙线 | 520 | 77.169 | 14.8402 | 156.573 | 2024-01-22 10:41 | 30.1102 | 4717.9394 | 259.427 | 0
351 | 110kV泰州站 | 16749 | 10kV泰杨甲线 | 520 | 0 | 0 | 65.82 | 2024-08-04 12:00 | 12.6577 | 6368.3735 | 350.18 | 0
352 | 110kV泰州站 | 16764 | 10kV泰杨乙线 | 520 | 0 | 0 | 4.59 | 2024-08-14 21:25 | 0.88269 | 7481.9023 | 411.41 | 0
353 | 110kV少海站 | 16470 | 10kV少府线 | 520 | 0 | 0 | 2.4 | 2024-08-20 23:55 | 0.46154 | 7521.7296 | 413.6 | 0
354 | 110kV少海站 | 16473 | 10kV少铁Ⅲ | 520 | 0 | 0 | 144 | 2024-05-28 08:05 | 27.6923 | 4946.592 | 272 | 0
355 | 110kV泰州站 | 16769 | 10kV泰铁乙 | 403 | 0 | 0 | 129.34 | 2024-08-18 09:20 | 32.0943 | 3510.9892 | 193.06 | 0
356 | 110kV胶西站 | 16168 | 10kV工业线 | 403 | 0 | 0 | 130.8 | 2024-07-27 11:15 | 32.4566 | 3484.4376 | 191.6 | 0
357 | 110kV如意站 | 040 | 10kV如国线 | 403 | 0 | 0 | 5 | 2024-06-24 15:00 | 1.2407 | 5772.2364 | 317.4 | 0
358 | 35kV杜村站 | 1513 | 10kV杜墨线 | 403 | 0 | 0 | 152.73 | 2024-05-05 11:14 | 37.8983 | 3085.6186 | 169.67 | 0
359 | 110kV北郊站 | 2420 | 10kV北丰线 | 403 | 0 | 0 | 160.48 | 2024-09-19 16:30 | 39.8213 | 2944.6771 | 161.92 | 0
360 | 110kV张应站 | 1413 | 10kV黄家甲 | 403 | 0 | 0 | 154.8 | 2024-05-05 13:00 | 38.4119 | 3047.9736 | 167.6 | 0
361 | 110kV张应站 | 1423 | 10kV黄家乙 | 403 | 0 | 0 | 26.4 | 2024-08-02 10:25 | 6.5509 | 5383.056 | 296 | 0
362 | 110kV阜安站 | 16059 | 10kV阜云甲 | 403 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5863.1664 | 322.4 | 0
363 | 110kV阜安站 | 16072 | 10kV阜云乙 | 403 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5863.1664 | 322.4 | 0

## 黄岛公司
黄岛公司2024年9月10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表 (线路负荷信息根据2024年9月前最大负荷统计)
序号 | 变电站 | 开关编号 | 线路名称 | 允许运行电流（A） | 2023年最大电流(A) | 2023年最大负载率(%) | 2024年最大电流(A) | 2024年最大电流时间 | 2024年最大负载率(%) | 用电报装可开放容量(kVA) | 可开放电流(A) | 在途报装容量(kVA)
1 | 35kV临港站 | 7277 | 10kV临李线 | 600 | 325.96 | 54.3267 | 241.59 | 2024-08-04 13:15 | 40.265 | 1801.3714 | 154.04 | 2500
2 | 35kV临港站 | 7286 | 10kV临陈线 | 600 | 214.29 | 35.715 | 320.87 | 2024-08-07 19:55 | 53.4783 | 2893.9382 | 159.13 | 2500
3 | 35kV临港站 | 7276 | 10kV兴华线 | 380 | 268.49 | 70.6553 | 309.97 | 2024-08-04 20:45 | 81.5711 | -108.5704 | -5.97
4 | 35kV临港站 | 7284 | 10kV安迈线 | 487 | 110.4 | 22.6694 | 107.66 | 2024-01-11 11:00 | 22.1068 | 5077.5312 | 279.2
5 | 35kV临港站 | 7274 | 10kV宝钢线 | 487 | 188.65 | 38.7372 | 185.44 | 2024-06-04 17:40 | 38.078 | 3654.4767 | 200.95
6 | 35kV临港站 | 7282 | 10kV松花线 | 380 | 165.86 | 43.6474 | 116.96 | 2024-08-06 20:50 | 30.7789 | 2512.214 | 138.14
7 | 35kV临港站 | 7273 | 10kV江东线 | 380 | 349.41 | 91.95 | 316.86 | 2024-01-22 13:35 | 83.3842 | -825.8263 | -45.41
8 | 35kV临港站 | 7275 | 10kV江山线 | 487 | 98.76 | 20.2793 | 2 | 2024-01-01 | 0.41068 | 5289.2162 | 290.84
9 | 35kV临港站 | 7281 | 10kV港头线 | 487 | 143.19 | 29.4025 | 145.5 | 2024-08-04 15:05 | 29.8768 | 4439.2026 | 244.1 | 880
10 | 35kV临港站 | 7283 | 10kV白雪线 | 487 | 218.25 | 44.8152 | 237.14 | 2024-08-07 14:35 | 48.694 | 2772.6376 | 152.46
11 | 35kV临港站 | 7285 | 10kV辉门线 | 487 | 238.17 | 48.9055 | 242.13 | 2024-06-07 16:40 | 49.7187 | 2681.8894 | 147.47
12 | 35kV临港站 | 7272 | 10kV五台山线 | 487 | 65.43 | 13.4353 | 2 | 2024-01-01 | 0.41068 | 5895.3556 | 324.17 | 630
13 | 35kV北庄站 | 36656 | 10kV北涵线 | 600 | 128.99 | 21.4983 | 117.09 | 2024-08-03 19:30 | 19.515 | 6383.4679 | 351.01
14 | 35kV北庄站 | 36661 | 10kV北铁线 | 600 | 2.45 | 0.40833 | 2.42 | 2024-01-30 12:05 | 0.40333 | 8684.7243 | 477.55 | 4750
15 | 35kV北庄站 | 36663 | 10kV海丰线 | 487 | 229.21 | 47.0657 | 209.67 | 2024-01-03 15:15 | 43.0534 | 2916.8525 | 160.39
16 | 35kV北庄站 | 36666 | 10kV公交乙线 | 487 | 44.69 | 9.1766 | 44.81 | 2024-07-04 00:45 | 9.2012 | 6270.3509 | 344.79
17 | 35kV北庄站 | 36652 | 10kV公交甲线 | 487 | 259.38 | 53.2608 | 52.21 | 2024-01-10 11:55 | 10.7207 | 2368.1809 | 130.22
18 | 35kV北庄站 | 36664 | 10kV北安乙线 | 487 | 178 | 36.5503 | 171.38 | 2024-08-04 13:40 | 35.191 | 3848.1576 | 211.6
19 | 35kV北庄站 | 36654 | 10kV北安甲线 | 487 | 133.21 | 27.3532 | 165.76 | 2024-08-04 20:10 | 34.037 | 4070.7542 | 223.84
20 | 35kV北庄站 | 36665 | 10kV集充乙线 | 558 | 287.69 | 51.5573 | 42.61 | 2024-07-21 00:30 | 7.6362 | 2886.3001 | 158.71
21 | 35kV北庄站 | 36653 | 10kV集充甲线 | 558 | 2.09 | 0.37455 | 2.09 | 2024-01-21 05:15 | 0.37455 | 8080.2217 | 444.31
22 | 35kV北庄站 | 36655 | 10kV马头山线 | 487 | 202.34 | 41.5483 | 44.64 | 2024-07-04 12:30 | 9.1663 | 3405.5104 | 187.26 | 4750
23 | 35kV海景站 | 33663 | 10kV凤城线 | 487 | 135.95 | 27.9158 | 161.37 | 2024-08-03 11:50 | 33.1355 | 4150.5908 | 228.23
24 | 35kV海景站 | 33664 | 10kV南营线 | 487 | 292.04 | 59.9671 | 323.79 | 2024-08-03 20:00 | 66.4867 | 1196.8207 | 65.81
25 | 35kV海景站 | 33662 | 10kV亚丁乙线 | 487 | 43.84 | 9.0021 | 92.11 | 2024-08-04 15:55 | 18.9138 | 5410.1531 | 297.49
26 | 35kV海景站 | 33653 | 10kV亚丁甲线 | 487 | 200.98 | 41.269 | 208.48 | 2024-08-04 13:20 | 42.809 | 3293.8483 | 181.12
27 | 35kV海景站 | 33660 | 10kV北海乙线 | 487 | 248.8 | 51.0883 | 236.6 | 2024-08-04 20:55 | 48.5832 | 2560.5888 | 140.8
28 | 35kV海景站 | 33651 | 10kV北海甲线 | 487 | 292.39 | 60.039 | 35.4 | 2024-01-01 17:20 | 7.269 | 1767.8611 | 97.21
29 | 35kV海景站 | 33654 | 10kV天目山线 | 487 | 278.33 | 57.152 | 332.93 | 2024-08-04 20:20 | 68.3634 | 1030.6006 | 56.67 | 800
30 | 35kV海景站 | 33661 | 10kV海韵乙线 | 487 | 261.45 | 53.6858 | 268.94 | 2024-08-03 21:35 | 55.2238 | 2194.3228 | 120.66
31 | 35kV海景站 | 33652 | 10kV海韵甲线 | 487 | 268.48 | 55.1294 | 283.01 | 2024-08-03 20:25 | 58.1129 | 1938.4457 | 106.59
32 | 35kV海景站 | 33665 | 10kV海颐乙线 | 600 | 178.13 | 29.6883 | 142.62 | 2024-01-03 11:30 | 23.77 | 5489.8078 | 301.87
33 | 35kV海景站 | 33655 | 10kV海颐甲线 | 600 | 38.56 | 6.4267 | 199.23 | 2024-01-31 08:50 | 33.205 | 5106.0832 | 280.77
34 | 110kV南庄站 | 12370 | 10kV南子线 | 600 | 2.35 | 0.39167 | 2.35 | 2024-01-01 00:15 | 0.39167 | 8686.5429 | 477.65
35 | 110kV南庄站 | 12351 | 10kV南庄线 | 487 | 194.31 | 39.8994 | 173.32 | 2024-08-04 20:40 | 35.5893 | 3551.5439 | 195.29
36 | 110kV南庄站 | 12364 | 10kV南洋线 | 487 | 167.24 | 34.3409 | 221.84 | 2024-08-03 20:05 | 45.5524 | 3050.8834 | 167.76
37 | 110kV南庄站 | 12371 | 10kV南珠线 | 600 | 7.27 | 1.2117 | 7.27 | 2024-01-02 10:35 | 1.2117 | 8597.0678 | 472.73
38 | 110kV南庄站 | 12368 | 10kV南船线 | 487 | 56.14 | 11.5277 | 85.43 | 2024-08-05 00:25 | 17.5421 | 5531.6356 | 304.17
39 | 110kV南庄站 | 12355 | 10kV山里线 | 487 | 38.56 | 7.9179 | 41.49 | 2024-08-03 20:35 | 8.5195 | 6330.7285 | 348.11
40 | 110kV南庄站 | 12365 | 10kV漓江线 | 487 | 279.15 | 57.3203 | 193.36 | 2024-08-04 20:10 | 39.7043 | 2008.6437 | 110.45 | 1600
41 | 110kV南庄站 | 12352 | 10kV环岛线 | 487 | 93.76 | 19.2526 | 88.24 | 2024-08-04 20:10 | 18.1191 | 5380.1462 | 295.84
42 | 110kV南庄站 | 12366 | 10kV北影乙线 | 487 | 100.44 | 20.6242 | 94.57 | 2024-08-04 20:20 | 19.4189 | 5258.6638 | 289.16
43 | 110kV南庄站 | 12353 | 10kV北影甲线 | 487 | 259.7 | 53.3265 | 338.56 | 2024-08-04 21:10 | 69.5195 | 928.2134 | 51.04
44 | 110kV南庄站 | 12369 | 10kV南安乙线 | 558 | 109.93 | 19.7007 | 130.78 | 2024-08-04 21:00 | 23.4373 | 5739.8653 | 315.62
45 | 110kV南庄站 | 12356 | 10kV南安甲线 | 558 | 144.74 | 25.9391 | 211.29 | 2024-08-04 19:35 | 37.8656 | 4275.7105 | 235.11
46 | 110kV南庄站 | 12367 | 10kV南江乙线 | 600 | 173.57 | 28.9283 | 200.4 | 2024-08-04 20:20 | 33.4 | 5084.8056 | 279.6
47 | 110kV南庄站 | 12357 | 10kV南江甲线 | 600 | 206.26 | 34.3767 | 270.71 | 2024-08-04 20:45 | 45.1183 | 3806.1479 | 209.29
48 | 110kV南庄站 | 12354 | 10kV竹岔岛线 | 487 | 88.6 | 18.193 | 49.92 | 2024-08-03 19:45 | 10.2505 | 5473.986 | 301
49 | 110kV南港站 | 14546 | 10kV港奥线 | 600 | 58.52 | 9.7533 | 42.08 | 2024-01-22 16:15 | 7.0133 | 7665.0353 | 421.48
50 | 110kV南港站 | 14561 | 10kV港枫线 | 558 | 27.44 | 4.9176 | 26.12 | 2024-01-22 19:20 | 4.681 | 7619.2066 | 418.96
51 | 110kV南港站 | 14563 | 10kV港同乙线 | 600 | 159.2 | 26.5333 | 222.36 | 2024-08-04 21:25 | 37.06 | 4685.441 | 257.64
52 | 110kV南港站 | 14543 | 10kV港同甲线 | 600 | 172.88 | 28.8133 | 251.88 | 2024-08-04 20:45 | 41.98 | 4148.5903 | 228.12
53 | 110kV南港站 | 14564 | 10kV港工乙线 | 487 | 179.16 | 36.7885 | 175.04 | 2024-01-30 11:00 | 35.9425 | 3827.0618 | 210.44
54 | 110kV南港站 | 14544 | 10kV港工甲线 | 600 | 249.32 | 41.5533 | 250.64 | 2024-01-09 11:35 | 41.7733 | 4171.141 | 229.36 | 800
55 | 110kV南港站 | 14545 | 10kV港纵甲线 | 600 | 53.12 | 8.8533 | 57.12 | 2024-07-23 00:20 | 9.52 | 7690.4957 | 422.88
56 | 110kV南港站 | 14562 | 10kV港达乙线 | 600 | 78.2 | 13.0333 | 128.16 | 2024-08-04 20:10 | 21.36 | 6398.5622 | 351.84
57 | 110kV南港站 | 14542 | 10kV港达甲线 | 600 | 118.64 | 19.7733 | 108.84 | 2024-08-04 20:45 | 18.14 | 6571.693 | 361.36
58 | 110kV南港站 | 14547 | 10kV港新甲线 | 600 | 71.24 |  | 164.76 | 2024-06-28 12:45 |  |  |  | 5750
59 | 110kV南港站 | 14565 | 10kV港新乙线 | 600 |  |  | 122.4 | 2024-06-01 12:55 |  |  |  | 5750
60 | 110kV富源站 | 6566 | 10kV兴和线 | 380 | 152.5 | 40.1316 | 73.11 | 2024-01-01 19:05 | 19.2395 | 2755.179 | 151.5
61 | 110kV富源站 | 6572 | 10kV大明线 | 487 | 175.67 | 36.0719 | 172.39 | 2024-07-17 16:00 | 35.3984 | 3890.531 | 213.93
62 | 110kV富源站 | 6559 | 10kV富业线 | 558 | 443.15 | 79.4176 | 344.75 | 2024-08-01 11:10 | 61.7832 | 59.1045 | 3.25
63 | 110kV富源站 | 6556 | 10kV富团线 | 558 | 306.6 | 54.9462 | 266.15 | 2024-01-22 12:30 | 47.6971 | 2542.4028 | 139.8 | 3680
64 | 110kV富源站 | 6554 | 10kV富明线 | 487 | 168.72 | 34.6448 | 153.36 | 2024-08-07 10:10 | 31.4908 | 4016.9237 | 220.88
65 | 110kV富源站 | 6552 | 10kV富盐线 | 558 | 100 | 17.9211 | 126.51 | 2024-01-04 14:30 | 22.672 | 5817.5195 | 319.89 | 2930
66 | 110kV富源站 | 6555 | 10kV富路线 | 487 | 145.51 | 29.8789 | 151.84 | 2024-01-22 10:10 | 31.1786 | 4323.9034 | 237.76
67 | 110kV富源站 | 6560 | 10kV物流线 | 380 | 327.73 | 86.2447 | 193.92 | 2024-06-07 11:40 | 51.0316 | -431.5538 | -23.73 | 2505
68 | 110kV富源站 | 6574 | 10kV科泰线 | 380 | 299.34 | 78.7737 | 263.56 | 2024-06-18 15:45 | 69.3579 | 84.7468 | 4.66 | 1620
69 | 110kV富源站 | 6571 | 10kV路园线 | 487 | 149.16 | 30.6283 | 158.38 | 2024-08-01 14:40 | 32.5216 | 4204.9669 | 231.22
70 | 110kV富源站 | 6562 | 10kV铁路线 | 487 | 39.76 | 8.1643 | 40.93 | 2024-01-23 08:55 | 8.4045 | 6340.9126 | 348.67
71 | 110kV富源站 | 6573 | 10kV龙凤线 | 487 | 356.02 | 73.1047 | 331.93 | 2024-01-24 08:55 | 68.1581 | 610.6859 | 33.58 | 500
72 | 110kV富源站 | 6567 | 10kV龙岗线 | 445 | 230 | 51.6854 | 243.04 | 2024-08-01 15:25 | 54.6157 | 2054.2906 | 112.96 | 1875
73 | 110kV富源站 | 6576 | 10kV富铁线 | 600 | 46.5 | 7.75 | 15 | 2024-01-26 09:50 | 2.5 | 7883.631 | 433.5 | 2540
74 | 110kV辛安站 | 1070 | 10kV岛一线 | 487 | 342.27 | 70.2813 | 416.41 | 2024-08-04 12:55 | 85.5051 | -487.5667 | -26.81
75 | 110kV辛安站 | 1072 | 10kV开拓线 | 380 | 419.12 | 110.2947 | 444.37 | 2024-08-04 12:25 | 116.9395 | -2552.7688 | -140.37
76 | 110kV辛安站 | 1081 | 10kV盐场线 | 487 | 452.92 | 93.0021 | 421.09 | 2024-01-22 11:05 | 86.4661 | -1151.5375 | -63.32
77 | 110kV辛安站 | 1076 | 10kV辛一线 | 600 | 293.56 | 48.9267 | 326.91 | 2024-08-04 22:15 | 54.485 | 2784.0947 | 153.09 | 4300
78 | 110kV辛安站 | 1086 | 10kV辛埠线 | 600 | 178.39 | 29.7317 | 227.57 | 2024-08-01 11:50 | 37.9283 | 4590.692 | 252.43
79 | 110kV辛安站 | 1084 | 10kV辛悦线 | 600 | 114.49 | 19.0817 | 35.7 | 2024-08-01 20:15 | 5.95 | 6647.1649 | 365.51
80 | 110kV辛安站 | 1075 | 10kV辛拓线 | 558 | 371.99 | 66.6649 | 397.42 | 2024-08-07 14:50 | 71.2222 | 890.7503 | 48.98
81 | 110kV辛安站 | 1074 | 10kV辛昆线 | 380 | 350.53 | 92.2447 | 385.81 | 2024-07-12 05:55 | 101.5289 | -1487.7967 | -81.81 | 630
82 | 110kV辛安站 | 1080 | 10kV辛河线 | 558 | 131.26 | 23.5233 | 133.9 | 2024-01-02 20:45 | 23.9964 | 5683.125 | 312.5
83 | 110kV辛安站 | 1073 | 10kV辛置线 | 487 | 329.43 | 67.6448 | 216.12 | 2024-08-07 13:55 | 44.3778 | 1094.2516 | 60.17 | 1600
84 | 110kV辛安站 | 1082 | 10kV镇府线 | 487 | 429.01 | 88.0924 | 372.66 | 2024-06-28 14:55 | 76.5216 | -716.7103 | -39.41 | 1000
85 | 110kV辛安站 | 1083 | 10kV陈大线 | 487 | 381.52 | 78.3409 | 236.72 | 2024-07-28 09:05 | 48.6078 | 146.9429 | 8.08
86 | 110kV黄山站 | 11168 | 10kV三星线 | 487 | 278.36 | 57.1581 | 223.88 | 2024-01-22 12:15 | 45.9713 | 2023.0106 | 111.24
87 | 110kV黄山站 | 11163 | 10kV亚星线 | 487 | 338.48 | 69.5031 | 357.48 | 2024-08-04 11:45 | 73.4045 | 584.1343 | 32.12
88 | 110kV黄山站 | 11171 | 10kV伟业线 | 487 | 306.8 | 62.9979 | 345.96 | 2024-08-03 12:05 | 71.039 | 793.637 | 43.64 | 1000
89 | 110kV黄山站 | 11173 | 10kV太海线 | 487 | 332.48 | 68.271 | 417.36 | 2024-08-04 11:45 | 85.7002 | -504.8434 | -27.76
90 | 110kV黄山站 | 11156 | 10kV灵山线 | 487 | 63.92 | 13.1253 | 74.16 | 2024-08-04 13:00 | 15.2279 | 5736.5918 | 315.44
91 | 110kV黄山站 | 11155 | 10kV长江线 | 487 | 260 | 53.3881 | 226.64 | 2024-01-22 10:55 | 46.538 | 2356.9056 | 129.6
92 | 110kV黄山站 | 11176 | 10kV五开乙线 | 487 | 238.28 | 48.9281 | 251.76 | 2024-08-01 12:20 | 51.6961 | 2506.7582 | 137.84
93 | 110kV黄山站 | 11153 | 10kV五开甲线 | 487 | 308.96 | 63.4415 | 254.52 | 2024-08-05 09:20 | 52.2628 | 1466.519 | 80.64
94 | 110kV黄山站 | 11177 | 10kV千禧乙线 | 487 | 379.88 | 78.0041 | 423.24 | 2024-08-01 12:15 | 86.9076 | -611.777 | -33.64
95 | 110kV黄山站 | 11159 | 10kV千禧甲线 | 487 | 281.84 | 57.8727 | 335.04 | 2024-08-05 11:15 | 68.7967 | 992.2282 | 54.56
96 | 110kV黄山站 | 11175 | 10kV国贸乙线 | 558 | 338.84 | 60.724 | 353.64 | 2024-08-03 19:50 | 63.3763 | 1686.9334 | 92.76
97 | 110kV黄山站 | 11154 | 10kV国贸甲线 | 487 | 133.88 | 27.4908 | 133.88 | 2024-01-22 10:25 | 27.4908 | 4650.5239 | 255.72 | 5000
98 | 110kV黄山站 | 11172 | 10kV大学乙线 | 487 | 279.44 | 57.3799 | 281.64 | 2024-06-10 18:10 | 57.8316 | 1963.3606 | 107.96
99 | 110kV黄山站 | 11157 | 10kV大学甲线 | 487 | 250.88 | 51.5154 | 227.52 | 2024-08-05 09:15 | 46.7187 | 2522.7619 | 138.72
100 | 110kV黄山站 | 11169 | 10kV天泰乙线 | 487 | 184.16 | 37.8152 | 196.92 | 2024-08-04 12:40 | 40.4353 | 3504.0785 | 192.68 | 750
101 | 110kV黄山站 | 11162 | 10kV天泰甲线 | 487 | 196.2 | 40.2875 | 301.68 | 2024-08-05 11:05 | 61.9466 | 1598.9131 | 87.92
102 | 110kV黄山站 | 11174 | 10kV瑞源乙线 | 487 | 126.8 | 26.037 | 122.64 | 2024-08-04 13:10 | 25.1828 | 4779.2808 | 262.8
103 | 110kV黄山站 | 11158 | 10kV瑞源甲线 | 487 | 313.16 | 64.3039 | 323.72 | 2024-01-22 09:50 | 66.4723 | 1198.0937 | 65.88 | 500
104 | 110kV黄山站 | 11167 | 10kV黄嘉乙线 | 600 | 87.8 | 14.6333 | 84.56 | 2024-01-25 09:15 | 14.0933 | 7132.5492 | 392.2 | 500
105 | 110kV黄山站 | 11161 | 10kV黄嘉甲线 | 600 | 77.6 | 12.9333 | 73.04 | 2024-01-25 10:25 | 12.1733 | 7318.0464 | 402.4
106 | 110kV龙泉站 | 12756 | 10kV东郭线 | 380 | 381.64 | 100.4316 | 336.47 | 2024-01-22 20:20 | 88.5447 | -1411.961 | -77.64
107 | 110kV龙泉站 | 12757 | 10kV华邦线 | 558 | 310.28 | 55.6057 | 291.48 | 2024-01-04 10:00 | 52.2366 | 2475.4783 | 136.12 | 250
108 | 110kV龙泉站 | 12768 | 10kV山王线 | 380 | 187.78 | 49.4158 | 235.94 | 2024-01-12 09:25 | 62.0895 | 1237.7392 | 68.06
109 | 110kV龙泉站 | 12754 | 10kV店子线 | 380 | 306.7 | 80.7105 | 286.91 | 2024-01-10 10:20 | 75.5026 | -49.1022 | -2.7
110 | 110kV龙泉站 | 12753 | 10kV泉东线 | 380 | 69.67 | 18.3342 | 102.64 | 2024-06-05 07:00 | 27.0105 | 3661.933 | 201.36
111 | 110kV龙泉站 | 12769 | 10kV泉加线 | 487 | 166.69 | 34.2279 | 176.18 | 2024-01-23 10:10 | 36.1766 | 3881.2561 | 213.42 | 8600
112 | 110kV龙泉站 | 12774 | 10kV泉岛线 | 558 | 181.91 | 32.6004 | 168.38 | 2024-06-22 11:10 | 30.1756 | 4810.0151 | 264.49 | 5000
113 | 110kV龙泉站 | 12772 | 10kV泉水线 | 558 | 184.79 | 33.1165 | 164.34 | 2024-08-04 11:05 | 29.4516 | 4757.6395 | 261.61 | 1250
114 | 110kV龙泉站 | 12771 | 10kV泉泰线 | 487 | 200.19 | 41.1068 | 196.68 | 2024-07-25 15:20 | 40.386 | 3444.6103 | 189.41 | 3000
115 | 110kV龙泉站 | 12758 | 10kV泉美线 | 558 | 155.97 | 27.9516 | 152.91 | 2024-07-31 20:50 | 27.4032 | 5281.76 | 290.43 | 5400
116 | 110kV龙泉站 | 12766 | 10kV泉西线 | 380 | 292 | 76.8421 | 311.45 | 2024-07-31 12:45 | 81.9605 | -135.4857 | -7.45 | 630
117 | 110kV龙泉站 | 12767 | 10kV郝家线 | 380 | 113.61 | 29.8974 | 124.97 | 2024-08-01 12:05 | 32.8868 | 3255.8396 | 179.03 | 8900
118 | 110kV龙泉站 | 12773 | 10kV龙店线 | 380 | 251.4 | 66.1579 | 248.59 | 2024-01-22 16:30 | 65.4184 | 956.5836 | 52.6 | 3895
119 | 110kV龙泉站 | 12759 | 10kV泉融线 | 550 | 144.72 | 26.3127 | 153.44 | 2024-08-07 11:55 | 27.8982 | 5211.3802 | 286.56 | 1450
120 | 35kV柳花泊站 | 4758 | 10kV柳东线 | 487 | 120.34 | 24.7105 | 119.36 | 2024-01-23 09:15 | 24.5092 | 4896.7624 | 269.26
121 | 35kV柳花泊站 | 4753 | 10kV柳北线 | 380 | 148.22 | 39.0053 | 152.82 | 2024-01-15 08:05 | 40.2158 | 2749.3595 | 151.18
122 | 35kV柳花泊站 | 4761 | 10kV柳埠线 | 400 | 217.83 | 54.4575 | 215.45 | 2024-08-02 22:05 | 53.8625 | 1858.0636 | 102.17 | 5230
123 | 35kV柳花泊站 | 4762 | 10kV柳学线 | 400 | 33.94 | 8.485 | 30.62 | 2024-01-23 22:00 | 7.655 | 5202.2872 | 286.06
124 | 35kV柳花泊站 | 4751 | 10kV柳河线 | 380 | 160 | 42.1053 | 169.46 | 2024-01-15 09:10 | 44.5947 | 2446.7444 | 134.54 | 2600
125 | 35kV柳花泊站 | 4754 | 10kV柳花线 | 400 | 165.97 | 41.4925 | 163.83 | 2024-01-22 08:45 | 40.9575 | 2801.1896 | 154.03 | 1600
126 | 35kV柳花泊站 | 4759 | 10kV柳西线 | 400 | 255.78 | 63.945 | 234.2 | 2024-01-22 10:40 | 58.55 | 1167.9049 | 64.22 | 2520
127 | 35kV柳花泊站 | 4752 | 10kV柳黄线 | 400 | 167.52 | 41.88 | 175.85 | 2024-01-22 10:35 | 43.9625 | 2621.5119 | 144.15
128 | 35kV红石崖站 | 31157 | 10kV亨达线 | 400 | 2.22 | 0.555 | 2.22 | 2024-01-03 04:05 | 0.555 | 5779.1471 | 317.78
129 | 35kV红石崖站 | 31158 | 10kV大桥线 | 400 | 2.22 | 0.555 | 2.22 | 2024-01-01 | 0.555 | 5779.1471 | 317.78
130 | 35kV红石崖站 | 31156 | 10kV水泥线 | 380 | 473.68 | 124.6526 | 108.4 | 2024-01-02 10:00 | 28.5263 | -3085.8005 | -169.68 | 250
131 | 35kV红石崖站 | 31162 | 10kV玻璃线 | 380 | 300.59 | 79.1026 | 264.73 | 2024-01-22 09:00 | 69.6658 | 62.0143 | 3.41 | 100
132 | 35kV红石崖站 | 31154 | 10kV镇工线 | 300 | 110.97 | 36.99 | 120.93 | 2024-06-21 11:30 | 40.31 | 2165.407 | 119.07 | 12900
133 | 35kV红石崖站 | 31161 | 10kV红石崖线 | 380 | 30.11 | 7.9237 | 117.88 | 2024-06-05 07:00 | 31.0211 | 3384.7783 | 186.12
134 | 110kV两埠岸站 | 13773 | 10kV岸富线 | 558 | 149.96 | 26.8746 | 160.92 | 2024-08-07 10:45 | 28.8387 | 5191.7393 | 285.48 | 500
135 | 110kV两埠岸站 | 13741 | 10kV岸峨线 | 487 | 334.28 | 68.6407 | 425.52 | 2024-08-04 19:20 | 87.3758 | -653.2411 | -35.92 | 630
136 | 110kV两埠岸站 | 13772 | 10kV岸理线 | 558 | 311.84 | 55.8853 | 328.76 | 2024-01-02 11:20 | 58.9176 | 2139.401 | 117.64
137 | 110kV两埠岸站 | 13754 | 10kV岸眉线 | 487 | 132.72 | 27.2526 | 117.44 | 2024-01-03 19:25 | 24.115 | 4671.6197 | 256.88
138 | 110kV两埠岸站 | 13753 | 10kV岸科线 | 558 | 220.04 | 39.4337 | 247.56 | 2024-07-31 11:45 | 44.3656 | 3616.1042 | 198.84
139 | 110kV两埠岸站 | 13771 | 10kV岸香线 | 380 | 337.76 | 88.8842 | 269 | 2024-01-23 10:40 | 70.7895 | -613.9594 | -33.76 | 4880
140 | 110kV两埠岸站 | 13756 | 10kV岸高线 | 558 | 456.48 | 81.8065 | 399.92 | 2024-01-23 09:50 | 71.6703 | -183.3149 | -10.08
141 | 110kV两埠岸站 | 13768 | 10kV岸光乙线 | 600 | 111.32 | 18.5533 | 109.88 | 2024-01-22 09:25 | 18.3133 | 6704.8145 | 368.68 | 125
142 | 110kV两埠岸站 | 13751 | 10kV岸光甲线 | 600 | 102.56 | 17.0933 | 136.32 | 2024-08-05 09:00 | 22.72 | 6250.1645 | 343.68 | 125
143 | 110kV两埠岸站 | 13761 | 10kV岸冰乙线 | 558 | 48.92 | 8.767 | 66.12 | 2024-08-03 22:50 | 11.8495 | 6915.7721 | 380.28
144 | 110kV两埠岸站 | 13744 | 10kV岸冰甲线 | 600 | 144.84 | 24.14 | 5.6 | 2024-01-23 03:55 | 0.93333 | 6095.2198 | 335.16
145 | 110kV两埠岸站 | 13763 | 10kV岸华乙线 | 600 | 4.04 | 0.67333 | 18.24 | 2024-07-14 13:45 | 3.04 | 8397.5674 | 461.76
146 | 110kV两埠岸站 | 13746 | 10kV岸华甲线 | 600 | 48.2 | 8.0333 | 52.56 | 2024-07-25 12:20 | 8.76 | 7773.4238 | 427.44
147 | 110kV两埠岸站 | 13760 | 10kV岸展乙线 | 600 | 8.16 | 1.36 | 5.48 | 2024-01-08 20:10 | 0.91333 | 8580.8822 | 471.84
148 | 110kV两埠岸站 | 13769 | 10kV岸谷乙线 | 558 | 312.92 | 56.0789 | 306.44 | 2024-01-22 12:05 | 54.9176 | 2427.4673 | 133.48 | 500
149 | 110kV两埠岸站 | 13752 | 10kV岸谷甲线 | 558 | 237.8 | 42.6165 | 249.12 | 2024-08-05 09:00 | 44.6452 | 3587.7341 | 197.28 | 500
150 | 110kV两埠岸站 | 13770 | 10kV岸科乙线 | 600 | 74.76 | 12.46 | 3.56 | 2024-01-01 | 0.59333 | 7369.6946 | 405.24
151 | 110kV两埠岸站 | 13755 | 10kV岸光丙线 | 600 | 76.92 | 12.82 | 8 | 2024-01-05 08:25 | 1.3333 | 7330.4129 | 403.08 | 50
152 | 110kV两埠岸站 | 13745 | 10kV岸河甲线 | 600 | 476.6 | 79.4333 | 263.48 | 2024-01-02 10:30 | 43.9133 | 61.8324 | 3.4 | 1350
153 | 110kV两埠岸站 | 13762 | 10kV岸河乙线 | 600 | 215.84 | 35.9733 | 178.28 | 2024-01-02 16:50 | 29.7133 | 4804.0138 | 264.16 | 3030
154 | 110kV两埠岸站 | 13742 | 10kV岸太甲线 | 600 |  |  | 172.92 | 2024-07-30 13:20
155 | 110kV两埠岸站 | 13759 | 10kV岸太乙线 | 600 |  |  | 441.84 | 2024-08-04 19:42
156 | 110kV保税区站 | 4664 | 10kV保长线 | 558 | 153.56 | 27.5197 | 131.75 | 2024-08-04 20:50 | 23.6111 | 5325.5882 | 292.84 | 250
157 | 110kV保税区站 | 4655 | 10kV出锐线 | 400 | 202.55 | 50.6375 | 201.03 | 2024-08-01 10:30 | 50.2575 | 2135.9457 | 117.45
158 | 110kV保税区站 | 4668 | 10kV华通线 | 400 | 179.58 | 44.895 | 205.6 | 2024-08-03 10:50 | 51.4 | 2080.4784 | 114.4
159 | 110kV保税区站 | 4659 | 10kV圣元线 | 400 | 273.71 | 68.4275 | 239.94 | 2024-08-04 11:55 | 59.985 | 841.8299 | 46.29 | 250
160 | 110kV保税区站 | 4663 | 10kV宏轮线 | 400 | 75.3 | 18.825 | 73.89 | 2024-01-02 13:40 | 18.4725 | 4450.1142 | 244.7
161 | 110kV保税区站 | 4662 | 10kV宝枫线 | 400 | 163.71 | 40.9275 | 156.79 | 2024-08-05 11:30 | 39.1975 | 2842.2899 | 156.29 | 1250
162 | 110kV保税区站 | 4652 | 10kV松下线 | 487 | 294.4 | 60.4517 | 293.1 | 2024-08-01 14:55 | 60.1848 | 1731.3072 | 95.2
163 | 110kV保税区站 | 4656 | 10kV盛联线 | 400 | 235.38 | 58.845 | 247.21 | 2024-06-24 14:25 | 61.8025 | 1323.7589 | 72.79
164 | 110kV保税区站 | 4666 | 10kV耐吉线 | 400 | 127.42 | 31.855 | 113.35 | 2024-08-01 15:40 | 28.3375 | 3502.2599 | 192.58 | 50
165 | 110kV保税区站 | 4653 | 10kV辛岛线 | 400 | 364.43 | 91.1075 | 276.75 | 2024-08-05 13:50 | 69.1875 | -808.004 | -44.43
166 | 110kV保税区站 | 4665 | 10kV高控线 | 400 | 131.28 | 32.82 | 154.84 | 2024-07-15 10:15 | 38.71 | 3003.5998 | 165.16 | 50
167 | 110kV保税区站 | 4661 | 10kV三开乙线 | 400 | 199.04 | 49.76 | 231.27 | 2024-07-31 10:55 | 57.8175 | 1613.6438 | 88.73
168 | 110kV保税区站 | 4651 | 10kV三开甲线 | 400 | 244.99 | 61.2475 | 232.56 | 2024-01-23 11:05 | 58.14 | 1364.1319 | 75.01 | 1250
169 | 110kV保税区站 | 4654 | 10kV四开甲线 | 400 | 111.6 | 27.9 | 105.38 | 2024-01-24 10:35 | 26.345 | 3789.9624 | 208.4
170 | 110kV保税区站 | 4667 | 10kV招商乙线 | 400 | 334.54 | 83.635 | 395.96 | 2024-07-05 12:10 | 98.99 | -1381.4086 | -75.96
171 | 110kV保税区站 | 4658 | 10kV招商甲线 | 400 | 149.81 | 37.4525 | 171.73 | 2024-01-22 11:40 | 42.9325 | 2696.4382 | 148.27
172 | 110kV开发区站 | 2557 | 10kV丝绸线 | 365 | 228.56 | 62.6192 | 246.58 | 2024-08-04 12:55 | 67.5562 | 826.0081 | 45.42
173 | 110kV开发区站 | 2559 | 10kV云海线 | 487 | 344.39 | 70.7166 | 344.93 | 2024-08-04 11:25 | 70.8275 | 812.3686 | 44.67
174 | 110kV开发区站 | 2568 | 10kV北江线 | 487 | 228.44 | 46.9076 | 264.91 | 2024-08-03 12:40 | 54.3963 | 2267.6123 | 124.69
175 | 110kV开发区站 | 2556 | 10kV华美线 | 487 | 326.12 | 66.9651 | 311.52 | 2024-08-05 09:05 | 63.9671 | 1154.4473 | 63.48 | 1600
176 | 110kV开发区站 | 2566 | 10kV嘉陵线 | 487 | 300.56 | 61.7166 | 280.71 | 2024-08-01 12:35 | 57.6407 | 1619.2814 | 89.04 | 50
177 | 110kV开发区站 | 2567 | 10kV太行线 | 487 | 173.36 | 35.5975 | 205.35 | 2024-08-04 12:05 | 42.1663 | 3350.7705 | 184.25
178 | 110kV开发区站 | 2578 | 10kV岔河线 | 487 | 229.4 | 47.1047 | 121.08 | 2024-08-04 12:00 | 24.8624 | 2913.3972 | 160.2 | 630
179 | 110kV开发区站 | 2576 | 10kV水厂线 | 487 | 260 | 53.3881 | 305.28 | 2024-08-04 12:15 | 62.6858 | 1533.4435 | 84.32
180 | 110kV开发区站 | 2574 | 10kV贵信线 | 487 | 283.52 | 58.2177 | 315 | 2024-08-04 20:40 | 64.6817 | 1356.6756 | 74.6
181 | 110kV开发区站 | 2563 | 10kV香江线 | 380 | 272.61 | 71.7395 | 257.35 | 2024-08-04 11:25 | 67.7237 | 570.8585 | 31.39
182 | 110kV开发区站 | 2565 | 10kV一开乙线 | 558 | 301.92 | 54.1075 | 289.1 | 2024-08-05 09:00 | 51.81 | 2627.5133 | 144.48
183 | 110kV开发区站 | 2555 | 10kV一开甲线 | 487 | 211.44 | 43.4168 | 236.94 | 2024-08-01 11:05 | 48.653 | 2776.2748 | 152.66
184 | 110kV开发区站 | 2584 | 10kV中达丙线 | 487 | 31.52 | 6.4723 | 31.44 | 2024-08-04 13:30 | 6.4559 | 6512.0429 | 358.08 | 1600
185 | 110kV开发区站 | 2558 | 10kV中达甲线 | 600 | 249.72 | 41.62 | 238.53 | 2024-01-22 10:25 | 39.755 | 4187.8721 | 230.28 | 5200
186 | 110kV开发区站 | 2561 | 10kV二开乙线 | 487 | 198 | 40.6571 | 214.62 | 2024-08-05 09:25 | 44.0698 | 3182.1863 | 174.98
187 | 110kV开发区站 | 2552 | 10kV二开甲线 | 487 | 227.44 | 46.7023 | 304.79 | 2024-08-04 11:15 | 62.5852 | 1542.3547 | 84.81
188 | 110kV开发区站 | 2581 | 10kV国贸丙线 | 487 | 2 | 0.41068 | 2 | 2024-01-01 | 0.41068 | 7048.8936 | 387.6 | 6000
189 | 110kV开发区站 | 2579 | 10kV大学丙线 | 487 | 339.92 | 69.7988 | 353.16 | 2024-08-04 12:35 | 72.5175 | 662.6978 | 36.44
190 | 110kV开发区站 | 2582 | 10kV峨眉山线 | 487 | 339.92 | 69.7988 | 468 | 2024-08-01 12:30 | 96.0986 | -1425.7824 | -78.4
191 | 110kV开发区站 | 2564 | 10kV武夷山线 | 487 | 219.36 | 45.0431 | 192.04 | 2024-08-04 11:25 | 39.4333 | 3095.9846 | 170.24 | 1250
192 | 110kV开发区站 | 2562 | 10kV花林乙线 | 487 | 302.28 | 62.0698 | 291.38 | 2024-08-04 12:50 | 59.8316 | 1588.0015 | 87.32
193 | 110kV开发区站 | 2553 | 10kV花林甲线 | 487 | 237.7 | 48.809 | 261.8 | 2024-08-04 11:30 | 53.7577 | 2324.1708 | 127.8
194 | 110kV开发区站 | 2575 | 10kV达利丙线 | 487 | 368.24 | 75.614 | 316.76 | 2024-01-22 11:50 | 65.0431 | 388.453 | 21.36
195 | 110kV开发区站 | 2554 | 10kV达利甲线 | 487 | 145.12 | 29.7988 | 157.24 | 2024-08-01 11:15 | 32.2875 | 4225.699 | 232.36
196 | 110kV开发区站 | 2583 | 10kV阿里山线 | 558 | 313.4 | 56.1649 | 351.48 | 2024-08-04 14:30 | 62.9892 | 1726.2151 | 94.92 | 1250
197 | 110kV开发区站 | 2577 | 10kV黄浦江线 | 487 | 337.04 | 69.2074 | 408.96 | 2024-08-04 11:55 | 83.9754 | -352.081 | -19.36
198 | 110kV新街口站 | 13352 | 10kV街南线 | 487 | 298 | 61.191 | 423 | 2024-08-04 11:50 | 86.8583 | -607.4124 | -33.4
199 | 110kV新街口站 | 13363 | 10kV街星线 | 558 | 250 | 44.8029 | 186.08 | 2024-01-09 10:25 | 33.3477 | 3571.7304 | 196.4
200 | 110kV新街口站 | 13358 | 10kV街棚线 | 487 | 274 | 56.2628 | 252.96 | 2024-08-04 12:15 | 51.9425 | 2102.3016 | 115.6 | 200
201 | 110kV新街口站 | 13350 | 10kV街港线 | 487 | 174.2 | 35.77 | 172.76 | 2024-01-22 11:15 | 35.4743 | 3917.2644 | 215.4 | 1600
202 | 110kV新街口站 | 13351 | 10kV街置线 | 558 | 356 | 63.7993 | 217.64 | 2024-01-02 17:40 | 39.0036 | 1644.0144 | 90.4 | 2850
203 | 110kV新街口站 | 13365 | 10kV街运线 | 487 | 365 | 74.9487 | 171.2 | 2024-01-22 12:40 | 35.154 | 447.3756 | 24.6
204 | 110kV新街口站 | 13371 | 10kV街宏线 | 487 | 287 | 58.9322 | 292.08 | 2024-07-30 10:05 | 59.9754 | 1773.4987 | 97.52
205 | 110kV新街口站 | 13364 | 10kV街银线 | 558 | 279.68 | 50.1219 | 296.6 | 2024-01-25 13:50 | 53.1541 | 2724.2628 | 149.8 | 4100
206 | 110kV新街口站 | 13366 | 10kV街河乙线 | 600 | 189 | 31.5 | 197.4 | 2024-08-04 12:35 | 32.9 | 5139.3636 | 282.6
207 | 110kV新街口站 | 13353 | 10kV街河甲线 | 600 | 364 | 60.6667 | 373.2 | 2024-08-04 21:10 | 62.2 | 1942.2648 | 106.8 | 800
208 | 110kV新街口站 | 13361 | 10kV街铁甲线 | 600 | 4.16 | 0.69333 | 5.96 | 2024-01-24 03:10 | 0.99333 | 8620.8914 | 474.04 | 2500
209 | 110kV新街口站 | 13374 | 10kV街铁乙线 | 600 | 35 | 5.8333 | 79.32 | 2024-08-04 20:55 | 13.22 | 7286.7665 | 400.68
210 | 110kV新街口站 | 13372 | 10kV街黄线 | 487 | 310 | 63.655 | 387.12 | 2024-07-31 17:35 | 79.4908 | 45.1013 | 2.48
211 | 110kV新街口站 | 13359 | 10kV街舟线 | 487 | 142.04 | 29.1663 | 180.12 | 2024-07-30 22:25 | 36.9856 | 3809.6033 | 209.48
212 | 110kV新街口站 | 13360 | 10kV街福线 | 600 | 43.76 | 7.2933 | 108.48 | 2024-08-04 11:20 | 18.08 | 6756.4627 | 371.52
213 | 110kV新街口站 | 13373 | 10kV街唐线 | 487 | 2.84 |  | 22.64 | 2024-01-30 18:00
214 | 110kV昆仑山站 | 11357 | 10kV三洋线 | 487 | 148.96 | 30.5873 | 164.36 | 2024-08-02 21:20 | 33.7495 | 4096.2146 | 225.24
215 | 110kV昆仑山站 | 11366 | 10kV上庄线 | 380 | 218.04 | 57.3789 | 257.52 | 2024-08-04 12:05 | 67.7684 | 845.2853 | 46.48
216 | 110kV昆仑山站 | 11371 | 10kV丰彩线 | 380 | 254.43 | 66.9553 | 248.1 | 2024-01-22 09:30 | 65.2895 | 901.48 | 49.57 | 1430
217 | 110kV昆仑山站 | 11353 | 10kV临西线 | 380 | 403.14 | 106.0895 | 280.02 | 2024-07-30 15:55 | 73.6895 | -1802.96 | -99.14
218 | 110kV昆仑山站 | 11358 | 10kV京信线 | 487 | 303 | 62.2177 | 331.18 | 2024-08-04 11:10 | 68.0041 | 1062.4261 | 58.42
219 | 110kV昆仑山站 | 11374 | 10kV伟胜线 | 487 | 179.89 | 36.9384 | 162.49 | 2024-01-06 09:10 | 33.3655 | 3813.7861 | 209.71
220 | 110kV昆仑山站 | 11361 | 10kV山孚线 | 487 | 214.17 | 43.9774 | 214.98 | 2024-07-31 14:55 | 44.1437 | 3175.6393 | 174.62
221 | 110kV昆仑山站 | 11368 | 10kV延河线 | 380 | 308.39 | 81.1553 | 288.18 | 2024-01-08 09:30 | 75.8368 | -79.8365 | -4.39 | 230
222 | 110kV昆仑山站 | 11372 | 10kV恒佳线 | 487 | 230.8 | 47.3922 | 204.85 | 2024-01-17 09:45 | 42.0637 | 2887.9368 | 158.8
223 | 110kV昆仑山站 | 11376 | 10kV昆信线 | 600 | 94.46 | 15.7433 | 52.21 | 2024-06-14 13:35 | 8.7017 | 7011.4304 | 385.54
224 | 110kV昆仑山站 | 11373 | 10kV昆医线 | 487 | 275.87 | 56.6468 | 398.15 | 2024-08-04 20:25 | 81.7556 | -155.4903 | -8.55 | 1480
225 | 110kV昆仑山站 | 11367 | 10kV昆园线 | 487 | 99.91 | 20.5154 | 2.7 | 2024-01-01 21:25 | 0.55441 | 5268.3023 | 289.69
226 | 110kV昆仑山站 | 11356 | 10kV昆安线 | 558 | 235.79 | 42.2563 | 308.33 | 2024-08-04 20:30 | 55.2563 | 2510.941 | 138.07 | 10000
227 | 110kV昆仑山站 | 11375 | 10kV昆秀线 | 558 | 138.23 | 24.7724 | 166.64 | 2024-08-04 20:45 | 29.8638 | 5087.7154 | 279.76 | 7100
228 | 110kV昆仑山站 | 11362 | 10kV浦新线 | 600 | 139.92 | 23.32 | 2 | 2024-01-01 | 0.33333 | 6184.6949 | 340.08 | 1800
229 | 110kV昆仑山站 | 11354 | 10kV豪雅线 | 380 | 413.33 | 108.7711 | 291.8 | 2024-08-08 08:45 | 76.7895 | -1988.2754 | -109.33 | 3500
230 | 110kV昆仑山站 | 11363 | 10kV齐界线 | 487 | 504.74 | 103.6427 | 324.32 | 2024-08-05 10:55 | 66.5955 | -2093.936 | -115.14 | 800
231 | 110kV昆仑山站 | 11355 | 10kV八里庄线 | 380 | 315.95 | 83.1447 | 298.9 | 2024-01-22 09:45 | 78.6579 | -217.3227 | -11.95 | 350
232 | 110kV昆仑山站 | 11359 | 10kV昆仑山线 | 487 | 13.95 | 2.8645 | 15.12 | 2024-06-09 14:50 | 3.1047 | 6810.2933 | 374.48
233 | 110kV昆仑山站 | 11369 | 10kV蜊叉泊线 | 380 | 435.66 | 114.6474 | 501.51 | 2024-08-04 21:00 | 131.9763 | -3591.9169 | -197.51
234 | 110kV河洛埠站 | 14042 | 10kV宋河线 | 380 | 253.19 | 66.6289 | 247.59 | 2024-01-15 09:25 | 65.1553 | 924.0307 | 50.81
235 | 110kV河洛埠站 | 14071 | 10kV河固线 | 600 | 96.2 | 16.0333 | 102.18 | 2024-07-03 14:25 | 17.03 | 6871.0345 | 377.82
236 | 110kV河洛埠站 | 14070 | 10kV河器乙线 | 510 | 221.84 | 43.498 | 236.84 | 2024-06-21 17:40 | 46.4392 | 3112.7158 | 171.16 | 5850
237 | 110kV河洛埠站 | 14048 | 10kV河器甲线 | 510 | 311.87 | 61.151 | 182.25 | 2024-06-21 16:40 | 35.7353 | 1748.2202 | 96.13
238 | 110kV河洛埠站 | 14059 | 10kV河德乙线 | 558 | 199.43 | 35.7401 | 99.49 | 2024-08-01 12:05 | 17.8297 | 4491.3964 | 246.97 | 2000
239 | 110kV河洛埠站 | 14043 | 10kV河德甲线 | 558 | 322.38 | 57.7742 | 304.79 | 2024-08-02 11:55 | 54.6219 | 2255.4277 | 124.02 | 2030
240 | 110kV河洛埠站 | 14062 | 10kV河正乙线 | 510 | 384.8 | 75.451 | 365.59 | 2024-07-03 14:05 | 71.6843 | 421.9152 | 23.2
241 | 110kV河洛埠站 | 14046 | 10kV河正甲线 | 445 | 354.96 | 79.7663 | 162.16 | 2024-07-01 10:05 | 36.4404 | 18.9134 | 1.04 | 400
242 | 110kV河洛埠站 | 14069 | 10kV河海丁线 | 550 | 45.6 | 8.2909 | 2 | 2024-01-01 | 0.36364 | 7172.5584 | 394.4
243 | 110kV河洛埠站 | 14047 | 10kV河海丙线 | 550 | 403.16 | 73.3018 | 373.76 | 2024-01-13 18:50 | 67.9564 | 669.9722 | 36.84
244 | 110kV河洛埠站 | 14061 | 10kV河海乙线 | 550 | 233.09 | 42.38 | 244.56 | 2024-08-07 14:10 | 44.4655 | 3554.2718 | 195.44 | 9000
245 | 110kV河洛埠站 | 14045 | 10kV河海甲线 | 550 | 371.22 | 67.4945 | 257.66 | 2024-08-07 15:50 | 46.8473 | 1250.8331 | 68.78 | 12850
246 | 110kV河洛埠站 | 14060 | 10kV河福乙线 | 600 | 110.76 | 18.46 | 154.44 | 2024-08-04 20:55 | 25.74 | 5920.6342 | 325.56
247 | 110kV河洛埠站 | 14044 | 10kV河福甲线 | 600 | 111.02 | 18.5033 | 167.08 | 2024-08-04 20:45 | 27.8467 | 5690.7631 | 312.92
248 | 110kV河洛埠站 | 14073 | 10kV河冰乙线 | 600 | 233.28 | 38.88 | 2 | 2024-01-01 | 0.33333 | 4486.8499 | 246.72
249 | 110kV河洛埠站 | 14051 | 10kV河冰甲线 | 600 | 204.72 | 34.12 | 4.8 | 2024-01-31 13:30 | 0.8 | 5006.2421 | 275.28
250 | 110kV河洛埠站 | 14063 | 10kV河神乙线 | 600 | 75.44 | 12.5733 | 68.78 | 2024-07-10 10:30 | 11.4633 | 7357.3282 | 404.56
251 | 110kV河洛埠站 | 14049 | 10kV河神甲线 | 600 | 222.08 | 37.0133 | 220.99 | 2024-06-20 04:00 | 36.8317 | 4690.5331 | 257.92
252 | 110kV河洛埠站 | 14072 | 10kV河能乙线 | 600 | 311.48 | 51.9133 | 283.71 | 2024-07-18 15:40 | 47.285 | 3064.7047 | 168.52
253 | 110kV河洛埠站 | 14050 | 10kV河能甲线 | 600 | 218.75 | 36.4583 | 108.3 | 2024-06-06 08:50 | 18.05 | 4751.0925 | 261.25
254 | 110kV河洛埠站 | 14052 | 10kV河元甲线 | 600 | 150.9 | 25.15 | 447.68 | 2024-06-04 16:20 | 74.6133 | 587.7715 | 32.32
255 | 110kV河洛埠站 | 14064 | 10kV河元乙线 | 600 | 229.8 | 38.3 | 139.47 | 2024-06-16 16:00 | 23.245 | 4550.1372 | 250.2 | 2500
256 | 110kV河洛埠站 | 14054 | 10kV河讯甲线 | 600 | 473.52 | 78.92 | 392.4 | 2024-01-19 09:40 | 65.4 | 117.8453 | 6.48
257 | 110kV河洛埠站 | 14074 | 10kV河讯乙线 | 600 | 4.68 | 0.78 | 2 | 2024-01-01 | 0.33333 | 8644.1695 | 475.32
258 | 110kV石雀滩站 | 13475 | 10kV石媒线 | 558 | 86 | 15.4122 | 93.84 | 2024-08-05 10:40 | 16.8172 | 6411.6562 | 352.56
259 | 110kV石雀滩站 | 13451 | 10kV石幕线 | 487 | 250 | 51.3347 | 286.08 | 2024-08-04 11:20 | 58.7433 | 1882.6147 | 103.52
260 | 110kV石雀滩站 | 13442 | 10kV石滨线 | 487 | 29 | 5.9548 | 41.64 | 2024-08-05 11:00 | 8.5503 | 6328.0006 | 347.96 | 5850
261 | 110kV石雀滩站 | 13463 | 10kV石营线 | 487 | 86.72 | 17.807 | 85.68 | 2024-06-28 17:25 | 17.5934 | 5508.1757 | 302.88
262 | 110kV石雀滩站 | 13471 | 10kV石岛丁线 | 558 | 55 | 9.8566 | 48.68 | 2024-01-22 08:25 | 8.724 | 7118.0004 | 391.4 | 2600
263 | 110kV石雀滩站 | 13447 | 10kV石岛丙线 | 558 | 223 | 39.9642 | 309 | 2024-08-04 21:50 | 55.3763 | 2498.7564 | 137.4 | 1260
264 | 110kV石雀滩站 | 13473 | 10kV石岛乙线 | 558 | 7.04 | 1.2616 | 169.44 | 2024-08-07 20:15 | 30.3656 | 5036.7946 | 276.96
265 | 110kV石雀滩站 | 13449 | 10kV石岛甲线 | 558 | 166 | 29.7491 | 197.04 | 2024-08-04 12:15 | 35.3118 | 4534.861 | 249.36
266 | 110kV石雀滩站 | 13474 | 10kV石新乙线 | 600 | 96 | 16 | 70.52 | 2024-01-23 08:20 | 11.7533 | 6983.424 | 384
267 | 110kV石雀滩站 | 13446 | 10kV石新甲线 | 600 | 156.08 | 26.0133 | 150.56 | 2024-01-23 22:45 | 25.0933 | 5890.8091 | 323.92
268 | 110kV石雀滩站 | 13466 | 10kV石湾丁线 | 558 | 73.88 | 13.2401 | 96.84 | 2024-08-05 09:50 | 17.3548 | 6357.0982 | 349.56 | 3600
269 | 110kV石雀滩站 | 13445 | 10kV石湾丙线 | 558 | 169 | 30.2867 | 180 | 2024-08-05 10:40 | 32.2581 | 4844.7504 | 266.4 | 3600
270 | 110kV石雀滩站 | 13465 | 10kV石湾乙线 | 558 | 404 | 72.4014 | 433.68 | 2024-08-05 10:50 | 77.7204 | 231.3259 | 12.72
271 | 110kV石雀滩站 | 13444 | 10kV石湾甲线 | 558 | 332 | 59.4982 | 187.64 | 2024-01-27 08:50 | 33.6272 | 2080.4784 | 114.4
272 | 110kV石雀滩站 | 13470 | 10kV石漓乙线 | 600 | 140.72 | 23.4533 | 176.52 | 2024-08-05 09:30 | 29.42 | 5519.0873 | 303.48
273 | 110kV石雀滩站 | 13450 | 10kV石漓甲线 | 558 | 405.08 | 72.595 | 422.84 | 2024-01-22 10:35 | 75.7778 | 428.4622 | 23.56
274 | 110kV石雀滩站 | 13472 | 10kV石珠乙线 | 558 | 354.56 | 63.5412 | 365.84 | 2024-01-03 11:25 | 65.5627 | 1465.0642 | 80.56 | 7200
275 | 110kV石雀滩站 | 13448 | 10kV石珠甲线 | 558 | 143.48 | 25.7133 | 139.76 | 2024-01-22 09:20 | 25.0466 | 5508.9031 | 302.92 | 7830
276 | 110kV石雀滩站 | 13461 | 10kV石雀乙线 | 558 | 85 | 15.233 | 104.88 | 2024-08-04 21:45 | 18.7957 | 6210.8827 | 341.52
277 | 110kV石雀滩站 | 13440 | 10kV石雀甲线 | 558 | 147 | 26.3441 | 171.36 | 2024-08-04 21:05 | 30.7097 | 5001.8774 | 275.04
278 | 110kV石雀滩站 | 13464 | 10kV石香乙线 | 558 | 160.64 | 28.7885 | 169.4 | 2024-01-22 21:05 | 30.3584 | 5037.522 | 277
279 | 110kV石雀滩站 | 13443 | 10kV石香甲线 | 558 | 50.36 | 9.0251 | 75.6 | 2024-08-04 21:10 | 13.5484 | 6743.3688 | 370.8
280 | 110kV石雀滩站 | 13462 | 10kV石鸣乙线 | 487 | 55.04 | 11.3018 | 50.4 | 2024-08-03 16:30 | 10.3491 | 6084.3082 | 334.56 | 2000
281 | 110kV石雀滩站 | 13441 | 10kV石鸣甲线 | 487 | 243.32 | 49.963 | 247.32 | 2024-08-03 15:10 | 50.7844 | 2587.5041 | 142.28 | 6490
282 | 110kV薛家岛站 | 6756 | 10kV中试线 | 400 | 93.64 | 23.41 | 78.45 | 2024-01-23 09:45 | 19.6125 | 4116.583 | 226.36 | 800
283 | 110kV薛家岛站 | 6762 | 10kV农信线 | 400 | 63.63 | 15.9075 | 83.24 | 2024-08-04 11:40 | 20.81 | 4305.7174 | 236.76
284 | 110kV薛家岛站 | 6755 | 10kV凤凰线 | 400 | 331.12 | 82.78 | 340.07 | 2024-08-04 15:15 | 85.0175 | -364.993 | -20.07
285 | 110kV薛家岛站 | 6751 | 10kV南岛线 | 400 | 112.05 | 28.0125 | 121.54 | 2024-07-30 13:35 | 30.385 | 3609.1936 | 198.46 | 5850
286 | 110kV薛家岛站 | 6761 | 10kV向阳线 | 400 | 182.67 | 45.6675 | 224.93 | 2024-08-04 20:50 | 56.2325 | 1728.943 | 95.07
287 | 110kV薛家岛站 | 6763 | 10kV怡港线 | 400 | 139.59 | 34.8975 | 156.3 | 2024-08-03 13:20 | 39.075 | 2977.0482 | 163.7
288 | 110kV薛家岛站 | 6753 | 10kV成都线 | 400 | 293.32 | 73.33 | 327.86 | 2024-08-05 09:16 | 81.965 | -142.942 | -7.86 | 1890
289 | 110kV薛家岛站 | 6754 | 10kV江南线 | 487 | 322.45 | 66.2115 | 400.55 | 2024-08-04 12:38 | 82.2485 | -199.1367 | -10.95
290 | 110kV薛家岛站 | 6764 | 10kV烟山线 | 400 | 198.09 | 49.5225 | 230.27 | 2024-08-05 08:40 | 57.5675 | 1631.8298 | 89.73
291 | 110kV薛家岛站 | 6766 | 10kV菱东线 | 400 | 281.45 | 70.3625 | 336.38 | 2024-08-04 20:10 | 84.095 | -297.8867 | -16.38
292 | 110kV薛家岛站 | 6752 | 10kV薛工线 | 400 | 288.63 | 72.1575 | 364.59 | 2024-08-02 21:35 | 91.1475 | -810.9137 | -44.59
293 | 110kV薛家岛站 | 6765 | 10kV长白山线 | 400 | 258.24 | 64.56 | 246.53 | 2024-01-23 09:20 | 61.6325 | 1123.1674 | 61.76 | 630
294 | 35kV六汪站 | 0515 | 10kV六汪线 | 275 | 173.12 | 62.9527 | 166.08 | 2024-01-22 09:20 | 60.3927 | 852.5597 | 46.88 | 605
295 | 35kV六汪站 | 0516 | 10kV农电线 | 400 | 235.04 | 58.76 | 174.24 | 2024-08-05 10:55 | 43.56 | 1545.0826 | 84.96 | 740
296 | 35kV六汪站 | 0514 | 10kV市美线 | 400 | 107.52 | 26.88 | 121.04 | 2024-08-04 18:45 | 30.26 | 3618.2866 | 198.96
297 | 35kV六汪站 | 0517 | 10kV胶河线 | 400 | 162.8 | 40.7 | 265.68 | 2024-07-31 19:40 | 66.42 | 987.8635 | 54.32 | 305
298 | 35kV六汪站 | 0518 | 10kV高城线 | 400 | 221.44 | 55.36 | 287.04 | 2024-08-04 19:35 | 71.76 | 599.4106 | 32.96 | 3080
299 | 35kV六汪站 | 0513 | 10kV汇兴达线 | 400 | 377.4 | 94.35 | 335.28 | 2024-01-22 08:05 | 83.82 | -1043.8764 | -57.4 | 955
300 | 35kV南河站 | 2258 | 10kV台东线 | 400 | 178.32 | 44.58 | 207.28 | 2024-08-01 11:20 | 51.82 | 2049.9259 | 112.72
301 | 35kV南河站 | 2255 | 10kV海城线 | 400 | 305.6 | 76.4 | 224.4 | 2024-01-22 12:00 | 56.1 | 261.8784 | 14.4 | 1930
302 | 35kV南河站 | 2257 | 10kV海棠湾线 | 600 | 167.76 | 27.96 | 194.76 | 2024-08-04 21:35 | 32.46 | 5187.3746 | 285.24 | 500
303 | 35kV南河站 | 2251 | 10kV河韵线 | 460 | 305.76 | 66.4696 | 287.16 | 2024-01-21 17:45 | 62.4261 | 1131.8966 | 62.24 | 1260
304 | 35kV南河站 | 2259 | 10kV网通线 | 460 | 182.52 | 39.6783 | 182.52 | 2024-01-01 | 39.6783 | 3373.1393 | 185.48 | 880
305 | 35kV南河站 | 225A | 10kV职专线 | 400 | 154.8 | 38.7 | 175.68 | 2024-08-01 12:15 | 43.92 | 2624.6035 | 144.32
306 | 35kV南河站 | 2254 | 10kV北京路线 | 400 | 220 | 55 | 279.6 | 2024-08-04 21:05 | 69.9 | 734.7144 | 40.4 | 500
307 | 35kV南河站 | 2256 | 10kV孟家滩线 | 200 | 27 | 13.5 | 27.2 | 2024-07-30 10:45 | 13.6 | 2415.1008 | 132.8
308 | 35kV南河站 | 2253 | 10kV青岛路线 | 400 | 309.52 | 77.38 | 284.08 | 2024-08-01 12:20 | 71.02 | 190.5893 | 10.48 | 20
309 | 35kV向阳站 | 1351 | 10kV南通线 | 400 | 20 | 5 | 20 | 2024-01-01 | 5 | 5455.8 | 300
310 | 35kV向阳站 | 1357 | 10kV小区线 | 300 | 196.8 | 65.6 | 225.6 | 2024-08-01 11:50 | 75.2 | 261.8784 | 14.4
311 | 35kV向阳站 | 1358 | 10kV市府线 | 600 | 296.4 | 49.4 | 270 | 2024-01-04 09:50 | 45 | 3338.9496 | 183.6 | 630
312 | 35kV向阳站 | 1356 | 10kV康石线 | 400 | 172 | 43 | 196.8 | 2024-08-04 11:50 | 49.2 | 2240.5152 | 123.2 | 1600
313 | 35kV向阳站 | 1354 | 10kV泰发线 | 400 | 254.4 | 63.6 | 334.4 | 2024-08-04 12:35 | 83.6 | -261.8784 | -14.4
314 | 35kV向阳站 | 1353 | 10kV海王线 | 300 | 204 | 68 | 232.8 | 2024-08-04 11:20 | 77.6 | 130.9392 | 7.2
315 | 35kV向阳站 | 1352 | 10kV青汕线 | 550 | 132 | 24 | 129 | 2024-08-08 08:55 | 23.4545 | 5601.288 | 308
316 | 35kV向阳站 | 1355 | 10kV环网乙线 | 418 | 205.2 | 49.0909 | 187.2 | 2024-01-22 11:15 | 44.7847 | 2349.6312 | 129.2 | 800
317 | 35kV城北站 | 2068 | 10kV东方线 | 350 | 335.79 | 95.94 | 252.55 | 2024-01-18 09:50 | 72.1571 | -1014.5969 | -55.79
318 | 35kV城北站 | 2051 | 10kV东海线 | 400 | 260.52 | 65.13 | 252.55 | 2024-07-17 16:15 | 63.1375 | 1081.7033 | 59.48 | 500
319 | 35kV城北站 | 2056 | 10kV五顺线 | 350 | 229.57 | 65.5914 | 222.3 | 2024-01-03 08:20 | 63.5143 | 917.12 | 50.43
320 | 35kV城北站 | 205A | 10kV北环线 | 400 | 42.44 | 10.61 | 42.68 | 2024-01-09 15:25 | 10.67 | 5043.3415 | 277.32
321 | 35kV城北站 | 2053 | 10kV安口线 | 400 | 225.58 | 56.395 | 196.97 | 2024-08-01 17:45 | 49.2425 | 1717.1221 | 94.42 | 1000
322 | 35kV城北站 | 2067 | 10kV河岩线 | 300 | 88.87 | 29.6233 | 92.15 | 2024-08-08 08:55 | 30.7167 | 2688.8001 | 147.85
323 | 35kV城北站 | 2052 | 10kV海尔线 | 487 | 430.52 | 88.4025 | 410.36 | 2024-01-22 09:15 | 84.2628 | -744.1711 | -40.92
324 | 35kV城北站 | 2055 | 10kV金科线 | 550 | 109.39 | 19.8891 | 108.33 | 2024-01-22 11:15 | 19.6964 | 6012.4735 | 330.61
325 | 35kV城北站 | 2057 | 10kV信义元线 | 550 | 334.15 | 60.7545 | 250.08 | 2024-01-04 09:35 | 45.4691 | 1924.9881 | 105.85 | 1000
326 | 35kV城北站 | 2058 | 10kV百乐芬线 | 487 | 389.37 | 79.9528 | 384.09 | 2024-01-04 09:30 | 78.8686 | 4.1828 | 0.23 | 5300
327 | 35kV大场站 | 0415 | 10kV大场线 | 200 | 102.88 | 51.44 | 108.84 | 2024-01-22 18:50 | 54.42 | 930.3958 | 51.16
328 | 35kV大场站 | 0417 | 10kV大营线 | 350 | 203.76 | 58.2171 | 192.88 | 2024-01-22 18:30 | 55.1086 | 1386.5006 | 76.24 | 945
329 | 35kV大场站 | 0413 | 10kV湾东线 | 550 | 267.96 | 48.72 | 329.52 | 2024-01-21 17:45 | 59.9127 | 2009.1893 | 110.48
330 | 35kV大场站 | 0414 | 10kV胜水线 | 550 | 469.8 | 85.4182 | 481.68 | 2024-01-03 08:15 | 87.5782 | -757.9925 | -41.68 | 500
331 | 35kV大场站 | 0427 | 10kV场观线 | 323 | 5.4 | 1.6718 | 4.68 | 2024-08-05 22:25 | 1.4489 | 4601.058 | 253
332 | 35kV大场站 | 0416 | 10kV白马河线 | 350 | 324 | 92.5714 | 261.96 | 2024-01-22 18:30 | 74.8457 | -800.184 | -44
333 | 35kV大场站 | 0424 | 10kV场寺线 | 550 |  |  | 0 | 2024-07-01
334 | 35kV大村站 | 0613 | 10kV农一线 | 350 | 142.92 | 40.8343 | 151.84 | 2024-01-22 09:00 | 43.3829 | 2330.7178 | 128.16 | 800
335 | 35kV大村站 | 0619 | 10kV农二线 | 400 | 166.96 | 41.74 | 169.76 | 2024-08-04 19:35 | 42.44 | 2732.2646 | 150.24
336 | 35kV大村站 | 0616 | 10kV吉利线 | 400 | 322.08 | 80.52 | 287.36 | 2024-08-04 19:40 | 71.84 | -37.8269 | -2.08 | 250
337 | 35kV大村站 | 0614 | 10kV塔山线 | 400 | 197.68 | 49.42 | 176.8 | 2024-08-04 19:35 | 44.2 | 2224.5115 | 122.32
338 | 35kV大村站 | 0615 | 10kV大村线 | 200 | 158.6 | 79.3 | 141.08 | 2024-01-17 10:50 | 70.54 | 25.4604 | 1.4
339 | 35kV大村站 | 0617 | 10kV岭南线 | 200 | 220.28 | 110.14 | 142.8 | 2024-06-04 11:40 | 71.4 | -1096.2521 | -60.28
340 | 35kV大珠山 | 1055 | 10kV外环线 | 220 | 188.46 | 85.6636 | 152.58 | 2024-01-17 10:25 | 69.3545 | -226.5976 | -12.46 | 2250
341 | 35kV大珠山 | 1051 | 10kV小口线 | 275 | 161.6 | 58.7636 | 146 | 2024-01-22 10:50 | 53.0909 | 1062.0624 | 58.4 | 500
342 | 35kV大珠山 | 1056 | 10kV工业线 | 300 | 151.04 | 50.3467 | 170.96 | 2024-08-04 19:35 | 56.9867 | 1255.5614 | 69.04 | 2315
343 | 35kV大珠山 | 1052 | 10kV西营线 | 275 | 252.4 | 91.7818 | 245.04 | 2024-01-22 18:20 | 89.1055 | -589.2264 | -32.4
344 | 35kV大珠山 | 1054 | 10kV镇工线 | 300 | 110.97 | 36.99 | 117.41 | 2024-07-12 12:20 | 39.1367 | 2229.4217 | 122.59
345 | 35kV大珠山 | 1053 | 10kV海滨园线 | 400 | 56.16 | 14.04 | 69.6 | 2024-08-04 21:00 | 17.4 | 4553.7744 | 250.4 | 4750
346 | 35kV宝山站 | 2154 | 10kV宝西线 | 400 | 97.08 | 24.27 | 130.01 | 2024-07-11 11:50 | 32.5025 | 3455.1581 | 189.99 | 200
347 | 35kV宝山站 | 2153 | 10kV尚庄线 | 220 | 168.83 | 76.7409 | 165.06 | 2024-08-04 19:20 | 75.0273 | 130.3936 | 7.17
348 | 35kV宝山站 | 2151 | 10kV张八线 | 200 | 198.08 | 99.04 | 162.52 | 2024-01-19 13:30 | 81.26 | -692.5229 | -38.08
349 | 35kV宝山站 | 2156 | 10kV窝洛线 | 220 | 91.57 | 41.6227 | 90.93 | 2024-01-22 17:55 | 41.3318 | 1535.444 | 84.43
350 | 35kV张家楼 | 1456 | 10kV华达线 | 400 | 55.2 | 13.8 | 57.6 | 2024-01-09 11:15 | 14.4 | 4772.0064 | 262.4
351 | 35kV张家楼 | 1453 | 10kV寨里线 | 350 | 407.2 | 116.3429 | 224.8 | 2024-07-01 05:15 | 64.2286 | -2313.2592 | -127.2
352 | 35kV张家楼 | 1451 | 10kV松山线 | 550 | 25.2 | 4.5818 | 26.4 | 2024-01-14 18:25 | 4.8 | 7521.7296 | 413.6 | 1200
353 | 35kV张家楼 | 1474 | 10kV楼兰线 | 550 | 159.6 | 29.0182 | 135.6 | 2024-01-09 11:05 | 24.6545 | 5099.3544 | 280.4 | 250
354 | 35kV张家楼 | 1479 | 10kV楼梅线 | 550 | 348 | 63.2727 | 358.8 | 2024-01-09 10:25 | 65.2364 | 1476.7032 | 81.2
355 | 35kV张家楼 | 1452 | 10kV楼西线 | 400 | 379.2 | 94.8 | 376.8 | 2024-08-04 19:25 | 94.2 | -1076.6112 | -59.2 | 1850
356 | 35kV张家楼 | 1455 | 10kV石河线 | 180 | 150 | 83.3333 | 147.6 | 2024-01-19 13:10 | 82 | -109.116 | -6
357 | 35kV张家楼 | 1480 | 10kV楼家线 | 487 | 163.2 | 33.5113 | 140.4 | 2024-01-04 08:50 | 28.8296 | 4117.3104 | 226.4 | 880
358 | 35kV张家楼 | 1475 | 10kV楼院线 | 487 | 109.2 | 22.423 | 96 | 2024-01-19 14:40 | 19.7125 | 5099.3544 | 280.4 | 3550
359 | 35kV张家楼 | 1454 | 10kV电解铜线 | 400 | 50.4 | 12.6 | 50.4 | 2024-07-04 14:20 | 12.6 | 4902.9456 | 269.6
360 | 35kV张家楼 | 1481 | 10kV楼龙线 | 600 | 422.4 | 70.4 | 351.6 | 2024-01-08 09:10 | 58.6 | 1047.5136 | 57.6
361 | 35kV沙沟站 | 1553 | 10kV宝山线 | 170 | 99.2 | 58.3529 | 90.4 | 2024-01-23 07:45 | 53.1765 | 669.2448 | 36.8
362 | 35kV沙沟站 | 1555 | 10kV小荒线 | 400 | 333 | 83.25 | 288 | 2024-01-01 | 72 | -236.418 | -13 | 2060
363 | 35kV沙沟站 | 1552 | 10kV机关线 | 400 | 480 | 120 | 480 | 2024-01-09 09:30 | 120 | -2909.76 | -160
364 | 35kV沙沟站 | 1556 | 10kV正大线 | 400 | 413.6 | 103.4 | 448 | 2024-01-22 10:40 | 112 | -2327.808 | -128 | 880
365 | 35kV沙沟站 | 1551 | 10kV石灰线 | 400 | 422.4 | 105.6 | 355.2 | 2024-01-08 10:50 | 88.8 | -1862.2464 | -102.4
366 | 35kV海青站 | 2771 | 10kV大岭线 | 400 | 262.3 | 65.575 | 200 | 2024-08-04 19:50 | 50 | 1049.3322 | 57.7
367 | 35kV海青站 | 2751 | 10kV驻地线 | 400 | 125.19 | 31.2975 | 122.46 | 2024-01-22 09:30 | 30.615 | 3542.8147 | 194.81 | 315
368 | 35kV海青站 | 2753 | 10kV青店线 | 220 | 199.41 | 90.6409 | 160.16 | 2024-08-04 19:35 | 72.8 | -425.7343 | -23.41 | 315
369 | 35kV海青站 | 2757 | 10kV甲旺墩线 | 400 | 238.09 | 59.5225 | 199.02 | 2024-08-04 19:35 | 49.755 | 1489.6153 | 81.91 | 160
370 | 35kV海青站 | 2758 | 10kV海场联络线 | 550 | 157.91 | 28.7109 | 138.28 | 2024-08-04 19:30 | 25.1418 | 5130.0887 | 282.09 | 3800
371 | 35kV海青站 | 2754 | 10kV青唐线 | 600 | 135.94 | 22.6567 | 138.87 | 2024-08-04 11:20 | 23.145 | 6203.7902 | 341.13
372 | 35kV营前站 | 1756 | 10kV琅山线 | 400 | 200.91 | 50.2275 | 246.74 | 2024-08-03 19:40 | 61.685 | 1332.3064 | 73.26
373 | 35kV营前站 | 1755 | 10kV甸王线 | 300 | 105.93 | 35.31 | 99.25 | 2024-08-04 19:35 | 33.0833 | 2438.197 | 134.07
374 | 35kV营前站 | 1754 | 10kV营后线 | 460 | 66.29 | 14.4109 | 62.48 | 2024-01-23 08:10 | 13.5826 | 5486.8981 | 301.71
375 | 35kV营前站 | 1753 | 10kV刘家屯线 | 350 | 2.23 | 0.63714 | 1.55 | 2024-06-11 10:55 | 0.44286 | 5051.5252 | 277.77
376 | 35kV营前站 | 1752 | 10kV斋堂岛线 | 400 | 180.04 | 45.01 | 196.1 | 2024-08-05 10:45 | 49.025 | 2253.2454 | 123.9 | 630
377 | 35kV营前站 | 1751 | 10kV胡家山线 | 400 | 210.29 | 52.5725 | 241.93 | 2024-01-20 14:25 | 60.4825 | 1419.781 | 78.07 | 450
378 | 35kV西郊站 | 2671 | 10kV丙村线 | 487 | 306.06 | 62.846 | 231.79 | 2024-06-29 08:25 | 47.5955 | 1519.2584 | 83.54
379 | 35kV西郊站 | 2652 | 10kV华明线 | 487 | 297.26 | 61.039 | 273.15 | 2024-06-29 09:25 | 56.0883 | 1679.2952 | 92.34 | 1500
380 | 35kV西郊站 | 2656 | 10kV张仓线 | 487 | 343.98 | 70.6324 | 331.87 | 2024-01-30 13:45 | 68.1458 | 829.6453 | 45.62
381 | 35kV西郊站 | 2654 | 10kV西振线 | 487 | 455.6 | 93.5524 | 426.29 | 2024-01-09 09:20 | 87.5339 | -1200.276 | -66
382 | 35kV西郊站 | 2653 | 10kV长山线 | 550 | 428.45 | 77.9 | 442.85 | 2024-01-22 10:50 | 80.5182 | -51.8301 | -2.85 | 1750
383 | 35kV西郊站 | 2657 | 10kV西康线 | 550 | 500.52 | 91.0036 | 435.45 | 2024-06-26 00:20 | 79.1727 | -1100.6167 | -60.52 | 1580
384 | 35kV西郊站 | 2655 | 10kV西临Ⅰ线 | 335 | 284.55 | 84.9403 | 308.47 | 2024-08-04 19:25 | 92.0806 | -735.9874 | -40.47
385 | 35kV西郊站 | 2659 | 10kV西临Ⅱ线 | 550 | 414.53 | 75.3691 | 288.52 | 2024-01-09 08:25 | 52.4582 | 463.1974 | 25.47
386 | 35kV西郊站 | 2658 | 10kV西铁乙线 | 365 | 24.57 | 6.7315 | 145.08 | 2024-07-01 19:50 | 39.7479 | 2671.8871 | 146.92
387 | 35kV西郊站 | 2651 | 10kV西铁甲线 | 365 | 11.41 | 3.126 | 33.29 | 2024-07-02 07:50 | 9.1205 | 4704.9001 | 258.71
388 | 110kV公园站 | 14352 | 10kV公东线 | 400 | 266.34 | 66.585 | 324.87 | 2024-07-01 11:04 | 81.2175 | -88.5658 | -4.87 | 1630
389 | 110kV公园站 | 14341 | 10kV公山线 | 550 | 408.67 | 74.3036 | 425.48 | 2024-08-01 11:20 | 77.36 | 264.0607 | 14.52 | 1600
390 | 110kV公园站 | 14353 | 10kV公新线 | 550 | 206.33 | 37.5145 | 244.7 | 2024-08-04 11:50 | 44.4909 | 3551.7258 | 195.3
391 | 110kV公园站 | 14363 | 10kV公河线 | 300 | 164.39 | 54.7967 | 233.75 | 2024-08-04 00:25 | 77.9167 | 113.6625 | 6.25
392 | 110kV公园站 | 14364 | 10kV公琅线 | 350 | 189.43 | 54.1229 | 100 | 2024-01-01 | 28.5714 | 1647.106 | 90.57
393 | 110kV公园站 | 14345 | 10kV公政线 | 600 | 11.08 | 1.8467 | 13.75 | 2024-07-23 12:25 | 2.2917 | 8479.2225 | 466.25
394 | 110kV公园站 | 14362 | 10kV公肖线 | 550 | 129.85 | 23.6091 | 167.32 | 2024-07-31 20:05 | 30.4218 | 4958.9585 | 272.68
395 | 110kV公园站 | 14378 | 10kV公海乙线 | 400 | 324.53 | 81.1325 | 414.11 | 2024-01-17 11:05 | 103.5275 | -1711.4845 | -94.11 | 250
396 | 110kV公园站 | 14342 | 10kV公海甲线 | 550 | 332.57 | 60.4673 | 423.17 | 2024-08-04 20:30 | 76.94 | 306.0704 | 16.83
397 | 110kV公园站 | 14365 | 10kV公铁乙线 | 558 | 86.22 | 15.4516 | 83.26 | 2024-01-18 20:15 | 14.9211 | 6550.2335 | 360.18
398 | 110kV公园站 | 14343 | 10kV公铁甲线 | 558 | 153.71 | 27.5466 | 148.82 | 2024-01-23 06:40 | 26.6703 | 5322.8603 | 292.69
399 | 110kV公园站 | 14346 | 10kV公岳甲线 | 600 | 293.66 | 48.9433 | 308.99 | 2024-07-30 10:40 | 51.4983 | 3109.9879 | 171.01 | 6200
400 | 110kV公园站 | 14367 | 10kV公岳乙线 | 600 | 367.86 | 61.31 | 342.44 | 2024-01-22 10:55 | 57.0733 | 2039.378 | 112.14 | 5200
401 | 110kV公园站 | 14344 | 10kV公换甲线 | 600 | 89.06 | 14.8433 | 102.28 | 2024-06-21 11:05 | 17.0467 | 6869.2159 | 377.72 | 1115
402 | 110kV公园站 | 14366 | 10kV公换乙线 | 600 | 91.68 | 15.28 | 100.08 | 2024-01-11 10:40 | 16.68 | 6909.2251 | 379.92 | 315
403 | 110kV公园站 | 14373 | 10kV公党线 | 400 | 273.44 | 68.36 | 298.16 | 2024-08-01 11:30 | 74.54 | 397.1822 | 21.84
404 | 110kV公园站 | 14347 | 10kV公桥甲线 | 600 | 465.79 | 77.6317 | 498.19 | 2024-01-22 11:05 | 83.0317 | -330.8033 | -18.19
405 | 110kV公园站 | 14368 | 10kV公桥乙线 | 600 | 437.66 | 72.9433 | 503.1 | 2024-08-04 11:40 | 83.85 | -420.0966 | -23.1
406 | 110kV公园站 | 14349 | 10kV公明线 | 600 | 260 | 43.3333 | 219.94 | 2024-07-29 11:10 | 36.6567 | 4000.92 | 220
407 | 110kV公园站 | 14374 | 10kV公奥线 | 600 | 196.56 | 32.76 | 200.62 | 2024-08-04 11:30 | 33.4367 | 5080.8047 | 279.38
408 | 110kV公园站 | 14348 | 10kV公涵甲线 | 550 | 341.77 | 62.14 | 359.14 | 2024-01-22 13:25 | 65.2982 | 1470.52 | 80.86 | 250
409 | 110kV公园站 | 14376 | 10kV公旭线 | 600 | 22.34 | 3.7233 | 45.22 | 2024-08-02 20:55 | 7.5367 | 7906.9091 | 434.78
410 | 110kV公园站 | 14372 | 10kV公涵乙线 | 550 | 226.85 | 41.2455 | 211.85 | 2024-01-22 19:35 | 38.5182 | 3876.3459 | 213.15 | 4130
411 | 110kV卫西站 | 2360 | 10kV军工线 | 300 | 98.75 | 32.9167 | 132.69 | 2024-01-23 13:50 | 44.23 | 1951.5397 | 107.31 | 630
412 | 110kV卫西站 | 2362 | 10kV卫东线 | 400 | 220.89 | 55.2225 | 314.1 | 2024-08-04 20:05 | 78.525 | 107.2974 | 5.9
413 | 110kV卫西站 | 2355 | 10kV大楼线 | 460 | 262.22 | 57.0043 | 259.93 | 2024-08-05 11:05 | 56.5065 | 1923.7151 | 105.78
414 | 110kV卫西站 | 2358 | 10kV灵海线 | 400 | 326.23 | 81.5575 | 325.88 | 2024-08-05 00:10 | 81.47 | -113.2988 | -6.23
415 | 110kV卫西站 | 2356 | 10kV风和线 | 400 | 222.18 | 55.545 | 215.85 | 2024-08-03 19:50 | 53.9625 | 1778.9545 | 97.82 | 630
416 | 110kV卫西站 | 2361 | 10kV灵山卫线 | 400 | 274.82 | 68.705 | 362 | 2024-08-04 13:25 | 90.5 | -763.812 | -42 | 1800
417 | 110kV卫西站 | 2354 | 10kV郑戈庄线 | 400 | 167.07 | 41.7675 | 213.15 | 2024-08-04 12:35 | 53.2875 | 1943.1741 | 106.85
418 | 110kV卫西站 | 2364 | 10kV鲤鱼门线 | 550 | 138.7 | 25.2182 | 146.32 | 2024-08-07 11:10 | 26.6036 | 5340.8645 | 293.68 | 2000
419 | 110kV卫西站 | 2359 | 10kV万达线 | 550 | 20.75 | 3.7727 | 12.49 | 2024-01-22 17:30 | 2.2709 | 7624.4805 | 419.25
420 | 110kV卫西站 | 2352 | 10kV世茂线 | 550 | 80.9 | 14.7091 | 100.51 | 2024-08-04 21:00 | 18.2745 | 6173.9651 | 339.49 | 12000
421 | 110kV卫西站 | 2357 | 10kV北窑线 | 550 | 220.71 | 40.1291 | 181.49 | 2024-06-24 12:25 | 32.9982 | 3988.0079 | 219.29 | 2110
422 | 110kV卫西站 | 2365 | 10kV卫华线 | 600 | 132.25 | 22.0417 | 160.57 | 2024-08-04 12:30 | 26.7617 | 5809.154 | 319.43 | 3060
423 | 110kV卫西站 | 2351 | 10kV影都线 | 550 | 46.34 | 8.4255 | 53.64 | 2024-08-04 20:25 | 9.7527 | 7026.343 | 386.36 | 630
424 | 110kV卫西站 | 2363 | 10kV朱戈线 | 400 | 123.22 | 30.805 | 162.03 | 2024-08-06 09:55 | 40.5075 | 2872.8424 | 157.97
425 | 110kV卫西站 | 2366 | 10kV灵山湾线 | 550 | 89.96 | 16.3564 | 91.1 | 2024-01-23 10:45 | 16.5636 | 6345.0954 | 348.9
426 | 110kV卫西站 | 2367 | 10kV蔡家庄线 | 550 | 45.64 | 8.2982 | 42.12 | 2024-08-01 12:45 | 7.6582 | 7171.831 | 394.36 | 7150
427 | 110kV卫西站 | 2353 | 10kV高家庄线 | 550 | 154.94 | 28.1709 | 198.38 | 2024-08-04 19:55 | 36.0691 | 4394.1013 | 241.62 | 1400
428 | 110kV城南站 | 1952 | 10kV大台线 | 400 | 356.47 | 89.1175 | 333.23 | 2024-01-22 10:50 | 83.3075 | -663.2434 | -36.47 | 1710
429 | 110kV城南站 | 1955 | 10kV大海线 | 460 | 242.56 | 52.7304 | 242.81 | 2024-01-22 11:00 | 52.7848 | 2276.7053 | 125.19 | 3250
430 | 110kV城南站 | 1954 | 10kV峄山线 | 400 | 308.68 | 77.17 | 297.39 | 2024-06-12 10:00 | 74.3475 | 205.8655 | 11.32 | 2000
431 | 110kV城南站 | 1951 | 10kV珠山线 | 400 | 313.94 | 78.485 | 230.68 | 2024-07-25 14:35 | 57.67 | 110.2072 | 6.06
432 | 110kV城南站 | 1956 | 10kV阳煤线 | 400 | 17.42 | 4.355 | 14.84 | 2024-01-04 09:35 | 3.71 | 5502.7199 | 302.58 | 5000
433 | 110kV城南站 | 1953 | 10kV城明Ⅰ线 | 400 | 220.88 | 55.22 | 203.45 | 2024-01-10 10:45 | 50.8625 | 1802.5963 | 99.12
434 | 110kV城南站 | 1964 | 10kV城明Ⅱ线 | 418 | 241.71 | 57.8254 | 192.09 | 2024-07-16 10:25 | 45.9545 | 1685.6603 | 92.69 | 6000
435 | 110kV城南站 | 1958 | 10kV电镀园线 | 300 | 134.16 | 44.72 | 117.71 | 2024-01-06 08:20 | 39.2367 | 1924.8062 | 105.84
436 | 110kV城南站 | 1957 | 10kV肖家庄线 | 323 | 230.6 | 71.3932 | 216.03 | 2024-01-22 11:20 | 66.8824 | 505.5708 | 27.8
437 | 110kV姜家站 | 19555 | 10kV凌顺线 | 380 | 173.52 | 45.6632 | 172.68 | 2024-01-30 09:55 | 45.4421 | 2372.9093 | 130.48
438 | 110kV姜家站 | 19551 | 10kV山前线 | 487 | 117.6 | 24.1478 | 150.08 | 2024-07-12 08:05 | 30.8172 | 4355.9107 | 239.52
439 | 110kV姜家站 | 19550 | 10kV山南线 | 300 | 215.52 | 71.84 | 177.76 | 2024-06-05 12:45 | 59.2533 | 445.1933 | 24.48 | 800
440 | 110kV姜家站 | 19544 | 10kV恒祥线 | 550 | 363.84 | 66.1527 | 335.88 | 2024-01-09 09:20 | 61.0691 | 1385.0458 | 76.16
441 | 110kV姜家站 | 19556 | 10kV报屋线 | 550 | 154.32 | 28.0582 | 139.32 | 2024-01-19 10:25 | 25.3309 | 5195.3765 | 285.68
442 | 110kV姜家站 | 19547 | 10kV海诺线 | 550 | 408.72 | 74.3127 | 423.96 | 2024-07-17 13:15 | 77.0836 | 291.7034 | 16.04 | 2445
443 | 110kV姜家站 | 19561 | 10kV进民线 | 550 | 387 | 70.3636 | 394.56 | 2024-01-27 09:35 | 71.7382 | 826.3718 | 45.44
444 | 110kV姜家站 | 19554 | 10kV通用线 | 550 | 424.64 | 77.2073 | 428.8 | 2024-08-05 10:55 | 77.9636 | 203.6832 | 11.2
445 | 110kV姜家站 | 19533 | 10kV郭家线 | 550 | 278.56 | 50.6473 | 290.4 | 2024-01-18 13:40 | 52.8 | 2720.6256 | 149.6 | 630
446 | 110kV姜家站 | 19542 | 10kV顺美线 | 550 | 528.36 | 96.0655 | 459.72 | 2024-01-19 13:15 | 83.5855 | -1606.915 | -88.36
447 | 110kV姜家站 | 19562 | 10kV姜园乙线 | 550 | 52.2 | 9.4909 | 188.76 | 2024-01-19 13:55 | 34.32 | 4569.0506 | 251.24 | 1800
448 | 110kV姜家站 | 19534 | 10kV姜园甲线 | 550 | 80.8 | 14.6909 | 190 | 2024-07-20 10:10 | 34.5455 | 4546.5 | 250 | 1780
449 | 110kV姜家站 | 19563 | 10kV薛家岭线 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 0 | 5092.08 | 280 | 500
450 | 110kV姜家站 | 19531 | 10kV黄山屯线 | 350 | 115.2 | 32.9143 | 115.2 | 2024-01-09 10:25 | 32.9143 | 2997.0528 | 164.8
451 | 110kV姜家站 | 19536 | 10kV姜通线 | 550 | 565.2 | 102.7636 | 559.32 | 2024-01-16 09:05 | 101.6945 | -2276.8872 | -125.2
452 | 110kV姜家站 | 19564 | 10kV姜纸线 | 550 | 70.56 | 12.8291 | 99.48 | 2024-07-27 09:45 | 18.0873 | 6192.6967 | 340.52 | 5560
453 | 110kV姜家站 | 19537 | 10kV姜福线 | 600 | 8.76 | 1.46 | 155.64 | 2024-07-22 13:20 | 25.94 | 5898.811 | 324.36
454 | 110kV影都站 | 19872 | 10kV影新线 | 600 | 79.1 | 13.1833 | 65.74 | 2024-07-31 10:25 | 10.9567 | 7290.7674 | 400.9
455 | 110kV影都站 | 19847 | 10kV影综线 | 600 | 31.29 | 5.215 | 34.45 | 2024-07-30 09:45 | 5.7417 | 8102.7723 | 445.55
456 | 110kV影都站 | 19867 | 10kV影业乙线 | 600 | 39.02 | 6.5033 | 21.45 | 2024-01-14 15:40 | 3.575 | 8019.6623 | 440.98
457 | 110kV影都站 | 19857 | 10kV影业甲线 | 600 | 26.37 | 4.395 | 31.99 | 2024-07-16 10:05 | 5.3317 | 8147.5099 | 448.01
458 | 110kV影都站 | 19876 | 10kV影产乙线 | 600 | 42.54 | 7.09 | 37.62 | 2024-08-04 17:30 | 6.27 | 7955.6476 | 437.46
459 | 110kV影都站 | 19852 | 10kV影产甲线 | 600 | 34.45 | 5.7417 | 20.39 | 2024-01-24 16:05 | 3.3983 | 8102.7723 | 445.55
460 | 110kV影都站 | 19877 | 10kV影园丁线 | 600 | 46.76 | 7.7933 | 26.37 | 2024-07-28 14:35 | 4.395 | 7878.9026 | 433.24
461 | 110kV影都站 | 19855 | 10kV影园丙线 | 600 | 105.82 | 17.6367 | 141.33 | 2024-08-01 11:00 | 23.555 | 6159.0526 | 338.67
462 | 110kV影都站 | 19866 | 10kV影园乙线 | 600 | 37.27 | 6.2117 | 16.17 | 2024-07-28 16:05 | 2.695 | 8051.4878 | 442.73
463 | 110kV影都站 | 19854 | 10kV影园甲线 | 600 | 24.61 | 4.1017 | 21.8 | 2024-01-06 13:05 | 3.6333 | 8281.7225 | 455.39
464 | 110kV影都站 | 19863 | 10kV影海丁线 | 600 | 5.62 | 0.93667 | 6.33 | 2024-01-06 11:20 | 1.055 | 8614.1626 | 473.67 | 9700
465 | 110kV影都站 | 19845 | 10kV影海丙线 | 600 | 10.2 | 1.7 | 16.52 | 2024-01-24 07:50 | 2.7533 | 8428.8473 | 463.48 | 9700
466 | 110kV影都站 | 19862 | 10kV影海乙线 | 600 | 24.96 | 4.16 | 27.07 | 2024-07-12 15:15 | 4.5117 | 8236.985 | 452.93 | 2000
467 | 110kV影都站 | 19844 | 10kV影海甲线 | 600 | 262.27 | 43.7117 | 373.36 | 2024-01-24 10:50 | 62.2267 | 1939.355 | 106.64 | 500
468 | 110kV影都站 | 19875 | 10kV影舞乙线 | 600 | 90.35 | 15.0583 | 111.8 | 2024-08-04 19:10 | 18.6333 | 6696.0852 | 368.2
469 | 110kV影都站 | 19851 | 10kV影舞甲线 | 600 | 96.68 | 16.1133 | 92.46 | 2024-08-04 19:10 | 15.41 | 6971.0575 | 383.32
470 | 110kV影都站 | 19865 | 10kV影茂丁线 | 600 | 352.97 | 58.8283 | 140.98 | 2024-07-28 14:30 | 23.4967 | 2310.1676 | 127.03
471 | 110kV影都站 | 19843 | 10kV影茂丙线 | 600 | 98.79 | 16.465 | 87.19 | 2024-08-06 11:00 | 14.5317 | 6932.6851 | 381.21
472 | 110kV影都站 | 19861 | 10kV影茂乙线 | 600 | 200.39 | 33.3983 | 165.94 | 2024-07-07 13:10 | 27.6567 | 5084.9875 | 279.61
473 | 110kV影都站 | 19842 | 10kV影茂甲线 | 600 | 172.97 | 28.8283 | 177.54 | 2024-08-04 19:50 | 29.59 | 5500.5376 | 302.46
474 | 110kV影都站 | 19873 | 10kV影达乙线 | 600 | 27.42 | 4.57 | 6.68 | 2024-07-05 12:55 | 1.1133 | 8230.6199 | 452.58
475 | 110kV影都站 | 19846 | 10kV影达甲线 | 600 | 64.69 | 10.7817 | 55.55 | 2024-06-09 15:35 | 9.2583 | 7552.8277 | 415.31
476 | 110kV影都站 | 19874 | 10kV影馆丁线 | 600 | 86.13 | 14.355 | 112.85 | 2024-08-05 09:15 | 18.8083 | 6676.9899 | 367.15
477 | 110kV影都站 | 19850 | 10kV影馆丙线 | 600 | 118.12 | 19.6867 | 133.24 | 2024-08-04 23:00 | 22.2067 | 6306.1774 | 346.76
478 | 110kV影都站 | 19864 | 10kV影馆乙线 | 600 | 152.23 | 25.3717 | 157.15 | 2024-08-03 22:35 | 26.1917 | 5871.3501 | 322.85
479 | 110kV影都站 | 19848 | 10kV影馆甲线 | 600 | 98.09 | 16.3483 | 108.63 | 2024-08-03 23:15 | 18.105 | 6753.7348 | 371.37
480 | 110kV影都站 | 19858 | 10kV影树甲线 | 600 | 59.41 | 9.9017 | 77.7 | 2024-08-04 12:00 | 12.95 | 7316.2278 | 402.3 | 14750
481 | 110kV影都站 | 19878 | 10kV影树乙线 | 600 | 53.44 | 8.9067 | 72.42 | 2024-07-31 09:30 | 12.07 | 7412.2499 | 407.58 | 14750
482 | 110kV星光站 | 14274 | 10kV星吧乙线 | 600 | 47.62 | 7.9367 | 30.32 | 2024-08-07 11:30 | 5.0533 | 7863.2627 | 432.38
483 | 110kV星光站 | 14246 | 10kV星吧甲线 | 600 | 62.1 | 10.35 | 54.59 | 2024-08-07 11:05 | 9.0983 | 7599.9294 | 417.9
484 | 110kV星光站 | 14276 | 10kV星范乙线 | 600 | 1.24 | 0.20667 | 0 | 2024-07-01 | 0 | 8706.7294 | 478.76
485 | 110kV星光站 | 14252 | 10kV星范甲线 | 600 | 8.99 | 1.4983 | 3.48 | 2024-01-19 17:40 | 0.58 | 8565.7879 | 471.01
486 | 110kV星光站 | 14275 | 10kV星酒丁线 | 600 | 76.52 | 12.7533 | 63.26 | 2024-07-20 17:20 | 10.5433 | 7337.6873 | 403.48
487 | 110kV星光站 | 14248 | 10kV星酒丙线 | 600 | 89.23 | 14.8717 | 78.79 | 2024-08-02 13:25 | 13.1317 | 7106.5432 | 390.77
488 | 110kV星光站 | 14264 | 10kV星酒乙线 | 600 | 69.88 | 11.6467 | 73.37 | 2024-08-05 00:15 | 12.2283 | 7394.9732 | 406.63
489 | 110kV星光站 | 14247 | 10kV星酒甲线 | 600 | 71.5 | 11.9167 | 61.27 | 2024-08-04 09:45 | 10.2117 | 7428.981 | 408.5
490 | 110kV星光站 | 14272 | 10kV星院乙线 | 600 | 34.88 | 5.8133 | 17.82 | 2024-01-20 17:45 | 2.97 | 8094.9523 | 445.12
491 | 110kV星光站 | 14244 | 10kV星院甲线 | 600 | 24.56 | 4.0933 | 10.6 | 2024-01-07 20:50 | 1.7667 | 8282.6318 | 455.44
492 | 110kV星光站 | 14262 | 10kV星岛乙线 | 600 | 57.74 | 9.6233 | 43.52 | 2024-07-26 10:35 | 7.2533 | 7679.2204 | 422.26
493 | 110kV星光站 | 14243 | 10kV星岛甲线 | 600 | 51.97 | 8.6617 | 48.16 | 2024-07-03 07:25 | 8.0267 | 7784.1536 | 428.03
494 | 110kV星光站 | 14273 | 10kV星校乙线 | 600 | 53.66 | 8.9433 | 193.9 | 2024-01-25 09:00 | 32.3167 | 5203.0146 | 286.1
495 | 110kV星光站 | 14245 | 10kV星校甲线 | 600 | 51.58 | 8.5967 | 273.68 | 2024-01-19 10:25 | 45.6133 | 3752.1355 | 206.32
496 | 110kV星光站 | 14261 | 10kV星海乙线 | 600 | 81.2 | 13.5333 | 91.5 | 2024-08-04 22:00 | 15.25 | 7065.261 | 388.5
497 | 110kV星光站 | 14251 | 10kV星秀甲线 | 600 | 60.65 | 10.1083 | 64.98 | 2024-08-04 13:25 | 10.83 | 7547.5537 | 415.02
498 | 110kV星光站 | 14265 | 10kV星秀乙线 | 600 | 59.29 | 9.8817 | 64.85 | 2024-08-04 12:00 | 10.8083 | 7549.9179 | 415.15
499 | 110kV星光站 | 14242 | 10kV星海甲线 | 600 | 99.1 | 16.5167 | 124.36 | 2024-08-04 12:05 | 20.7267 | 6467.669 | 355.64
500 | 110kV星光站 | 14258 | 10kV星华甲线 | 600 | 36.35 | 6.0583 | 2.88 | 2024-01-28 09:05 | 0.48 | 8068.2189 | 443.65
501 | 110kV星光站 | 14267 | 10kV星华乙线 | 600 | 10.91 | 1.8183 | 98.34 | 2024-07-13 08:05 | 16.39 | 6940.8688 | 381.66
502 | 110kV星光站 | 14263 | 10kV星纪线 | 558 | 38.34 | 6.871 | 48.23 | 2024-01-23 15:55 | 8.6434 | 7241.1196 | 398.17
503 | 110kV星光站 | 14254 | 10kV星居甲线 | 600 | 13.1 | 2.1833 | 20.16 | 2024-01-25 11:30 | 3.36 | 8362.6502 | 459.84 | 2000
504 | 110kV星光站 | 14266 | 10kV星居乙线 | 600 | 12.41 | 2.0683 | 11.77 | 2024-08-04 14:30 | 1.9617 | 8503.5917 | 467.59 | 2000
505 | 110kV水城站 | 19744 | 10kV世新线 | 487 | 297 | 60.9856 | 355.8 | 2024-08-03 20:15 | 73.0595 | 614.6868 | 33.8 | 1000
506 | 110kV水城站 | 19761 | 10kV丽都线 | 600 | 171.6 | 28.6 | 244.2 | 2024-08-07 12:10 | 40.7 | 4288.2588 | 235.8 | 1430
507 | 110kV水城站 | 19743 | 10kV前湾线 | 550 | 474.6 | 86.2909 | 457.8 | 2024-01-22 10:35 | 83.2364 | -629.2356 | -34.6 | 5580
508 | 110kV水城站 | 19775 | 10kV店头线 | 550 | 408 | 74.1818 | 402.6 | 2024-08-04 09:30 | 73.2 | 581.952 | 32 | 6900
509 | 110kV水城站 | 19742 | 10kV惠普线 | 550 | 105.6 | 19.2 | 178.8 | 2024-08-04 20:25 | 32.5091 | 4750.1832 | 261.2 | 1130
510 | 110kV水城站 | 19756 | 10kV水世线 | 558 | 234 | 41.9355 | 260.4 | 2024-08-07 12:20 | 46.6667 | 3382.596 | 186
511 | 110kV水城站 | 19747 | 10kV水云线 | 600 | 69.6 | 11.6 | 40.8 | 2024-01-17 13:40 | 6.8 | 7463.5344 | 410.4 | 10000
512 | 110kV水城站 | 19746 | 10kV水影线 | 600 | 169.2 | 28.2 | 133.8 | 2024-07-19 12:00 | 22.3 | 5652.2088 | 310.8
513 | 110kV水城站 | 19772 | 10kV水林线 | 418 | 222 | 53.11 | 223.2 | 2024-07-21 13:10 | 53.3971 | 2022.2832 | 111.2
514 | 110kV水城站 | 19773 | 10kV水欢线 | 600 | 160.8 | 26.8 | 163.8 | 2024-08-03 20:00 | 27.3 | 5750.4132 | 316.2
515 | 110kV水城站 | 19763 | 10kV水河线 | 600 | 2 | 0.33333 | 0 | 2024-07-01 | 0 | 8692.908 | 478 | 14700
516 | 110kV水城站 | 19764 | 10kV水礼线 | 600 | 496.8 | 82.8 | 451.8 | 2024-08-07 11:25 | 75.3 | -305.5248 | -16.8 | 2520
517 | 110kV水城站 | 19759 | 10kV水茂线 | 558 | 145.8 | 26.129 | 189.6 | 2024-08-02 15:30 | 33.9785 | 4670.1648 | 256.8
518 | 110kV水城站 | 19771 | 10kV水镇线 | 600 | 117 | 19.5 | 159 | 2024-08-04 17:00 | 26.5 | 5837.706 | 321
519 | 110kV水城站 | 19745 | 10kV水露线 | 600 | 284.4 | 47.4 | 319.8 | 2024-07-31 10:50 | 53.3 | 2913.3972 | 160.2 | 1680
520 | 110kV水城站 | 19750 | 10kV水青线 | 600 | 123.6 | 20.6 | 204.6 | 2024-06-21 06:15 | 34.1 | 5008.4244 | 275.4 | 315
521 | 110kV水城站 | 19765 | 10kV水龙线 | 550 | 179.4 | 32.6182 | 223.2 | 2024-08-04 20:05 | 40.5818 | 3942.7248 | 216.8 | 630
522 | 110kV水城站 | 19754 | 10kV英轩线 | 400 | 337.2 | 84.3 | 323.4 | 2024-08-01 12:05 | 80.85 | -312.7992 | -17.2
523 | 110kV水城站 | 19760 | 10kV金石线 | 418 | 240 | 57.4163 | 245.4 | 2024-01-23 09:10 | 58.7081 | 1618.554 | 89 | 800
524 | 110kV水城站 | 19762 | 10kV水星乙线 | 600 | 130.8 | 21.8 | 190.2 | 2024-08-04 12:45 | 31.7 | 5270.3028 | 289.8 | 1250
525 | 110kV水城站 | 19753 | 10kV水星甲线 | 600 | 187.2 | 31.2 | 268.2 | 2024-08-04 12:15 | 44.7 | 3851.7948 | 211.8 | 1250
526 | 110kV水城站 | 19748 | 10kV水铂甲线 | 600 | 220.8 | 36.8 | 253.2 | 2024-08-01 12:30 | 42.2 | 4124.5848 | 226.8
527 | 110kV水城站 | 19774 | 10kV水铂乙线 | 600 | 71.4 | 11.9 | 82.8 | 2024-08-01 12:10 | 13.8 | 7223.4792 | 397.2
528 | 110kV水城站 | 19752 | 10kV水岳线 | 600 | 145.8 | 24.3 | 184.2 | 2024-08-04 20:25 | 30.7 | 5379.4188 | 295.8
529 | 110kV水城站 | 19770 | 10kV水双线 | 600 | 138 | 23 | 187.2 | 2024-08-04 20:05 | 31.2 | 5324.8608 | 292.8
530 | 110kV水城站 | 19751 | 10kV水绣线 | 600 | 184.8 | 30.8 | 166.8 | 2024-08-04 20:45 | 27.8 | 5368.5072 | 295.2
531 | 110kV水城站 | 19755 | 10kV水科甲线 | 600 | 76.2 | 12.7 | 190.2 | 2024-08-04 11:30 | 31.7 | 5270.3028 | 289.8 | 1565
532 | 110kV水城站 | 19776 | 10kV水科乙线 | 600 | 377.4 | 62.9 | 454.8 | 2024-08-01 11:45 | 75.8 | 458.2872 | 25.2 | 1880
533 | 110kV泊里站 | 0357 | 10kV三合线 | 550 | 458.97 | 83.4491 | 107.21 | 2024-08-04 11:10 | 19.4927 | -344.9884 | -18.97 | 5095
534 | 110kV泊里站 | 0371 | 10kV小场线 | 550 | 421.17 | 76.5764 | 450.58 | 2024-07-29 11:25 | 81.9236 | -192.4079 | -10.58 | 1845
535 | 110kV泊里站 | 0356 | 10kV尧头线 | 550 | 156.51 | 28.4564 | 156.25 | 2024-08-04 19:35 | 28.4091 | 5155.5491 | 283.49 | 250
536 | 110kV泊里站 | 0355 | 10kV横河线 | 400 | 138.23 | 34.5575 | 132.48 | 2024-08-04 19:30 | 33.12 | 3305.6692 | 181.77 | 565
537 | 110kV泊里站 | 0373 | 10kV泊里线 | 323 | 213.59 | 66.1269 | 246.58 | 2024-07-31 20:40 | 76.3406 | 214.9585 | 11.82
538 | 110kV泊里站 | 0364 | 10kV藏南线 | 487 | 449.91 | 92.384 | 407.39 | 2024-01-23 07:40 | 83.653 | -1096.7977 | -60.31
539 | 110kV泊里站 | 0358 | 10kV西封线 | 550 | 358.08 | 65.1055 | 378.23 | 2024-01-22 07:55 | 68.7691 | 1123.3492 | 61.77 | 2510
540 | 110kV泊里站 | 0372 | 10kV贡口线 | 550 | 311.58 | 56.6509 | 300.44 | 2024-01-23 08:00 | 54.6255 | 2335.4461 | 128.42 | 50
541 | 110kV泊里站 | 0359 | 10kV泊东线 | 550 | 305.88 | 55.6145 | 348.61 | 2024-08-03 12:00 | 63.3836 | 1662.0185 | 91.39 | 240
542 | 110kV泊里站 | 0360 | 10kV泊星线 | 550 | 465.91 | 84.7109 | 388.17 | 2024-08-03 12:05 | 70.5764 | -471.1993 | -25.91
543 | 110kV灵珠站 | 14643 | 10kV灵高线 | 445 | 286.23 | 64.3213 | 267.88 | 2024-01-22 18:10 | 60.1978 | 1268.8372 | 69.77
544 | 110kV灵珠站 | 14655 | 10kV灵崖乙线 | 600 | 381.18 | 63.53 | 509.48 | 2024-08-04 11:45 | 84.9133 | -536.1233 | -29.48 | 4000
545 | 110kV灵珠站 | 14641 | 10kV灵崖甲线 | 600 | 133.48 | 22.2467 | 322.79 | 2024-07-19 23:25 | 53.7983 | 2859.0211 | 157.21 | 315
546 | 110kV灵珠站 | 14656 | 10kV灵武乙线 | 275 | 271.26 | 98.64 | 214.96 | 2024-01-19 14:25 | 78.1673 | -932.2144 | -51.26
547 | 110kV灵珠站 | 14644 | 10kV灵武甲线 | 558 | 277.11 | 49.6613 | 242.96 | 2024-01-19 11:25 | 43.5412 | 3078.7079 | 169.29
548 | 110kV灵珠站 | 14657 | 10kV灵院乙线 | 460 | 10.7 | 2.3261 | 14.68 | 2024-07-26 10:45 | 3.1913 | 6425.4775 | 353.32 | 8000
549 | 110kV灵珠站 | 14646 | 10kV灵工线 | 380 | 93.92 | 24.7158 | 220.39 | 2024-01-23 13:50 | 57.9974 | 1520.5315 | 83.61 | 6650
550 | 110kV灵珠站 | 14645 | 10kV灵石甲线 | 600 | 57.24 | 9.54 | 68.68 | 2024-08-04 21:40 | 11.4467 | 7480.2655 | 411.32
551 | 110kV灵珠站 | 14658 | 10kV灵石乙线 | 600 | 102.29 | 17.0483 | 106.72 | 2024-08-04 12:25 | 17.7867 | 6788.4701 | 373.28
552 | 110kV灵珠站 | 14642 | 10kV灵院甲线 | 460 | 75.99 | 16.5196 | 77.86 | 2024-08-07 11:25 | 16.9261 | 5276.486 | 290.14
553 | 110kV灵珠站 | 14651 | 10kV灵铁甲线 | 550 | 3.18 | 0.57818 | 0.22 | 2024-06-29 19:30 | 0.04 | 7944.0085 | 436.82
554 | 110kV灵珠站 | 14664 | 10kV灵铁乙线 | 550 | 32.62 | 5.9309 | 0.22 | 2024-06-29 20:35 | 0.04 | 7408.6127 | 407.38
555 | 110kV灵珠站 | 14663 | 10kV灵风线 | 600 | 142.57 | 23.7617 | 188.78 | 2024-08-04 20:25 | 31.4633 | 5296.1269 | 291.22 | 1250
556 | 110kV灵珠站 | 14659 | 10kV灵丽线 | 600 | 300.69 | 50.115 | 165.44 | 2024-08-04 21:15 | 27.5733 | 3260.9317 | 179.31
557 | 110kV灵珠站 | 14647 | 10kV灵港线 | 600 | 206.52 | 34.42 | 208.3 | 2024-08-04 13:10 | 34.7167 | 4941.1362 | 271.7 | 630
558 | 110kV灵珠站 | 14649 | 10kV灵朝甲线 | 600 | 13.52 | 2.2533 | 2.73 | 2024-06-29 18:50 | 0.455 | 8483.4053 | 466.48
559 | 110kV灵珠站 | 14665 | 10kV灵朝乙线 | 600 | 1.49 | 0.24833 | 1.39 | 2024-01-01 | 0.23167 | 8702.1829 | 478.51
560 | 110kV灵珠站 | 14650 | 10kV灵文甲线 | 600 | 34.87 | 5.8117 | 56.22 | 2024-08-04 20:00 | 9.37 | 7706.8631 | 423.78
561 | 110kV灵珠站 | 14666 | 10kV灵文乙线 | 600 | 49.88 | 8.3133 | 42.19 | 2024-01-09 11:00 | 7.0317 | 7822.1623 | 430.12
562 | 110kV王台站 | 1555 | 10kV台洋线 | 487 | 127.1 | 26.0986 | 227.31 | 2024-07-22 07:00 | 46.6756 | 2951.4059 | 162.29
563 | 110kV王台站 | 1551 | 10kV台珠线 | 275 | 197.07 | 71.6618 | 222.04 | 2024-01-18 10:55 | 80.7418 | -37.0994 | -2.04
564 | 110kV王台站 | 1561 | 10kV同泰线 | 487 | 356.98 | 73.3018 | 359.61 | 2024-01-18 10:50 | 73.8419 | 545.3981 | 29.99 | 400
565 | 110kV王台站 | 1578 | 10kV园区线 | 600 | 151.06 | 25.1767 | 42 | 2024-08-08 08:55 | 7 | 5982.1028 | 328.94
566 | 110kV王台站 | 1576 | 10kV河南线 | 487 | 273.97 | 56.2567 | 265.89 | 2024-07-29 09:35 | 54.5975 | 2102.8472 | 115.63
567 | 110kV王台站 | 1550 | 10kV王台线 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 0 | 8729.28 | 480 | 250
568 | 110kV王台站 | 1577 | 10kV纺机线 | 323 | 87.93 | 27.2229 | 96.72 | 2024-07-31 18:20 | 29.9443 | 2940.3125 | 161.68 | 630
569 | 110kV王台站 | 1557 | 10kV逄猛线 | 487 | 341.23 | 70.0678 | 343.69 | 2024-01-20 10:55 | 70.5729 | 834.9193 | 45.91 | 1000
570 | 110kV王台站 | 1579 | 10kV马连线 | 220 | 150.88 | 68.5818 | 110.61 | 2024-01-25 08:05 | 50.2773 | 456.8323 | 25.12
571 | 110kV王台站 | 1560 | 10kV黄一线 | 400 | 2 | 0.5 | 0 | 2024-07-01 | 0 | 5783.148 | 318
572 | 110kV王台站 | 1575 | 10kV黄二线 | 200 | 2.7 | 1.35 | 0.88 | 2024-08-06 12:00 | 0.44 | 2860.6578 | 157.3
573 | 110kV王台站 | 1559 | 10kV四纺机线 | 350 | 312.84 | 89.3829 | 196.42 | 2024-08-01 11:45 | 56.12 | -597.2282 | -32.84 | 830
574 | 110kV王台站 | 1553 | 10kV台逄线 | 400 | 343.86 | 85.965 | 336.65 | 2024-08-05 08:54 | 84.1625 | -433.918 | -23.86 | 1260
575 | 110kV王台站 | 1569 | 10kV台融线 | 600 | 38.16 | 6.36 | 45.19 | 2024-07-01 09:20 | 7.5317 | 7907.4547 | 434.81 | 1450
576 | 110kV王台站 | 1554 | 10kV台南甲线 | 400 | 155.64 | 38.91 | 112.86 | 2024-01-23 20:15 | 28.215 | 2989.051 | 164.36 | 3200
577 | 110kV王台站 | 1568 | 10kV台南乙线 | 600 | 35.87 | 5.9783 | 191.32 | 2024-07-31 12:25 | 31.8867 | 5249.9345 | 288.68 | 3200
578 | 110kV王台站 | 1572 | 10kV台北线 | 487 | 425.91 | 87.4559 | 336.05 | 2024-01-22 17:25 | 69.0041 | -660.3337 | -36.31
579 | 110kV王台站 | 1571 | 10kV台猛线 | 487 | 364.72 | 74.8912 | 354.44 | 2024-01-22 18:15 | 72.7803 | 452.4677 | 24.88 | 1000
580 | 110kV王台站 | 1570 | 10kV台纺线 | 600 | 502.49 | 83.7483 | 509.09 | 2024-01-23 10:55 | 84.8483 | -529.0307 | -29.09 | 970
581 | 110kV王台站 | 1552 | 10kV台郎甲线 | 600 | 17.35 | 2.8917 | 23.32 | 2024-07-29 19:25 | 3.8867 | 8305.1825 | 456.68
582 | 110kV王台站 | 1573 | 10kV台郎乙线 | 600 | 20.05 | 3.3417 | 23.04 | 2024-07-31 19:05 | 3.84 | 8310.2746 | 456.96
583 | 110kV胶南站 | 5250 | 10kV党校线 | 550 | 438.4 | 79.7091 | 455.51 | 2024-08-01 12:30 | 82.82 | -282.0649 | -15.51
584 | 110kV胶南站 | 5251 | 10kV东岳线 | 400 | 137.52 | 34.38 | 148.82 | 2024-08-01 13:35 | 37.205 | 3113.0795 | 171.18
585 | 110kV胶南站 | 5242 | 10kV恒发线 | 400 | 232.16 | 58.04 | 127.2 | 2024-08-04 11:35 | 31.8 | 1597.4582 | 87.84
586 | 110kV胶南站 | 5252 | 10kV新村线 | 487 | 504.6 | 103.614 | 552.84 | 2024-01-09 11:00 | 113.5195 | -2968.6826 | -163.24 | 1600
587 | 110kV胶南站 | 5246 | 10kV普天线 | 487 | 191.6 | 39.3429 | 226.96 | 2024-08-04 12:20 | 46.6037 | 2957.771 | 162.64
588 | 110kV胶南站 | 5236 | 10kV石桥线 | 350 | 218.64 | 62.4686 | 216 | 2024-01-22 10:55 | 61.7143 | 1115.893 | 61.36
589 | 110kV胶南站 | 5244 | 10kV纸厂线 | 487 | 271.84 | 55.8193 | 311.44 | 2024-08-01 11:25 | 63.9507 | 1421.4178 | 78.16
590 | 110kV胶南站 | 5211 | 10kV酒糖线 | 400 | 85.04 | 21.26 | 75.28 | 2024-01-26 10:35 | 18.82 | 4272.9826 | 234.96
591 | 110kV胶南站 | 5243 | 10kV市政Ⅰ线 | 400 | 252.96 | 63.24 | 292.48 | 2024-08-04 12:20 | 73.12 | 500.4787 | 27.52
592 | 110kV胶南站 | 5241 | 10kV市政Ⅱ线 | 400 | 149.76 | 37.44 | 207.2 | 2024-08-05 09:00 | 51.8 | 2051.3808 | 112.8
593 | 110kV胶南站 | 5247 | 10kV易通并网线 | 300 | 75.84 | 25.28 | 93.92 | 2024-08-04 12:10 | 31.3067 | 2656.6109 | 146.08
594 | 110kV隐珠站 | 1655 | 10kV两河线 | 400 | 262.8 | 65.7 | 199.2 | 2024-08-04 10:20 | 49.8 | 1040.2392 | 57.2 | 2230
595 | 110kV隐珠站 | 1658 | 10kV亨氏线 | 445 | 291.6 | 65.5281 | 313.2 | 2024-07-31 14:40 | 70.382 | 778.3608 | 42.8
596 | 110kV隐珠站 | 1652 | 10kV冯兰线 | 300 | 237.6 | 79.2 | 234 | 2024-01-22 12:15 | 78 | 43.6464 | 2.4
597 | 110kV隐珠站 | 1654 | 10kV华天线 | 350 | 241.6 | 69.0286 | 254.4 | 2024-08-04 21:10 | 72.6857 | 465.5616 | 25.6
598 | 110kV隐珠站 | 1653 | 10kV天津线 | 400 | 426.4 | 106.6 | 244.8 | 2024-08-04 21:00 | 61.2 | -1934.9904 | -106.4 | 3680
599 | 110kV隐珠站 | 1659 | 10kV葡酒线 | 400 | 78.4 | 19.6 | 81.6 | 2024-08-02 10:45 | 20.4 | 4335.5424 | 238.4 | 1930
600 | 110kV隐珠站 | 1656 | 10kV隐珠线 | 460 | 445.2 | 96.7826 | 74.4 | 2024-01-22 19:15 | 16.1739 | -1403.9592 | -77.2 | 2400
601 | 110kV隐珠站 | 165A | 10kV大卢河线 | 400 | 206.4 | 51.6 | 153.6 | 2024-08-04 20:40 | 38.4 | 2065.9296 | 113.6 | 250
602 | 110kV隐珠站 | 1651 | 10kV环网甲线 | 400 | 165.6 | 41.4 | 211.2 | 2024-08-03 12:20 | 52.8 | 1978.6368 | 108.8 | 250
603 | 110kV隐珠站 | 1657 | 10kV隐悦线 | 400 | 119.2 | 29.8 | 132.8 | 2024-08-04 12:50 | 33.2 | 3404.4192 | 187.2
604 | 110kV顾家站 | 19443 | 10kV三沙线 | 487 | 62.61 | 12.8563 | 73.16 | 2024-07-30 12:00 | 15.0226 | 5754.7778 | 316.44 | 1260
605 | 110kV顾家站 | 19467 | 10kV双阡线 | 487 | 452.33 | 92.8809 | 438.61 | 2024-01-19 10:25 | 90.0637 | -1140.8078 | -62.73 | 880
606 | 110kV顾家站 | 19445 | 10kV山川线 | 460 | 483.63 | 105.137 | 394.65 | 2024-01-02 11:10 | 85.7935 | -2102.8472 | -115.63 | 2195
607 | 110kV顾家站 | 19441 | 10kV康大线 | 460 | 199.61 | 43.3935 | 242.84 | 2024-07-29 15:55 | 52.7913 | 2276.1598 | 125.16
608 | 110kV顾家站 | 19468 | 10kV明富线 | 460 | 135.42 | 29.4391 | 132.6 | 2024-07-31 12:05 | 28.8261 | 4229.6999 | 232.58 | 1250
609 | 110kV顾家站 | 19449 | 10kV海崖线 | 487 | 201.19 | 41.3121 | 235.31 | 2024-08-04 19:20 | 48.3183 | 2805.9179 | 154.29 | 3260
610 | 110kV顾家站 | 19458 | 10kV营海线 | 487 | 381.98 | 78.4353 | 317.26 | 2024-08-04 10:00 | 65.1458 | 138.5773 | 7.62 | 4640
611 | 110kV顾家站 | 19469 | 10kV行政线 | 460 | 166.37 | 36.1674 | 147.02 | 2024-08-05 10:10 | 31.9609 | 3666.8432 | 201.63 | 1660
612 | 110kV顾家站 | 19470 | 10kV贵和线 | 460 | 100.24 | 21.7913 | 107.63 | 2024-08-01 10:30 | 23.3978 | 4735.0888 | 260.37
613 | 110kV顾家站 | 19448 | 10kV高峪线 | 550 | 322.19 | 58.58 | 309.17 | 2024-01-22 19:15 | 56.2127 | 2142.4927 | 117.81 | 2580
614 | 110kV顾家站 | 19456 | 10kV灵山岛乙线 | 487 | 91.45 | 18.7782 | 122.05 | 2024-08-03 15:25 | 25.0616 | 4865.6643 | 267.55
615 | 110kV顾家站 | 19450 | 10kV顾合甲线 | 550 | 101.3 | 18.4182 | 122.76 | 2024-08-01 11:15 | 22.32 | 5769.3266 | 317.24 | 11330
616 | 110kV顾家站 | 19451 | 10kV顾乔甲线 | 558 | 161.45 | 28.9337 | 213.85 | 2024-07-31 10:20 | 38.3244 | 4229.1543 | 232.55 | 8280
617 | 110kV顾家站 | 19452 | 10kV顾园甲线 | 600 | 198.73 | 33.1217 | 199.08 | 2024-01-22 12:30 | 33.18 | 5108.8111 | 280.92 | 9150
618 | 110kV顾家站 | 19457 | 10kV顾合乙线 | 550 | 144.91 | 26.3473 | 194.51 | 2024-06-19 09:55 | 35.3655 | 4464.4811 | 245.49 | 29835
619 | 110kV顾家站 | 19459 | 10kV顾乔乙线 | 550 | 257.47 | 46.8127 | 228.28 | 2024-07-30 09:30 | 41.5055 | 3319.4906 | 182.53 | 8100
620 | 110kV顾家站 | 19485 | 10kV顾园乙线 | 600 | 110.44 | 18.4067 | 209.99 | 2024-01-17 18:30 | 34.9983 | 4910.4019 | 270.01 | 9150
621 | 110kV顾家站 | 19446 | 10kV顾海甲线 | 600 | 387.61 | 64.6017 | 552.93 | 2024-08-01 12:20 | 92.155 | -1326.305 | -72.93 | 9060
622 | 110kV顾家站 | 19472 | 10kV顾海乙线 | 600 | 339.42 | 56.57 | 348.92 | 2024-07-31 10:25 | 58.1533 | 2383.8209 | 131.08
623 | 110kV顾家站 | 19447 | 10kV灵山岛甲线 | 487 | 133.31 | 27.3737 | 149.49 | 2024-07-26 12:30 | 30.6961 | 4366.6405 | 240.11 | 6500
624 | 110kV顾家站 | 19473 | 10kV顾电线 | 600 | 253.25 | 42.2083 | 107.98 | 2024-01-22 12:40 | 17.9967 | 4123.6755 | 226.75 | 1600
625 | 110kV顾家站 | 19461 | 10kV顾煤线 | 600 | 205.76 | 34.2933 | 124.87 | 2024-01-22 13:55 | 20.8117 | 4987.3286 | 274.24 | 2600
626 | 110kV顾家站 | 19478 | 10kV顾乔丙线 | 600 | 212.8 | 35.4667 | 132.96 | 2024-01-02 08:25 | 22.16 | 4859.2992 | 267.2 | 16200
627 | 110kV顾家站 | 19460 | 10kV顾学乙线 | 550 | 215.61 | 39.2018 | 203.65 | 2024-01-08 17:35 | 37.0273 | 4080.7565 | 224.39 | 6585
628 | 110kV顾家站 | 19480 | 10kV顾润线 | 600 | 109.39 | 18.2317 | 209.99 | 2024-01-17 18:30 | 34.9983 | 4910.4019 | 270.01
629 | 110kV顾家站 | 19481 | 10kV顾康线 | 600 | 3.06 | 0.51 | 2.11 | 2024-06-01 | 0.35167 | 8673.6308 | 476.94
630 | 110kV顾家站 | 19479 | 10kV顾学丙线 | 550 | 104.46 | 18.9927 | 145.62 | 2024-07-19 12:35 | 26.4764 | 5353.5947 | 294.38 | 6570
631 | 110kV顾家站 | 19482 | 10kV顾川线 | 460 |  |  | 174.11 | 2024-08-01 13:00
632 | 110kV麦墩站 | 19056 | 10kV信阳线 | 550 | 325.18 | 59.1236 | 302.32 | 2024-01-16 16:15 | 54.9673 | 2088.1165 | 114.82 | 9930
633 | 110kV麦墩站 | 19088 | 10kV友林线 | 558 | 43.85 | 7.8584 | 47.72 | 2024-06-03 09:20 | 8.552 | 7250.3945 | 398.68
634 | 110kV麦墩站 | 19085 | 10kV旺山线 | 515 | 413.11 | 80.2155 | 512.83 | 2024-07-01 15:30 | 99.5786 | -1833.6944 | -100.83 | 15460
635 | 110kV麦墩站 | 19054 | 10kV港兴线 | 550 | 213.85 | 38.8818 | 248.44 | 2024-08-04 12:00 | 45.1709 | 3483.7102 | 191.56
636 | 110kV麦墩站 | 19052 | 10kV港口线 | 400 | 60.15 | 15.0375 | 311.05 | 2024-07-24 06:15 | 77.7625 | 162.7647 | 8.95 | 3250
637 | 110kV麦墩站 | 19051 | 10kV港润线 | 400 | 72.69 | 18.1725 | 90.63 | 2024-07-07 21:25 | 22.6575 | 4171.3228 | 229.37
638 | 110kV麦墩站 | 19057 | 10kV麦铁线 | 400 | 47.6 | 11.9 | 38.22 | 2024-06-02 00:35 | 9.555 | 4953.8664 | 272.4 | 782.5
639 | 110kV麦墩站 | 19071 | 10kV中心乙线 | 487 | 45.14 | 9.269 | 39.98 | 2024-08-07 19:45 | 8.2094 | 6264.3496 | 344.46 | 782.5
640 | 110kV麦墩站 | 19065 | 10kV中心甲线 | 400 | 71.75 | 17.9375 | 99.19 | 2024-07-30 15:15 | 24.7975 | 4015.6507 | 220.81
641 | 110kV麦墩站 | 19053 | 10kV华能甲线 | 558 | 1.41 | 0.25269 | 1.23 | 2024-01-01 | 0.22043 | 8092.5881 | 444.99
642 | 110kV麦墩站 | 19083 | 10kV麦水丙线 | 400 | 260.99 | 65.2475 | 266.38 | 2024-07-04 10:00 | 66.595 | 975.1333 | 53.62
643 | 110kV麦墩站 | 19073 | 10kV麦水乙线 | 400 | 181.14 | 45.285 | 176.81 | 2024-07-22 10:55 | 44.2025 | 2525.308 | 138.86
644 | 110kV麦墩站 | 19058 | 10kV麦瑞线 | 400 | 9.26 | 2.315 | 9.73 | 2024-01-16 09:35 | 2.4325 | 5642.5702 | 310.27
645 | 110kV麦墩站 | 19084 | 10kV麦工线 | 400 | 53.7 | 13.425 | 18.88 | 2024-07-10 14:00 | 4.72 | 4842.9318 | 266.3
646 | 110kV麦墩站 | 19055 | 10kV麦水甲线 | 400 | 150.43 | 37.6075 | 134.71 | 2024-07-05 00:10 | 33.6775 | 3083.8 | 169.57
647 | 110kV麦墩站 | 19076 | 10kV麦油线 | 550 | 174.46 | 31.72 | 97.78 | 2024-07-06 21:30 | 17.7782 | 4829.1104 | 265.54
648 | 110kV麦墩站 | 19072 | 10kV港旺线 | 400 | 6.1 | 1.525 | 3.75 | 2024-07-01 04:35 | 0.9375 | 5708.5854 | 313.9
649 | 110kV麦墩站 | 19061 | 10kV麦粮甲线 | 600 | 512.6 | 85.4333 | 468.04 | 2024-01-05 09:30 | 78.0067 | -592.8636 | -32.6
650 | 110kV麦墩站 | 19077 | 10kV麦粮乙线 | 600 | 335.56 | 55.9267 | 337.43 | 2024-01-28 15:15 | 56.2383 | 2592.778 | 142.57
651 | 110kV麦墩站 | 19087 | 10kV麦粮丙线 | 600 | 2.93 |  | 294.87 | 2024-06-29 10:15
652 | 110kV麦墩站 | 19059 | 10kV麦粮丁线 | 600 | 3.17 |  | 249.03 | 2024-08-04 20:35
653 | 110kV麦墩站 | 19086 | 10kV麦场线 | 400 |  |  | 210.69 | 2024-07-29 19:45
654 | 110kV麦墩站 | 19064 | 10kV麦科线 | 600 |  |  | 4.81 | 2024-07-01 14:50 |  |  |  | 3175
655 | 110kV麦墩站 | 19075 | 10kV船业乙线 | 600 |  |  | 201.02 | 2024-07-26 09:25 |  |  |  | 3175
656 | 110kV龙湾站 | 19641 | 10kV湾河线 | 550 | 113.05 | 20.5545 | 103.54 | 2024-01-22 19:45 | 18.8255 | 5945.9127 | 326.95
657 | 110kV龙湾站 | 19651 | 10kV湾泊线 | 460 | 97.98 | 21.3 | 92.49 | 2024-01-23 08:40 | 20.1065 | 4910.5837 | 270.02 | 630
658 | 110kV龙湾站 | 19657 | 10kV湾风线 | 400 | 82.75 | 20.6875 | 90.98 | 2024-08-04 18:05 | 22.745 | 4164.9577 | 229.02
659 | 110kV龙湾站 | 19663 | 10kV湾云乙线 | 400 | 87.08 | 21.77 | 104.13 | 2024-07-31 19:40 | 26.0325 | 3925.8118 | 215.87
660 | 110kV龙湾站 | 19642 | 10kV湾云甲线 | 400 | 2 | 0.5 | 0 | 2024-07-01 | 0 | 5783.148 | 318
661 | 110kV龙湾站 | 19656 | 10kV湾峡线 | 400 | 44.84 | 11.21 | 41.58 | 2024-08-04 20:15 | 10.395 | 5004.0598 | 275.16
662 | 110kV龙湾站 | 19643 | 10kV湾里线 | 550 | 134.02 | 24.3673 | 319.62 | 2024-08-04 19:35 | 58.1127 | 2189.2307 | 120.38 | 250
663 | 110kV龙湾站 | 19646 | 10kV湾网甲线 | 600 | 49.4 | 8.2333 | 27.69 | 2024-01-02 14:40 | 4.615 | 7830.8916 | 430.6
664 | 110kV龙湾站 | 19664 | 10kV湾网乙线 | 600 | 61.52 | 10.2533 | 26.92 | 2024-01-02 14:30 | 4.4867 | 7610.4773 | 418.48
665 | 110kV龙湾站 | 19647 | 10kV湾青甲线 | 600 | 7.05 |  | 11.15 | 2024-01-22 14:00 | 1.8583 | 8526.5061 | 468.85
666 | 110kV龙湾站 | 19665 | 10kV湾青乙线 | 600 | 1.54 |  | 6.25 | 2024-01-11 11:05 | 1.0417 | 8615.6175 | 473.75
667 | 35kV黄岛站 | 2359 | 10kV石城线 | 380 | 309.12 | 81.3474 | 305.2 | 2024-07-30 11:45 | 80.3158 | -93.1123 | -5.12
668 | 35kV黄岛站 | 2350 | 10kV卧棚线 | 380 | 294.64 | 77.5368 | 214.88 | 2024-08-03 16:25 | 56.5474 | 170.221 | 9.36 | 400
669 | 35kV黄岛站 | 2352 | 10kV永欣线 | 380 | 362.4 | 95.3684 | 262.32 | 2024-08-05 09:30 | 69.0316 | -1062.0624 | -58.4 | 3620
670 | 35kV黄岛站 | 2362 | 10kV舟山线 | 380 | 361.84 | 95.2211 | 290.4 | 2024-08-04 12:10 | 76.4211 | -1051.8782 | -57.84
671 | 35kV黄岛站 | 2360 | 10kV澎湖线 | 380 | 368.8 | 97.0526 | 301.68 | 2024-01-17 14:20 | 79.3895 | -1178.4528 | -64.8
672 | 35kV黄岛站 | 2353 | 10kV海南线 | 380 | 350.72 | 92.2947 | 191.12 | 2024-08-04 20:55 | 50.2947 | -849.6499 | -46.72
673 | 35kV黄岛站 | 2354 | 10kV滨海线 | 400 | 203.6 | 50.9 | 361 | 2024-08-03 23:10 | 90.25 | -745.626 | -41
674 | 35kV黄岛站 | 2358 | 10kV油区线 | 400 | 328.24 | 82.06 | 297.44 | 2024-08-01 10:15 | 74.36 | -149.8526 | -8.24
675 | 110kV汕上站 | 40243 | 10kV汕珠线 | 400 | 66 | 16.5 | 91.76 | 2024-08-04 14:20 | 22.94 | 4150.7726 | 228.24 | 1000
676 | 110kV汕上站 | 40259 | 10kV汕西线 | 652 | 491.65 | 75.4064 | 593.32 | 2024-08-04 20:45 | 91 | -1304.2999 | -71.72 | 250
677 | 110kV汕上站 | 40243 | 10kV汕明线 | 652 | 436.2 | 66.9018 | 287.09 | 2024-01-22 10:55 | 44.0322 | 1553.0844 | 85.4
678 | 110kV汕上站 | 40260 | 10kV汕铁线 | 652 | 120.51 | 18.4831 | 492.16 | 2024-01-18 10:45 | 75.4847 | 535.3958 | 29.44 | 360
679 | 110kV汕上站 | 40245 | 10kV汕新甲线 | 652 | 133.7 | 20.5061 | 133.7 | 2024-01-01 | 20.5061 | 7054.3494 | 387.9
680 | 110kV汕上站 | 40258 | 10kV汕新乙线 | 652 | 103 | 15.7975 | 103 | 2024-01-01 | 15.7975 | 7612.6596 | 418.6
681 | 110kV汕上站 | 40248 | 10kV汕郊甲线 | 550 | 308.27 | 56.0491 | 298.44 | 2024-06-03 05:30 | 54.2618 | 2395.6418 | 131.73 | 550
682 | 110kV汕上站 | 40263 | 10kV汕郊乙线 | 550 | 161.16 | 29.3018 | 150.85 | 2024-01-15 16:00 | 27.4273 | 5070.9842 | 278.84
683 | 110kV汕上站 | 40249 | 10kV汕康线 | 652 | 0.68 | 0.10429 | 378.14 | 2024-07-29 00:30 | 57.9969 | 2608.9636 | 143.46
684 | 110kV汕上站 | 40256 | 10kV汕城甲线 | 652 | 3.98 |  | 16.12 | 2024-08-01 20:25 | 2.4724 | 9192.6593 | 505.48 | 3650
685 | 110kV汕上站 | 40273 | 10kV汕城乙线 | 652 | 2.71 |  | 14.37 | 2024-08-04 18:40 | 2.204 | 9224.4848 | 507.23 | 3965
686 | 110kV汕上站 | 40270 | 10kV汕创线 | 652 |  |  | 10 | 2024-01-28 09:30 | 1.5337 | 9303.9576 | 511.6 | 4000
687 | 110kV汕上站 | 40272 | 汕客线 | 652 | 33.15 |  | 12.86 | 2024-07-28 17:45 | 1.9724 | 8882.9517 | 488.45
688 | 110kV安子站 | 36743 | 10kV安阳线 | 487 | 101.61 | 20.8645 | 106.88 | 2024-01-16 10:45 | 21.9466 | 5141.5459 | 282.72
689 | 110kV安子站 | 36757 | 10kV安试线 | 487 | 65.6 | 13.4702 | 71.9 | 2024-08-02 15:20 | 14.7639 | 5777.6922 | 317.7
690 | 110kV安子站 | 36745 | 10kV安颐甲线 | 600 | 142.09 | 23.6817 | 321.05 | 2024-01-31 17:40 | 53.5083 | 2890.6647 | 158.95
691 | 110kV安子站 | 36760 | 10kV安颐乙线 | 600 | 2.87 | 0.47833 | 413.8 | 2024-01-31 17:30 | 68.9667 | 1203.9132 | 66.2
692 | 110kV安子站 | 36744 | 10kV安海甲线 | 600 | 250 | 41.6667 | 318.91 | 2024-08-04 21:20 | 53.1517 | 2929.5827 | 161.09 | 1880
693 | 110kV安子站 | 36759 | 10kV安海乙线 | 600 | 13.15 | 2.1917 | 12.44 | 2024-01-02 09:35 | 2.0733 | 8490.1341 | 466.85 | 1880
694 | 110kV世纪站 | 012 | 10kV世星甲线 | 460 | 477.05 | 103.7065 | 335.92 | 2024-07-12 12:00 | 73.0261 | -1983.1833 | -109.05 | 300
695 | 110kV世纪站 | 029 | 10kV世星乙线 | 460 | 214.83 | 46.7022 | 226.12 | 2024-01-22 10:55 | 49.1565 | 2580.2297 | 141.88 | 800
696 | 110kV世纪站 | 013 | 10kV世卓甲线 | 600 | 28.8 | 4.8 | 55.73 | 2024-08-07 20:30 | 9.2883 | 7715.7742 | 424.27
697 | 110kV世纪站 | 030 | 10kV世卓乙线 | 600 | 7.46 | 1.2433 | 7.46 | 2024-07-16 20:10 | 1.2433 | 8593.6124 | 472.54 | 200
698 | 110kV世纪站 | 017 | 10kV世西甲线 | 600 | 188.44 | 31.4067 | 198.41 | 2024-01-16 09:15 | 33.0683 | 5120.9957 | 281.59
699 | 110kV世纪站 | 034 | 10kV世西乙线 | 550 | 357.15 | 64.9364 | 378.33 | 2024-08-01 13:35 | 68.7873 | 1121.5306 | 61.67
700 | 110kV世纪站 | 015 | 10kV世哨线 | 400 | 181.71 | 45.4275 | 191.34 | 2024-08-01 13:40 | 47.835 | 2339.8108 | 128.66
701 | 110kV世纪站 | 039 | 10kV 世韵线 | 600 | 84.26 | 14.0433 | 90.22 | 2024-01-19 09:55 | 15.0367 | 7088.5391 | 389.78
702 | 110kV世纪站 | 016 | 10kV世阡甲线 | 380 | 78.67 | 20.7026 | 44.9 | 2024-01-19 11:10 | 11.8158 | 4097.8514 | 225.33
703 | 110kV世纪站 | 032 | 10kV世阡乙线 | 380 | 207.99 | 54.7342 | 190.64 | 2024-01-10 09:25 | 50.1684 | 1746.0379 | 96.01
704 | 110kV世纪站 | 033 | 10kV世林线 | 600 | 176.87 | 29.4783 | 191.68 | 2024-08-05 10:50 | 31.9467 | 5243.3875 | 288.32 | 250
705 | 110kV世纪站 | 014 | 10kV世东甲线 | 400 | 121.99 | 30.4975 | 100.71 | 2024-08-05 10:20 | 25.1775 | 3601.0099 | 198.01
706 | 110kV世纪站 | 031 | 10kV世东乙线 | 350 | 233.42 | 66.6914 | 174.69 | 2024-01-22 10:15 | 49.9114 | 847.1039 | 46.58
707 | 110kV世纪站 | 018 | 10kV世海甲线 | 600 | 0.26 | 0.043333 | 0.26 | 2024-07-01 | 0.043333 | 8724.5516 | 479.74 | 630
708 | 110kV世纪站 | 038 | 10kV世海乙线 | 600 | 1.76 | 0.29333 | 1.29 | 2024-01-01 | 0.215 | 8697.2726 | 478.24 | 5480
709 | 110kV世纪站 | 019 | 10kV世城线 | 600 | 6.71 | 1.1183 | 6.03 | 2024-07-26 21:45 | 1.005 | 8607.2519 | 473.29 | 13680
710 | 110kV世纪站 | 022 | 10kV世铁线 | 600 | 6.27 | 1.045 | 343.06 | 2024-08-02 17:55 | 57.1767 | 2490.3908 | 136.94
711 | 110kV世纪站 | 021 | 10kV世暖甲线 | 600 | 51.87 | 8.645 | 16.31 | 2024-01-14 04:30 | 2.7183 | 7785.9722 | 428.13
712 | 110kV世纪站 | 027 | 10kV世润线 | 515 | 1.5 | 0.29126 | 5.98 | 2024-08-04 09:45 | 1.1612 | 7383.8797 | 406.02
713 | 110kV世纪站 | 026 | 10kV世康甲线 | 600 | 0 |  | 16.91 | 2024-06-02 16:55
714 | 110kV世纪站 | 035 | 10kV世康乙线 | 600 | 0 |  | 23.1 | 2024-07-12 09:05
715 | 110kV上庄站 | 35144 | 10kV上通甲线 | 600 | 148.53 | 24.755 | 59.16 | 2024-01-03 16:00 | 9.86 | 6028.1134 | 331.47 | 10000
716 | 110kV上庄站 | 35163 | 10kV上通乙线 | 600 | 81.13 | 13.5217 | 51.53 | 2024-06-19 12:10 | 8.5883 | 7253.8498 | 398.87
717 | 110kV上庄站 | 35145 | 10kV上讯甲线 | 600 | 98.92 | 16.4867 | 46.53 | 2024-06-20 09:15 | 7.755 | 6930.3209 | 381.08
718 | 110kV上庄站 | 35164 | 10kV上讯乙线 | 600 | 95.12 | 15.8533 | 43.57 | 2024-06-24 18:30 | 7.2617 | 6999.4277 | 384.88
719 | 110kV上庄站 | 35166 | 10kV上家乙线 | 600 | 132.61 | 22.1017 | 120.63 | 2024-01-01 11:45 | 20.105 | 6317.6345 | 347.39
720 | 110kV上庄站 | 35165 | 10kV上殷乙线 | 600 | 23.87 | 3.9783 | 31.51 | 2024-08-04 11:50 | 5.2517 | 8156.2391 | 448.49
721 | 110kV上庄站 | 35147 | 10kV上家甲线 | 600 | 145.51 | 24.2517 | 106.08 | 2024-08-04 11:40 | 17.68 | 6083.0351 | 334.49
722 | 110kV上庄站 | 35146 | 10kV上殷甲线 | 600 | 29.03 | 4.8383 | 39.17 | 2024-08-04 11:30 | 6.5283 | 8016.9344 | 440.83
723 | 110kV上庄站 | 35148 | 10kV上东线 | 600 | 453.32 | 75.5533 | 456.11 | 2024-01-22 16:05 | 76.0183 | 434.4635 | 23.89 | 2520
724 | 110kV上庄站 | 35171 | 10kV上柳线 | 600 | 195.16 | 32.5267 | 197.37 | 2024-08-01 13:50 | 32.895 | 5139.9092 | 282.63
725 | 110kV上庄站 | 35142 | 10kV上一线 | 600 | 162.21 |  | 130.54 | 2024-08-02 12:10 | 21.7567 | 5779.3289 | 317.79 | 2500
726 | 110kV上庄站 | 35143 | 10kV上悦线 | 487 | 180.51 |  | 197.68 | 2024-08-02 09:45 | 40.5914 | 3490.2571 | 191.92
727 | 110kV上庄站 | 35161 | 10kV上信线 | 600 | 147.95 |  | 92.47 | 2024-07-24 09:30
728 | 110kV上庄站 | 35162 | 10kV上电线 | 600 | 258.32 |  | 267.94 | 2024-07-19 15:45
729 | 110kV江山南站 | 012 | 10kV江悦甲线 | 652 | 56.35 | 8.6426 | 100.59 | 2024-01-27 20:40 | 15.4279 | 7656.4879 | 421.01
730 | 110kV江山南站 | 030 | 10kV江悦乙线 | 652 | 100.32 | 15.3865 | 107.1 | 2024-08-04 09:50 | 16.4264 | 7538.097 | 414.5
731 | 110kV江山南站 | 016 | 10kV江贸线 | 652 | 31.15 | 4.7776 | 53.82 | 2024-08-03 19:35 | 8.2546 | 8507.0471 | 467.78
732 | 110kV江山南站 | 017 | 10kV江灵线 | 487 | 99.26 | 20.3819 | 72.39 | 2024-01-23 19:05 | 14.8645 | 5280.1232 | 290.34
733 | 110kV江山南站 | 015 | 10kV江华甲线 | 558 | 137.86 | 24.7061 | 171.97 | 2024-07-30 12:40 | 30.819 | 4990.784 | 274.43
734 | 110kV江山南站 | 014 | 10kV江梦甲线 | 652 | 322.87 | 49.5199 | 470.1 | 2024-08-01 11:55 | 72.1012 | 936.579 | 51.5
735 | 110kV江山南站 | 032 | 10kV江梦乙线 | 558 | 319.32 | 57.2258 | 266.93 | 2024-01-01 13:25 | 47.8369 | 2311.0769 | 127.08
736 | 110kV江山南站 | 011 | 10kV江嘉甲线 | 652 | 31.81 | 4.8788 | 34.78 | 2024-07-27 09:35 | 5.3344 | 8853.3085 | 486.82
737 | 110kV江山南站 | 018 | 10kV江冰甲线 | 652 | 207.35 | 31.8021 | 278.59 | 2024-06-27 14:30 | 42.7285 | 4419.3799 | 243.01
738 | 110kV江山南站 | 031 | 10kV江展乙线 | 652 | 302.5 | 46.3957 | 230.23 | 2024-08-04 11:40 | 35.3113 | 3984.5526 | 219.1
739 | 110kV江山南站 | 033 | 10kV江华乙线 | 558 | 126.04 | 22.5878 | 110.14 | 2024-08-01 10:55 | 19.7384 | 5826.067 | 320.36
740 | 110kV江山南站 | 013 | 10kV江展甲线 | 652 | 3.82 | 0.58589 | 5.24 | 2024-01-27 13:15 | 0.80368 | 9390.523 | 516.36 | 2600
741 | 110kV江山南站 | 034 | 10kV江客线 | 558 | 29.24 | 5.2401 | 30.59 | 2024-01-31 10:30 | 5.4821 | 7561.9207 | 415.81
742 | 110kV江山南站 | 035 | 10kV江冰乙线 | 652 | 3.4 | 0.52147 | 4.32 | 2024-01-27 12:50 | 0.66258 | 9407.2541 | 517.28
743 | 110kV江山南站 | 029 | 10kV江嘉乙线 | 652 | 16.69 | 2.5598 | 24.99 | 2024-06-14 10:45 | 3.8328 | 9031.3495 | 496.61 | 2600
744 | 110kV胡家山站 | 034 | 10kV胡峡线 | 400 | 324.6 | 81.15 | 334.128 | 2024-07-06 22:16 | 83.532 | -256.9318 | -14.128 | 2000
745 | 110kV胡家山站 | 012 | 10kV胡河线 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 0 | 8729.28 | 480
746 | 110kV胡家山站 | 013 | 10kV胡丰线 | 600 | 7.87 | 1.3117 | 3.28 | 2024-07-01 17:25 | 0.54667 | 8586.1562 | 472.13
747 | 110kV藏马站 | 012 | 10kV藏横线 | 400 | 136.94 | 34.235 | 123.94 | 2024-01-09 10:55 | 30.985 | 3329.1292 | 183.06 | 250
748 | 110kV藏马站 | 043 | 10kV藏河线 | 400 | 51.95 | 12.9875 | 73.85 | 2024-06-07 11:20 | 18.4625 | 4476.4839 | 246.15
749 | 110kV藏马站 | 013 | 10kV藏朵线 | 550 | 75.2 | 13.6727 | 49.62 | 2024-01-01 | 9.0218 | 6634.2528 | 364.8 | 800
750 | 110kV藏马站 | 042 | 10kV藏融线 | 550 | 185 | 33.6364 | 154.23 | 2024-01-21 11:30 | 28.0418 | 4637.43 | 255 | 800
751 | 110kV藏马站 | 035 | 10kV藏佳线 | 600 | 0 |  | 2.18 | 2024-07-01
752 | 220kV星火站 | 012 | 10kV星倍线 | 652 | 60.08 | 9.2147 | 58.08 | 2024-08-07 10:55 | 8.908 | 8393.2027 | 461.52
753 | 220kV星火站 | 013 | 10kV星讯甲线 | 652 | 496.32 | 76.1227 | 446.88 | 2024-08-05 11:10 | 68.5399 | 459.7421 | 25.28 | 1300
754 | 220kV星火站 | 032 | 10kV星讯乙线 | 652 | 73.84 | 11.3252 | 101.12 | 2024-07-30 10:30 | 15.5092 | 7646.8493 | 420.48 | 7060
755 | 220kV星火站 | 015 | 10kV星园线 | 600 | 366.4 |  | 472.47 | 2024-08-01 18:03 | 78.745 | 136.9406 | 7.53 | 3000
756 | 220kV星火站 | 033 | 10kV星逄线 | 652 | 278.48 |  | 267.76 | 2024-01-10 16:25 | 41.0675 | 4421.3803 | 243.12
757 | 220kV星火站 | 034 | 10kV星马线 | 275 | 171.3 |  | 160.15 | 2024-01-22 18:25 | 58.2364 | 885.6582 | 48.7 | 250
758 | 220kV星火站 | 035 | 10kV星创线 | 652 |  |  | 473.48 | 2024-06-04 16:20 |  |  |  | 2250
759 | 220kV星火站 | 026 | 10kV星器甲线 | 445 |  |  | 197.08 | 2024-08-05 09:00
760 | 220kV星火站 | 048 | 10kV星器乙线 | 445 |  |  | 184 | 2024-07-25 19:25
761 | 110kV画家站 | 011 | 10kV画万甲线 | 652 |  |  | 68.39 | 2024-08-03 15:20
762 | 110kV画家站 | 027 | 10kV画万乙线 | 652 |  |  | 107.93 | 2024-07-25 14:30
763 | 110kV画家站 | 022 | 10kV画院线 | 652 |  |  | 51.41 | 2024-07-30 13:35 |  |  |  | 2500
764 | 110kV画家站 | 031 | 10kV画屯线 | 652 |  |  | 30.99 | 2024-08-06 16:05 |  |  |  | 2500
765 | 110kV画家站 | 013 | 10kV画农甲线 | 652 |  |  | 1.01 | 2024-08-06 21:45
766 | 110kV画家站 | 029 | 10kV画农乙线 | 652 |  |  | 1.16 | 2024-08-07 12:50