## Sheet1
2025年4月青岛供电公司10千伏公用线路分布式电源可开放容量信息明细表
单位：安培、千伏安
序号 | 线路管理单位 | 变电站名称 | 变电站 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值 | 最大电流值 | 最大反向负载率 | 分布式电源 | 分布式电源接入电网
|  |  | 电压等级 | [5 empty] | 线路可开放容量 | 承载力评估等级
1 | 平度 | 35kV万家变电站 | 35 | 10kV万南线62657开关 | 10kV万南线 | 335 | -3600.0 | -1075% | 0.0 | 红色
2 | 平度 | 35kV万家变电站 | 35 | 10kV万直线62645开关 | 10kV万直线 | 335 | -3352.8 | -1001% | 0.0 | 红色
3 | 平度 | 35kV万家变电站 | 35 | 10kV万西线62646开关 | 10kV万西线 | 335 | -2258.4 | -674.1% | 0.0 | 红色
4 | 平度 | 35kV万家变电站 | 35 | 10kV宅科线62656开关 | 10kV宅科线 | 335 | -868.8 | -259.3% | 0.0 | 红色
5 | 平度 | 110kV三合山变电站 | 110 | 10kV合台乙线40171开关 | 10kV合台乙线 | 550 | -2011.1 | -365.7% | 0.0 | 红色
6 | 平度 | 110kV三合山变电站 | 110 | 10kV合台甲线40160开关 | 10kV合台甲线 | 550 | -1416.7 | -257.6% | 0.0 | 红色
7 | 平度 | 110kV三合山变电站 | 110 | 10kV合岭线40166开关 | 10kV合岭线 | 550 | -1156.6 | -210.3% | 0.0 | 红色
8 | 平度 | 110kV三合山变电站 | 110 | 10kV合明乙线40169开关 | 10kV合明乙线 | 550 | 123.5 | 22.45% | 0.0 | 红色
9 | 平度 | 110kV三合山变电站 | 110 | 10kV合明甲线40165开关 | 10kV合明甲线 | 550 | -1223.2 | -222.4% | 0.0 | 红色
10 | 平度 | 110kV三合山变电站 | 110 | 10kV合田乙线40168开关 | 10kV合田乙线 | 550 | -2572.4 | -467.7% | 0.0 | 红色
11 | 平度 | 110kV三合山变电站 | 110 | 10kV合田甲线40164开关 | 10kV合田甲线 | 550 | -2480.1 | -450.9% | 0.0 | 红色
12 | 平度 | 110kV三合山变电站 | 110 | 10kV合胶乙线40170开关 | 10kV合胶乙线 | 550 | 11.5 | 2.091% | 0.0 | 红色
13 | 平度 | 110kV三合山变电站 | 110 | 10kV合胶甲线40163开关 | 10kV合胶甲线 | 550 | -143.6 | -26.11% | 0.0 | 红色
14 | 平度 | 110kV三合山变电站 | 110 | 10kV合韩线40179开关 | 10kV合韩线 | 550 | -2377.2 | -432.2% | 0.0 | 红色
15 | 平度 | 35kV三堤变电站 | 35 | 10kV城子线62144开关 | 10kV城子线 | 400 | -426.2 | -106.5% | 0.0 | 红色
16 | 平度 | 35kV三堤变电站 | 35 | 10kV堤北线62142开关 | 10kV堤北线 | 380 | -1936.3 | -509.6% | 0.0 | 红色
17 | 平度 | 35kV三堤变电站 | 35 | 10kV堤工线62151开关 | 10kV堤工线 | 400 | -286.2 | -71.55% | 0.0 | 红色
18 | 平度 | 35kV三堤变电站 | 35 | 10kV堤直线62152开关 | 10kV堤直线 | 275 | -1558.8 | -566.8% | 0.0 | 红色
19 | 平度 | 35kV三堤变电站 | 35 | 10kV堤西线62150开关 | 10kV堤西线 | 275 | -2192.0 | -797.1% | 0.0 | 红色
20 | 平度 | 35kV三堤变电站 | 35 | 10kV灰农线62143开关 | 10kV灰农线 | 275 | -4079.6 | -1483% | 0.0 | 红色
21 | 平度 | 35kV中庄变电站 | 35 | 10kV中东线03开关 | 10kV中东线 | 275 | -3904.0 | -1420% | 0.0 | 红色
22 | 平度 | 35kV中庄变电站 | 35 | 10kV中北线01开关 | 10kV中北线 | 400 | -5438.4 | -1360% | 0.0 | 红色
23 | 平度 | 35kV中庄变电站 | 35 | 10kV中南乙线04开关 | 10kV中南乙线 | 550 | -1525.0 | -277.3% | 0.0 | 红色
24 | 平度 | 35kV中庄变电站 | 35 | 10kV中南甲线02开关 | 10kV中南甲线 | 550 | -1942.7 | -353.2% | 0.0 | 红色
25 | 平度 | 35kV中庄变电站 | 35 | 10kV宏华线19964开关 | 10kV宏华线 | 335 | -866.2 | -258.6% | 0.0 | 红色
26 | 平度 | 35kV云山变电站 | 35 | 10kV云东线015开关 | 10kV云东线 | 445 | -2068.6 | -464.9% | 0.0 | 红色
27 | 平度 | 35kV云山变电站 | 35 | 10kV云北线016开关 | 10kV云北线 | 445 | -1358.4 | -305.3% | 0.0 | 红色
28 | 平度 | 35kV云山变电站 | 35 | 10kV云南线013开关 | 10kV云南线 | 445 | -1195.9 | -268.7% | 0.0 | 红色
29 | 平度 | 35kV云山变电站 | 35 | 10kV云水线19962开关 | 10kV云水线 | 445 | 263.3 | 59.17% | 0.0 | 红色
30 | 平度 | 35kV云山变电站 | 35 | 10kV云直线018开关 | 10kV云直线 | 550 | -3318.4 | -603.3% | 0.0 | 红色
31 | 平度 | 110kV亭兰变电站 | 110 | 10kV亭兰东线028开关 | 10kV亭兰东线 | 550 | -584.2 | -106.2% | 0.0 | 红色
32 | 平度 | 110kV亭兰变电站 | 110 | 10kV亭兰西线017开关 | 10kV亭兰西线 | 550 | -2760.1 | -501.8% | 0.0 | 红色
33 | 平度 | 110kV亭兰变电站 | 110 | 10kV华青北线027开关 | 10kV华青北线 | 550 | 1877.7 | 341.4% | 0.0 | 红色
34 | 平度 | 110kV亭兰变电站 | 110 | 10kV华青南线19961开关 | 10kV华青南线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
35 | 平度 | 110kV亭兰变电站 | 110 | 10kV德凯线19945开关 | 10kV德凯线 | 550 | 229.6 | 41.75% | 0.0 | 红色
36 | 平度 | 110kV亭兰变电站 | 110 | 10kV昊普线19942开关 | 10kV昊普线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
37 | 平度 | 110kV亭兰变电站 | 110 | 10kV沙梁北线011开关 | 10kV沙梁北线 | 550 | -1995.0 | -362.7% | 0.0 | 红色
38 | 平度 | 110kV亭兰变电站 | 110 | 10kV沙梁南线032开关 | 10kV沙梁南线 | 550 | -3135.0 | -570% | 0.0 | 红色
39 | 平度 | 110kV亭兰变电站 | 110 | 10kV洪兰西线019开关 | 10kV洪兰西线 | 550 | -614.0 | -111.6% | 0.0 | 红色
40 | 平度 | 110kV亭兰变电站 | 110 | 10kV高纳线019开关 | 10kV高纳线 | 550 | 109.1 | 19.84% | 0.0 | 红色
41 | 平度 | 35kV亭口变电站 | 35 | 10kV乡直乙线019开关 | 10kV乡直乙线 | 550 | -2475.6 | -450.1% | 0.0 | 红色
42 | 平度 | 35kV亭口变电站 | 35 | 10kV乡直甲线012开关 | 10kV乡直甲线 | 550 | -578.6 | -105.2% | 0.0 | 红色
43 | 平度 | 35kV亭口变电站 | 35 | 10kV亭东线017开关 | 10kV亭东线 | 550 | -3023.7 | -549.8% | 0.0 | 红色
44 | 平度 | 35kV亭口变电站 | 35 | 10kV亭北线013开关 | 10kV亭北线 | 550 | -4384.8 | -797.2% | 0.0 | 红色
45 | 平度 | 35kV亭口变电站 | 35 | 10kV亭南线016开关 | 10kV亭南线 | 335 | -1906.2 | -569% | 0.0 | 红色
46 | 平度 | 35kV仁兆变电站 | 35 | 10kV仁南线62047开关 | 10kV仁南线 | 550 | -1977.0 | -359.5% | 0.0 | 红色
47 | 平度 | 35kV仁兆变电站 | 35 | 10kV仁直线62046开关 | 10kV仁直线 | 550 | -774.5 | -140.8% | 0.0 | 红色
48 | 平度 | 35kV仁兆变电站 | 35 | 10kV农西线62045开关 | 10kV农西线 | 550 | -3836.3 | -697.5% | 0.0 | 红色
49 | 平度 | 35kV仁兆变电站 | 35 | 10kV冷东线62042开关 | 10kV冷东线 | 550 | -4154.4 | -755.3% | 0.0 | 红色
50 | 平度 | 35kV仁兆变电站 | 35 | 10kV冷戈庄线62054开关 | 10kV冷戈庄线 | 380 | -4988.7 | -1313% | 0.0 | 红色
51 | 平度 | 35kV仁兆变电站 | 35 | 10kV冷水线62053开关 | 10kV冷水线 | 550 | -2638.9 | -479.8% | 0.0 | 红色
52 | 平度 | 35kV仁兆变电站 | 35 | 10kV水东线62052开关 | 10kV水东线 | 550 | -3052.6 | -555% | 0.0 | 红色
53 | 平度 | 35kV前楼变电站 | 35 | 10kV七洲线8158开关 | 10kV七洲线 | 350 | -553.3 | -158.1% | 0.0 | 红色
54 | 平度 | 35kV前楼变电站 | 35 | 10kV前东线61947开关 | 10kV前东线 | 550 | -948.5 | -172.5% | 0.0 | 红色
55 | 平度 | 35kV前楼变电站 | 35 | 10kV前北乙线61955开关 | 10kV前北乙线 | 550 | -820.8 | -149.2% | 0.0 | 红色
56 | 平度 | 35kV前楼变电站 | 35 | 10kV前北甲线61945开关 | 10kV前北甲线 | 550 | -218.9 | -39.8% | 0.0 | 红色
57 | 平度 | 35kV前楼变电站 | 35 | 10kV前南线61946开关 | 10kV前南线 | 335 | -997.1 | -297.6% | 0.0 | 红色
58 | 平度 | 35kV前楼变电站 | 35 | 10kV前河线61951开关 | 10kV前河线 | 550 | -316.2 | -57.49% | 0.0 | 红色
59 | 平度 | 35kV前楼变电站 | 35 | 10kV前西线61956开关 | 10kV前西线 | 550 | -1240.3 | -225.5% | 0.0 | 红色
60 | 平度 | 35kV华里变电站 | 35 | 10kV华北线10开关 | 10kV华北线 | 600 | -3909.0 | -651.5% | 0.0 | 红色
61 | 平度 | 35kV华里变电站 | 35 | 10kV白东线15开关 | 10kV白东线 | 400 | -3353.0 | -838.2% | 0.0 | 红色
62 | 平度 | 35kV华里变电站 | 35 | 10kV白南线04开关 | 10kV白南线 | 380 | -1115.4 | -293.5% | 0.0 | 红色
63 | 平度 | 35kV华里变电站 | 35 | 10kV白直线16开关 | 10kV白直线 | 400 | -4519.1 | -1130% | 0.0 | 红色
64 | 平度 | 35kV华里变电站 | 35 | 10kV白西线07开关 | 10kV白西线 | 600 | -2423.5 | -403.9% | 0.0 | 红色
65 | 平度 | 35kV南村变电站 | 35 | 10kV北农线09开关 | 10kV北农线 | 350 | 213.1 | 60.89% | 0.0 | 红色
66 | 平度 | 35kV南村变电站 | 35 | 10kV南亭东线52开关 | 10kV南亭东线 | 445 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
67 | 平度 | 35kV南村变电站 | 35 | 10kV待用Ⅴ017开关 | 10kV南亭西线 | 515 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
68 | 平度 | 35kV南村变电站 | 35 | 10kV南农线56开关 | 10kV南农线 | 550 | 81.2 | 14.76% | 0.0 | 红色
69 | 平度 | 35kV南村变电站 | 35 | 10kV南园线08开关 | 10kV南园线 | 550 | -106.6 | -19.38% | 0.0 | 红色
70 | 平度 | 35kV南村变电站 | 35 | 10kV南工线63开关 | 10kV南工线 | 550 | 76.1 | 13.84% | 0.0 | 红色
71 | 平度 | 35kV南村变电站 | 35 | 10kV南直线60开关 | 10kV南直线 | 335 | 974.2 | 290.8% | 0.0 | 红色
72 | 平度 | 35kV南村变电站 | 35 | 10kV南青线65开关 | 10kV南青线 | 550 | 182.7 | 33.22% | 0.0 | 红色
73 | 平度 | 35kV古岘变电站 | 35 | 10kV古南线60651开关 | 10kV古南线 | 550 | 1937.2 | 352.2% | 0.0 | 红色
74 | 平度 | 35kV古岘变电站 | 35 | 10kV古工线60653开关 | 10kV古工线 | 335 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
75 | 平度 | 35kV古岘变电站 | 35 | 10kV古水线60660开关 | 10kV古水线 | 480 | -1531.9 | -319.1% | 0.0 | 红色
76 | 平度 | 35kV古岘变电站 | 35 | 10kV古西线60659开关 | 10kV古西线 | 400 | -421.3 | -105.3% | 0.0 | 红色
77 | 平度 | 35kV镇江路变电站 | 35 | 10kV古北线60652开关 | 10kV古北线 | 480 | -2775.4 | -578.2% | 0.0 | 红色
78 | 平度 | 110kV同和变电站 | 110 | 10kV凤台乙线16开关 | 10kV凤台乙线 | 550 | -287.8 | -52.33% | 0.0 | 红色
79 | 平度 | 110kV同和变电站 | 110 | 10kV凤台甲线03开关 | 10kV凤台甲线 | 550 | 274.1 | 49.84% | 0.0 | 红色
80 | 平度 | 110kV同和变电站 | 110 | 10kV同北线15开关 | 10kV同北线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
81 | 平度 | 110kV同和变电站 | 110 | 10kV同康乙线13开关 | 10kV同康乙线 | 550 | 968.6 | 176.1% | 0.0 | 红色
82 | 平度 | 110kV同和变电站 | 110 | 同康甲线06开关 | 10kV同康甲线 | 550 | 122.0 | 22.18% | 0.0 | 红色
83 | 平度 | 110kV同和变电站 | 110 | 10kV圣达线05开关 | 10kV圣达线 | 350 | -844.5 | -241.3% | 0.0 | 红色
84 | 平度 | 110kV同和变电站 | 110 | 10kV平营线14开关 | 10kV平营线 | 350 | 291.0 | 83.14% | 0.0 | 红色
85 | 平度 | 110kV同和变电站 | 110 | 10kV广场线11开关 | 10kV广场线 | 550 | 341.2 | 62.04% | 0.0 | 红色
86 | 平度 | 110kV同和变电站 | 110 | 10kV新区中线02开关 | 10kV新区中线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
87 | 平度 | 110kV同和变电站 | 110 | 10kV新区西线08开关 | 10kV新区西线 | 550 | 60.9 | 11.07% | 0.0 | 红色
88 | 平度 | 110kV同和变电站 | 110 | 10kV秀水线07开关 | 10kV秀水线 | 550 | 930.0 | 169.1% | 0.0 | 红色
89 | 平度 | 110kV同和变电站 | 110 | 10kV通达乙线09开关 | 10kV通达乙线 | 550 | -1367.7 | -248.7% | 0.0 | 红色
90 | 平度 | 110kV同和变电站 | 110 | 10kV通达甲线04开关 | 10kV通达甲线 | 550 | -103.5 | -18.82% | 0.0 | 红色
91 | 平度 | 110kV同和变电站 | 110 | 10kV铜材线7163开关 | 10kV铜材线 | 550 | -776.7 | -141.2% | 0.0 | 红色
92 | 平度 | 110kV城东变电站 | 110 | 10kV一中线10开关 | 10kV一中线 | 515 | 611.5 | 118.7% | 0.0 | 红色
93 | 平度 | 110kV城东变电站 | 110 | 10kV东水线12开关 | 10kV东水线 | 400 | -29.7 | -7.425% | 0.0 | 红色
94 | 平度 | 110kV城东变电站 | 110 | 10kV人民东线11开关 | 10kV人民东线 | 515 | 1233.7 | 239.6% | 0.0 | 红色
95 | 平度 | 110kV城东变电站 | 110 | 内环东线02开关 | 10kV内环东线 | 515 | 817.3 | 158.7% | 0.0 | 红色
96 | 平度 | 110kV城东变电站 | 110 | 10kV内环西线03开关 | 10kV内环西线 | 400 | -813.5 | -203.4% | 0.0 | 红色
97 | 平度 | 110kV城东变电站 | 110 | 10kV北京东线09开关 | 10kV北京东线 | 550 | 739.7 | 134.5% | 0.0 | 红色
98 | 平度 | 110kV城东变电站 | 110 | 10kV北苑线7161开关 | 10kV北苑线 | 200 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
99 | 平度 | 110kV城东变电站 | 110 | 10kV北郊线06开关 | 10kV北郊线 | 550 | 28.8 | 5.236% | 0.0 | 红色
100 | 平度 | 110kV城东变电站 | 110 | 10kV城工线6859开关 | 10kV城工线 | 550 | 0.4 | 0.07273% | 0.0 | 红色
101 | 平度 | 110kV城东变电站 | 110 | 10kV城铁东线6865开关 | 10kV城铁东线 | 435 | 157.3 | 36.16% | 0.0 | 红色
102 | 平度 | 110kV城东变电站 | 110 | 10kV福安线05开关 | 10kV福安线 | 515 | 155.4 | 30.17% | 0.0 | 红色
103 | 平度 | 110kV城东变电站 | 110 | 10kV红旗东线04开关 | 10kV红旗东线 | 515 | 1080.5 | 209.8% | 0.0 | 红色
104 | 平度 | 110kV城西变电站 | 110 | 10kV人民西线11开关 | 10kV人民西线 | 400 | 1254.3 | 313.6% | 0.0 | 红色
105 | 平度 | 110kV城西变电站 | 110 | 10kV周戈庄线10开关 | 10kV周戈庄线 | 515 | -2825.3 | -548.6% | 0.0 | 红色
106 | 平度 | 110kV城西变电站 | 110 | 10kV城铁西线6862开关 | 10kV城铁西线 | 435 | 109.6 | 25.2% | 0.0 | 红色
107 | 平度 | 110kV城西变电站 | 110 | 10kV柳州北线02开关 | 10kV柳州北线 | 400 | 397.8 | 99.45% | 0.0 | 红色
108 | 平度 | 110kV城西变电站 | 110 | 10kV琴园线04开关 | 10kV琴园线 | 550 | -1534.4 | -279% | 0.0 | 红色
109 | 平度 | 110kV城西变电站 | 110 | 10kV蟠桃线12开关 | 10kV蟠桃线 | 400 | 1284.8 | 321.2% | 0.0 | 红色
110 | 平度 | 110kV城西变电站 | 110 | 10kV西郊线03开关 | 10kV西郊线 | 550 | -819.9 | -149.1% | 0.0 | 红色
111 | 平度 | 110kV城西变电站 | 110 | 10kV锦州线14开关 | 10kV锦州线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
112 | 平度 | 110kV城西变电站 | 110 | 10kV青岛西线05开关 | 10kV青岛西线 | 550 | 1546.6 | 281.2% | 0.0 | 红色
113 | 平度 | 35kV大泽山变电站 | 35 | 8864开关 | 10kV乐北线 | 335 | -712.5 | -212.7% | 0.0 | 红色
114 | 平度 | 35kV大泽山变电站 | 35 | 10kV泽农线18263开关 | 10kV泽农线 | 380 | -1959.6 | -515.7% | 0.0 | 红色
115 | 平度 | 35kV大泽山变电站 | 35 | 10kV泽工线60459开关 | 10kV泽工线 | 445 | -2995.4 | -673.1% | 0.0 | 红色
116 | 平度 | 35kV大泽山变电站 | 35 | 10kV泽直线60456开关 | 10kV泽直线 | 380 | -4792.1 | -1261% | 0.0 | 红色
117 | 平度 | 35kV大泽山变电站 | 35 | 10kV部队线017开关 | 10kV部队线 | 335 | -3090.3 | -922.5% | 0.0 | 红色
118 | 平度 | 35kV大田变电站 | 35 | 10kV大田线014开关 | 10kV大田线 | 400 | -3360.0 | -840% | 0.0 | 红色
119 | 平度 | 35kV大田变电站 | 35 | 10kV大直线016开关 | 10kV大直线 | 400 | -5820.0 | -1455% | 0.0 | 红色
120 | 平度 | 35kV大田变电站 | 35 | 10kV电台线017开关 | 10kV电台线 | 220 | -3216.0 | -1462% | 0.0 | 红色
121 | 平度 | 35kV大田变电站 | 35 | 10kV龙农线013开关 | 10kV龙农线 | 400 | -3312.0 | -828% | 0.0 | 红色
122 | 平度 | 35kV大田变电站 | 35 | 10kV龙直线018开关 | 10kV龙直线 | 220 | -3696.0 | -1680% | 0.0 | 红色
123 | 平度 | 110kV大驾埠变电站 | 110 | 官南线23758开关（新) | 10kV官南线 | 400 | -1703.8 | -425.9% | 0.0 | 红色
124 | 平度 | 110kV大驾埠变电站 | 110 | 棉油线23759开关（新） | 10kV棉油线 | 550 | -888.3 | -161.5% | 0.0 | 红色
125 | 平度 | 110kV大驾埠变电站 | 110 | 10kV马农线23754开关 | 10kV马农线 | 550 | -2006.8 | -364.9% | 0.0 | 红色
126 | 平度 | 110kV大驾埠变电站 | 110 | 马南线23756开关（新） | 10kV马南线 | 460 | -2241.7 | -487.3% | 0.0 | 红色
127 | 平度 | 110kV大驾埠变电站 | 110 | 马工线23760开关（新） | 10kV马工线 | 460 | -252.0 | -54.78% | 0.0 | 红色
128 | 平度 | 110kV大驾埠变电站 | 110 | 马明线23761开关（新） | 10kV马明线 | 460 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
129 | 平度 | 110kV大驾埠变电站 | 110 | 马直线23753开关（新） | 10kV马直线 | 550 | -3471.4 | -631.2% | 0.0 | 红色
130 | 平度 | 110kV大驾埠变电站 | 110 | 马西线23755开关（新) | 10kV马西线 | 600 | -54.4 | -9.067% | 0.0 | 红色
131 | 平度 | 35kV天津路变电站 | 35 | 10kV人民中线014开关 | 10kV人民中线 | 350 | 1175.6 | 335.9% | 0.0 | 红色
132 | 平度 | 35kV天津路变电站 | 35 | 10kV南京中线013开关 | 10kV南京中线 | 350 | 505.6 | 144.5% | 0.0 | 红色
133 | 平度 | 35kV天津路变电站 | 35 | 10kV天津北线022开关 | 10kV天津北线 | 515 | -557.0 | -108.2% | 0.0 | 红色
134 | 平度 | 35kV天津路变电站 | 35 | 10kV天津南线021开关 | 10kV天津南线 | 515 | 531.7 | 103.2% | 0.0 | 红色
135 | 平度 | 35kV天津路变电站 | 35 | 10kV常州北线012开关 | 10kV常州北线 | 350 | 1187.7 | 339.3% | 0.0 | 红色
136 | 平度 | 35kV天津路变电站 | 35 | 10kV河东线019开关 | 10kV河东线 | 500 | 76.0 | 15.2% | 0.0 | 红色
137 | 平度 | 35kV天津路变电站 | 35 | 10kV津南甲线016开关 | 10kV津南甲线 | 550 | 1582.4 | 287.7% | 0.0 | 红色
138 | 平度 | 35kV天津路变电站 | 35 | 10kV红旗中线018开关 | 10kV红旗中线 | 550 | 1189.9 | 216.3% | 0.0 | 红色
139 | 平度 | 35kV崔家集变电站 | 35 | 10kV崔东线60356开关 | 10kV崔东线 | 335 | -1477.2 | -441% | 0.0 | 红色
140 | 平度 | 35kV崔家集变电站 | 35 | 10kV崔北线60362开关 | 10kV崔北线 | 550 | -2798.4 | -508.8% | 0.0 | 红色
141 | 平度 | 35kV崔家集变电站 | 35 | 10kV崔南线8569开关 | 10kV崔南线 | 275 | -2589.6 | -941.7% | 0.0 | 红色
142 | 平度 | 35kV崔家集变电站 | 35 | 10kV崔工乙线60365开关 | 10kV崔工乙线 | 550 | -4492.8 | -816.9% | 0.0 | 红色
143 | 平度 | 35kV崔家集变电站 | 35 | 10kV崔工甲线60353开关 | 10kV崔工甲线 | 550 | -366.0 | -66.55% | 0.0 | 红色
144 | 平度 | 35kV崔家集变电站 | 35 | 10kV崔棉线8567开关 | 10kV崔棉线 | 400 | -4212.0 | -1053% | 0.0 | 红色
145 | 平度 | 35kV崔家集变电站 | 35 | 10kV崔直线60354开关 | 10kV崔直线 | 400 | -274.8 | -68.7% | 0.0 | 红色
146 | 平度 | 35kV崔家集变电站 | 35 | 10kV崔西线60363开关 | 10kV崔西线 | 550 | -2859.6 | -519.9% | 0.0 | 红色
147 | 平度 | 35kV崮山变电站 | 35 | 10kV崮东线60754开关 | 10kV崮东线 | 275 | -461.7 | -167.9% | 0.0 | 红色
148 | 平度 | 35kV崮山变电站 | 35 | 10kV崮北线60759开关 | 10kV崮北线 | 550 | -4302.8 | -782.3% | 0.0 | 红色
149 | 平度 | 35kV崮山变电站 | 35 | 10kV崮南线60762开关 | 10kV崮南线 | 550 | -791.5 | -143.9% | 0.0 | 红色
150 | 平度 | 35kV崮山变电站 | 35 | 10kV崮水线60761开关 | 10kV崮水线 | 550 | -1380.1 | -250.9% | 0.0 | 红色
151 | 平度 | 35kV崮山变电站 | 35 | 10kV崮直线60755开关 | 10kV崮直线 | 550 | -3333.6 | -606.1% | 0.0 | 红色
152 | 平度 | 35kV崮山变电站 | 35 | 10kV砖厂线60753开关 | 10kV砖厂线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
153 | 平度 | 35kV广州路变电站 | 35 | 10kV上品线61110开关 | 10kV上品线 | 550 | 77.4 | 14.07% | 0.0 | 红色
154 | 平度 | 35kV广州路变电站 | 35 | 10kV区东线06开关 | 10kV区东线 | 300 | 133.6 | 44.53% | 0.0 | 红色
155 | 平度 | 35kV广州路变电站 | 35 | 10kV区北线07开关 | 10kV区北线 | 400 | 1494.3 | 373.6% | 0.0 | 红色
156 | 平度 | 35kV广州路变电站 | 35 | 10kV区南线16开关 | 10kV区南线 | 335 | 495.8 | 148% | 0.0 | 红色
157 | 平度 | 35kV广州路变电站 | 35 | 10kV区工线17开关 | 10kV区工线 | 400 | 1424.0 | 356% | 0.0 | 红色
158 | 平度 | 35kV广州路变电站 | 35 | 10kV区沙线09开关 | 10kV区沙线 | 550 | 182.8 | 33.24% | 0.0 | 红色
159 | 平度 | 35kV广州路变电站 | 35 | 10kV广州中线05开关 | 10kV广州中线 | 335 | 309.4 | 92.36% | 0.0 | 红色
160 | 平度 | 35kV广州路变电站 | 35 | 10kV广州北线08开关 | 10kV广州北线 | 550 | 563.8 | 102.5% | 0.0 | 红色
161 | 平度 | 35kV广州路变电站 | 35 | 10kV广州西线11开关 | 10kV广州西线 | 400 | 1082.9 | 270.7% | 0.0 | 红色
162 | 平度 | 35kV店子变电站 | 35 | 10kV唐农线60560手车开关 | 10kV唐农线 | 335 | -2581.4 | -770.6% | 0.0 | 红色
163 | 平度 | 35kV店子变电站 | 35 | 10kV店北线60556手车开关 | 10kV店北线 | 600 | 45.6 | 7.6% | 0.0 | 红色
164 | 平度 | 35kV店子变电站 | 35 | 10kV店南乙线60523开关 | 10kV店南乙线 | 550 | -2025.8 | -368.3% | 0.0 | 红色
165 | 平度 | 35kV店子变电站 | 35 | 10kV店南甲线60517开关 | 10kV店南甲线 | 550 | -6108.4 | -1111% | 0.0 | 红色
166 | 平度 | 35kV店子变电站 | 35 | 10kV店直线60555手车开关 | 10kV店直线 | 600 | -5601.2 | -933.5% | 0.0 | 红色
167 | 平度 | 35kV店子变电站 | 35 | 10kV店西线60524手车开关 | 10kV店西线 | 400 | -5637.5 | -1409% | 0.0 | 红色
168 | 平度 | 35kV店子变电站 | 35 | 10kV店里线60559手车开关 | 10kV店里线 | 600 | 508.5 | 84.75% | 0.0 | 红色
169 | 平度 | 35kV店子变电站 | 35 | 10kV青北线60561手车开关 | 10kV青北线 | 400 | -2850.1 | -712.5% | 0.0 | 红色
170 | 平度 | 35kV店子变电站 | 35 | 10kV青杨线60563手车开关 | 10kV青杨线 | 550 | -2397.5 | -435.9% | 0.0 | 红色
171 | 平度 | 35kV庙西变电站 | 35 | 10kV郭北线60860开关 | 10kV郭北线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
172 | 平度 | 35kV庙西变电站 | 35 | 10kV郭南线60856开关 | 10kV郭南线 | 400 | -2680.0 | -670% | 0.0 | 红色
173 | 平度 | 35kV庙西变电站 | 35 | 10kV郭直线60862开关 | 10kV郭直线 | 550 | -2801.9 | -509.4% | 0.0 | 红色
174 | 平度 | 35kV庙西变电站 | 35 | 10kV郭西线60853开关 | 10kV郭西线 | 550 | -481.2 | -87.49% | 0.0 | 红色
175 | 平度 | 35kV张戈庄变电站 | 35 | 10kV张东线63057开关 | 10kV张东线 | 400 | -3819.1 | -954.8% | 0.0 | 红色
176 | 平度 | 35kV张戈庄变电站 | 35 | 10kV张北线63059开关 | 10kV张北线 | 550 | -2792.0 | -507.6% | 0.0 | 红色
177 | 平度 | 35kV张戈庄变电站 | 35 | 10kV张南线63053开关 | 10kV张南线 | 550 | -3136.4 | -570.3% | 0.0 | 红色
178 | 平度 | 35kV张戈庄变电站 | 35 | 10kV张工线63055开关 | 10kV张工线 | 550 | -344.4 | -62.62% | 0.0 | 红色
179 | 平度 | 35kV张戈庄变电站 | 35 | 10kV张直线63056开关 | 10kV张直线 | 550 | 426.7 | 77.58% | 0.0 | 红色
180 | 平度 | 35kV张戈庄变电站 | 35 | 10kV张西线63060开关 | 10kV张西线 | 550 | -2712.7 | -493.2% | 0.0 | 红色
181 | 平度 | 110kV张舍变电站 | 110 | 10kV海达线63060开关 | 10kV海达线 | 380 | 1625.6 | 427.8% | 0.0 | 红色
182 | 平度 | 110kV张舍变电站 | 110 | 10kV舍东线02开关 | 10kV舍东线 | 335 | -190.5 | -56.87% | 0.0 | 红色
183 | 平度 | 110kV张舍变电站 | 110 | 10kV舍北线23402开关 | 10kV舍北线 | 445 | -2552.7 | -573.6% | 0.0 | 红色
184 | 平度 | 110kV张舍变电站 | 110 | 10kV舍南线01开关 | 10kV舍南线 | 335 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
185 | 平度 | 110kV张舍变电站 | 110 | 10kV舍工线23401开关 | 10kV舍工线 | 445 | 12.7 | 2.854% | 0.0 | 红色
186 | 平度 | 110kV张舍变电站 | 110 | 10kV舍田乙线23410手车开关 | 10kV舍田乙线 | 550 | -76.2 | -13.85% | 0.0 | 红色
187 | 平度 | 110kV张舍变电站 | 110 | 10kV舍田甲线23408开关 | 10kV舍田甲线 | 550 | -2819.4 | -512.6% | 0.0 | 红色
188 | 平度 | 110kV张舍变电站 | 110 | 10kV舍直线06开关 | 10kV舍直线 | 400 | -266.7 | -66.67% | 0.0 | 红色
189 | 平度 | 110kV张舍变电站 | 110 | 10kV舍胶线23406开关 | 10kV舍胶线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
190 | 平度 | 110kV张舍变电站 | 110 | 10kV舍西线05开关 | 10kV舍西线 | 400 | -1447.8 | -361.9% | 0.0 | 红色
191 | 平度 | 110kV徐家庄变电站 | 110 | 10kV友谊乙线17366开关 | 10kV友谊乙线 | 550 | 188.8 | 34.33% | 0.0 | 红色
192 | 平度 | 110kV徐家庄变电站 | 110 | 10kV友谊甲线17353开关 | 10kV友谊甲线 | 550 | 1309.4 | 238.1% | 0.0 | 红色
193 | 平度 | 110kV徐家庄变电站 | 110 | 10kV学区甲线17354开关 | 10kV学区甲线 | 550 | 194.9 | 35.44% | 0.0 | 红色
194 | 平度 | 110kV徐家庄变电站 | 110 | 10kV徐东甲线17352开关 | 10kV徐东甲线 | 550 | -115.7 | -21.04% | 0.0 | 红色
195 | 平度 | 110kV徐家庄变电站 | 110 | 10kV徐正乙线17352开关 | 10kV徐正乙线 | 600 | -4750.2 | -791.7% | 0.0 | 红色
196 | 平度 | 110kV徐家庄变电站 | 110 | 10kV徐正甲线17369开关 | 10kV徐正甲线 | 600 | -4786.7 | -797.8% | 0.0 | 红色
197 | 平度 | 110kV徐家庄变电站 | 110 | 10kV海翔路乙线17365开关 | 10kV海翔路乙线 | 550 | -341.0 | -62% | 0.0 | 红色
198 | 平度 | 110kV徐家庄变电站 | 110 | 10kV海翔路甲线17357开关 | 10kV海翔路甲线 | 550 | -578.6 | -105.2% | 0.0 | 红色
199 | 平度 | 110kV徐家庄变电站 | 110 | 10kV滨河路乙线17364开关 | 10kV滨河路乙线 | 550 | -182.7 | -33.22% | 0.0 | 红色
200 | 平度 | 110kV徐家庄变电站 | 110 | 10kV滨河路甲线17356开关 | 10kV滨河路甲线 | 550 | 213.2 | 38.76% | 0.0 | 红色
201 | 平度 | 35kV新河变电站 | 35 | 10kV新南线019开关 | 10kV新南线 | 220 | -2661.8 | -1210% | 0.0 | 红色
202 | 平度 | 35kV新河变电站 | 35 | 10kV新直乙线017开关 | 10kV新直乙线 | 275 | -201.0 | -73.09% | 0.0 | 红色
203 | 平度 | 35kV新河变电站 | 35 | 10kV新直甲线014开关 | 10kV新直甲线 | 275 | -420.3 | -152.8% | 0.0 | 红色
204 | 平度 | 35kV新河变电站 | 35 | 10kV朱明线012开关 | 10kV朱明线 | 515 | -1291.3 | -250.7% | 0.0 | 红色
205 | 平度 | 35kV新河变电站 | 35 | 10kV海浦西线016开关 | 10kV海浦西线 | 515 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
206 | 平度 | 35kV新河变电站 | 35 | 10kV郭家埠线013开关 | 10kV郭家埠线 | 515 | -2789.7 | -541.7% | 0.0 | 红色
207 | 平度 | 35kV旧店变电站 | 35 | 10kV旧南线61开关 | 10kV旧南线 | 550 | -5991.6 | -1089% | 0.0 | 红色
208 | 平度 | 35kV旧店变电站 | 35 | 10kV旧西线54开关 | 10kV旧西线 | 400 | -4268.4 | -1067% | 0.0 | 红色
209 | 平度 | 35kV旧店变电站 | 35 | 10kV石桥线59开关 | 10kV石桥线 | 550 | 34.8 | 6.327% | 0.0 | 红色
210 | 平度 | 35kV旧店变电站 | 35 | 10kV罗头线56开关 | 10kV罗头线 | 550 | -1857.1 | -337.7% | 0.0 | 红色
211 | 平度 | 35kV旧店变电站 | 35 | 10kV金星线015开关 | 10kV金星线 | 460 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
212 | 平度 | 35kV旧店变电站 | 35 | 10kV金翔线014开关 | 10kV金翔线 | 380 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
213 | 平度 | 35kV明村变电站 | 35 | 10kV三合乙线018开关 | 10kV三合乙线 | 380 | 65.5 | 17.24% | 0.0 | 红色
214 | 平度 | 35kV明村变电站 | 35 | 10kV三合甲线61751开关 | 10kV三合甲线 | 380 | -32.7 | -8.605% | 0.0 | 红色
215 | 平度 | 35kV明村变电站 | 35 | 10kV明东乙线61752手车开关 | 10kV明东乙线 | 550 | -47.8 | -8.691% | 0.0 | 红色
216 | 平度 | 35kV明村变电站 | 35 | 10kV待用Ⅳ线61745手车开关 | 10kV明东甲线 | 550 | 207.9 | 37.8% | 0.0 | 红色
217 | 平度 | 35kV明村变电站 | 35 | 10kV明北线61753手车开关 | 10kV明北线 | 335 | -1469.1 | -438.5% | 0.0 | 红色
218 | 平度 | 35kV明村变电站 | 35 | 10kV明南乙线61755手车开关 | 10kV明南乙线 | 550 | 17.0 | 3.091% | 0.0 | 红色
219 | 平度 | 35kV明村变电站 | 35 | 10kV明南甲线61743手车开关 | 10kV明南甲线 | 550 | 21.4 | 3.891% | 0.0 | 红色
220 | 平度 | 35kV明村变电站 | 35 | 10kV明西乙线61754手车开关 | 10kV明西乙线 | 550 | -909.7 | -165.4% | 0.0 | 红色
221 | 平度 | 110kV曲坊变电站 | 110 | 10kV坊南线17645开关 | 10kV坊南线 | 550 | 140.3 | 25.51% | 0.0 | 红色
222 | 平度 | 110kV曲坊变电站 | 110 | 10kV广电甲线17645开关 | 10kV广电甲线 | 595 | 189.1 | 31.78% | 0.0 | 红色
223 | 平度 | 110kV曲坊变电站 | 110 | 10kV曲中乙线17661开关 | 10kV曲中乙线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
224 | 平度 | 110kV曲坊变电站 | 110 | 10kV曲中甲线17651开关 | 10kV曲中甲线 | 550 | 152.5 | 27.73% | 0.0 | 红色
225 | 平度 | 110kV曲坊变电站 | 110 | 10kV曲何线17643开关 | 10kV曲何线 | 550 | -2934.1 | -533.5% | 0.0 | 红色
226 | 平度 | 110kV曲坊变电站 | 110 | 10kV曲张线17644开关 | 10kV曲张线 | 400 | -4129.7 | -1032% | 0.0 | 红色
227 | 平度 | 110kV曲坊变电站 | 110 | 10kV曲西乙线17671开关 | 10kV曲西乙线 | 550 | 274.5 | 49.91% | 0.0 | 红色
228 | 平度 | 110kV曲坊变电站 | 110 | 10kV曲西甲线17655开关 | 10kV曲西甲线 | 550 | -921.1 | -167.5% | 0.0 | 红色
229 | 平度 | 110kV曲坊变电站 | 110 | 10kV永新华线17655开关 | 10kV永新华线 | 595 | 122.0 | 20.5% | 0.0 | 红色
230 | 平度 | 110kV曲坊变电站 | 110 | 10kV港南乙线17669开关 | 10kV港南乙线 | 550 | -1122.4 | -204.1% | 0.0 | 红色
231 | 平度 | 110kV曲坊变电站 | 110 | 10kV港南甲线17652开关 | 10kV港南甲线 | 550 | -188.8 | -34.33% | 0.0 | 红色
232 | 平度 | 110kV曲坊变电站 | 110 | 10kV现河乙线17672开关 | 10kV现河乙线 | 550 | 280.6 | 51.02% | 0.0 | 红色
233 | 平度 | 110kV曲坊变电站 | 110 | 10kV现河甲线17656开关 | 10kV现河甲线 | 550 | -85.4 | -15.53% | 0.0 | 红色
234 | 平度 | 110kV曲坊变电站 | 110 | 10kV科技园乙线17670开关 | 10kV科技园乙线 | 550 | -201.3 | -36.6% | 0.0 | 红色
235 | 平度 | 110kV曲坊变电站 | 110 | 10kV科技园甲线17654开关 | 10kV科技园甲线 | 550 | -610.0 | -110.9% | 0.0 | 红色
236 | 平度 | 110kV沙湾变电站 | 110 | 10kV平古乙线17463开关 | 10kV平古乙线 | 550 | -3117.6 | -566.8% | 0.0 | 红色
237 | 平度 | 110kV沙湾变电站 | 110 | 10kV湾北乙线17468开关 | 10kV湾北乙线 | 600 | -4110.1 | -685% | 0.0 | 红色
238 | 平度 | 110kV沙湾变电站 | 110 | 10kV湾北甲线17451开关 | 10kV湾北甲线 | 600 | -4907.8 | -818% | 0.0 | 红色
239 | 平度 | 110kV沙湾变电站 | 110 | 10kV湾金乙线17464开关 | 10kV湾金乙线 | 550 | -4834.7 | -879% | 0.0 | 红色
240 | 平度 | 110kV沙湾变电站 | 110 | 10kV湾金甲线17456开关 | 10kV湾金甲线 | 550 | -30.4 | -5.527% | 0.0 | 红色
241 | 平度 | 110kV沟崖变电站 | 110 | 10kV待用VI线 17549开关 | 10kV崖东乙线 | 550 | 195.2 | 35.49% | 0.0 | 红色
242 | 平度 | 110kV沟崖变电站 | 110 | 10kV崖东甲线17544开关 | 10kV崖东甲线 | 600 | -97.6 | -16.27% | 0.0 | 红色
243 | 平度 | 110kV沟崖变电站 | 110 | 10kV崖何乙线17563开关 | 10kV崖何乙线 | 550 | -2342.4 | -425.9% | 0.0 | 红色
244 | 平度 | 110kV沟崖变电站 | 110 | 10kV崖何甲线17548开关 | 10kV崖何甲线 | 550 | 390.4 | 70.98% | 0.0 | 红色
245 | 平度 | 110kV沟崖变电站 | 110 | 10kV崖南乙线17564开关 | 10kV崖南乙线 | 550 | -146.4 | -26.62% | 0.0 | 红色
246 | 平度 | 110kV沟崖变电站 | 110 | 10kV崖南甲线17550开关 | 10kV崖南甲线 | 550 | 488.0 | 88.73% | 0.0 | 红色
247 | 平度 | 110kV沟崖变电站 | 110 | 10kV崖太乙线17556开关 | 10kV崖太乙线 | 550 | -1317.6 | -239.6% | 0.0 | 红色
248 | 平度 | 110kV沟崖变电站 | 110 | 10kV崖太甲线17543开关 | 10kV崖太甲线 | 550 | -1610.4 | -292.8% | 0.0 | 红色
249 | 平度 | 110kV沟崖变电站 | 110 | 10kV崖汽乙线17543开关 | 10kV崖汽乙线 | 530 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
250 | 平度 | 110kV沟崖变电站 | 110 | 10kV崖汽甲线17558开关 | 10kV崖汽甲线 | 530 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
251 | 平度 | 110kV沟崖变电站 | 110 | 10kV崖铁线17545开关 | 10kV崖铁线 | 380 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
252 | 平度 | 110kV河口变电站 | 110 | 10kV河丰乙线23857开关 | 10kV河丰乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
253 | 平度 | 110kV河口变电站 | 110 | 10kV河丰甲线23847间隔 | 10kV河丰甲线 | 600 | 586.2 | 97.7% | 0.0 | 红色
254 | 平度 | 110kV河口变电站 | 110 | 10kV河北乙线23858开关 | 10kV河北乙线 | 600 | 351.7 | 58.62% | 0.0 | 红色
255 | 平度 | 110kV河口变电站 | 110 | 10kV河北甲线23848开关 | 10kV河北甲线 | 600 | 117.2 | 19.53% | 0.0 | 红色
256 | 平度 | 110kV河口变电站 | 110 | 10kV河南乙线23860开关 | 10kV河南乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
257 | 平度 | 110kV河口变电站 | 110 | 10kV河南甲线23850开关 | 10kV河南甲线 | 600 | 820.7 | 136.8% | 0.0 | 红色
258 | 平度 | 110kV河口变电站 | 110 | 10kV河园乙线23859开关 | 10kV河园乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
259 | 平度 | 110kV河口变电站 | 110 | 10kV河园甲线23849开关 | 10kV河园甲线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
260 | 平度 | 110kV河口变电站 | 110 | 10kV河海乙线14061开关 | 10kV河海乙线 | 600 | 234.5 | 39.08% | 0.0 | 红色
261 | 平度 | 110kV河口变电站 | 110 | 10kV河海甲线14045开关 | 10kV河海甲线 | 600 | 469.0 | 78.17% | 0.0 | 红色
262 | 平度 | 110kV河口变电站 | 110 | 10kV河西乙线23861开关 | 10kV河西乙线 | 600 | 58.6 | 9.767% | 0.0 | 红色
263 | 平度 | 110kV洪山变电站 | 110 | 10kV待用II02开关 | 10kV洪东线 | 400 | -2354.1 | -588.5% | 0.0 | 红色
264 | 平度 | 110kV洪山变电站 | 110 | 10kV洪北线08开关 | 10kV洪北线 | 480 | -3710.2 | -773% | 0.0 | 红色
265 | 平度 | 110kV洪山变电站 | 110 | 10kV洪南线09开关 | 10kV洪南线 | 400 | -2472.0 | -618% | 0.0 | 红色
266 | 平度 | 110kV洪山变电站 | 110 | 10kV洪西线05开关 | 10kV洪西线 | 400 | -2638.5 | -659.6% | 0.0 | 红色
267 | 平度 | 110kV灰埠变电站 | 110 | 10kV大庄子线01开关 | 10kV大庄子线 | 275 | -1513.8 | -550.5% | 0.0 | 红色
268 | 平度 | 110kV灰埠变电站 | 110 | 10kV灰北线07开关 | 10kV灰北线 | 380 | -1878.1 | -494.2% | 0.0 | 红色
269 | 平度 | 110kV灰埠变电站 | 110 | 10kV灰直线09开关 | 10kV灰直线 | 380 | -429.0 | -112.9% | 0.0 | 红色
270 | 平度 | 110kV灰埠变电站 | 110 | 10kV灰西线10开关 | 10kV灰西线 | 400 | -2392.5 | -598.1% | 0.0 | 红色
271 | 平度 | 110kV灰埠变电站 | 110 | 10kV速力达线08开关 | 10kV速力达线 | 380 | 648.6 | 170.7% | 0.0 | 红色
272 | 平度 | 110kV灰埠变电站 | 110 | 10kV长北线04开关 | 10kV长北线 | 335 | -2910.6 | -868.8% | 0.0 | 红色
273 | 平度 | 110kV灰埠变电站 | 110 | 10kV长西线02开关 | 10kV长西线 | 335 | -8876.4 | -2650% | 0.0 | 红色
274 | 平度 | 35kV田庄变电站 | 35 | 10kV三峻线23502开关 | 10kV三峻线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
275 | 平度 | 35kV田庄变电站 | 35 | 10kV恒源线62461开关 | 10kV恒源线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
276 | 平度 | 35kV田庄变电站 | 35 | 10kV机械线62455开关 | 10kV机械线 | 275 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
277 | 平度 | 35kV田庄变电站 | 35 | 10kV田北线62464开关 | 10kV田北线 | 275 | -4467.6 | -1625% | 0.0 | 红色
278 | 平度 | 35kV田庄变电站 | 35 | 10kV田南线62453开关 | 10kV田南线 | 600 | 12.2 | 2.033% | 0.0 | 红色
279 | 平度 | 35kV田庄变电站 | 35 | 10kV田园线62454开关 | 10kV田园线 | 600 | 88.6 | 14.77% | 0.0 | 红色
280 | 平度 | 35kV田庄变电站 | 35 | 10kV田工乙线62459开关 | 10kV田工乙线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
281 | 平度 | 35kV田庄变电站 | 35 | 10kV田工甲线62456开关 | 10kV田工甲线 | 550 | -354.4 | -64.44% | 0.0 | 红色
282 | 平度 | 35kV田庄变电站 | 35 | 10kV田直线62457开关 | 10kV田直线 | 550 | -936.5 | -170.3% | 0.0 | 红色
283 | 平度 | 35kV石泉变电站 | 35 | 10kV石东线62244手车开关 | 10kV石东线 | 275 | -1163.0 | -422.9% | 0.0 | 红色
284 | 平度 | 35kV石泉变电站 | 35 | 10kV石北线62245手车开关 | 10kV石北线 | 275 | -1564.9 | -569.1% | 0.0 | 红色
285 | 平度 | 35kV石泉变电站 | 35 | 10kV石墨线213开关 | 10kV石墨线 | 400 | -511.5 | -127.9% | 0.0 | 红色
286 | 平度 | 35kV石泉变电站 | 35 | 10kV石西线62246手车开关 | 10kV石西线 | 400 | -4639.8 | -1160% | 0.0 | 红色
287 | 平度 | 35kV石泉变电站 | 35 | 10kV石金线38166开关 | 10kV石金线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
288 | 平度 | 35kV石泉变电站 | 35 | 10kV铅笔线38166开关 | 10kV铅笔线 | 220 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
289 | 平度 | 35kV祝沟变电站 | 35 | 10kV祝东线04开关 | 10kV祝东线 | 550 | -6954.6 | -1264% | 0.0 | 红色
290 | 平度 | 35kV祝沟变电站 | 35 | 10kV祝北线06开关 | 10kV祝北线 | 275 | -2513.0 | -913.8% | 0.0 | 红色
291 | 平度 | 35kV祝沟变电站 | 35 | 10kV祝南线03开关 | 10kV祝南线 | 275 | -1202.7 | -437.3% | 0.0 | 红色
292 | 平度 | 35kV苏州路变电站 | 35 | 10kV南郊线019开关 | 10kV南郊线 | 335 | 194.9 | 58.18% | 0.0 | 红色
293 | 平度 | 35kV苏州路变电站 | 35 | 10kV杭中线014开关 | 10kV杭中线 | 550 | 779.6 | 141.7% | 0.0 | 红色
294 | 平度 | 35kV苏州路变电站 | 35 | 10kV杭州东线011开关 | 10kV杭州东线 | 550 | 1364.4 | 248.1% | 0.0 | 红色
295 | 平度 | 35kV苏州路变电站 | 35 | 10kV电业线013开关 | 10kV电业线 | 550 | 292.4 | 53.16% | 0.0 | 红色
296 | 平度 | 35kV苏州路变电站 | 35 | 10kV苏州中线020开关 | 10kV苏州中线 | 455 | 97.5 | 21.43% | 0.0 | 红色
297 | 平度 | 35kV苏州路变电站 | 35 | 10kV青岛中线015开关 | 10kV青岛中线 | 550 | 1169.5 | 212.6% | 0.0 | 红色
298 | 平度 | 35kV苏州路变电站 | 35 | 10kV鸿福乙线015开关 | 10kV鸿福乙线 | 380 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
299 | 平度 | 35kV苏州路变电站 | 35 | 10kV鸿福甲线023开关 | 10kV鸿福甲线 | 380 | 138.0 | 36.32% | 0.0 | 红色
300 | 平度 | 35kV郑州路变电站 | 35 | 10kV苏电乙线021开关 | 10kV苏电乙线 | 480 | 48.7 | 10.15% | 0.0 | 红色
301 | 平度 | 35kV茶山变电站 | 35 | 10kV茶园线开关 | 10kV茶园线 | 550 | -1807.5 | -328.6% | 0.0 | 红色
302 | 平度 | 35kV茶山变电站 | 35 | 10kV茶泽甲线开关 | 10kV茶泽甲线 | 550 | -2761.0 | -502% | 0.0 | 红色
303 | 平度 | 35kV茶山变电站 | 35 | 10kV茶青乙线开关 | 10kV茶青乙线 | 550 | -1429.0 | -259.8% | 0.0 | 红色
304 | 平度 | 35kV茶山变电站 | 35 | 10kV茶青甲线开关 | 10kV茶青甲线 | 550 | -128.3 | -23.33% | 0.0 | 红色
305 | 平度 | 35kV蓼兰变电站 | 35 | 10kV幸福线018开关 | 10kV幸福线 | 335 | 265.8 | 79.34% | 0.0 | 红色
306 | 平度 | 35kV蓼兰变电站 | 35 | 10kV蓼东线014开关 | 10kV蓼东线 | 380 | -3404.5 | -895.9% | 0.0 | 红色
307 | 平度 | 35kV蓼兰变电站 | 35 | 10kV蓼中线021开关 | 10kV蓼中线 | 550 | -1404.8 | -255.4% | 0.0 | 红色
308 | 平度 | 35kV蓼兰变电站 | 35 | 10kV蓼北线020开关 | 10kV蓼北线 | 550 | -1354.2 | -246.2% | 0.0 | 红色
309 | 平度 | 35kV蓼兰变电站 | 35 | 10kV蓼南线015开关 | 10kV蓼南线 | 380 | -2619.8 | -689.4% | 0.0 | 红色
310 | 平度 | 35kV蓼兰变电站 | 35 | 10kV蓼直线012开关 | 10kV蓼直线 | 335 | -367.0 | -109.6% | 0.0 | 红色
311 | 平度 | 35kV蓼兰变电站 | 35 | 10kV蓼西线019开关 | 10kV蓼西线 | 550 | -8049.2 | -1463% | 0.0 | 红色
312 | 平度 | 35kV郑州路变电站 | 35 | 10kV万科城乙线10开关 | 10kV万科城乙线 | 550 | 444.7 | 80.85% | 0.0 | 红色
313 | 平度 | 35kV郑州路变电站 | 35 | 10kV万科城甲线05开关 | 10kV万科城甲线 | 550 | 792.0 | 144% | 0.0 | 红色
314 | 平度 | 35kV郑州路变电站 | 35 | 10kV人民路线03开关 | 10kV人民路线 | 300 | 292.4 | 97.47% | 0.0 | 红色
315 | 平度 | 35kV郑州路变电站 | 35 | 10kV医院乙线63103开关 | 10kV医院乙线 | 300 | 629.6 | 209.9% | 0.0 | 红色
316 | 平度 | 35kV郑州路变电站 | 35 | 10kV扬州线07开关 | 10kV扬州线 | 400 | 846.8 | 211.7% | 0.0 | 红色
317 | 平度 | 35kV郑州路变电站 | 35 | 10kV胜利线04开关 | 10kV胜利线 | 300 | 682.3 | 227.4% | 0.0 | 红色
318 | 平度 | 35kV郑州路变电站 | 35 | 10kV郑州路北线09开关 | 10kV郑州路北线 | 350 | 828.5 | 236.7% | 0.0 | 红色
319 | 平度 | 35kV郑州路变电站 | 35 | 10kV郑杰甲线06开关 | 10kV郑杰甲线 | 400 | 719.0 | 179.8% | 0.0 | 红色
320 | 平度 | 35kV郑州路变电站 | 35 | 10kV郑西乙线08开关 | 10kV郑西乙线 | 550 | 871.2 | 158.4% | 0.0 | 红色
321 | 平度 | 35kV郑州路变电站 | 35 | 10kV郑西甲线02开关 | 10kV郑西甲线 | 550 | 402.1 | 73.11% | 0.0 | 红色
322 | 平度 | 35kV镇江路变电站 | 35 | 10kV厦门线022开关 | 10kV厦门线 | 300 | 722.0 | 240.7% | 0.0 | 红色
323 | 平度 | 35kV镇江路变电站 | 35 | 10kV广州南线线015开关 | 10kV广州南线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
324 | 平度 | 35kV镇江路变电站 | 35 | 10kV新东线014开关 | 10kV新东线 | 400 | -446.2 | -111.5% | 0.0 | 红色
325 | 平度 | 35kV镇江路变电站 | 35 | 10kV新北线31662断路器 | 10kV新北线 | 400 | 267.7 | 66.92% | 0.0 | 红色
326 | 平度 | 35kV镇江路变电站 | 35 | 10kV新西线017开关 | 10kV新西线 | 400 | 352.9 | 88.22% | 0.0 | 红色
327 | 平度 | 35kV镇江路变电站 | 35 | 10kV泛高线023开关 | 10kV泛高线 | 300 | -178.5 | -59.5% | 0.0 | 红色
328 | 平度 | 35kV镇江路变电站 | 35 | 10kV福州南线021开关 | 10kV福州南线 | 300 | 868.0 | 289.3% | 0.0 | 红色
329 | 平度 | 35kV镇江路变电站 | 35 | 10kV香港线016开关 | 10kV香港线 | 400 | -283.9 | -70.97% | 0.0 | 红色
330 | 平度 | 35kV长乐变电站 | 35 | 10kV乐东线04开关 | 10kV乐东线 | 400 | -2311.9 | -578% | 0.0 | 红色
331 | 平度 | 35kV长乐变电站 | 35 | 10kV乐南线07开关 | 10kV乐南线 | 335 | -3562.3 | -1063% | 0.0 | 红色
332 | 平度 | 35kV长乐变电站 | 35 | 10kV乐直乙线05开关 | 10kV乐直乙线 | 550 | -1048.9 | -190.7% | 0.0 | 红色
333 | 平度 | 35kV长乐变电站 | 35 | 10kV乐直甲线03开关 | 10kV乐直甲线 | 400 | -2229.7 | -557.4% | 0.0 | 红色
334 | 平度 | 35kV门村变电站 | 35 | 10kV沙岭线02开关 | 10kV沙岭线 | 380 | -746.7 | -196.5% | 0.0 | 红色
335 | 平度 | 35kV门村变电站 | 35 | 10kV门农线07开关 | 10kV门农线 | 550 | -2189.5 | -398.1% | 0.0 | 红色
336 | 平度 | 35kV门村变电站 | 35 | 10kV门南线03开关 | 10kV门南线 | 380 | -599.1 | -157.7% | 0.0 | 红色
337 | 平度 | 35kV门村变电站 | 35 | 10kV门工线04开关 | 10kV门工线 | 400 | -5088.1 | -1272% | 0.0 | 红色
338 | 平度 | 110kV香店变电站 | 110 | 10kV同辉北线05开关 | 10kV同辉北线 | 400 | -723.9 | -181% | 0.0 | 红色
339 | 平度 | 110kV香店变电站 | 110 | 10kV同辉南线07开关 | 10kV同辉南线 | 400 | -2032.0 | -508% | 0.0 | 红色
340 | 平度 | 110kV香店变电站 | 110 | 10kV惠州北线01开关 | 10kV惠州北线 | 400 | 812.8 | 203.2% | 0.0 | 红色
341 | 平度 | 110kV香店变电站 | 110 | 10kV惠州南线04开关 | 10kV惠州南线 | 400 | -533.4 | -133.3% | 0.0 | 红色
342 | 平度 | 110kV香店变电站 | 110 | 10kV漳州东线08开关 | 10kV漳州东线 | 400 | -863.6 | -215.9% | 0.0 | 红色
343 | 平度 | 110kV香店变电站 | 110 | 10kV漳州西线09开关 | 10kV漳州西线 | 400 | -38.1 | -9.525% | 0.0 | 红色
344 | 平度 | 110kV香店变电站 | 110 | 10kV白沙线10开关 | 10kV白沙线 | 480 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
345 | 平度 | 110kV香店变电站 | 110 | 10kV香北乙线11开关 | 10kV香北乙线 | 600 | 482.6 | 80.43% | 0.0 | 红色
346 | 平度 | 110kV香店变电站 | 110 | 10kV香江Ⅱ线03开关 | 10kV香江Ⅱ线 | 400 | -914.4 | -228.6% | 0.0 | 红色
347 | 平度 | 35kV麻兰变电站 | 35 | 水泥线31156小车开关 | 10kV水泥线 | 275 | -207.1 | -75.31% | 0.0 | 红色
348 | 平度 | 35kV麻兰变电站 | 35 | 10kV滑石线31156开关 | 10kV滑石线 | 275 | -2619.6 | -952.6% | 0.0 | 红色
349 | 平度 | 35kV麻兰变电站 | 35 | 10kV麻东线61553开关 | 10kV麻东线 | 550 | -2765.8 | -502.9% | 0.0 | 红色
350 | 平度 | 35kV麻兰变电站 | 35 | 10kV麻直线61560开关 | 10kV麻直线 | 400 | -2461.2 | -615.3% | 0.0 | 红色
351 | 李沧 | 35kV世园变电站 | 35 | 10kV世天乙线36566开关 | 10kV世天乙线 | 373 | 197.1 | 52.84% | 0.0 | 红色
352 | 李沧 | 35kV世园变电站 | 35 | 10kV世天甲线36554开关 | 10kV世天甲线 | 373 | 424.2 | 113.7% | 0.0 | 红色
353 | 李沧 | 35kV世园变电站 | 35 | 10kV世水线36555开关 | 10kV世水线 | 373 | 717.1 | 192.3% | 0.0 | 红色
354 | 李沧 | 35kV世园变电站 | 35 | 10kV园博乙线36573开关 | 10kV园博乙线 | 373 | 146.6 | 39.3% | 0.0 | 红色
355 | 李沧 | 35kV世园变电站 | 35 | 10kV园博甲线36551开关 | 10kV园博甲线 | 373 | -0.7 | -0.1877% | 0.0 | 红色
356 | 李沧 | 35kV世园变电站 | 35 | 10kV园艺乙线36552开关 | 10kV园艺乙线 | 373 | -1.7 | -0.4558% | 0.0 | 红色
357 | 李沧 | 35kV世园变电站 | 35 | 10kV园艺甲线36564开关 | 10kV园艺甲线 | 373 | 663.4 | 177.9% | 0.0 | 红色
358 | 李沧 | 35kV书院路变电站 | 35 | 10kV书东线36043开关 | 10kV书东线 | 600 | 533.4 | 88.9% | 0.0 | 红色
359 | 李沧 | 35kV书院路变电站 | 35 | 10kV书乐乙线36058开关 | 10kV书乐乙线 | 600 | 649.2 | 108.2% | 0.0 | 红色
360 | 李沧 | 35kV书院路变电站 | 35 | 10kV书乐甲线36048开关 | 10kV书乐甲线 | 600 | 1280.2 | 213.4% | 0.0 | 红色
361 | 李沧 | 35kV书院路变电站 | 35 | 10kV书京甲线36047开关 | 10kV书京甲线 | 600 | 877.8 | 146.3% | 0.0 | 红色
362 | 李沧 | 35kV书院路变电站 | 35 | 10kV书利线36053开关 | 10kV书利线 | 600 | 819.9 | 136.7% | 0.0 | 红色
363 | 李沧 | 35kV书院路变电站 | 35 | 10kV书峰线36052开关 | 10kV书峰线 | 600 | 1670.3 | 278.4% | 0.0 | 红色
364 | 李沧 | 35kV书院路变电站 | 35 | 10kV书村线36054开关 | 10kV书村线 | 600 | 804.7 | 134.1% | 0.0 | 红色
365 | 李沧 | 35kV书院路变电站 | 35 | 10kV书百线36044开关 | 10kV书百线 | 600 | 307.8 | 51.3% | 0.0 | 红色
366 | 李沧 | 35kV书院路变电站 | 35 | 10kV书贸线36046开关 | 10kV书贸线 | 600 | 963.2 | 160.5% | 0.0 | 红色
367 | 李沧 | 35kV升平路变电站 | 35 | 二航线3763断路器 | 10kV二航线 | 480 | 1398.1 | 291.3% | 0.0 | 红色
368 | 李沧 | 35kV升平路变电站 | 35 | 升南线3754断路器 | 10kV升南线 | 400 | 335.1 | 83.78% | 0.0 | 红色
369 | 李沧 | 35kV升平路变电站 | 35 | 升平线3756断路器 | 10kV升平线 | 400 | 846.2 | 211.5% | 0.0 | 红色
370 | 李沧 | 35kV升平路变电站 | 35 | 升庆线3753断路器 | 10kV升庆线 | 400 | 293.1 | 73.28% | 0.0 | 红色
371 | 李沧 | 35kV升平路变电站 | 35 | 升振线3755断路器 | 10kV升振线 | 400 | 850.5 | 212.6% | 0.0 | 红色
372 | 李沧 | 35kV升平路变电站 | 35 | 升苑线3757断路器 | 10kV升苑线 | 400 | -58.6 | -14.65% | 0.0 | 红色
373 | 李沧 | 35kV升平路变电站 | 35 | 升金线3764断路器 | 10kV升金线 | 400 | 1024.6 | 256.2% | 0.0 | 红色
374 | 李沧 | 35kV升平路变电站 | 35 | 太原线3761断路器 | 10kV太原线 | 400 | 1056.6 | 264.2% | 0.0 | 红色
375 | 李沧 | 35kV台柳路变电站 | 35 | 10kV待用Ⅱ线32765断路器 | 10kV台铁乙线 | 400 | 539.0 | 134.8% | 0.0 | 红色
376 | 李沧 | 35kV台柳路变电站 | 35 | 10kV待用Ⅰ线32751断路器 | 10kV台铁甲线 | 400 | 268.0 | 67% | 0.0 | 红色
377 | 李沧 | 35kV台西变电站 | 35 | 10kV车站线2234开关 | 10kV车站线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
378 | 李沧 | 35kV娄山变电站 | 35 | 10kV娄东线3852断路器 | 10kV娄东线 | 400 | 330.4 | 82.6% | 0.0 | 红色
379 | 李沧 | 35kV娄山变电站 | 35 | 10kV娄北线3854断路器 | 10kV娄北线 | 400 | -28.8 | -7.2% | 0.0 | 红色
380 | 李沧 | 35kV娄山变电站 | 35 | 10kV娄南线3857断路器 | 10kV娄南线 | 400 | 120.8 | 30.2% | 0.0 | 红色
381 | 李沧 | 35kV娄山变电站 | 35 | 10kV娄园线3855断路器 | 10kV娄园线 | 400 | 692.0 | 173% | 0.0 | 红色
382 | 李沧 | 35kV娄山变电站 | 35 | 10kV娄岭乙线3865断路器 | 10kV娄岭乙线 | 400 | -4040.8 | -1010% | 0.0 | 红色
383 | 李沧 | 35kV娄山变电站 | 35 | 10kV娄岭甲线3856断路器 | 10kV娄岭甲线 | 400 | 1405.6 | 351.4% | 0.0 | 红色
384 | 李沧 | 35kV娄山变电站 | 35 | 10kV娄庆线3866断路器 | 10kV娄沧线 | 480 | -0.8 | -0.1667% | 6651.68 | 绿色
385 | 李沧 | 35kV娄山变电站 | 35 | 10kV娄河线3862断路器 | 10kV娄河线 | 400 | 536.8 | 134.2% | 0.0 | 红色
386 | 李沧 | 35kV娄山变电站 | 35 | 10kV娄西线3860断路器 | 10kV娄西线 | 400 | 1320.0 | 330% | 0.0 | 红色
387 | 李沧 | 35kV广水路变电站 | 35 | 广代线34142断路器 | 10kV广代线 | 600 | 1720.4 | 286.7% | 0.0 | 红色
388 | 李沧 | 35kV广水路变电站 | 35 | 广体线34141断路器 | 10kV广体线 | 600 | 508.5 | 84.75% | 0.0 | 红色
389 | 李沧 | 35kV广水路变电站 | 35 | 广宾线34150断路器 | 10kV广宾线 | 600 | 1254.5 | 209.1% | 0.0 | 红色
390 | 李沧 | 35kV广水路变电站 | 35 | 10kV广川线34157断路器 | 10kV广川线 | 600 | 1732.6 | 288.8% | 0.0 | 红色
391 | 李沧 | 35kV广水路变电站 | 35 | 广惠线34151断路器 | 10kV广惠线 | 600 | 599.9 | 99.98% | 0.0 | 红色
392 | 李沧 | 35kV广水路变电站 | 35 | 广杨线34145断路器 | 10kV广杨线 | 600 | 1473.8 | 245.6% | 0.0 | 红色
393 | 李沧 | 35kV广水路变电站 | 35 | 广汉线34143断路器 | 10kV广汉线 | 600 | 441.5 | 73.58% | 0.0 | 红色
394 | 李沧 | 35kV广水路变电站 | 35 | 广沙线34155断路器 | 10kV广沙线 | 600 | 15.2 | 2.533% | 0.0 | 红色
395 | 李沧 | 35kV广水路变电站 | 35 | 10kV广流乙线34156断路器 | 10kV广流乙线 | 600 | 207.1 | 34.52% | 0.0 | 红色
396 | 李沧 | 35kV广水路变电站 | 35 | 广艺乙线34152断路器 | 10kV广艺乙线 | 600 | 797.8 | 133% | 0.0 | 红色
397 | 李沧 | 35kV广水路变电站 | 35 | 广艺甲线34144断路器 | 10kV广艺甲线 | 600 | 925.7 | 154.3% | 0.0 | 红色
398 | 李沧 | 35kV延川变电站 | 35 | 10kV延利线38347开关 | 10kV延利线 | 600 | 773.3 | 128.9% | 0.0 | 红色
399 | 李沧 | 35kV延川变电站 | 35 | 10kV延城乙线38357开关 | 10kV延城乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
400 | 李沧 | 35kV延川变电站 | 35 | 10kV延城甲线38345开关 | 10kV延城甲线 | 600 | 243.6 | 40.6% | 0.0 | 红色
401 | 李沧 | 35kV延川变电站 | 35 | 10kV延巨线38358开关 | 10kV延巨线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
402 | 李沧 | 35kV延川变电站 | 35 | 10kV延西乙线38351开关 | 10kV延西乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
403 | 李沧 | 35kV延川变电站 | 35 | 10kV延西甲线38342开关 | 10kV延西甲线 | 600 | 742.9 | 123.8% | 0.0 | 红色
404 | 李沧 | 35kV延川变电站 | 35 | 10kV延达线38352开关 | 10kV延达线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
405 | 李沧 | 35kV延川变电站 | 35 | 10kV延郑线38344开关 | 10kV延郑线 | 600 | 913.4 | 152.2% | 0.0 | 红色
406 | 李沧 | 35kV延川变电站 | 35 | 10kV延金乙线38356开关 | 10kV延金乙线 | 600 | 456.7 | 76.12% | 0.0 | 红色
407 | 李沧 | 35kV延川变电站 | 35 | 10kV延金甲线38346开关 | 10kV延金甲线 | 600 | 748.9 | 124.8% | 0.0 | 红色
408 | 李沧 | 35kV延川变电站 | 35 | 10kV延青线38353开关 | 10kV延青线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
409 | 李沧 | 35kV文昌阁变电站 | 35 | 10kV阁世乙线38955开关 | 10kV阁世乙线 | 600 | 524.4 | 87.4% | 0.0 | 红色
410 | 李沧 | 35kV文昌阁变电站 | 35 | 10kV阁世甲线38942开关 | 10kV阁世甲线 | 600 | -110.4 | -18.4% | 0.0 | 红色
411 | 李沧 | 35kV文昌阁变电站 | 35 | 10kV阁兴线38956开关 | 10kV阁兴线 | 600 | 799.2 | 133.2% | 0.0 | 红色
412 | 李沧 | 35kV文昌阁变电站 | 35 | 10kV阁北线38945开关 | 10kV阁北线 | 600 | -741.6 | -123.6% | 0.0 | 红色
413 | 李沧 | 35kV文昌阁变电站 | 35 | 10kV阁台乙线38962开关 | 10kV阁台乙线 | 600 | 842.4 | 140.4% | 0.0 | 红色
414 | 李沧 | 35kV文昌阁变电站 | 35 | 10kV阁台甲线38946开关 | 10kV阁台甲线 | 600 | 1336.8 | 222.8% | 0.0 | 红色
415 | 李沧 | 35kV文昌阁变电站 | 35 | 10kV阁少线38949开关 | 10kV阁少线 | 600 | 610.8 | 101.8% | 0.0 | 红色
416 | 李沧 | 35kV文昌阁变电站 | 35 | 10kV阁岭线38957开关 | 10kV阁岭线 | 600 | 315.6 | 52.6% | 0.0 | 红色
417 | 李沧 | 35kV文昌阁变电站 | 35 | 10kV阁峰线38943开关 | 10kV阁峰线 | 600 | 852.0 | 142% | 0.0 | 红色
418 | 李沧 | 35kV文昌阁变电站 | 35 | 10kV阁振线38958开关 | 10kV阁振线 | 600 | 1644.0 | 274% | 0.0 | 红色
419 | 李沧 | 35kV文昌阁变电站 | 35 | 10kV阁海乙线38964开关 | 10kV阁海乙线 | 600 | 951.6 | 158.6% | 0.0 | 红色
420 | 李沧 | 35kV文昌阁变电站 | 35 | 10kV阁海甲线38950开关 | 10kV阁海甲线 | 600 | 699.6 | 116.6% | 0.0 | 红色
421 | 李沧 | 35kV文昌阁变电站 | 35 | 10kV阁顺线38961开关 | 10kV阁顺线 | 600 | 456.0 | 76% | 0.0 | 红色
422 | 李沧 | 35kV文昌阁变电站 | 35 | 10kV阁龙线38944开关 | 10kV阁龙线 | 600 | 589.2 | 98.2% | 0.0 | 红色
423 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 下河线1739断路器 | 10kV下河线 | 550 | 1449.4 | 263.5% | 0.0 | 红色
424 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 东李线1740断路器 | 10kV东李线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
425 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 书院线1719断路器 | 10kV书院线 | 480 | 596.8 | 124.3% | 0.0 | 红色
426 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 京口线1741断路器 | 10kV京口线 | 480 | 383.7 | 79.94% | 0.0 | 红色
427 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 商贸线1733断路器 | 10kV商贸线 | 480 | 304.5 | 63.44% | 0.0 | 红色
428 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 10kV大村线0615开关 | 10kV大村线 | 480 | 1735.7 | 361.6% | 0.0 | 红色
429 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 李万乙线1738断路器 | 10kV李万乙线 | 550 | 615.1 | 111.8% | 0.0 | 红色
430 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 李万甲线1723断路器 | 10kV李万甲线 | 550 | 2162.0 | 393.1% | 0.0 | 红色
431 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 李中乙线1725断路器 | 10kV李中乙线 | 600 | 231.4 | 38.57% | 0.0 | 红色
432 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 李中甲线1718断路器 | 10kV李中甲线 | 600 | 791.7 | 131.9% | 0.0 | 红色
433 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 10kV李乐乙线1713断路器 | 10kV李乐乙线 | 550 | 1199.7 | 218.1% | 0.0 | 红色
434 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 李乐甲线1724断路器 | 10kV李乐甲线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
435 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 10kV李兴乙线1745开关 | 10kV李兴乙线 | 600 | 389.8 | 64.97% | 0.0 | 红色
436 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 李兴甲线1714断路器 | 10kV李兴甲线 | 600 | 304.5 | 50.75% | 0.0 | 红色
437 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 李山线1744断路器 | 10kV李山线 | 480 | 542.0 | 112.9% | 0.0 | 红色
438 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 李峰线1734断路器 | 10kV李峰线 | 480 | 213.2 | 44.42% | 0.0 | 红色
439 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 李巨线1716断路器 | 10kV李巨线 | 550 | -852.6 | -155% | 0.0 | 红色
440 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 李河线1735断路器 | 10kV李河线 | 480 | 1035.3 | 215.7% | 0.0 | 红色
441 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 李浮线1743断路器 | 10kV李浮线 | 550 | 85.3 | 15.51% | 0.0 | 红色
442 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 李海丁线1732断路器 | 10kV李海丁线 | 600 | 950.0 | 158.3% | 0.0 | 红色
443 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 李海丙线1715断路器 | 10kV李海丙线 | 600 | 950.0 | 158.3% | 0.0 | 红色
444 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 李达乙线1726断路器 | 10kV李达乙线 | 550 | 213.2 | 38.76% | 0.0 | 红色
445 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 李达甲线1717断路器 | 10kV李达甲线 | 550 | 950.0 | 172.7% | 0.0 | 红色
446 | 李沧 | 35kV李沙变电站 | 35 | 九水线7159断路器 | 10kV九水线 | 400 | 950.4 | 237.6% | 0.0 | 红色
447 | 李沧 | 35kV李沙变电站 | 35 | 代家线7163断路器 | 10kV代家线 | 400 | 96.0 | 24% | 0.0 | 红色
448 | 李沧 | 35kV李沙变电站 | 35 | 安子线7152断路器 | 10kV安子线 | 400 | 1559.2 | 389.8% | 0.0 | 红色
449 | 李沧 | 35kV李沙变电站 | 35 | 李园线7167断路器 | 10kV李园线 | 400 | 952.8 | 238.2% | 0.0 | 红色
450 | 李沧 | 35kV李沙变电站 | 35 | 李城线7164断路器 | 10kV李城线 | 400 | 1006.8 | 251.7% | 0.0 | 红色
451 | 李沧 | 35kV李沙变电站 | 35 | 李安线7170断路器 | 10kV李安线 | 400 | 1210.8 | 302.7% | 0.0 | 红色
452 | 李沧 | 35kV李沙变电站 | 35 | 李沙线7155断路器 | 10kV李沙线 | 400 | 1519.2 | 379.8% | 0.0 | 红色
453 | 李沧 | 35kV李沙变电站 | 35 | 李金乙线7169断路器 | 10kV李金乙线 | 400 | 1028.4 | 257.1% | 0.0 | 红色
454 | 李沧 | 35kV李沙变电站 | 35 | 李金甲线7154断路器 | 10kV李金甲线 | 400 | -0.8 | -0.2% | 0.0 | 红色
455 | 李沧 | 35kV李沙变电站 | 35 | 炉房线7153断路器 | 10kV炉房线 | 400 | 497.6 | 124.4% | 0.0 | 红色
456 | 李沧 | 35kV李沙变电站 | 35 | 10kV纺织线1612开关 | 10kV纺织线 | 400 | 332.4 | 83.1% | 0.0 | 红色
457 | 李沧 | 35kV李沙变电站 | 35 | 郑庄线7160断路器 | 10kV郑庄线 | 400 | 394.4 | 98.6% | 0.0 | 红色
458 | 李沧 | 35kV李沧东部变电站 | 35 | 10kV宾佳线32061断路器 | 10kV宾佳线 | 550 | 278.1 | 50.56% | 0.0 | 红色
459 | 李沧 | 35kV李沧东部变电站 | 35 | 10kV宾南乙线32062断路器 | 10kV宾南乙线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
460 | 李沧 | 35kV李沧东部变电站 | 35 | 10kV宾南甲线32056断路器 | 10kV宾南甲线 | 550 | 783.7 | 142.5% | 0.0 | 红色
461 | 李沧 | 35kV李沧东部变电站 | 35 | 10kV宾山线32053断路器 | 10kV宾山线 | 480 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
462 | 李沧 | 35kV李沧东部变电站 | 35 | 10kV宾川线32052断路器 | 10kV宾川线 | 480 | 1725.4 | 359.5% | 0.0 | 红色
463 | 李沧 | 35kV李沧东部变电站 | 35 | 10kV宾水线32065断路器 | 10kV宾水线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
464 | 李沧 | 35kV李沧东部变电站 | 35 | 10kV宾河线32064断路器 | 10kV宾河线 | 480 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
465 | 李沧 | 35kV李沧东部变电站 | 35 | 10kV山河线32066断路器 | 10kV山河线 | 480 | 606.7 | 126.4% | 0.0 | 红色
466 | 李沧 | 35kV李沧东部变电站 | 35 | 10kV惠水线32054断路器 | 10kV惠水线 | 480 | 1004.9 | 209.4% | 0.0 | 红色
467 | 李沧 | 35kV李沧东部变电站 | 35 | 10kV永川线32057断路器 | 10kV永川线 | 550 | 549.8 | 99.96% | 0.0 | 红色
468 | 李沧 | 35kV李沧东部变电站 | 35 | 10kV汉川线32063断路器 | 10kV汉川线 | 550 | 233.8 | 42.51% | 0.0 | 红色
469 | 李沧 | 35kV李沧东部变电站 | 35 | 10kV铜川线32055断路器 | 10kV铜川线 | 480 | 252.8 | 52.67% | 0.0 | 红色
470 | 李沧 | 110kV汾阳路变电站 | 110 | 10kV汾北线13962开关 | 10kV汾北线 | 600 | -1347.7 | -224.6% | 0.0 | 红色
471 | 李沧 | 110kV汾阳路变电站 | 110 | 10kV汾南线13954开关 | 10kV汾南线 | 600 | 773.4 | 128.9% | 0.0 | 红色
472 | 李沧 | 110kV汾阳路变电站 | 110 | 10kV汾太乙线13954开关 | 10kV汾太乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 8313.6 | 绿色
473 | 李沧 | 110kV汾阳路变电站 | 110 | 10kV汾太甲线13969开关 | 10kV汾太甲线 | 600 | 0.0 | 0% | 8313.6 | 绿色
474 | 李沧 | 110kV汾阳路变电站 | 110 | 10kV汾安线13946开关 | 10kV汾安线 | 600 | 527.3 | 87.88% | 0.0 | 红色
475 | 李沧 | 110kV汾阳路变电站 | 110 | 10kV汾沧线13947开关 | 10kV汾沧线 | 600 | 691.4 | 115.2% | 0.0 | 红色
476 | 李沧 | 110kV汾阳路变电站 | 110 | 10kV汾海丁线13958开关 | 10kV汾海丁线 | 600 | 1054.7 | 175.8% | 0.0 | 红色
477 | 李沧 | 110kV汾阳路变电站 | 110 | 10kV汾海丙线13949开关 | 10kV汾海丙线 | 600 | 914.1 | 152.3% | 0.0 | 红色
478 | 李沧 | 110kV汾阳路变电站 | 110 | 10kV汾海乙线13961开关 | 10kV汾海乙线 | 600 | 597.7 | 99.62% | 0.0 | 红色
479 | 李沧 | 110kV汾阳路变电站 | 110 | 10kV汾海甲线13953开关 | 10kV汾海甲线 | 600 | 1078.1 | 179.7% | 0.0 | 红色
480 | 李沧 | 110kV汾阳路变电站 | 110 | 10kV汾蓝丁线13960开关 | 10kV汾蓝丁线 | 600 | 1160.2 | 193.4% | 0.0 | 红色
481 | 李沧 | 110kV汾阳路变电站 | 110 | 10kV汾蓝丙线13951开关 | 10kV汾蓝丙线 | 600 | 257.8 | 42.97% | 0.0 | 红色
482 | 李沧 | 110kV汾阳路变电站 | 110 | 10kV汾蓝乙线13959开关 | 10kV汾蓝乙线 | 600 | 609.4 | 101.6% | 0.0 | 红色
483 | 李沧 | 110kV汾阳路变电站 | 110 | 10kV汾蓝甲线13950开关 | 10kV汾蓝甲线 | 600 | 527.3 | 87.88% | 0.0 | 红色
484 | 李沧 | 110kV汾阳路变电站 | 110 | 10kV汾铁乙线13950开关 | 10kV汾铁乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 8313.6 | 绿色
485 | 李沧 | 110kV沧口变电站 | 110 | 10kV兴城线0670开关 | 10kV兴城线 | 480 | 858.1 | 178.8% | 0.0 | 红色
486 | 李沧 | 110kV沧口变电站 | 110 | 10kV唐山线0657开关 | 10kV唐山线 | 480 | 892.4 | 185.9% | 0.0 | 红色
487 | 李沧 | 110kV沧口变电站 | 110 | 10kV李村线0674开关 | 10kV李村线 | 400 | 768.6 | 192.2% | 0.0 | 红色
488 | 李沧 | 110kV沧口变电站 | 110 | 10kV棉七线0669开关 | 10kV棉七线 | 400 | 363.6 | 90.9% | 0.0 | 红色
489 | 李沧 | 110kV沧口变电站 | 110 | 10kV沧东线0673开关 | 10kV沧东线 | 400 | 959.5 | 239.9% | 0.0 | 红色
490 | 李沧 | 110kV沧口变电站 | 110 | 10kV沧北线0661开关 | 10kV沧北线 | 480 | 1332.2 | 277.5% | 0.0 | 红色
491 | 李沧 | 110kV沧口变电站 | 110 | 10kV沧南线0658开关 | 10kV沧南线 | 400 | 1454.0 | 363.5% | 0.0 | 红色
492 | 李沧 | 110kV沧口变电站 | 110 | 10kV沧西线0659开关 | 10kV沧西线 | 480 | 978.7 | 203.9% | 0.0 | 红色
493 | 李沧 | 110kV沧口变电站 | 110 | 10kV石宋线0672开关 | 10kV石宋线 | 480 | 1067.8 | 222.5% | 0.0 | 红色
494 | 李沧 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万兴线13275断路器 | 10kV万兴线 | 600 | 109.6 | 18.27% | 0.0 | 红色
495 | 李沧 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万娄线13272断路器 | 10kV万娄线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
496 | 李沧 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万安线13255断路器 | 10kV万安线 | 550 | 304.5 | 55.36% | 0.0 | 红色
497 | 李沧 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万山线13254断路器 | 10kV万山线 | 600 | 493.2 | 82.2% | 0.0 | 红色
498 | 李沧 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万庆线13269断路器 | 10kV万庆线 | 600 | 943.8 | 157.3% | 0.0 | 红色
499 | 李沧 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万沧线13273断路器 | 10kV万沧线 | 600 | 730.7 | 121.8% | 0.0 | 红色
500 | 李沧 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万湘线13258断路器 | 10kV万湘线 | 600 | 724.6 | 120.8% | 0.0 | 红色
501 | 李沧 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万白线13260断路器 | 10kV万白线 | 600 | 341.0 | 56.83% | 0.0 | 红色
502 | 李沧 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万象乙线13271断路器 | 10kV万象乙线 | 600 | 426.2 | 71.03% | 0.0 | 红色
503 | 李沧 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万象甲线13256断路器 | 10kV万象甲线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
504 | 李沧 | 35kV环城南路变电站 | 35 | 北环线0257断路器 | 10kV北环线 | 400 | 1030.4 | 257.6% | 0.0 | 红色
505 | 李沧 | 35kV环城南路变电站 | 35 | 环世乙线0262断路器 | 10kV环世乙线 | 400 | 349.6 | 87.4% | 0.0 | 红色
506 | 李沧 | 35kV环城南路变电站 | 35 | 环世甲线0256断路器 | 10kV环世甲线 | 400 | 418.4 | 104.6% | 0.0 | 红色
507 | 李沧 | 35kV环城南路变电站 | 35 | 环东线0264断路器 | 10kV环东线 | 400 | 191.2 | 47.8% | 0.0 | 红色
508 | 李沧 | 35kV环城南路变电站 | 35 | 环利线0254断路器 | 10kV环利线 | 400 | 2034.4 | 508.6% | 0.0 | 红色
509 | 李沧 | 35kV环城南路变电站 | 35 | 环台线0261断路器 | 10kV环台线 | 400 | 807.2 | 201.8% | 0.0 | 红色
510 | 李沧 | 35kV环城南路变电站 | 35 | 环峰线0255断路器 | 10kV环峰线 | 400 | 838.8 | 209.7% | 0.0 | 红色
511 | 李沧 | 35kV环城南路变电站 | 35 | 环浮线0259断路器 | 10kV环浮线 | 400 | 782.4 | 195.6% | 0.0 | 红色
512 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 中兴线12965开关 | 10kV中兴线 | 480 | 1583.1 | 329.8% | 0.0 | 红色
513 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 10kV中园线12967开关 | 10kV中园线 | 480 | 371.4 | 77.38% | 0.0 | 红色
514 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 10kV中文线12972开关 | 10kV中文线 | 480 | 1242.2 | 258.8% | 0.0 | 红色
515 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 10kV中民线12980开关 | 10kV中民线 | 480 | 298.4 | 62.17% | 0.0 | 红色
516 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 10kV中河线12975开关 | 10kV中河线 | 550 | 1217.8 | 221.4% | 0.0 | 红色
517 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 10kV中流线12962开关 | 10kV中流线 | 480 | 913.4 | 190.3% | 0.0 | 红色
518 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 10kV中浦线12960开关 | 10kV中浦线 | 480 | 73.1 | 15.23% | 0.0 | 红色
519 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 10kV中润线12963开关 | 10kV中润线 | 550 | 657.6 | 119.6% | 0.0 | 红色
520 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 10kV中纺线12966开关 | 10kV中纺线 | 600 | 432.3 | 72.05% | 0.0 | 红色
521 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 10kV中金线12979开关 | 10kV中金线 | 600 | 748.9 | 124.8% | 0.0 | 红色
522 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 10kV中银线16052断路器 | 10kV中银线 | 550 | 347.1 | 63.11% | 0.0 | 红色
523 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 10kV中阳线12974开关 | 10kV中阳线 | 480 | 359.3 | 74.85% | 0.0 | 红色
524 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 凤和线12968开关 | 10kV凤和线 | 480 | 742.9 | 154.8% | 0.0 | 红色
525 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 10kV凤文线12977开关 | 10kV凤文线 | 480 | 615.0 | 128.1% | 0.0 | 红色
526 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 10kV凤江线12973开关 | 10kV凤江线 | 480 | 292.3 | 60.9% | 0.0 | 红色
527 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 10kV凤阳线12961开关 | 10kV凤阳线 | 550 | 371.4 | 67.53% | 0.0 | 红色
528 | 城阳 | 35kV丹山变电站 | 35 | 10kV丹化线4463断路器 | 10kV丹化线 | 400 | 285.0 | 71.25% | 0.0 | 红色
529 | 城阳 | 35kV丹山变电站 | 35 | 10kV丹北线4452断路器 | 10kV丹北线 | 400 | 750.8 | 187.7% | 0.0 | 红色
530 | 城阳 | 35kV丹山变电站 | 35 | 10kV丹少线4454断路器 | 10kV丹少线 | 400 | 759.8 | 189.9% | 0.0 | 红色
531 | 城阳 | 35kV丹山变电站 | 35 | 10kV丹江线4462断路器 | 10kV丹江线 | 400 | 476.4 | 119.1% | 0.0 | 红色
532 | 城阳 | 35kV丹山变电站 | 35 | 10kV丹红线4453断路器 | 10kV丹红线 | 400 | 170.2 | 42.55% | 0.0 | 红色
533 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创业线13669开关 | 10kV创业线 | 550 | 232.8 | 42.33% | 0.0 | 红色
534 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创丰线13651开关 | 10kV创丰线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
535 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创兰线13661开关 | 10kV创兰线 | 600 | 520.8 | 86.8% | 0.0 | 红色
536 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创医乙线13672开关 | 10kV创医乙线 | 600 | 601.2 | 100.2% | 0.0 | 红色
537 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创医甲线13646开关 | 10kV创医甲线 | 600 | 934.8 | 155.8% | 0.0 | 红色
538 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创华线13663开关 | 10kV创华线 | 550 | 630.0 | 114.5% | 0.0 | 红色
539 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创南线13670开关 | 10kV创南线 | 550 | 1089.6 | 198.1% | 0.0 | 红色
540 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创园线13641开关 | 10kV创园线 | 480 | 187.2 | 39% | 0.0 | 红色
541 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创广线13642开关 | 10kV创广线 | 550 | 1132.8 | 206% | 0.0 | 红色
542 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创慧乙线13671开关 | 10kV创慧乙线 | 600 | 129.6 | 21.6% | 0.0 | 红色
543 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创慧甲线13653开关 | 10kV创慧甲线 | 600 | 73.2 | 12.2% | 0.0 | 红色
544 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创戈线13664开关 | 10kV创戈线 | 550 | 868.8 | 158% | 0.0 | 红色
545 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创河线13643开关 | 10kV创河线 | 550 | 165.6 | 30.11% | 0.0 | 红色
546 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创茂乙线13660开关 | 10kV创茂乙线 | 600 | 73.2 | 12.2% | 0.0 | 红色
547 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创茂甲线13650开关 | 10kV创茂甲线 | 600 | 1183.2 | 197.2% | 0.0 | 红色
548 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创贯线13668开关 | 10kV创贯线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
549 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创雨乙线13662开关 | 10kV创雨乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
550 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创雨甲线13644开关 | 10kV创雨甲线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
551 | 城阳 | 110kV创新变电站 | 110 | 10kV创顺线13652开关 | 10kV创顺线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
552 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲万线11655断路器 | 10kV曲万线 | 600 | 836.1 | 139.3% | 0.0 | 红色
553 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲东线11664断路器 | 10kV曲东线 | 480 | 19.0 | 3.958% | 0.0 | 红色
554 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲亭线11663断路器 | 10kV曲亭线 | 480 | 101.3 | 21.1% | 0.0 | 红色
555 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲佳线11662断路器 | 10kV曲佳线 | 500 | 1919.2 | 383.8% | 0.0 | 红色
556 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲兴线11656断路器 | 10kV曲兴线 | 480 | 1570.8 | 327.2% | 0.0 | 红色
557 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲前乙线11675断路器 | 10kV曲前乙线 | 600 | 424.4 | 70.73% | 0.0 | 红色
558 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲前甲线11654断路器 | 10kV曲前甲线 | 600 | 1412.5 | 235.4% | 0.0 | 红色
559 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲北线11674断路器 | 10kV曲北线 | 480 | 1779.9 | 370.8% | 0.0 | 红色
560 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲南线11661断路器 | 10kV曲南线 | 600 | 44.3 | 7.383% | 0.0 | 红色
561 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲和线11667断路器 | 10kV曲和线 | 550 | 1387.2 | 252.2% | 0.0 | 红色
562 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲威线11680断路器 | 10kV曲威线 | 480 | 1127.5 | 234.9% | 0.0 | 红色
563 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲广线11673断路器 | 10kV曲广线 | 480 | 1292.1 | 269.2% | 0.0 | 红色
564 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲广线11673断路器 | 10kV曲广线 | 480 | 1292.1 | 269.2% | 0.0 | 红色
565 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲成线11652断路器 | 10kV曲成线 | 480 | 1146.5 | 238.9% | 0.0 | 红色
566 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV备用线11679断路器 | 10kV曲文线 | 480 | 1349.1 | 281.1% | 8033.58 | 红色
567 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲新线11668开关 | 10kV曲新线 | 480 | 1374.5 | 286.4% | 0.0 | 红色
568 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲春线11681开关 | 10kV曲春线 | 480 | 1228.8 | 256% | 0.0 | 红色
569 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲林线11660断路器 | 10kV曲林线 | 480 | 392.7 | 81.81% | 0.0 | 红色
570 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲瑞线11670断路器 | 10kV曲瑞线 | 600 | 1279.5 | 213.2% | 0.0 | 红色
571 | 城阳 | 110kV北曲变电站 | 110 | 10kV曲阳线11657断路器 | 10kV曲阳线 | 480 | 880.4 | 183.4% | 0.0 | 红色
572 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓元线13178断路器 | 10kV卓元线 | 550 | 481.9 | 87.62% | 0.0 | 红色
573 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓兰线13179断路器 | 10kV卓兰线 | 550 | 1067.5 | 194.1% | 0.0 | 红色
574 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓北线13182断路器 | 10kV卓北线 | 550 | 335.5 | 61% | 0.0 | 红色
575 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓双线13177断路器 | 10kV卓双线 | 550 | 298.9 | 54.35% | 0.0 | 红色
576 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓宁线13160断路器 | 10kV卓宁线 | 550 | 560.1 | 101.8% | 0.0 | 红色
577 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓山线13156断路器 | 10kV卓山线 | 550 | 60.9 | 11.07% | 0.0 | 红色
578 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓机线13159断路器 | 10kV卓机线 | 550 | 754.9 | 137.3% | 0.0 | 红色
579 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓江线13171断路器 | 10kV卓江线 | 480 | 427.0 | 88.96% | 0.0 | 红色
580 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓流线13169开关 | 10kV卓流线 | 550 | 378.2 | 68.76% | 0.0 | 红色
581 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓环线13158断路器 | 10kV卓环线 | 480 | 194.8 | 40.58% | 0.0 | 红色
582 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓苑乙线13180断路器 | 10kV卓苑乙线 | 550 | 201.3 | 36.6% | 0.0 | 红色
583 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓苑甲线13152断路器 | 10kV卓苑甲线 | 550 | 535.7 | 97.4% | 0.0 | 红色
584 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓蓝丁线13181断路器 | 10kV卓蓝丁线 | 550 | 1079.7 | 196.3% | 0.0 | 红色
585 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓蓝丙线13157开关 | 10kV卓蓝丙线 | 550 | 547.9 | 99.62% | 0.0 | 红色
586 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓蓝乙线13170断路器 | 10kV卓蓝乙线 | 550 | 561.2 | 102% | 0.0 | 红色
587 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓蓝甲线13155断路器 | 10kV卓蓝甲线 | 550 | 438.3 | 79.69% | 0.0 | 红色
588 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓蔚甲线13161断路器 | 10kV卓蔚甲线 | 600 | 468.8 | 78.13% | 0.0 | 红色
589 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓路线13162断路器 | 10kV卓路线 | 550 | -937.6 | -170.5% | 0.0 | 红色
590 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓金乙线13168断路器 | 10kV卓金乙线 | 550 | 353.8 | 64.33% | 0.0 | 红色
591 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓金甲线13154断路器 | 10kV卓金甲线 | 550 | 974.1 | 177.1% | 0.0 | 红色
592 | 城阳 | 110kV卓越变电站 | 110 | 10kV卓锐线13172断路器 | 10kV卓锐线 | 480 | -2568.1 | -535% | 0.0 | 红色
593 | 城阳 | 110kV南宅变电站 | 110 | 10kV宅付线21853开关 | 10kV宅付线 | 600 | 1953.2 | 325.5% | 0.0 | 红色
594 | 城阳 | 110kV南宅变电站 | 110 | 10kV宅戈线21857开关 | 10kV宅戈线 | 600 | 970.4 | 161.7% | 0.0 | 红色
595 | 城阳 | 110kV南宅变电站 | 110 | 10kV宅智乙线21867开关 | 10kV宅智乙线 | 600 | 424.0 | 70.67% | 0.0 | 红色
596 | 城阳 | 110kV南宅变电站 | 110 | 10kV宅智甲线21854开关 | 10kV宅智甲线 | 600 | 511.3 | 85.22% | 0.0 | 红色
597 | 城阳 | 110kV南宅变电站 | 110 | 10kV宅棉线21855开关 | 10kV宅棉线 | 600 | 351.4 | 58.57% | 0.0 | 红色
598 | 城阳 | 110kV南宅变电站 | 110 | 10kV宅水线21869开关 | 10kV宅水线 | 600 | 972.8 | 162.1% | 0.0 | 红色
599 | 城阳 | 110kV南宅变电站 | 110 | 10kV宅演线21856开关 | 10kV宅演线 | 600 | 923.1 | 153.8% | 0.0 | 红色
600 | 城阳 | 110kV南宅变电站 | 110 | 10kV宅玉线 21860开关 | 10kV宅玉线 | 550 | 604.8 | 110% | 0.0 | 红色
601 | 城阳 | 110kV南宅变电站 | 110 | 10kV宅礼线21870开关 | 10kV宅礼线 | 600 | 386.8 | 64.47% | 0.0 | 红色
602 | 城阳 | 110kV南宅变电站 | 110 | 10kV宅铁线21868开关 | 10kV宅铁线 | 600 | 422.4 | 70.4% | 0.0 | 红色
603 | 城阳 | 110kV南宅变电站 | 110 | 10kV宅霞线 21866开关 | 10kV宅霞线 | 600 | 598.1 | 99.68% | 0.0 | 红色
604 | 城阳 | 110kV南宅变电站 | 110 | 10kV宅青线21859开关 | 10kV宅青线 | 400 | 103.2 | 25.8% | 0.0 | 红色
605 | 城阳 | 110kV古岛变电站 | 110 | 10kV祥云线012开关 | 10kV祥云线 | 400 | -814.0 | -203.5% | 0.0 | 红色
606 | 城阳 | 110kV古岛变电站 | 110 | 10kV祥金线027开关 | 10kV祥金线 | 400 | -587.0 | -146.8% | 0.0 | 红色
607 | 城阳 | 110kV古岛变电站 | 110 | 10kV祥阳线026开关 | 10kV祥阳线 | 400 | -1182.0 | -295.5% | 0.0 | 红色
608 | 城阳 | 110kV古庙变电站 | 110 | 10kV古东线11864断路器 | 10kV古东线 | 480 | 261.8 | 54.54% | 0.0 | 红色
609 | 城阳 | 110kV古庙变电站 | 110 | 10kV古中线11865断路器 | 10kV古中线 | 480 | 292.3 | 60.9% | 0.0 | 红色
610 | 平度 | 35kV镇江路变电站 | 35 | 10kV古北线60652开关 | 10kV古北线 | 480 | -2775.4 | -578.2% | 0.0 | 红色
611 | 城阳 | 110kV古庙变电站 | 110 | 10kV古即线11859断路器 | 10kV古即线 | 550 | 146.1 | 26.56% | 0.0 | 红色
612 | 城阳 | 110kV古庙变电站 | 110 | 10kV古周线11858断路器 | 10kV古周线 | 550 | 493.2 | 89.67% | 0.0 | 红色
613 | 城阳 | 110kV古庙变电站 | 110 | 10kV古园线11853断路器 | 10kV古园线 | 480 | 341.0 | 71.04% | 0.0 | 红色
614 | 城阳 | 110kV古庙变电站 | 110 | 10kV古春线11851断路器 | 10kV古春线 | 480 | 554.1 | 115.4% | 0.0 | 红色
615 | 平度 | 35kV古岘变电站 | 35 | 10kV古水线60660开关 | 10kV古水线 | 480 | -1531.9 | -319.1% | 0.0 | 红色
616 | 城阳 | 110kV古庙变电站 | 110 | 10kV古百线11871断路器 | 10kV古百线 | 400 | 152.2 | 38.05% | 0.0 | 红色
617 | 城阳 | 110kV古庙变电站 | 110 | 10kV古硕线11854断路器 | 10kV古硕线 | 480 | 353.2 | 73.58% | 0.0 | 红色
618 | 城阳 | 110kV古庙变电站 | 110 | 10kV古秋线11852断路器 | 10kV古秋线 | 480 | 383.6 | 79.92% | 0.0 | 红色
619 | 城阳 | 110kV古庙变电站 | 110 | 10kV古艳线11868断路器 | 10kV古艳线 | 550 | -103.5 | -18.82% | 0.0 | 红色
620 | 城阳 | 110kV古庙变电站 | 110 | 10kV古金线11866断路器 | 10kV古金线 | 480 | 1065.6 | 222% | 0.0 | 红色
621 | 城阳 | 110kV古庙变电站 | 110 | 10kV古阳线11863断路器 | 10kV古阳线 | 480 | 1089.9 | 227.1% | 0.0 | 红色
622 | 城阳 | 110kV古庙变电站 | 110 | 10kV古青线11869断路器 | 10kV古青线 | 550 | 919.4 | 167.2% | 0.0 | 红色
623 | 城阳 | 35kV城区变电站 | 35 | 10kV仲村线7460断路器 | 10kV仲村线 | 400 | 1200.0 | 300% | 0.0 | 红色
624 | 城阳 | 35kV城区变电站 | 35 | 10kV区枫线7453断路器 | 10kV区枫线 | 400 | 288.0 | 72% | 0.0 | 红色
625 | 城阳 | 35kV城区变电站 | 35 | 10kV区桃线7463断路器 | 10kV区桃线 | 400 | 432.0 | 108% | 0.0 | 红色
626 | 城阳 | 35kV城区变电站 | 35 | 10kV区田线7456断路器 | 10kV区田线 | 400 | 624.0 | 156% | 0.0 | 红色
627 | 城阳 | 35kV城区变电站 | 35 | 10kV区艳线7464断路器 | 10kV区艳线 | 400 | 432.0 | 108% | 0.0 | 红色
628 | 城阳 | 35kV城区变电站 | 35 | 10kV春城线7461断路器 | 10kV春城线 | 400 | 960.0 | 240% | 0.0 | 红色
629 | 城阳 | 35kV城区变电站 | 35 | 10kV田城线7452断路器 | 10kV田城线 | 400 | 456.0 | 114% | 0.0 | 红色
630 | 城阳 | 35kV城区变电站 | 35 | 10kV艳阳线7462断路器 | 10kV艳阳线 | 400 | -104.0 | -26% | 0.0 | 红色
631 | 城阳 | 35kV城区变电站 | 35 | 10kV虹河线7455断路器 | 10kV虹河线 | 400 | 400.0 | 100% | 0.0 | 红色
632 | 城阳 | 35kV城区变电站 | 35 | 10kV西城线7454断路器 | 10kV西城线 | 400 | 48.0 | 12% | 0.0 | 红色
633 | 城阳 | 110kV城阳变电站 | 110 | 10kV华城线11254断路器 | 10kV华城线 | 480 | 1825.4 | 380.3% | 0.0 | 红色
634 | 城阳 | 110kV城阳变电站 | 110 | 10kV南万线11267断路器 | 10kV南万线 | 480 | 1170.6 | 243.9% | 0.0 | 红色
635 | 城阳 | 110kV城阳变电站 | 110 | 10kV南疃线11256断路器 | 10kV南疃线 | 600 | 462.0 | 77% | 0.0 | 红色
636 | 城阳 | 110kV城阳变电站 | 110 | 10kV城区线11261断路器 | 10kV城区线 | 480 | 1093.5 | 227.8% | 0.0 | 红色
637 | 城阳 | 110kV城阳变电站 | 110 | 10kV城南线11255断路器 | 10kV城南线 | 480 | 678.1 | 141.3% | 0.0 | 红色
638 | 城阳 | 110kV城阳变电站 | 110 | 10kV城叁线11265断路器 | 10kV城叁线 | 480 | 644.1 | 134.2% | 0.0 | 红色
639 | 城阳 | 110kV城阳变电站 | 110 | 10kV城和线11257断路器 | 10kV城和线 | 480 | 632.4 | 131.8% | 0.0 | 红色
640 | 城阳 | 110kV城阳变电站 | 110 | 10kV城壹线11263断路器 | 10kV城壹线 | 480 | 1269.3 | 264.4% | 0.0 | 红色
641 | 城阳 | 110kV城阳变电站 | 110 | 10kV城王线11266断路器 | 10kV城王线 | 480 | 684.4 | 142.6% | 0.0 | 红色
642 | 城阳 | 110kV城阳变电站 | 110 | 10kV城阳线11253断路器 | 10kV城阳线 | 480 | 349.8 | 72.88% | 0.0 | 红色
643 | 城阳 | 110kV城阳变电站 | 110 | 10kV桃林线11258断路器 | 10kV桃林线 | 480 | 895.2 | 186.5% | 0.0 | 红色
644 | 城阳 | 110kV城阳变电站 | 110 | 10kV长城线11264断路器 | 10kV长城线 | 480 | 623.4 | 129.9% | 0.0 | 红色
645 | 城阳 | 35kV夏庄变电站 | 35 | 10kV中黄线4175开关 | 10kV中黄线 | 480 | 280.0 | 58.33% | 0.0 | 红色
646 | 城阳 | 35kV夏庄变电站 | 35 | 10kV刘家线4174开关 | 10kV刘家线 | 480 | 1304.2 | 271.7% | 0.0 | 红色
647 | 城阳 | 35kV夏庄变电站 | 35 | 10kV古彩线4173开关 | 10kV古彩线 | 480 | -590.9 | -123.1% | 0.0 | 红色
648 | 城阳 | 35kV夏庄变电站 | 35 | 古镇线4181开关 | 10kV古镇线 | 550 | 219.1 | 39.84% | 0.0 | 红色
649 | 城阳 | 35kV夏庄变电站 | 35 | 10kV夏少乙线4184开关 | 10kV夏少乙线 | 550 | 1621.2 | 294.8% | 0.0 | 红色
650 | 城阳 | 35kV夏庄变电站 | 35 | 10kV夏少甲线4177开关 | 10kV夏少甲线 | 550 | 682.4 | 124.1% | 0.0 | 红色
651 | 城阳 | 35kV夏庄变电站 | 35 | 10kV夏庄线4183开关 | 10kV夏庄线 | 480 | 1480.9 | 308.5% | 0.0 | 红色
652 | 城阳 | 35kV夏庄变电站 | 35 | 10kV夏昊线4185开关 | 10kV夏昊线 | 550 | 737.2 | 134% | 0.0 | 红色
653 | 城阳 | 35kV夏庄变电站 | 35 | 10kV少山线4176开关 | 10kV少山线 | 480 | 316.6 | 65.96% | 0.0 | 红色
654 | 城阳 | 35kV夏庄变电站 | 35 | 10kV白塔线IV4186断路器 | 10kV白塔线 | 480 | 78.9 | 16.44% | 0.0 | 红色
655 | 平度 | 110kV香店变电站 | 110 | 10kV白沙线10开关 | 10kV白沙线 | 480 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
656 | 城阳 | 35kV夏庄变电站 | 35 | 银河线4182开关 | 10kV银河线 | 550 | 932.3 | 169.5% | 0.0 | 红色
657 | 城阳 | 110kV大洋变电站 | 110 | 10kV洋华乙线13545断路器 | 10kV洋华乙线 | 550 | 213.2 | 38.76% | 0.0 | 红色
658 | 城阳 | 110kV大洋变电站 | 110 | 10kV洋华甲线13560断路器 | 10kV洋华甲线 | 550 | 57.9 | 10.53% | 0.0 | 红色
659 | 城阳 | 110kV大洋变电站 | 110 | 10kV洋强乙线13546断路器 | 10kV洋强乙线 | 550 | 167.5 | 30.45% | 0.0 | 红色
660 | 城阳 | 110kV大洋变电站 | 110 | 10kV洋强甲线13559断路器 | 10kV洋强甲线 | 550 | 871.2 | 158.4% | 0.0 | 红色
661 | 城阳 | 110kV大洋变电站 | 110 | 10kV备用线13541断路器 | 10kV洋星线 | 480 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
662 | 城阳 | 110kV大洋变电站 | 110 | 10kV洋桥线13542断路器 | 10kV洋桥线 | 600 | 1624.4 | 270.7% | 0.0 | 红色
663 | 城阳 | 110kV大洋变电站 | 110 | 10kV待用Ⅵ线13553断路器 | 10kV洋流线 | 550 | 97.5 | 17.73% | 0.0 | 红色
664 | 城阳 | 110kV大洋变电站 | 110 | 10kV洋海线13563断路器 | 10kV洋海线 | 600 | 161.4 | 26.9% | 0.0 | 红色
665 | 城阳 | 110kV大洋变电站 | 110 | 10kV洋滩线13570断路器 | 10kV洋滩线 | 550 | 758.5 | 137.9% | 0.0 | 红色
666 | 城阳 | 110kV大洋变电站 | 110 | 10kV洋红乙线13565断路器 | 10kV洋红乙线 | 600 | 405.1 | 67.52% | 0.0 | 红色
667 | 城阳 | 110kV大洋变电站 | 110 | 10kV洋红甲线13552断路器 | 10kV洋红甲线 | 600 | -149.3 | -24.88% | 0.0 | 红色
668 | 城阳 | 35kV天泰奥园变电站 | 35 | 10kV天迦甲线31255断路器 | 10kV天迦甲线 | 480 | 480.0 | 100% | 0.0 | 红色
669 | 城阳 | 35kV天泰奥园变电站 | 35 | 10kV奥园乙线31259断路器 | 10kV奥园乙线 | 480 | 156.0 | 32.5% | 0.0 | 红色
670 | 城阳 | 35kV天泰奥园变电站 | 35 | 10kV奥园甲线31254断路器 | 10kV奥园甲线 | 480 | 672.0 | 140% | 0.0 | 红色
671 | 城阳 | 35kV天泰奥园变电站 | 35 | 10kV泰云线31257断路器 | 10kV泰云线 | 550 | 732.0 | 133.1% | 0.0 | 红色
672 | 城阳 | 35kV天泰奥园变电站 | 35 | 10kV泰北线31253断路器 | 10kV泰北线 | 480 | 672.0 | 140% | 0.0 | 红色
673 | 城阳 | 35kV天泰奥园变电站 | 35 | 10kV泰南线31261断路器 | 10kV泰南线 | 480 | 1476.0 | 307.5% | 0.0 | 红色
674 | 城阳 | 35kV天泰奥园变电站 | 35 | 10kV泰和线31252断路器 | 10kV泰和线 | 480 | 1008.0 | 210% | 0.0 | 红色
675 | 城阳 | 35kV天泰奥园变电站 | 35 | 10kV泰安线31262断路器 | 10kV泰安线 | 480 | 1524.0 | 317.5% | 0.0 | 红色
676 | 城阳 | 35kV天泰奥园变电站 | 35 | 10kV泰新线31263断路器 | 10kV泰新线 | 550 | 144.0 | 26.18% | 0.0 | 红色
677 | 城阳 | 35kV天泰奥园变电站 | 35 | 10kV泰昊线31264断路器 | 10kV泰昊线 | 550 | 1296.0 | 235.6% | 0.0 | 红色
678 | 城阳 | 35kV天泰奥园变电站 | 35 | 10kV泰水线31256断路器 | 10kV泰水线 | 480 | 1308.0 | 272.5% | 0.0 | 红色
679 | 城阳 | 35kV太平角变电站 | 35 | 10kV平剧线38466开关 | 10kV平剧线 | 400 | 196.7 | 49.18% | 0.0 | 红色
680 | 城阳 | 35kV太平角变电站 | 35 | 10kV平帆线38465开关 | 10kV平帆线 | 400 | 255.7 | 63.92% | 0.0 | 红色
681 | 城阳 | 35kV女姑口变电站 | 35 | 10kV双万线3257断路器 | 10kV双万线 | 550 | 345.0 | 62.73% | 0.0 | 红色
682 | 城阳 | 35kV女姑口变电站 | 35 | 10kV双兰线3253断路器 | 10kV双兰线 | 400 | 236.0 | 59% | 0.0 | 红色
683 | 城阳 | 35kV女姑口变电站 | 35 | 10kV双埠线3262断路器 | 10kV双埠线 | 400 | 370.0 | 92.5% | 0.0 | 红色
684 | 城阳 | 35kV女姑口变电站 | 35 | 10kV双机线3262开关 | 10kV双机线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
685 | 城阳 | 35kV女姑口变电站 | 35 | 10kV双环线3263断路器 | 10kV双环线 | 400 | -54.0 | -13.5% | 0.0 | 红色
686 | 城阳 | 35kV女姑口变电站 | 35 | 10kV双达线3264断路器 | 10kV双达线 | 400 | 418.0 | 104.5% | 0.0 | 红色
687 | 城阳 | 35kV女姑口变电站 | 35 | 10kV安普线3255断路器 | 10kV安普线 | 400 | 380.0 | 95% | 0.0 | 红色
688 | 城阳 | 35kV女姑口变电站 | 35 | 10kV安顺线3265断路器 | 10kV安顺线 | 400 | -74.0 | -18.5% | 0.0 | 红色
689 | 城阳 | 110kV宏顺变电站 | 110 | 10kV顺大线027开关 | 10kV顺大线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
690 | 城阳 | 110kV宏顺变电站 | 110 | 10kV顺水线014开关 | 10kV顺水线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
691 | 城阳 | 110kV宏顺变电站 | 110 | 10kV顺里甲线013开关 | 10kV顺里甲线 | 550 | 177.4 | 32.25% | 0.0 | 红色
692 | 城阳 | 35kV尚佳变电站 | 35 | 10kV尚东线31756断路器 | 10kV尚东线 | 480 | -936.0 | -195% | 0.0 | 红色
693 | 城阳 | 35kV尚佳变电站 | 35 | 10kV尚体乙线31761断路器 | 10kV尚体乙线 | 600 | 670.0 | 111.7% | 0.0 | 红色
694 | 城阳 | 35kV尚佳变电站 | 35 | 尚体甲线31757断路器 | 10kV尚体甲线 | 550 | 958.0 | 174.2% | 0.0 | 红色
695 | 城阳 | 35kV尚佳变电站 | 35 | 10kV尚北线31755断路器 | 10kV尚北线 | 480 | 55.0 | 11.46% | 0.0 | 红色
696 | 城阳 | 35kV尚佳变电站 | 35 | 尚戈线31764断路器 | 10kV尚戈线 | 550 | 464.0 | 84.36% | 0.0 | 红色
697 | 城阳 | 35kV尚佳变电站 | 35 | 10kV尚海线31754断路器 | 10kV尚海线 | 480 | 610.0 | 127.1% | 0.0 | 红色
698 | 城阳 | 35kV尚佳变电站 | 35 | 10kV尚玉线31765断路器 | 10kV尚玉线 | 400 | 20.0 | 5% | 0.0 | 红色
699 | 城阳 | 35kV尚佳变电站 | 35 | 10kV尚西线31753断路器 | 10kV尚西线 | 480 | 197.0 | 41.04% | 0.0 | 红色
700 | 城阳 | 35kV尚佳变电站 | 35 | 10kV尚铁丁线31753开关 | 10kV尚铁丁线 | 480 | 0.0 | 0% | 6650.88 | 绿色
701 | 城阳 | 35kV尚佳变电站 | 35 | 6652开关 | 10kV尚铁丙线 | 480 | 0.0 | 0% | 6650.88 | 绿色
702 | 城阳 | 35kV尚佳变电站 | 35 | 备用线31766断路器 | 10kV程尚线 | 480 | 42.0 | 8.75% | 0.0 | 红色
703 | 城阳 | 110kV岙东变电站 | 110 | 10kV岙东线12666断路器 | 10kV岙东线 | 600 | 185.7 | 30.95% | 0.0 | 红色
704 | 城阳 | 110kV岙东变电站 | 110 | 10kV岙创乙线12670开关 | 10kV岙创乙线 | 550 | 663.8 | 120.7% | 0.0 | 红色
705 | 城阳 | 110kV岙东变电站 | 110 | 10kV岙创甲线12653开关 | 10kV岙创甲线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
706 | 城阳 | 110kV岙东变电站 | 110 | 10kV岙华线12654开关 | 10kV岙华线 | 550 | 338.0 | 61.45% | 0.0 | 红色
707 | 城阳 | 110kV岙东变电站 | 110 | 10kV岙南线12651断路器 | 10kV岙南线 | 480 | 606.0 | 126.2% | 0.0 | 红色
708 | 城阳 | 110kV岙东变电站 | 110 | 10kV岙强线12669开关 | 10kV岙强线 | 480 | 475.0 | 98.96% | 0.0 | 红色
709 | 城阳 | 110kV岙东变电站 | 110 | 10kV岙悦线12664开关 | 10kV岙悦线 | 550 | 468.9 | 85.25% | 0.0 | 红色
710 | 城阳 | 110kV岙东变电站 | 110 | 岙成线12656断路器 | 10kV岙成线 | 550 | 331.9 | 60.35% | 0.0 | 红色
711 | 城阳 | 110kV岙东变电站 | 110 | 10kV岙智甲线12659开关 | 10kV岙智甲线 | 550 | 39.6 | 7.2% | 0.0 | 红色
712 | 城阳 | 110kV岙东变电站 | 110 | 10kV岙桥线12652断路器 | 10kV岙桥线 | 480 | 1166.2 | 243% | 0.0 | 红色
713 | 城阳 | 110kV岙东变电站 | 110 | 10kV岙河线12668断路器 | 10kV岙河线 | 550 | 770.4 | 140.1% | 0.0 | 红色
714 | 城阳 | 110kV岙东变电站 | 110 | 10kV岙海线12671断路器 | 10kV岙海线 | 550 | -307.5 | -55.91% | 0.0 | 红色
715 | 城阳 | 110kV岙东变电站 | 110 | 10kV岙环乙线12663断路器 | 10kV岙环乙线 | 550 | 1120.6 | 203.7% | 0.0 | 红色
716 | 城阳 | 110kV岙东变电站 | 110 | 10kV岙环甲线12657断路器 | 10kV岙环甲线 | 550 | 615.1 | 111.8% | 0.0 | 红色
717 | 城阳 | 110kV岙东变电站 | 110 | 10kV岙龙线12665断路器 | 10kV岙龙线 | 600 | 1364.2 | 227.4% | 0.0 | 红色
718 | 城阳 | 35kV惜福镇变电站 | 35 | 10kV惜付线1463断路器 | 10kV惜付线 | 480 | 452.4 | 94.25% | 0.0 | 红色
719 | 城阳 | 35kV惜福镇变电站 | 35 | 10kV惜大线1456断路器 | 10kV惜大线 | 400 | 656.0 | 164% | 0.0 | 红色
720 | 城阳 | 35kV惜福镇变电站 | 35 | 10kV惜智乙线1464断路器 | 10kV惜智乙线 | 400 | 133.6 | 33.4% | 0.0 | 红色
721 | 城阳 | 35kV惜福镇变电站 | 35 | 10kV惜智甲线1454断路器 | 10kV惜智甲线 | 400 | 432.0 | 108% | 0.0 | 红色
722 | 城阳 | 35kV惜福镇变电站 | 35 | 10kV惜棉线1452断路器 | 10kV惜棉线 | 480 | 10.8 | 2.25% | 0.0 | 红色
723 | 城阳 | 35kV惜福镇变电站 | 35 | 10kV惜演线1462断路器 | 10kV惜演线 | 480 | 282.0 | 58.75% | 0.0 | 红色
724 | 城阳 | 35kV惜福镇变电站 | 35 | 10kV惜王线1461断路器 | 10kV惜王线 | 400 | 59.2 | 14.8% | 0.0 | 红色
725 | 城阳 | 35kV惜福镇变电站 | 35 | 10kV惜田线1455断路器 | 10kV惜田线 | 400 | 1200.8 | 300.2% | 0.0 | 红色
726 | 城阳 | 35kV惜福镇变电站 | 35 | 10kV惜路线1460断路器 | 10kV惜路线 | 400 | -864.0 | -216% | 0.0 | 红色
727 | 城阳 | 35kV惜福镇变电站 | 35 | 10kV惜铁线1453断路器 | 10kV惜铁线 | 400 | 40.8 | 10.2% | 0.0 | 红色
728 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 10kV文万线12858开关 | 10kV文万线 | 550 | 810.8 | 147.4% | 0.0 | 红色
729 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 10kV文中线12851断路器 | 10kV文中线 | 550 | 1048.5 | 190.6% | 0.0 | 红色
730 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 10kV文乐乙线12871断路器 | 10kV文乐乙线 | 550 | 42.7 | 7.764% | 0.0 | 红色
731 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 10kV文乐甲线12854断路器 | 10kV文乐甲线 | 550 | 36.6 | 6.655% | 0.0 | 红色
732 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 10kV文城乙线12870断路器 | 10kV文城乙线 | 550 | 298.7 | 54.31% | 0.0 | 红色
733 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 10kV文城甲线12855断路器 | 10kV文城甲线 | 550 | 597.4 | 108.6% | 0.0 | 红色
734 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 文山线12872断路器 | 10kV文山线 | 550 | 1152.1 | 209.5% | 0.0 | 红色
735 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 文广线12857断路器 | 10kV文广线 | 550 | -182.9 | -33.25% | 0.0 | 红色
736 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 10kV文江线12853断路器 | 10kV文江线 | 550 | 707.1 | 128.6% | 0.0 | 红色
737 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 10kV文电乙线12869断路器 | 10kV文电乙线 | 550 | 268.2 | 48.76% | 0.0 | 红色
738 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 10kV文电甲线12856断路器 | 10kV文电甲线 | 550 | 121.9 | 22.16% | 0.0 | 红色
739 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 10kV文科线12866断路器 | 10kV文科线 | 550 | 97.5 | 17.73% | 0.0 | 红色
740 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 10kV文车线12868断路器 | 10kV文车线 | 600 | 6.1 | 1.017% | 0.0 | 红色
741 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 10kV文邦线12867开关 | 10kV文邦线 | 550 | 329.2 | 59.85% | 0.0 | 红色
742 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 10kV文阳线12873断路器 | 10kV文阳线 | 550 | 414.5 | 75.36% | 0.0 | 红色
743 | 城阳 | 110kV文阳路变电站 | 110 | 10kV文龙线12852断路器 | 10kV文龙线 | 550 | 969.3 | 176.2% | 0.0 | 红色
744 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春东线14156开关 | 10kV春东线 | 600 | 213.1 | 35.52% | 0.0 | 红色
745 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春丰线14177开关 | 10kV春丰线 | 500 | -3440.3 | -688.1% | 0.0 | 红色
746 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春创乙线14176开关 | 10kV春创乙线 | 600 | 158.3 | 26.38% | 0.0 | 红色
747 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春创甲线14160开关 | 10kV春创甲线 | 600 | 414.1 | 69.02% | 0.0 | 红色
748 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春华线14179开关 | 10kV春华线 | 550 | -1077.8 | -196% | 0.0 | 红色
749 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春园线14157开关 | 10kV春园线 | 600 | 109.6 | 18.27% | 0.0 | 红色
750 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春岭线14158开关 | 10kV春岭线 | 600 | 310.5 | 51.75% | 0.0 | 红色
751 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春桂乙线14167开关 | 10kV春桂乙线 | 600 | -1711.0 | -285.2% | 0.0 | 红色
752 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春桂甲线14154开关 | 10kV春桂甲线 | 600 | 907.3 | 151.2% | 0.0 | 红色
753 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV待用X 14163开关 | 10kV春水线 | 550 | 359.3 | 65.33% | 0.0 | 红色
754 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春江线14166开关 | 10kV春江线 | 600 | -608.9 | -101.5% | 0.0 | 红色
755 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春河线14162开关 | 10kV春河线 | 550 | 548.0 | 99.64% | 0.0 | 红色
756 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春洪线14153开关 | 10kV春洪线 | 550 | -1430.9 | -260.2% | 0.0 | 红色
757 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春祥线14168开关 | 10kV春祥线 | 600 | -2484.3 | -414.1% | 0.0 | 红色
758 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春茂线14178开关 | 10kV春茂线 | 600 | -67.0 | -11.17% | 0.0 | 红色
759 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春试乙线14175开关 | 10kV春试乙线 | 600 | 377.5 | 62.92% | 0.0 | 红色
760 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春试甲线14159开关 | 10kV春试甲线 | 600 | 529.7 | 88.28% | 0.0 | 红色
761 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春贯线14161开关 | 10kV春贯线 | 480 | 213.1 | 44.4% | 0.0 | 红色
762 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春车线14170开关 | 10kV春车线 | 600 | -1595.3 | -265.9% | 0.0 | 红色
763 | 城阳 | 110kV春阳变电站 | 110 | 10kV春金线14169开关 | 10kV春金线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
764 | 城阳 | 110kV机电工业园变电站 | 110 | 10kV洪万线11754断路器 | 10kV洪万线 | 480 | -1598.6 | -333% | 0.0 | 红色
765 | 平度 | 110kV洪山变电站 | 110 | 10kV洪北线08开关 | 10kV洪北线 | 480 | -3710.2 | -773% | 0.0 | 红色
766 | 城阳 | 110kV机电工业园变电站 | 110 | 10kV洪平线11759开关 | 10kV洪平线 | 480 | 816.2 | 170% | 0.0 | 红色
767 | 城阳 | 110kV机电工业园变电站 | 110 | 10kV洪民线11756断路器 | 10kV洪民线 | 600 | 176.6 | 29.43% | 0.0 | 红色
768 | 城阳 | 110kV机电工业园变电站 | 110 | 10kV洪江线11757断路器 | 10kV洪江线 | 480 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
769 | 城阳 | 110kV机电工业园变电站 | 110 | 10kV洪金线11758断路器 | 10kV洪金线 | 480 | -1355.0 | -282.3% | 0.0 | 红色
770 | 城阳 | 110kV机电工业园变电站 | 110 | 10kV洪青线11764断路器 | 10kV洪青线 | 480 | -395.9 | -82.48% | 0.0 | 红色
771 | 城阳 | 110kV机电工业园变电站 | 110 | 10kV洪飞线11752断路器 | 10kV洪飞线 | 480 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
772 | 城阳 | 110kV机电工业园变电站 | 110 | 10kV电万线11771断路器 | 10kV电万线 | 550 | 1093.9 | 198.9% | 0.0 | 红色
773 | 城阳 | 110kV机电工业园变电站 | 110 | 10kV电北线11767断路器 | 10kV电北线 | 550 | 197.9 | 35.98% | 0.0 | 红色
774 | 城阳 | 110kV机电工业园变电站 | 110 | 10kV电和线11753断路器 | 10kV电和线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
775 | 城阳 | 110kV机电工业园变电站 | 110 | 10kV电平线11766断路器 | 10kV电平线 | 550 | -1939.7 | -352.7% | 0.0 | 红色
776 | 城阳 | 110kV机电工业园变电站 | 110 | 10kV电春线11763断路器 | 10kV电春线 | 550 | 183.6 | 33.38% | 0.0 | 红色
777 | 城阳 | 110kV机电工业园变电站 | 110 | 10kV电阳线11765断路器 | 10kV电阳线 | 600 | -2372.3 | -395.4% | 0.0 | 红色
778 | 城阳 | 110kV机电工业园变电站 | 110 | 10kV电青线11770断路器 | 10kV电青线 | 550 | 70.1 | 12.75% | 0.0 | 红色
779 | 城阳 | 110kV机电工业园变电站 | 110 | 10kV电飞线11772断路器 | 10kV电飞线 | 550 | -469.8 | -85.42% | 0.0 | 红色
780 | 城阳 | 110kV杏杭变电站 | 110 | 10kV杏万线21968开关 | 10kV杏万线 | 550 | 1510.2 | 274.6% | 0.0 | 红色
781 | 城阳 | 110kV杏杭变电站 | 110 | 10kV杏云线21946开关 | 10kV杏云线 | 600 | 597.3 | 99.55% | 0.0 | 红色
782 | 城阳 | 110kV杏杭变电站 | 110 | 10kV杏北线21945开关 | 10kV杏北线 | 550 | 1267.7 | 230.5% | 0.0 | 红色
783 | 城阳 | 110kV杏杭变电站 | 110 | 10kV杏南乙线21965开关 | 10kV杏南乙线 | 600 | 534.4 | 89.07% | 0.0 | 红色
784 | 城阳 | 110kV杏杭变电站 | 110 | 10kV杏南甲线21948开关 | 10kV杏南甲线 | 600 | 624.5 | 104.1% | 0.0 | 红色
785 | 城阳 | 110kV杏杭变电站 | 110 | 10kV杏和线21961开关 | 10kV杏和线 | 550 | 1411.9 | 256.7% | 0.0 | 红色
786 | 城阳 | 110kV杏杭变电站 | 110 | 10kV杏太线21964开关 | 10kV杏太线 | 600 | 835.8 | 139.3% | 0.0 | 红色
787 | 城阳 | 110kV杏杭变电站 | 110 | 10kV杏奥线21949开关 | 10kV杏奥线 | 550 | 836.2 | 152% | 0.0 | 红色
788 | 城阳 | 110kV杏杭变电站 | 110 | 10kV杏安线21947开关 | 10kV杏安线 | 600 | 3.1 | 0.5167% | 0.0 | 红色
789 | 城阳 | 110kV杏杭变电站 | 110 | 10kV杏平线21943开关 | 10kV杏平线 | 550 | 1179.3 | 214.4% | 0.0 | 红色
790 | 城阳 | 110kV杏杭变电站 | 110 | 10kV杏文线21942开关 | 10kV杏文线 | 550 | 469.4 | 85.35% | 0.0 | 红色
791 | 城阳 | 110kV杏杭变电站 | 110 | 10kV杏昊线21963开关 | 10kV杏昊线 | 600 | 701.5 | 116.9% | 0.0 | 红色
792 | 城阳 | 110kV杏杭变电站 | 110 | 10kV杏水线21941开关 | 10kV杏水线 | 550 | 618.6 | 112.5% | 0.0 | 红色
793 | 城阳 | 110kV杏杭变电站 | 110 | 10kV杏沙线21962开关 | 10kV杏沙线 | 550 | 181.3 | 32.96% | 0.0 | 红色
794 | 城阳 | 110kV杏杭变电站 | 110 | 10kV杏黄线21944开关 | 10kV杏黄线 | 600 | 463.8 | 77.3% | 0.0 | 红色
795 | 城阳 | 110kV棘洪滩变电站 | 110 | 10kV金东线2676开关 | 10kV金东线 | 550 | 916.3 | 166.6% | 0.0 | 红色
796 | 城阳 | 110kV棘洪滩变电站 | 110 | 10kV金佳线2673开关 | 10kV金佳线 | 550 | -103.3 | -18.78% | 0.0 | 红色
797 | 城阳 | 110kV棘洪滩变电站 | 110 | 10kV金北线2683断路器 | 10kV金北线 | 600 | 127.1 | 21.18% | 0.0 | 红色
798 | 城阳 | 110kV棘洪滩变电站 | 110 | 10kV金南线2684开关 | 10kV金南线 | 480 | -58.4 | -12.17% | 0.0 | 红色
799 | 城阳 | 110kV棘洪滩变电站 | 110 | 10kV金园线2672开关 | 10kV金园线 | 480 | -37.5 | -7.812% | 0.0 | 红色
800 | 城阳 | 110kV棘洪滩变电站 | 110 | 10kV金大线2685开关 | 10kV金大线 | 480 | -1386.8 | -288.9% | 0.0 | 红色
801 | 城阳 | 110kV棘洪滩变电站 | 110 | 10kV金岭线2682开关 | 10kV金岭线 | 480 | 243.8 | 50.79% | 0.0 | 红色
802 | 城阳 | 110kV棘洪滩变电站 | 110 | 10kV金棘线2670开关 | 10kV金棘线 | 480 | 598.4 | 124.7% | 0.0 | 红色
803 | 城阳 | 110kV棘洪滩变电站 | 110 | 10kV金水线2675开关 | 10kV金水线 | 480 | -1229.3 | -256.1% | 0.0 | 红色
804 | 城阳 | 110kV棘洪滩变电站 | 110 | 10kV金港线2686开关 | 10kV金港线 | 550 | 1459.3 | 265.3% | 0.0 | 红色
805 | 城阳 | 110kV棘洪滩变电站 | 110 | 10kV金里线2674开关 | 10kV金里线 | 480 | 762.8 | 158.9% | 0.0 | 红色
806 | 城阳 | 110kV棘洪滩变电站 | 110 | 10kV金黄线2681开关 | 10kV金黄线 | 550 | 65.1 | 11.84% | 0.0 | 红色
807 | 城阳 | 110kV沧口变电站 | 110 | 10kV兴国线0656开关 | 10kV兴国线 | 480 | 2010.8 | 418.9% | 0.0 | 红色
808 | 城阳 | 35kV河套变电站 | 35 | 10kV兰海线4337断路器 | 10kV兰海线 | 480 | -181.2 | -37.75% | 0.0 | 红色
809 | 城阳 | 35kV河套变电站 | 35 | 10kV工业线1056开关 | 10kV工业线 | 550 | 814.5 | 148.1% | 0.0 | 红色
810 | 城阳 | 35kV河套变电站 | 35 | 10kV备用线4334断路器 | 10kV河佳线 | 550 | 123.8 | 22.51% | 0.0 | 红色
811 | 城阳 | 35kV河套变电站 | 35 | 10kV河天线4333断路器 | 10kV河天线 | 550 | 180.3 | 32.78% | 0.0 | 红色
812 | 城阳 | 35kV河套变电站 | 35 | 10kV河套线4335断路器 | 10kV河套线 | 480 | 169.5 | 35.31% | 0.0 | 红色
813 | 城阳 | 35kV河套变电站 | 35 | 10kV河庄线4346断路器 | 10kV河庄线 | 600 | 919.4 | 153.2% | 0.0 | 红色
814 | 城阳 | 35kV河套变电站 | 35 | 10kV河涧线4344断路器 | 10kV河涧线 | 600 | 327.4 | 54.57% | 0.0 | 红色
815 | 城阳 | 35kV河套变电站 | 35 | 10kV河阳线4342断路器 | 10kV河阳线 | 550 | 340.9 | 61.98% | 0.0 | 红色
816 | 城阳 | 35kV河套变电站 | 35 | 10kV沽河线224开关 | 10kV沽河线 | 480 | 758.9 | 158.1% | 0.0 | 红色
817 | 城阳 | 35kV河套变电站 | 35 | 10kV赵岭线4347断路器 | 10kV赵岭线 | 480 | 1173.3 | 244.4% | 0.0 | 红色
818 | 城阳 | 35kV流亭变电站 | 35 | 10kV流东线4564断路器 | 10kV流东线 | 480 | 165.8 | 34.54% | 0.0 | 红色
819 | 城阳 | 35kV流亭变电站 | 35 | 10kV流北线4555断路器 | 10kV流北线 | 400 | 653.0 | 163.2% | 0.0 | 红色
820 | 城阳 | 35kV流亭变电站 | 35 | 10kV流南线4565断路器 | 10kV流南线 | 480 | 699.0 | 145.6% | 0.0 | 红色
821 | 城阳 | 35kV流亭变电站 | 35 | 10kV流双线4558断路器 | 10kV流双线 | 400 | 523.3 | 130.8% | 0.0 | 红色
822 | 城阳 | 35kV流亭变电站 | 35 | 10kV流园线4559断路器 | 10kV流园线 | 400 | 492.7 | 123.2% | 0.0 | 红色
823 | 城阳 | 35kV流亭变电站 | 35 | 10kV流山线4556断路器 | 10kV流山线 | 400 | 353.8 | 88.45% | 0.0 | 红色
824 | 城阳 | 35kV流亭变电站 | 35 | 10kV流成线4554断路器 | 10kV流成线 | 400 | -22.2 | -5.55% | 0.0 | 红色
825 | 城阳 | 35kV流亭变电站 | 35 | 10kV流江线4563断路器 | 10kV流江线 | 480 | 328.9 | 68.52% | 0.0 | 红色
826 | 城阳 | 35kV流亭变电站 | 35 | 10kV流沙线4566断路器 | 10kV流沙线 | 480 | 89.0 | 18.54% | 0.0 | 红色
827 | 城阳 | 35kV流亭变电站 | 35 | 10kV流河线4557断路器 | 10kV流河线 | 400 | 254.2 | 63.55% | 0.0 | 红色
828 | 城阳 | 35kV流亭变电站 | 35 | 10kV流环线4561断路器 | 10kV流环线 | 480 | 117.4 | 24.46% | 0.0 | 红色
829 | 城阳 | 35kV流亭变电站 | 35 | 10kV流阳线4562断路器 | 10kV流阳线 | 480 | -1893.6 | -394.5% | 0.0 | 红色
830 | 城阳 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV市府乙线4562开关 | 10kV市府乙线 | 400 | 418.8 | 104.7% | 5961.2 | 红色
831 | 城阳 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV集浩乙线2778开关 | 10kV集浩乙线 | 400 | 376.8 | 94.2% | 0.0 | 红色
832 | 城阳 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万东线13253断路器 | 10kV万东线 | 550 | 858.5 | 156.1% | 0.0 | 红色
833 | 城阳 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万丹线13274断路器 | 10kV万丹线 | 600 | 1041.2 | 173.5% | 0.0 | 红色
834 | 城阳 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万北线62654手车开关 | 10kV万北线 | 600 | 54.8 | 9.133% | 0.0 | 红色
835 | 城阳 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万华线13276断路器 | 10kV万华线 | 600 | 182.7 | 30.45% | 0.0 | 红色
836 | 城阳 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万康线13257断路器 | 10kV万康线 | 550 | 103.5 | 18.82% | 0.0 | 红色
837 | 城阳 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万水线13252断路器 | 10kV万水线 | 600 | 30.4 | 5.067% | 0.0 | 红色
838 | 城阳 | 110kV湾头变电站 | 110 | 10kV万铁线13270断路器 | 10kV万铁线 | 600 | 858.5 | 143.1% | 0.0 | 红色
839 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉东线11566开关 | 10kV玉东线 | 550 | 1673.8 | 304.3% | 0.0 | 红色
840 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉付线11559开关 | 10kV玉付线 | 550 | 1175.1 | 213.7% | 0.0 | 红色
841 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉古线11552开关 | 10kV玉古线 | 480 | 427.0 | 88.96% | 0.0 | 红色
842 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉宅线11552开关 | 10kV玉宅线 | 550 | 161.5 | 29.36% | 0.0 | 红色
843 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉岭线11556开关 | 10kV玉岭线 | 480 | 74.5 | 15.52% | 0.0 | 红色
844 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉曲线11553开关 | 10kV玉曲线 | 550 | -901.5 | -163.9% | 0.0 | 红色
845 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉王线11558开关 | 10kV玉王线 | 550 | 837.8 | 152.3% | 0.0 | 红色
846 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉田线11554开关 | 10kV玉田线 | 480 | -2905.5 | -605.3% | 0.0 | 红色
847 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉营线11569开关 | 10kV玉营线 | 550 | -668.3 | -121.5% | 0.0 | 红色
848 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉路线11568开关 | 10kV玉路线 | 480 | -2296.4 | -478.4% | 0.0 | 红色
849 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉郝线11564开关 | 10kV玉郝线 | 550 | 1594.9 | 290% | 0.0 | 红色
850 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉银乙线11567开关 | 10kV玉银乙线 | 600 | 193.8 | 32.3% | 0.0 | 红色
851 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉银甲线11555开关 | 10kV玉银甲线 | 600 | 322.9 | 53.82% | 0.0 | 红色
852 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉阳线11557开关 | 10kV玉阳线 | 480 | 333.7 | 69.52% | 0.0 | 红色
853 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉青线11563开关 | 10kV玉青线 | 480 | 1455.9 | 303.3% | 0.0 | 红色
854 | 城阳 | 110kV玉皇岭变电站 | 110 | 10kV玉黄线11565开关 | 10kV玉黄线 | 550 | 718.5 | 130.6% | 0.0 | 红色
855 | 城阳 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环巨线38671开关 | 10kV环巨线 | 400 | 185.9 | 46.48% | 0.0 | 红色
856 | 城阳 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环腾线38664开关 | 10kV环腾线 | 400 | 243.8 | 60.95% | 0.0 | 红色
857 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞仲线13083断路器 | 10kV瑞仲线 | 550 | 1285.8 | 233.8% | 0.0 | 红色
858 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞前乙线13078断路器 | 10kV瑞前乙线 | 600 | 1791.2 | 298.5% | 0.0 | 红色
859 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞前甲线13073断路器 | 10kV瑞前甲线 | 600 | 1413.7 | 235.6% | 0.0 | 红色
860 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞团线13053断路器 | 10kV瑞团线 | 550 | 1432.9 | 260.5% | 0.0 | 红色
861 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞安线13064断路器 | 10kV瑞安线 | 550 | 1432.9 | 260.5% | 0.0 | 红色
862 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞旺线13061断路器 | 10kV瑞旺线 | 480 | 1049.1 | 218.6% | 0.0 | 红色
863 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞智乙线13065断路器 | 10kV瑞智乙线 | 600 | -703.7 | -117.3% | 0.0 | 红色
864 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞智甲线13072断路器 | 10kV瑞智甲线 | 600 | 467.0 | 77.83% | 0.0 | 红色
865 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞曲线13070断路器 | 10kV瑞曲线 | 600 | 594.9 | 99.15% | 0.0 | 红色
866 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞江线13056断路器 | 10kV瑞江线 | 480 | 1324.2 | 275.9% | 0.0 | 红色
867 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞田线13062断路器 | 10kV瑞田线 | 550 | 1279.4 | 232.6% | 0.0 | 红色
868 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞路线13057断路器 | 10kV瑞路线 | 480 | 38.4 | 8% | 0.0 | 红色
869 | 李沧 | 35kV环城南路变电站 | 35 | 环龙线0266断路器 | 10kV环龙线 | 400 | 227.2 | 56.8% | 0.0 | 红色
870 | 李沧 | 35kV环城南路变电站 | 35 | 福苑线0265断路器 | 10kV福苑线 | 400 | 784.0 | 196% | 0.0 | 红色
871 | 李沧 | 35kV环城南路变电站 | 35 | 西环线0258断路器 | 10kV西环线 | 400 | 1422.0 | 355.5% | 0.0 | 红色
872 | 李沧 | 35kV环城南路变电站 | 35 | 长岭线0263断路器 | 10kV长岭线 | 400 | 298.4 | 74.6% | 0.0 | 红色
873 | 李沧 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV白瑞线012开关 | 10kV白瑞线 | 400 | -59.7 | -14.92% | 0.0 | 红色
874 | 李沧 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV白金线029开关 | 10kV白金线 | 600 | 109.3 | 18.22% | 0.0 | 红色
875 | 李沧 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV白钢线030开关 | 10kV白钢线 | 400 | -341.3 | -85.32% | 0.0 | 红色
876 | 李沧 | 35kV百通馨苑变电站 | 35 | 百佳线31855断路器 | 10kV百佳线 | 480 | 1545.5 | 322% | 0.0 | 红色
877 | 李沧 | 35kV百通馨苑变电站 | 35 | 百安线31853断路器 | 10kV百安线 | 480 | 1881.2 | 391.9% | 0.0 | 红色
878 | 李沧 | 35kV百通馨苑变电站 | 35 | 百幸乙线31865断路器 | 10kV百幸乙线 | 480 | 804.4 | 167.6% | 0.0 | 红色
879 | 李沧 | 35kV百通馨苑变电站 | 35 | 百幸甲线31856断路器 | 10kV百幸甲线 | 480 | 899.4 | 187.4% | 0.0 | 红色
880 | 李沧 | 35kV百通馨苑变电站 | 35 | 百新线31852断路器 | 10kV百新线 | 480 | 810.8 | 168.9% | 0.0 | 红色
881 | 李沧 | 35kV百通馨苑变电站 | 35 | 百李线31861断路器 | 10kV百李线 | 480 | 1114.8 | 232.2% | 0.0 | 红色
882 | 李沧 | 35kV百通馨苑变电站 | 35 | 百王线31857断路器 | 10kV百王线 | 480 | 1374.5 | 286.4% | 0.0 | 红色
883 | 李沧 | 35kV百通馨苑变电站 | 35 | 百福线31866断路器 | 10kV百福线 | 480 | 1285.8 | 267.9% | 0.0 | 红色
884 | 李沧 | 35kV百通馨苑变电站 | 35 | 百苑丙线31864断路器 | 10kV百苑丙线 | 480 | 899.4 | 187.4% | 0.0 | 红色
885 | 李沧 | 35kV百通馨苑变电站 | 35 | 百苑乙线31863断路器 | 10kV百苑乙线 | 480 | 475.1 | 98.98% | 0.0 | 红色
886 | 李沧 | 35kV百通馨苑变电站 | 35 | 百苑甲线31854断路器 | 10kV百苑甲线 | 480 | 323.0 | 67.29% | 0.0 | 红色
887 | 李沧 | 35kV百通馨苑变电站 | 35 | 百青线31862断路器 | 10kV百青线 | 480 | 266.0 | 55.42% | 0.0 | 红色
888 | 李沧 | 35kV虎苑变电站 | 35 | 文昌线6454断路器 | 10kV文昌线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
889 | 李沧 | 35kV虎苑变电站 | 35 | 苑东线6452断路器 | 10kV苑东线 | 480 | 1330.1 | 277.1% | 0.0 | 红色
890 | 李沧 | 35kV虎苑变电站 | 35 | 10kV苑北线6463断路器 | 10kV苑北线 | 480 | 1033.6 | 215.3% | 0.0 | 红色
891 | 李沧 | 35kV虎苑变电站 | 35 | 苑南线6455断路器 | 10kV苑南线 | 480 | 1527.3 | 318.2% | 0.0 | 红色
892 | 李沧 | 35kV虎苑变电站 | 35 | 苑山线6451断路器 | 10kV苑山线 | 480 | 1158.8 | 241.4% | 0.0 | 红色
893 | 李沧 | 35kV虎苑变电站 | 35 | 苑庆线6462断路器 | 10kV苑庆线 | 550 | 836.3 | 152.1% | 0.0 | 红色
894 | 李沧 | 35kV虎苑变电站 | 35 | 苑文线6460断路器 | 10kV苑文线 | 480 | 1749.9 | 364.6% | 0.0 | 红色
895 | 李沧 | 35kV虎苑变电站 | 35 | 苑昌乙线6461断路器 | 10kV苑昌乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
896 | 李沧 | 35kV虎苑变电站 | 35 | 10kV苑昌甲线6453断路器 | 10kV苑昌甲线 | 550 | 523.8 | 95.24% | 0.0 | 红色
897 | 李沧 | 35kV虎苑变电站 | 35 | 苑石线6459断路器 | 10kV苑石线 | 480 | -1712.7 | -356.8% | 0.0 | 红色
898 | 胶州 | 35kV东环变电站 | 35 | 10kV待用Ⅰ2811手车开关 | 10kV东医线 | 400 | 22.4 | 5.6% | 0.0 | 红色
899 | 胶州 | 35kV东环变电站 | 35 | 农心线2819手车开关 | 10kV农心线 | 400 | 1246.4 | 311.6% | 0.0 | 红色
900 | 胶州 | 35kV东环变电站 | 35 | 华蝶线2813手车开关 | 10kV华蝶线 | 400 | 279.2 | 69.8% | 0.0 | 红色
901 | 胶州 | 35kV东环变电站 | 35 | 少海线2823手车开关 | 10kV少海线 | 400 | 219.2 | 54.8% | 0.0 | 红色
902 | 胶州 | 35kV东环变电站 | 35 | 成进线2815手车开关 | 10kV成进线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
903 | 胶州 | 35kV东环变电站 | 35 | 方正线2817手车开关 | 10kV方正线 | 400 | 1748.8 | 437.2% | 0.0 | 红色
904 | 胶州 | 35kV东环变电站 | 35 | 板桥乙线2821手车开关 | 10kV板桥乙线 | 300 | 114.6 | 38.2% | 0.0 | 红色
905 | 胶州 | 35kV东环变电站 | 35 | 板桥甲线2812手车开关 | 10kV板桥甲线 | 400 | 191.2 | 47.8% | 0.0 | 红色
906 | 胶州 | 35kV东环变电站 | 35 | 顺驰线2820手车开关 | 10kV顺驰线 | 400 | 406.4 | 101.6% | 0.0 | 红色
907 | 胶州 | 35kV东环变电站 | 35 | 龙泰线2825手车开关 | 10kV龙泰线 | 400 | 139.2 | 34.8% | 0.0 | 红色
908 | 胶州 | 110kV中云变电站 | 110 | 10kV中仁线1128开关 | 10kV中仁线 | 500 | 538.4 | 107.7% | 0.0 | 红色
909 | 胶州 | 110kV中云变电站 | 110 | 10kV付家线1127开关 | 10kV付家线 | 420 | 337.8 | 80.43% | 0.0 | 红色
910 | 胶州 | 110kV中云变电站 | 110 | 10kV新奥线1117开关 | 10kV新奥线 | 500 | 380.0 | 76% | 0.0 | 红色
911 | 胶州 | 110kV中云变电站 | 110 | 10kV正德线1118开关 | 10kV正德线 | 420 | 601.7 | 143.3% | 0.0 | 红色
912 | 胶州 | 110kV中云变电站 | 110 | 10kV永吉线1124开关 | 10kV永吉线 | 403 | 459.2 | 113.9% | 0.0 | 红色
913 | 胶州 | 110kV中云变电站 | 110 | 10kV燃气线1114开关 | 10kV燃气线 | 403 | 184.7 | 45.83% | 0.0 | 红色
914 | 胶州 | 110kV中云变电站 | 110 | 10kV童心线1116开关 | 10kV童心线 | 403 | -84.5 | -20.97% | 0.0 | 红色
915 | 胶州 | 110kV中云变电站 | 110 | 10kV西湖线1115开关 | 10kV西湖线 | 403 | 190.0 | 47.15% | 0.0 | 红色
916 | 胶州 | 110kV中云变电站 | 110 | 辛置线1073开关 | 10kV辛置线 | 487 | -126.7 | -26.02% | 0.0 | 红色
917 | 胶州 | 110kV中云变电站 | 110 | 10kV青林线1119开关 | 10kV青林线 | 420 | 100.3 | 23.88% | 0.0 | 红色
918 | 胶州 | 35kV九龙变电站 | 35 | 10kV三园线317手车开关 | 10kV三园线 | 400 | -2904.5 | -726.1% | 2679.1 | 绿色
919 | 胶州 | 35kV九龙变电站 | 35 | 10kV九辛线322手车开关 | 10kV九辛线 | 400 | -4656.3 | -1164% | 0.0 | 红色
920 | 胶州 | 35kV九龙变电站 | 35 | 10kV九龙线311手车开关 | 10kV九龙线 | 400 | -2024.7 | -506.2% | 3605.85 | 绿色
921 | 胶州 | 35kV九龙变电站 | 35 | 10kV亲和线312手车开关 | 10kV亲和线 | 400 | -79.4 | -19.85% | 5463.0 | 绿色
922 | 胶州 | 35kV九龙变电站 | 35 | 10kV农场线25141开关 | 10kV农场线 | 400 | -1613.4 | -403.4% | 0.0 | 红色
923 | 胶州 | 35kV九龙变电站 | 35 | 10kV化工线326开关 | 10kV化工线 | 500 | 0.0 | 0% | 7024.8 | 绿色
924 | 胶州 | 35kV九龙变电站 | 35 | 10kV双岭线323手车开关 | 10kV双岭线 | 400 | -1795.4 | -448.9% | 0.0 | 红色
925 | 胶州 | 35kV九龙变电站 | 35 | 10kV精铸线314手车开关 | 10kV精铸线 | 400 | 137.0 | 34.25% | 5719.4 | 黄色
926 | 胶州 | 35kV九龙变电站 | 35 | 10kV闹埠线327开关 | 10kV闹埠线 | 400 | 0.0 | 0% | 5529.2 | 绿色
927 | 胶州 | 35kV二里河变电站 | 35 | 10kV金州线316开关 | 10kV金州线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
928 | 胶州 | 110kV云溪变电站 | 110 | 10kV云乙线16368开关 | 10kV云乙线 | 553 | -505.2 | -91.36% | 0.0 | 红色
929 | 胶州 | 110kV云溪变电站 | 110 | 10kV云利线16351开关 | 10kV云利线 | 553 | -766.8 | -138.7% | 0.0 | 红色
930 | 胶州 | 110kV云溪变电站 | 110 | 10kV云尔线16349开关 | 10kV云尔线 | 553 | -1297.2 | -234.6% | 0.0 | 红色
931 | 胶州 | 110kV云溪变电站 | 110 | 10kV云尚线16347开关 | 10kV云尚线 | 553 | 724.8 | 131.1% | 0.0 | 红色
932 | 胶州 | 110kV云溪变电站 | 110 | 10kV云工北线16364开关 | 10kV云工北线 | 553 | -3172.8 | -573.7% | 0.0 | 红色
933 | 胶州 | 110kV云溪变电站 | 110 | 10kV云工南线16346开关 | 10kV云工南线 | 553 | -2325.6 | -420.5% | 0.0 | 红色
934 | 胶州 | 110kV云溪变电站 | 110 | 10kV云昌线16350开关 | 10kV云昌线 | 553 | 871.2 | 157.5% | 0.0 | 红色
935 | 胶州 | 110kV云溪变电站 | 110 | 10kV云晓线16348开关 | 10kV云晓线 | 553 | 1156.8 | 209.2% | 0.0 | 红色
936 | 胶州 | 110kV云溪变电站 | 110 | 10kV云河线16359开关 | 10kV云河线 | 553 | 895.2 | 161.9% | 0.0 | 红色
937 | 胶州 | 110kV云溪变电站 | 110 | 10kV待用X16369开关 | 10kV云石乙线 | 553 | -3470.4 | -627.6% | 0.0 | 红色
938 | 胶州 | 110kV云溪变电站 | 110 | 10kV待用VI16345开关 | 10kV云石甲线 | 553 | -487.2 | -88.1% | 0.0 | 红色
939 | 胶州 | 110kV云溪变电站 | 110 | 10kV云福线16362开关 | 10kV云福线 | 403 | 590.4 | 146.5% | 0.0 | 红色
940 | 胶州 | 110kV云溪变电站 | 110 | 10kV云空线16363开关 | 10kV云空线 | 553 | -2252.4 | -407.3% | 0.0 | 红色
941 | 胶州 | 110kV云溪变电站 | 110 | 10kV云胶线16360开关 | 10kV云胶线 | 553 | 152.4 | 27.56% | 0.0 | 红色
942 | 胶州 | 110kV云溪变电站 | 110 | 10kV云集线16361开关 | 10kV云集线 | 553 | 786.0 | 142.1% | 0.0 | 红色
943 | 胶州 | 110kV北郊变电站 | 110 | 10kV三联线2411开关 | 10kV三联线 | 400 | 415.2 | 103.8% | 0.0 | 红色
944 | 胶州 | 110kV北郊变电站 | 110 | 10kV信一线2422开关 | 10kV信一线 | 400 | 1448.0 | 362% | 0.0 | 红色
945 | 胶州 | 110kV北郊变电站 | 110 | 10kV农业线2421开关 | 10kV农业线 | 400 | 196.8 | 49.2% | 0.0 | 红色
946 | 胶州 | 110kV北郊变电站 | 110 | 10kV北工线61857开关 | 10kV北工线 | 400 | 265.6 | 66.4% | 0.0 | 红色
947 | 胶州 | 110kV北郊变电站 | 110 | 10kV北硕线2413开关 | 10kV北硕线 | 523 | 232.0 | 44.36% | 0.0 | 红色
948 | 胶州 | 110kV北郊变电站 | 110 | 10kV场站线2413开关 | 10kV场站线 | 400 | 104.0 | 26% | 0.0 | 红色
949 | 胶州 | 110kV北郊变电站 | 110 | 10kV爱国线2426开关 | 10kV爱国线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
950 | 胶州 | 110kV北郊变电站 | 110 | 10kV益友线2424开关 | 10kV益友线 | 400 | 133.6 | 33.4% | 0.0 | 红色
951 | 胶州 | 110kV北郊变电站 | 110 | 10kV精化线2406开关 | 10kV精化线 | 400 | 1263.2 | 315.8% | 0.0 | 红色
952 | 胶州 | 110kV北郊变电站 | 110 | 10kV胶新线2406开关 | 10kV胶新线 | 265 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
953 | 胶州 | 110kV北郊变电站 | 110 | 10kV造纸线2408开关 | 10kV造纸线 | 400 | -1331.2 | -332.8% | 0.0 | 红色
954 | 胶州 | 110kV北郊变电站 | 110 | 10kV青洋线2427开关 | 10kV青洋线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
955 | 胶州 | 110kV南郊变电站 | 110 | 10kV书香线2519开关 | 10kV书香线 | 600 | 276.0 | 46% | 0.0 | 红色
956 | 胶州 | 110kV南郊变电站 | 110 | 10kV匡家线2511开关 | 10kV匡家线 | 403 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
957 | 胶州 | 110kV南郊变电站 | 110 | 10kV学院线2520开关 | 10kV学院线 | 365 | 624.0 | 171% | 0.0 | 红色
958 | 胶州 | 110kV南郊变电站 | 110 | 10kV新城线31664断路器 | 10kV新城线 | 500 | 696.0 | 139.2% | 0.0 | 红色
959 | 胶州 | 110kV南郊变电站 | 110 | 10kV景苑线2518开关 | 10kV景苑线 | 403 | 1272.0 | 315.6% | 0.0 | 红色
960 | 胶州 | 110kV南郊变电站 | 110 | 10kV机关线1552开关 | 10kV机关线 | 400 | 1092.0 | 273% | 0.0 | 红色
961 | 胶州 | 110kV南郊变电站 | 110 | 10kV水库线2522开关 | 10kV水库线 | 445 | 708.0 | 159.1% | 0.0 | 红色
962 | 胶州 | 110kV南郊变电站 | 110 | 10kV福生线2510开关 | 10kV福生线 | 403 | 804.0 | 199.5% | 0.0 | 红色
963 | 胶州 | 110kV南郊变电站 | 110 | 10kV骄凤线2514开关 | 10kV骄凤线 | 403 | 1296.0 | 321.6% | 0.0 | 红色
964 | 胶州 | 35kV后屯变电站 | 35 | 10kV世丰线1824手车开关 | 10kV世丰线 | 553 | -380.1 | -68.73% | 0.0 | 红色
965 | 平度 | 35kV南村变电站 | 35 | 10kV北农线09开关 | 10kV北农线 | 350 | 213.1 | 60.89% | 0.0 | 红色
966 | 胶州 | 35kV后屯变电站 | 35 | 10kV北台线1822手车开关 | 10kV北台线 | 553 | -3859.7 | -698% | 0.0 | 红色
967 | 胶州 | 35kV后屯变电站 | 35 | 10kV北良线1816手车开关 | 10kV北良线 | 600 | -5557.1 | -926.2% | 0.0 | 红色
968 | 胶州 | 35kV后屯变电站 | 35 | 10kV后屯线1821手车开关 | 10kV后屯线 | 553 | -2712.2 | -490.5% | 0.0 | 红色
969 | 胶州 | 35kV后屯变电站 | 35 | 10kV益青线1813手车开关 | 10kV益青线 | 553 | 339.5 | 61.39% | 0.0 | 红色
970 | 胶州 | 35kV后屯变电站 | 35 | 10kV美工线1820手车开关 | 10kV美工线 | 523 | 564.6 | 108% | 0.0 | 红色
971 | 胶州 | 35kV后王变电站 | 35 | 10kV三王线1221手车开关 | 10kV三王线 | 400 | -2593.0 | -648.2% | 0.0 | 红色
972 | 胶州 | 35kV后王变电站 | 35 | 10kV公共线1225手车开关 | 10kV公共线 | 400 | -108.2 | -27.05% | 0.0 | 红色
973 | 胶州 | 35kV后王变电站 | 35 | 10kV前丰线1220手车开关 | 10kV前丰线 | 400 | -309.2 | -77.3% | 0.0 | 红色
974 | 胶州 | 35kV后王变电站 | 35 | 10kV华缆线1224手车开关 | 10kV华缆线 | 400 | 222.5 | 55.62% | 0.0 | 红色
975 | 胶州 | 35kV后王变电站 | 35 | 10kV崇元线1222手车开关 | 10kV崇元线 | 400 | -2710.8 | -677.7% | 0.0 | 红色
976 | 胶州 | 35kV后王变电站 | 35 | 10kV广北线1217手车开关 | 10kV广北线 | 400 | -644.7 | -161.2% | 0.0 | 红色
977 | 胶州 | 35kV后王变电站 | 35 | 10kV柏兰线1212手车开关 | 10kV柏兰线 | 553 | 586.7 | 106.1% | 0.0 | 红色
978 | 胶州 | 35kV后王变电站 | 35 | 10kV待用Ⅰ1215手车开关 | 10kV永盛线 | 403 | 125.6 | 31.17% | 0.0 | 红色
979 | 胶州 | 35kV后王变电站 | 35 | 10kV齿轮线1215开关 | 10kV齿轮线 | 400 | -2097.2 | -524.3% | 0.0 | 红色
980 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV一和线420手车开关 | 10kV一和线 | 403 | 751.9 | 186.6% | 0.0 | 红色
981 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV丰昌线413手车开关 | 10kV丰昌线 | 403 | 240.1 | 59.58% | 0.0 | 红色
982 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV乐州线429手车开关 | 10kV乐州线 | 403 | 1188.1 | 294.8% | 0.0 | 红色
983 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV和于线417手车开关 | 10kV和于线 | 600 | 653.2 | 108.9% | 0.0 | 红色
984 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV和沟线426手车开关 | 10kV和沟线 | 600 | 1169.3 | 194.9% | 0.0 | 红色
985 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV和空乙线461手车开关 | 10kV和空乙线 | 600 | 146.3 | 24.38% | 0.0 | 红色
986 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV和空甲线418手车开关 | 10kV和空甲线 | 600 | 463.2 | 77.2% | 0.0 | 红色
987 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV和航乙线424手车开关 | 10kV和航乙线 | 600 | 153.9 | 25.65% | 0.0 | 红色
988 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV和航甲线415手车开关 | 10kV和航甲线 | 600 | 145.3 | 24.22% | 0.0 | 红色
989 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV四中线428手车开关 | 10kV四中线 | 403 | 138.3 | 34.32% | 0.0 | 红色
990 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV温家线423手车开关 | 10kV温家线 | 403 | 7.1 | 1.762% | 0.0 | 红色
991 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV澳润线419手车开关 | 10kV澳润线 | 403 | 1002.2 | 248.7% | 0.0 | 红色
992 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV盛泰线460手车开关 | 10kV盛泰线 | 403 | 847.7 | 210.3% | 0.0 | 红色
993 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV胶建线414手车开关 | 10kV胶建线 | 403 | -0.1 | -0.02481% | 0.0 | 红色
994 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV高铁Ⅰ线414开关 | 10kV高铁Ⅰ线 | 523 | 201.5 | 38.53% | 0.0 | 红色
995 | 胶州 | 110kV和平变电站 | 110 | 10kV高铁Ⅱ线416开关 | 10kV高铁Ⅱ线 | 523 | 182.3 | 34.86% | 0.0 | 红色
996 | 胶州 | 35kV城里变电站 | 35 | 向阳线6761断路器 | 10kV向阳线 | 400 | 635.0 | 158.8% | 0.0 | 红色
997 | 胶州 | 35kV城里变电站 | 35 | 10kV城里线123开关 | 10kV城里线 | 400 | 1432.0 | 358% | 0.0 | 红色
998 | 胶州 | 35kV城里变电站 | 35 | 10kV大同线117开关 | 10kV大同线 | 400 | 1364.0 | 341% | 0.0 | 红色
999 | 胶州 | 35kV城里变电站 | 35 | 10kV康居线112开关 | 10kV康居线 | 400 | 1711.0 | 427.8% | 0.0 | 红色
1000 | 胶州 | 35kV城里变电站 | 35 | 10kV新世线122开关 | 10kV新世线 | 400 | 628.0 | 157% | 0.0 | 红色
1001 | 胶州 | 35kV城里变电站 | 35 | 10kV水厂线2576小车开关 | 10kV水厂线 | 487 | 667.0 | 137% | 0.0 | 红色
1002 | 城阳 | 35kV河套变电站 | 35 | 10kV沽河线224开关 | 10kV沽河线 | 480 | 758.9 | 158.1% | 0.0 | 红色
1003 | 胶州 | 35kV城里变电站 | 35 | 10kV胶工线124开关 | 10kV胶工线 | 400 | 805.0 | 201.3% | 0.0 | 红色
1004 | 胶州 | 35kV城里变电站 | 35 | 铁路线6562断路器 | 10kV铁路线 | 487 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1005 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV备用线2962手车开关 | 10kV保税乙线 | 553 | 276.0 | 49.91% | 0.0 | 红色
1006 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV备用线2913断路器 | 10kV保税甲线 | 553 | -3024.0 | -546.8% | 0.0 | 红色
1007 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV冷庄线2929手车开关 | 10kV冷庄线 | 403 | -708.0 | -175.7% | 0.0 | 红色
1008 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV北站线2929开关 | 10kV北站线 | 403 | 60.0 | 14.89% | 0.0 | 红色
1009 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV华冶线2915手车开关 | 10kV华冶线 | 403 | 72.0 | 17.87% | 0.0 | 红色
1010 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV博信线2964手车开关 | 10kV博信线 | 403 | -396.0 | -98.26% | 0.0 | 红色
1011 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV古船线2921手车开关 | 10kV古船线 | 403 | -408.0 | -101.2% | 0.0 | 红色
1012 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV周家线2911手车开关 | 10kV周家线 | 403 | -1260.0 | -312.7% | 0.0 | 红色
1013 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV寨基线2960手车开关 | 10kV寨基线 | 553 | -1944.0 | -351.5% | 0.0 | 红色
1014 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV寨宏线2926手车开关 | 10kV寨宏线 | 403 | -168.0 | -41.69% | 0.0 | 红色
1015 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV帝森线2928手车开关 | 10kV帝森线 | 403 | 48.0 | 11.91% | 0.0 | 红色
1016 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV毛家线2917手车开关 | 10kV毛家线 | 403 | 120.0 | 29.78% | 0.0 | 红色
1017 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV海星线2912手车开关 | 10kV海星线 | 403 | 168.0 | 41.69% | 0.0 | 红色
1018 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV立缆线2914手车开关 | 10kV立缆线 | 403 | 276.0 | 68.49% | 0.0 | 红色
1019 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV邦合线2927手车开关 | 10kV邦合线 | 403 | -600.0 | -148.9% | 0.0 | 红色
1020 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV青华线2916手车开关 | 10kV青华线 | 400 | 156.0 | 39% | 0.0 | 红色
1021 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV马店线2924手车开关 | 10kV马店线 | 403 | -1104.0 | -273.9% | 0.0 | 红色
1022 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV鲍家线2925手车开关 | 10kV鲍家线 | 403 | -660.0 | -163.8% | 0.0 | 红色
1023 | 胶州 | 110kV少海变电站 | 110 | 10kV少中线16461开关 | 10kV少中线 | 485 | 273.6 | 56.41% | 0.0 | 红色
1024 | 胶州 | 110kV少海变电站 | 110 | 备用16线16462开关 | 10kV少北乙线 | 600 | -2838.0 | -473% | 0.0 | 红色
1025 | 胶州 | 110kV少海变电站 | 110 | 备用8线16447开关 | 10kV少北甲线 | 600 | -4323.6 | -720.6% | 0.0 | 红色
1026 | 胶州 | 110kV少海变电站 | 110 | 备用18线16464开关 | 10kV少医线 | 435 | 1126.8 | 259% | 0.0 | 红色
1027 | 胶州 | 110kV少海变电站 | 110 | 少商线16463开关 | 10kV少商线 | 553 | 998.4 | 180.5% | 0.0 | 红色
1028 | 胶州 | 110kV少海变电站 | 110 | 10kV少工线16448开关 | 10kV少工线 | 600 | 554.4 | 92.4% | 0.0 | 红色
1029 | 胶州 | 110kV少海变电站 | 110 | 备用7线16446开关 | 10kV少杭线 | 553 | 645.6 | 116.7% | 0.0 | 红色
1030 | 胶州 | 110kV少海变电站 | 110 | 备用19线16468开关 | 10kV少洲线 | 600 | 128.4 | 21.4% | 0.0 | 红色
1031 | 胶州 | 110kV少海变电站 | 110 | 少湖乙线16459开关 | 10kV少湖乙线 | 485 | 962.4 | 198.4% | 0.0 | 红色
1032 | 胶州 | 110kV少海变电站 | 110 | 少湖甲线16450开关 | 10kV少湖甲线 | 485 | 243.6 | 50.23% | 0.0 | 红色
1033 | 胶州 | 110kV少海变电站 | 110 | 少阳线16451开关 | 10kV少阳线 | 485 | 352.8 | 72.74% | 0.0 | 红色
1034 | 胶州 | 110kV广东站变电站 | 110 | 10kV广丰线40044断路器 | 10kV广丰线 | 400 | 205.4 | 51.35% | 0.0 | 红色
1035 | 胶州 | 110kV广东站变电站 | 110 | 10kV广元线40040断路器 | 10kV广元线 | 553 | -133.0 | -24.05% | 0.0 | 红色
1036 | 胶州 | 110kV广东站变电站 | 110 | 10kV广吉线40058断路器 | 10kV广吉线 | 553 | -248.6 | -44.95% | 0.0 | 红色
1037 | 胶州 | 110kV广东站变电站 | 110 | 10kV广庸线40046断路器 | 10kV广庸线 | 553 | -39.8 | -7.197% | 0.0 | 红色
1038 | 胶州 | 110kV广东站变电站 | 110 | 10kV广海线40045断路器 | 10kV广海线 | 553 | 59.5 | 10.76% | 0.0 | 红色
1039 | 胶州 | 110kV广东站变电站 | 110 | 10kV广盛线40066断路器 | 10kV广盛线 | 553 | 98.9 | 17.88% | 0.0 | 红色
1040 | 胶州 | 110kV广东站变电站 | 110 | 10kV广秋线40062断路器 | 10kV广秋线 | 553 | -499.3 | -90.29% | 0.0 | 红色
1041 | 胶州 | 110kV广东站变电站 | 110 | 10kV广联线40060断路器 | 10kV广联线 | 553 | -521.5 | -94.3% | 0.0 | 红色
1042 | 胶州 | 110kV广东站变电站 | 110 | 10kV广轮线40061断路器 | 10kV广轮线 | 403 | 160.2 | 39.75% | 0.0 | 红色
1043 | 胶州 | 110kV广东站变电站 | 110 | 10kV广进线40042断路器 | 10kV广进线 | 553 | -454.6 | -82.21% | 0.0 | 红色
1044 | 胶州 | 110kV广东站变电站 | 110 | 10kV广陆线40059断路器 | 10kV广陆线 | 553 | 106.3 | 19.22% | 0.0 | 红色
1045 | 胶州 | 110kV广东站变电站 | 110 | 10kV广青线40043断路器 | 10kV广青线 | 553 | -3118.5 | -563.9% | 0.0 | 红色
1046 | 胶州 | 35kV张家屯变电站 | 35 | 10kV减机线1716开关 | 10kV减机线 | 403 | -6078.9 | -1508% | 0.0 | 红色
1047 | 胶州 | 35kV张家屯变电站 | 35 | 10kV牛沟线1719开关 | 10kV牛沟线 | 523 | -2258.3 | -431.8% | 0.0 | 红色
1048 | 胶州 | 35kV张家屯变电站 | 35 | 10kV白果线1713开关 | 10kV白果线 | 403 | -609.4 | -151.2% | 0.0 | 红色
1049 | 胶州 | 35kV张家屯变电站 | 35 | 10kV胡家线1721开关 | 10kV胡家线 | 403 | -3717.6 | -922.5% | 0.0 | 红色
1050 | 胶州 | 35kV张家屯变电站 | 35 | 10kV苗家线1720开关 | 10kV苗家线 | 403 | -3197.5 | -793.4% | 0.0 | 红色
1051 | 胶州 | 110kV张应变电站 | 110 | 10kV孟慈线1418开关 | 10kV孟慈线 | 210 | -3240.0 | -1543% | 0.0 | 红色
1052 | 胶州 | 110kV张应变电站 | 110 | 10kV梁家线1420开关 | 10kV梁家线 | 403 | -708.0 | -175.7% | 0.0 | 红色
1053 | 胶州 | 110kV张应变电站 | 110 | 10kV河崖线1411开关 | 10kV河崖线 | 265 | -3276.0 | -1236% | 0.0 | 红色
1054 | 胶州 | 110kV张应变电站 | 110 | 10kV赵家线1415开关 | 10kV赵家线 | 210 | -1716.0 | -817.1% | 0.0 | 红色
1055 | 胶州 | 35kV扬州路变电站 | 35 | 10kV丁家线1614开关 | 10kV丁家线 | 400 | -153.3 | -38.32% | 0.0 | 红色
1056 | 胶州 | 35kV扬州路变电站 | 35 | 10kV南兰线1616开关 | 10kV南兰线 | 403 | 948.7 | 235.4% | 0.0 | 红色
1057 | 胶州 | 35kV扬州路变电站 | 35 | 10kV南常线1619开关 | 10kV南常线 | 400 | 163.4 | 40.85% | 0.0 | 红色
1058 | 胶州 | 35kV扬州路变电站 | 35 | 10kV南广线1617开关 | 10kV南广线 | 400 | 480.6 | 120.2% | 0.0 | 红色
1059 | 李沧 | 35kV李沙变电站 | 35 | 10kV纺织线1612开关 | 10kV纺织线 | 400 | 332.4 | 83.1% | 0.0 | 红色
1060 | 胶州 | 35kV扬州路变电站 | 35 | 10kV辛庄线1622开关 | 10kV辛庄线 | 300 | 1380.4 | 460.1% | 0.0 | 红色
1061 | 胶州 | 35kV朱戈变电站 | 35 | 10kV世源线2216开关 | 10kV世原线 | 553 | -2281.7 | -412.6% | 0.0 | 红色
1062 | 胶州 | 35kV朱戈变电站 | 35 | 10kV东杭线2221开关 | 10kV东杭线 | 553 | -1525.9 | -275.9% | 6231.77 | 绿色
1063 | 胶州 | 35kV朱戈变电站 | 35 | 10kV朱工线2222开关 | 10kV朱工线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
1064 | 胶州 | 35kV朱戈变电站 | 35 | 10kV 朱戈线2363开关 | 10kV朱戈线 | 400 | -3161.3 | -790.3% | 0.0 | 红色
1065 | 胶州 | 35kV朱戈变电站 | 35 | 10kV王家线2217开关 | 10kV王家线 | 553 | -509.3 | -92.1% | 7153.07 | 绿色
1066 | 胶州 | 35kV朱戈变电站 | 35 | 10kV矿泉线2211开关 | 10kV矿泉线 | 403 | 135.8 | 33.7% | 0.0 | 红色
1067 | 胶州 | 35kV朱戈变电站 | 35 | 10kV青泉线2226开关 | 10kV青泉线 | 403 | -579.8 | -143.9% | 5004.17 | 绿色
1068 | 胶州 | 35kV杜村变电站 | 35 | 1515 | 10kV刁家线 | 400 | -7698.4 | -1925% | 0.0 | 红色
1069 | 胶州 | 35kV杜村变电站 | 35 | 1523 | 10kV城献线 | 210 | -1664.0 | -792.4% | 1247.76 | 绿色
1070 | 胶州 | 35kV杜村变电站 | 35 | 1517 | 10kV孝源线 | 403 | -2369.6 | -588% | 0.0 | 红色
1071 | 胶州 | 35kV杜村变电站 | 35 | 1516 | 10kV杜机线 | 400 | -80.8 | -20.2% | 0.0 | 红色
1072 | 胶州 | 35kV杜村变电站 | 35 | 10kV杜玻线1516开关 | 10kV杜玻线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1073 | 胶州 | 35kV杜村变电站 | 35 | 1522 | 10kV杜福线 | 400 | -4240.8 | -1060% | 1338.4 | 绿色
1074 | 胶州 | 35kV杜村变电站 | 35 | 1521 | 10kV花卉线 | 400 | -984.8 | -246.2% | 4557.6 | 绿色
1075 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV三环线2384断路器 | 10kV三环线 | 400 | -3560.0 | -890% | 0.0 | 红色
1076 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV双矫线2389断路器 | 10kV双矫线 | 400 | -64.0 | -16% | 0.0 | 红色
1077 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV大洋线2380断路器 | 10kV大洋线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1078 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV夫永线2394断路器 | 10kV夫永线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1079 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV安居乙线2386开关 | 10kV安居乙线 | 400 | -112.0 | -28% | 0.0 | 红色
1080 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV安居甲线2375断路器 | 10kV安居甲线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1081 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV悦峰线2390断路器 | 10kV悦峰线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1082 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV星城乙线2385断路器 | 10kV星城乙线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1083 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV星城甲线2374断路器 | 10kV星城甲线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1084 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV李家线2372断路器 | 10kV李家线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1085 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV沽龙线2387断路器 | 10kV沽龙线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1086 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV海润线2388断路器 | 10kV海润线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1087 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV盛嘉线2371断路器 | 10kV盛嘉线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1088 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV石龙线2395断路器 | 10kV石龙线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1089 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV精艺线2378断路器 | 10kV精艺线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1090 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV辛疃线2376断路器 | 10kV辛疃线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1091 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV马家线2379断路器 | 10kV马家线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1092 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV鸿飞线2377断路器 | 10kV鸿飞线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1093 | 胶州 | 110kV沽河变电站 | 110 | 10kV麻湾线2381断路器 | 10kV麻湾线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1094 | 胶州 | 110kV泉州路变电站 | 110 | 10kV东湖线2016手车开关 | 10kV东湖线 | 403 | 1300.0 | 322.6% | 0.0 | 红色
1095 | 胶州 | 110kV泉州路变电站 | 110 | 10kV华联线2025手车开关 | 10kV华联线 | 403 | 500.0 | 124.1% | 0.0 | 红色
1096 | 胶州 | 110kV泉州路变电站 | 110 | 10kV华腾线2021手车开关 | 10kV华腾线 | 403 | -1970.0 | -488.8% | 0.0 | 红色
1097 | 胶州 | 110kV泉州路变电站 | 110 | 大明线6572断路器 | 10kV大明线 | 487 | 340.0 | 69.82% | 0.0 | 红色
1098 | 胶州 | 110kV泉州路变电站 | 110 | 10kV康原线2017手车开关 | 10kV康原线 | 403 | 30.0 | 7.444% | 0.0 | 红色
1099 | 胶州 | 110kV泉州路变电站 | 110 | 10kV杭萧线2016手车开关 | 10kV杭萧线 | 403 | -610.0 | -151.4% | 0.0 | 红色
1100 | 胶州 | 110kV泉州路变电站 | 110 | 10kV正信线2013手车开关 | 10kV正信线 | 403 | 50.0 | 12.41% | 0.0 | 红色
1101 | 胶州 | 110kV泉州路变电站 | 110 | 10kV水岸线2028手车开关 | 10kV水岸线 | 403 | 520.0 | 129% | 0.0 | 红色
1102 | 胶州 | 110kV泉州路变电站 | 110 | 10kV待用Ⅱ2015手车开关 | 10kV泉中甲线 | 500 | 1170.0 | 234% | 0.0 | 红色
1103 | 胶州 | 110kV泉州路变电站 | 110 | 10kV待用Ⅲ2024手车开关 | 10kV泉机乙线 | 482 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1104 | 胶州 | 110kV泉州路变电站 | 110 | 10kV待用Ⅰ2012手车开关 | 10kV泉机甲线 | 482 | -480.0 | -99.59% | 0.0 | 红色
1105 | 胶州 | 110kV泉州路变电站 | 110 | 10kV海空乙线2026手车开关 | 10kV泉湖乙线 | 403 | 1170.0 | 290.3% | 0.0 | 红色
1106 | 胶州 | 110kV泉州路变电站 | 110 | 10kV神州线2011断路器 | 10kV泉湖甲线 | 403 | 1270.0 | 315.1% | 0.0 | 红色
1107 | 胶州 | 110kV泉州路变电站 | 110 | 10kV海空甲线2018手车开关 | 10kV海空甲线 | 403 | 30.0 | 7.444% | 0.0 | 红色
1108 | 胶州 | 110kV泰州变电站 | 110 | 10kV泰仁线16745手车开关 | 10kV泰仁线 | 553 | 1192.6 | 215.7% | 0.0 | 红色
1109 | 胶州 | 110kV泰州变电站 | 110 | 10kV泰元线16743手车开关 | 10kV泰元线 | 403 | -357.8 | -88.78% | 0.0 | 红色
1110 | 胶州 | 110kV泰州变电站 | 110 | 10kV泰兰线16744手车开关 | 10kV泰兰线 | 403 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1111 | 胶州 | 110kV泰州变电站 | 110 | 10kV待用Ⅳ16746手车开关 | 10kV泰华线 | 403 | 427.0 | 106% | 0.0 | 红色
1112 | 胶州 | 110kV泰州变电站 | 110 | 10kV待用ⅩⅥ线16760手车开关 | 10kV泰埠线 | 403 | 559.1 | 138.7% | 0.0 | 红色
1113 | 胶州 | 110kV泰州变电站 | 110 | 10kV泰奥线16757手车开关 | 10kV泰奥线 | 403 | 1091.0 | 270.7% | 0.0 | 红色
1114 | 胶州 | 110kV泰州变电站 | 110 | 10kV待用ⅩⅦ线16761手车开关 | 10kV泰昌线 | 403 | 814.3 | 202.1% | 0.0 | 红色
1115 | 胶州 | 110kV泰州变电站 | 110 | 10kV泰柳线16759手车开关 | 10kV泰柳线 | 553 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1116 | 胶州 | 110kV泰州变电站 | 110 | 10kV待用ⅩⅧ线16762手车开关 | 10kV泰润乙线 | 600 | 243.5 | 40.58% | 0.0 | 红色
1117 | 胶州 | 110kV泰州变电站 | 110 | 10kV待用Ⅴ16747手车开关 | 10kV泰润甲线 | 600 | 290.1 | 48.35% | 0.0 | 红色
1118 | 胶州 | 110kV泰州变电站 | 110 | 10kV泰湖线16758手车开关 | 10kV泰湖线 | 553 | 1374.0 | 248.5% | 0.0 | 红色
1119 | 胶州 | 110kV泰州变电站 | 110 | 10kV待用ⅩⅨ线16763手车开关 | 10kV泰胶线 | 403 | 856.3 | 212.5% | 0.0 | 红色
1120 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞都乙线13074开关 | 10kV瑞都乙线 | 550 | 1369.0 | 248.9% | 0.0 | 红色
1121 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞都甲线13077开关 | 10kV瑞都甲线 | 550 | 524.6 | 95.38% | 0.0 | 红色
1122 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞阳线13060断路器 | 10kV瑞阳线 | 480 | 12.8 | 2.667% | 0.0 | 红色
1123 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞霖线13055断路器 | 10kV瑞霖线 | 550 | 1407.3 | 255.9% | 0.0 | 红色
1124 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞青线13079断路器 | 10kV瑞青线 | 550 | 204.7 | 37.22% | 0.0 | 红色
1125 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV瑞龙线13069断路器 | 10kV瑞龙线 | 550 | 1618.4 | 294.3% | 0.0 | 红色
1126 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV田中乙线13081断路器 | 10kV田中乙线 | 550 | 1023.5 | 186.1% | 0.0 | 红色
1127 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV田中甲线13051断路器 | 10kV田中甲线 | 550 | 965.9 | 175.6% | 0.0 | 红色
1128 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV田特乙线13063断路器 | 10kV田特乙线 | 550 | 300.7 | 54.67% | 0.0 | 红色
1129 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV田特甲线13052断路器 | 10kV田特甲线 | 550 | 447.8 | 81.42% | 0.0 | 红色
1130 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV田车线13082断路器 | 10kV田车线 | 550 | 12.8 | 2.327% | 0.0 | 红色
1131 | 城阳 | 110kV田村变电站 | 110 | 10kV田阳线13071断路器 | 10kV田阳线 | 550 | 543.7 | 98.85% | 0.0 | 红色
1132 | 城阳 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV丹山线018开关 | 10kV丹山线 | 550 | 510.8 | 92.87% | 0.0 | 红色
1133 | 城阳 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV仙河线034开关 | 10kV仙河线 | 480 | 550.7 | 114.7% | 0.0 | 红色
1134 | 胶州 | 35kV九龙变电站 | 35 | 10kV化工线326开关 | 10kV化工线 | 500 | 0.0 | 0% | 7024.8 | 绿色
1135 | 城阳 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV娄山线016开关 | 10kV娄山线 | 550 | 623.2 | 113.3% | 0.0 | 红色
1136 | 城阳 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV机场线032开关 | 10kV机场线 | 550 | 217.5 | 39.55% | 0.0 | 红色
1137 | 城阳 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV民航线035开关 | 10kV民航线 | 480 | 78.0 | 16.25% | 0.0 | 红色
1138 | 城阳 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV白兰线020开关 | 10kV白兰线 | 400 | 608.9 | 152.2% | 0.0 | 红色
1139 | 城阳 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV白双线015开关 | 10kV白双线 | 500 | 617.8 | 123.6% | 0.0 | 红色
1140 | 城阳 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV白园线014开关 | 10kV白园线 | 500 | -13.5 | -2.7% | 0.0 | 红色
1141 | 城阳 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV白娄线013开关 | 10kV白娄线 | 480 | 584.8 | 121.8% | 0.0 | 红色
1142 | 城阳 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV白普线039开关 | 10kV白普线 | 400 | -155.2 | -38.8% | 0.0 | 红色
1143 | 城阳 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV白河线033开关 | 10kV白河线 | 480 | 100.9 | 21.02% | 0.0 | 红色
1144 | 城阳 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV白流线048开关 | 10kV白流线 | 400 | 102.6 | 25.65% | 0.0 | 红色
1145 | 城阳 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV白海线047开关 | 10kV白海线 | 400 | 662.6 | 165.7% | 0.0 | 红色
1146 | 城阳 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV白环线040开关 | 10kV白环线 | 400 | 37.1 | 9.275% | 0.0 | 红色
1147 | 城阳 | 110kV白沙河变电站 | 110 | 10kV黄埠线017开关 | 10kV黄埠线 | 550 | 153.4 | 27.89% | 0.0 | 红色
1148 | 城阳 | 35kV盐城路变电站 | 35 | 10kV万邦丁线32866开关 | 10kV万邦丁线 | 400 | 48.7 | 12.17% | 0.0 | 红色
1149 | 城阳 | 35kV盐城路变电站 | 35 | 10kV万邦乙线32866开关 | 10kV万邦乙线 | 400 | 146.2 | 36.55% | 0.0 | 红色
1150 | 城阳 | 35kV盐城路变电站 | 35 | 10kV万邦甲线32864开关 | 10kV万邦甲线 | 400 | 152.3 | 38.07% | 0.0 | 红色
1151 | 城阳 | 110kV程港变电站 | 110 | 10kV程东线12562断路器 | 10kV程东线 | 480 | -54.8 | -11.42% | 0.0 | 红色
1152 | 城阳 | 110kV程港变电站 | 110 | 10kV程中线12566断路器 | 10kV程中线 | 500 | 155.3 | 31.06% | 0.0 | 红色
1153 | 城阳 | 110kV程港变电站 | 110 | 10kV程天线12552断路器 | 10kV程天线 | 480 | 286.2 | 59.62% | 0.0 | 红色
1154 | 城阳 | 110kV程港变电站 | 110 | 10kV程安线12564断路器 | 10kV程安线 | 480 | 405.0 | 84.38% | 0.0 | 红色
1155 | 城阳 | 110kV程港变电站 | 110 | 10kV程山线12558断路器 | 10kV程山线 | 480 | -1047.5 | -218.2% | 0.0 | 红色
1156 | 城阳 | 110kV程港变电站 | 110 | 10kV程工线12580断路器 | 10kV程工线 | 480 | 201.0 | 41.88% | 0.0 | 红色
1157 | 城阳 | 110kV程港变电站 | 110 | 10kV程林线12563断路器 | 10kV程林线 | 480 | 36.5 | 7.604% | 0.0 | 红色
1158 | 城阳 | 110kV程港变电站 | 110 | 10kV程泰线12557断路器 | 10kV程泰线 | 480 | 222.3 | 46.31% | 0.0 | 红色
1159 | 城阳 | 110kV程港变电站 | 110 | 10kV备用线12567断路器 | 10kV程源乙线 | 480 | 36.5 | 7.604% | 0.0 | 红色
1160 | 城阳 | 110kV程港变电站 | 110 | 10kV程源甲线12556断路器 | 10kV程源甲线 | 480 | -3.0 | -0.625% | 0.0 | 红色
1161 | 城阳 | 110kV程港变电站 | 110 | 10kV待用ⅩⅢ线12581断路器 | 10kV程玉线 | 400 | -121.8 | -30.45% | 0.0 | 红色
1162 | 城阳 | 110kV程港变电站 | 110 | 10kV程营线12561断路器 | 10kV程营线 | 480 | 606.0 | 126.2% | 0.0 | 红色
1163 | 城阳 | 110kV程港变电站 | 110 | 10kV程西线12575断路器 | 10kV程西线 | 550 | 12.2 | 2.218% | 0.0 | 红色
1164 | 城阳 | 35kV红岛变电站 | 35 | 红华线4231小车开关 | 10kV红华线 | 400 | -0.8 | -0.2% | 5541.6 | 绿色
1165 | 城阳 | 35kV红岛变电站 | 35 | 10kV红大线4240断路器 | 10kV红大线 | 400 | 588.8 | 147.2% | 0.0 | 红色
1166 | 城阳 | 35kV红岛变电站 | 35 | 10kV红岛线4241断路器 | 10kV红岛线 | 250 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1167 | 城阳 | 35kV红岛变电站 | 35 | 红强线4245小车开关 | 10kV红强线 | 400 | 195.2 | 48.8% | 0.0 | 红色
1168 | 城阳 | 35kV红岛变电站 | 35 | 红桥线4230小车开关 | 10kV红桥线 | 400 | 1076.8 | 269.2% | 6654.0 | 红色
1169 | 城阳 | 35kV红岛变电站 | 35 | 红洋线4243小车开关 | 10kV红洋线 | 400 | 647.2 | 161.8% | 0.0 | 红色
1170 | 城阳 | 35kV红岛变电站 | 35 | 10kV红流线4243开关 | 10kV红流线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
1171 | 城阳 | 35kV红岛变电站 | 35 | 10kV红海线4233断路器 | 10kV红海线 | 400 | 1711.2 | 427.8% | 10952.0 | 红色
1172 | 城阳 | 35kV红岛变电站 | 35 | 10kV红铁线4233开关 | 10kV红铁线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
1173 | 城阳 | 110kV航空城变电站 | 110 | 10kV航中线13844开关 | 10kV航中线 | 550 | 356.2 | 64.76% | 0.0 | 红色
1174 | 城阳 | 110kV航空城变电站 | 110 | 10kV航丹线13845开关 | 10kV航丹线 | 600 | 1269.0 | 211.5% | 0.0 | 红色
1175 | 城阳 | 110kV航空城变电站 | 110 | 10kV航亭线13863开关 | 10kV航亭线 | 600 | 282.4 | 47.07% | 0.0 | 红色
1176 | 城阳 | 110kV航空城变电站 | 110 | 10kV航仙线13861开关 | 10kV航仙线 | 550 | 472.1 | 85.84% | 0.0 | 红色
1177 | 城阳 | 110kV航空城变电站 | 110 | 10kV航力乙线13869开关 | 10kV航力乙线 | 600 | 143.1 | 23.85% | 0.0 | 红色
1178 | 城阳 | 110kV航空城变电站 | 110 | 10kV航力甲线13848开关 | 10kV航力甲线 | 600 | -1389.9 | -231.7% | 0.0 | 红色
1179 | 城阳 | 110kV航空城变电站 | 110 | 10kV航化线13862开关 | 10kV航化线 | 600 | 143.7 | 23.95% | 0.0 | 红色
1180 | 城阳 | 110kV航空城变电站 | 110 | 10kV航南线13843开关 | 10kV航南线 | 600 | 431.7 | 71.95% | 0.0 | 红色
1181 | 城阳 | 110kV航空城变电站 | 110 | 10kV航天线13860开关 | 10kV航天线 | 550 | 755.4 | 137.3% | 0.0 | 红色
1182 | 城阳 | 110kV航空城变电站 | 110 | 10kV航安线13859开关 | 10kV航安线 | 600 | 1210.7 | 201.8% | 0.0 | 红色
1183 | 城阳 | 110kV航空城变电站 | 110 | 10kV航宝线13842开关 | 10kV航宝线 | 600 | 931.9 | 155.3% | 0.0 | 红色
1184 | 城阳 | 110kV航空城变电站 | 110 | 10kV航林线13846开关 | 10kV航林线 | 600 | 463.5 | 77.25% | 0.0 | 红色
1185 | 城阳 | 110kV航空城变电站 | 110 | 10kV航河线13864开关 | 10kV航河线 | 600 | 612.7 | 102.1% | 0.0 | 红色
1186 | 城阳 | 110kV航空城变电站 | 110 | 10kV航镇线13847开关 | 10kV航镇线 | 600 | 1082.6 | 180.4% | 0.0 | 红色
1187 | 城阳 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 10kV鹏程线13847开关 | 10kV鹏程线 | 400 | 137.0 | 34.25% | 0.0 | 红色
1188 | 城阳 | 35kV青大变电站 | 35 | 10kV民双线7352断路器 | 10kV民双线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1189 | 城阳 | 35kV青大变电站 | 35 | 10kV民营线7368开关 | 10kV民营线 | 550 | -517.2 | -94.04% | 0.0 | 红色
1190 | 城阳 | 35kV青大变电站 | 35 | 10kV济青线7360断路器 | 10kV济青线 | 480 | -66.0 | -13.75% | 0.0 | 红色
1191 | 城阳 | 35kV青大变电站 | 35 | 10kV铁西线7353断路器 | 10kV铁西线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1192 | 城阳 | 35kV青大变电站 | 35 | 10kV青东线7356断路器 | 10kV青东线 | 400 | -27.6 | -6.9% | 0.0 | 红色
1193 | 平度 | 35kV店子变电站 | 35 | 10kV青北线60561手车开关 | 10kV青北线 | 400 | -2850.1 | -712.5% | 0.0 | 红色
1194 | 胶州 | 110kV大寨变电站 | 110 | 10kV青华线2916手车开关 | 10kV青华线 | 400 | 156.0 | 39% | 0.0 | 红色
1195 | 城阳 | 35kV青大变电站 | 35 | 10kV青大线7362断路器 | 10kV青大线 | 400 | -0.8 | -0.2% | 0.0 | 红色
1196 | 城阳 | 35kV青大变电站 | 35 | 10kV青海线7363断路器 | 10kV青海线 | 400 | -493.6 | -123.4% | 0.0 | 红色
1197 | 城阳 | 35kV青大变电站 | 35 | 10kV青西线7366开关 | 10kV青西线 | 400 | -213.6 | -53.4% | 0.0 | 红色
1198 | 城阳 | 110kV马戈庄变电站 | 110 | 10kV上马线1248开关 | 10kV上马线 | 550 | 1855.3 | 337.3% | 0.0 | 红色
1199 | 城阳 | 110kV马戈庄变电站 | 110 | 10kV马东线1258开关 | 10kV马东线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1200 | 城阳 | 110kV马戈庄变电站 | 110 | 10kV马中线1260开关 | 10kV马中线 | 550 | 555.4 | 101% | 0.0 | 红色
1201 | 城阳 | 110kV马戈庄变电站 | 110 | 10kV马北线1257开关 | 10kV马北线 | 480 | 131.1 | 27.31% | 0.0 | 红色
1202 | 城阳 | 110kV马戈庄变电站 | 110 | 10kV马园线1246开关 | 10kV马园线 | 600 | 965.7 | 160.9% | 0.0 | 红色
1203 | 城阳 | 110kV马戈庄变电站 | 110 | 10kV马岭线1249开关 | 10kV马岭线 | 550 | 130.5 | 23.73% | 0.0 | 红色
1204 | 城阳 | 110kV马戈庄变电站 | 110 | 10kV马戈线1256开关 | 10kV马戈线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1205 | 城阳 | 110kV马戈庄变电站 | 110 | 10kV马新线1255开关 | 10kV马新线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1206 | 城阳 | 110kV马戈庄变电站 | 110 | 10kV马林线1244开关 | 10kV马林线 | 600 | -859.5 | -143.2% | 0.0 | 红色
1207 | 城阳 | 110kV马戈庄变电站 | 110 | 10kV马河线1247开关 | 10kV马河线 | 480 | 1042.4 | 217.2% | 0.0 | 红色
1208 | 城阳 | 110kV马戈庄变电站 | 110 | 10kV马海线1259开关 | 10kV马海线 | 480 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1209 | 平度 | 110kV大驾埠变电站 | 110 | 马西线23755开关（新) | 10kV马西线 | 600 | -54.4 | -9.067% | 0.0 | 红色
1210 | 胶州 | 110kV南郊变电站 | 110 | 10kV新城线31664断路器 | 10kV新城线 | 500 | 696.0 | 139.2% | 0.0 | 红色
1211 | 崂山 | 35kV世园变电站 | 35 | 10kV世北乙线36565开关 | 10kV世北乙线 | 500 | 245.7 | 49.14% | 0.0 | 红色
1212 | 崂山 | 35kV世园变电站 | 35 | 10kV世北甲线36553开关 | 10kV世北甲线 | 500 | 114.8 | 22.96% | 0.0 | 红色
1213 | 崂山 | 35kV世园变电站 | 35 | 10kV世园甲线36582开关 | 10kV世园甲线 | 500 | 383.1 | 76.62% | 0.0 | 红色
1214 | 崂山 | 35kV世园变电站 | 35 | 10kV世崂线36583开关 | 10kV世崂线 | 500 | -1.9 | -0.38% | 0.0 | 红色
1215 | 平度 | 35kV中庄变电站 | 35 | 10kV中北线01开关 | 10kV中北线 | 400 | -5438.4 | -1360% | 0.0 | 红色
1216 | 崂山 | 35kV东韩变电站 | 35 | 10kV长沙线3064断路器 | 10kV长沙线 | 400 | 495.8 | 124% | 0.0 | 红色
1217 | 崂山 | 35kV东韩变电站 | 35 | 10kV韩东线3061断路器 | 10kV韩东线 | 400 | -144.2 | -36.05% | 0.0 | 红色
1218 | 崂山 | 35kV东韩变电站 | 35 | 10kV韩体线3062断路器 | 10kV韩体线 | 400 | 569.6 | 142.4% | 0.0 | 红色
1219 | 崂山 | 35kV东韩变电站 | 35 | 10kV韩北线3057断路器 | 10kV韩北线 | 400 | 172.3 | 43.08% | 0.0 | 红色
1220 | 崂山 | 35kV东韩变电站 | 35 | 10kV韩午线3063断路器 | 10kV韩午线 | 400 | 545.0 | 136.2% | 0.0 | 红色
1221 | 崂山 | 35kV东韩变电站 | 35 | 10kV韩城线3053断路器 | 10kV韩城线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1222 | 崂山 | 35kV东韩变电站 | 35 | 10kV韩张线3060断路器 | 10kV韩张线 | 400 | 443.0 | 110.8% | 0.0 | 红色
1223 | 崂山 | 35kV东韩变电站 | 35 | 10kV韩株乙线3065断路器 | 10kV韩株乙线 | 400 | 56.3 | 14.07% | 0.0 | 红色
1224 | 崂山 | 35kV东韩变电站 | 35 | 10kV韩株甲线3056断路器 | 10kV韩株甲线 | 400 | -506.3 | -126.6% | 0.0 | 红色
1225 | 崂山 | 35kV东韩变电站 | 35 | 10kV韩高线3054断路器 | 10kV韩高线 | 400 | 109.0 | 27.25% | 0.0 | 红色
1226 | 崂山 | 35kV九水路变电站 | 35 | 10kV九东线38260开关 | 10kV九东线 | 600 | 62.2 | 10.37% | 0.0 | 红色
1227 | 崂山 | 35kV九水路变电站 | 35 | 10kV九天乙线38258开关 | 10kV九天乙线 | 600 | 124.1 | 20.68% | 0.0 | 红色
1228 | 崂山 | 35kV九水路变电站 | 35 | 10kV九天甲线38245开关 | 10kV九天甲线 | 600 | 158.6 | 26.43% | 0.0 | 红色
1229 | 崂山 | 35kV九水路变电站 | 35 | 10kV九崂线38247开关 | 10kV九崂线 | 500 | 1240.2 | 248% | 0.0 | 红色
1230 | 崂山 | 35kV九水路变电站 | 35 | 10kV九松乙线38256开关 | 10kV九松乙线 | 500 | 448.7 | 89.74% | 0.0 | 红色
1231 | 崂山 | 35kV九水路变电站 | 35 | 10kV九松甲线38244开关 | 10kV九松甲线 | 600 | 452.3 | 75.38% | 0.0 | 红色
1232 | 崂山 | 35kV九水路变电站 | 35 | 10kV九河线38257开关 | 10kV九河线 | 500 | 887.1 | 177.4% | 0.0 | 红色
1233 | 崂山 | 35kV九水路变电站 | 35 | 10kV九洪线38243开关 | 10kV九洪线 | 500 | 1803.1 | 360.6% | 0.0 | 红色
1234 | 崂山 | 35kV九水路变电站 | 35 | 10kV九环线38250开关 | 10kV九环线 | 500 | 504.5 | 100.9% | 0.0 | 红色
1235 | 崂山 | 35kV九水路变电站 | 35 | 10kV九陈线38242开关 | 10kV九陈线 | 600 | 656.7 | 109.5% | 0.0 | 红色
1236 | 崂山 | 35kV北宅变电站 | 35 | 新10k北园乙线6829断路器 | 10kV北园乙线 | 500 | 36.0 | 7.2% | 0.0 | 红色
1237 | 崂山 | 35kV北宅变电站 | 35 | 新10kV北园甲线6814断路器 | 10kV北园甲线 | 500 | 231.6 | 46.32% | 7218.8 | 黄色
1238 | 崂山 | 35kV北宅变电站 | 35 | 10kV北崂线6823断路器 | 10kV北崂线 | 500 | 61.2 | 12.24% | 0.0 | 红色
1239 | 崂山 | 35kV北宅变电站 | 35 | 10kV北松线6827断路器 | 10kV北松线 | 400 | 285.6 | 71.4% | 0.0 | 红色
1240 | 崂山 | 35kV北宅变电站 | 35 | 新10kV北河线6818断路器 | 10kV北河线 | 500 | 1455.6 | 291.1% | 8782.6 | 红色
1241 | 崂山 | 35kV北宅变电站 | 35 | 新10kV北陈线6815断路器 | 10kV北陈线 | 500 | 91.2 | 18.24% | 7036.0 | 黄色
1242 | 崂山 | 35kV北宅变电站 | 35 | 新10kV北隧线6828断路器 | 10kV北隧线 | 500 | 1126.8 | 225.4% | 0.0 | 红色
1243 | 平度 | 35kV天津路变电站 | 35 | 10kV河东线019开关 | 10kV河东线 | 500 | 76.0 | 15.2% | 0.0 | 红色
1244 | 崂山 | 35kV北宅变电站 | 35 | 新10kV洪园线6816断路器 | 10kV洪园线 | 500 | 675.6 | 135.1% | 7668.4 | 红色
1245 | 崂山 | 35kV北宅变电站 | 35 | 新10kV观崂线6817断路器 | 10kV观崂线 | 500 | 828.0 | 165.6% | 7990.8 | 红色
1246 | 崂山 | 35kV同安路变电站 | 35 | 同华乙线32660断路器 | 10kV同华乙线 | 500 | 475.0 | 95% | 0.0 | 红色
1247 | 崂山 | 35kV同安路变电站 | 35 | 同华甲线32657断路器 | 10kV同华甲线 | 500 | 1081.0 | 216.2% | 0.0 | 红色
1248 | 崂山 | 35kV同安路变电站 | 35 | 同大乙线32661断路器 | 10kV同大乙线 | 500 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1249 | 崂山 | 35kV同安路变电站 | 35 | 同大甲线32656断路器 | 10kV同大甲线 | 500 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1250 | 崂山 | 35kV同安路变电站 | 35 | 同康线32655断路器 | 10kV同康线 | 400 | 548.1 | 137% | 0.0 | 红色
1251 | 崂山 | 35kV同安路变电站 | 35 | 同辽线32659断路器 | 10kV同辽线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1252 | 崂山 | 35kV同安路变电站 | 35 | 鲁信乙线32663断路器 | 10kV鲁信乙线 | 600 | 554.2 | 92.37% | 0.0 | 红色
1253 | 崂山 | 35kV同安路变电站 | 35 | 鲁信甲线32653断路器 | 10kV鲁信甲线 | 600 | 928.7 | 154.8% | 0.0 | 红色
1254 | 崂山 | 35kV同安路变电站 | 35 | 鲁春乙线32664断路器 | 10kV鲁春乙线 | 600 | 962.2 | 160.4% | 0.0 | 红色
1255 | 崂山 | 35kV同安路变电站 | 35 | 鲁春甲线32652断路器 | 10kV鲁春甲线 | 600 | 1144.9 | 190.8% | 0.0 | 红色
1256 | 崂山 | 35kV同安路变电站 | 35 | 鲁物乙线32662断路器 | 10kV鲁物乙线 | 500 | 331.9 | 66.38% | 0.0 | 红色
1257 | 崂山 | 35kV同安路变电站 | 35 | 鲁物甲线32654断路器 | 10kV鲁物甲线 | 400 | 1306.3 | 326.6% | 0.0 | 红色
1258 | 崂山 | 35kV广水路变电站 | 35 | 广园乙线34146断路器 | 10kV广园乙线 | 400 | 365.4 | 91.35% | 0.0 | 红色
1259 | 崂山 | 35kV松岭变电站 | 35 | 10kV松商乙线31360断路器 | 10kV松商乙线 | 600 | 305.0 | 50.83% | 0.0 | 红色
1260 | 崂山 | 35kV松岭变电站 | 35 | 10kV松商甲线31355断路器 | 10kV松商甲线 | 600 | 254.0 | 42.33% | 0.0 | 红色
1261 | 崂山 | 35kV松岭变电站 | 35 | 10kV石河线1455开关 | 10kV松山线 | 400 | 1618.0 | 404.5% | 0.0 | 红色
1262 | 崂山 | 35kV松岭变电站 | 35 | 10kV松川线31365断路器 | 10kV松川线 | 600 | 568.0 | 94.67% | 0.0 | 红色
1263 | 崂山 | 35kV松岭变电站 | 35 | 松张线31361断路器 | 10kV松张线 | 500 | 145.0 | 29% | 0.0 | 红色
1264 | 崂山 | 35kV松岭变电站 | 35 | 10kV松朱乙线31364断路器 | 10kV松朱乙线 | 400 | 163.0 | 40.75% | 0.0 | 红色
1265 | 崂山 | 35kV松岭变电站 | 35 | 10kV松朱甲线31356断路器 | 10kV松朱甲线 | 400 | 312.0 | 78% | 0.0 | 红色
1266 | 崂山 | 35kV松岭变电站 | 35 | 松校线31362断路器 | 10kV松校线 | 400 | 234.0 | 58.5% | 0.0 | 红色
1267 | 崂山 | 35kV松岭变电站 | 35 | 10kV松港线31363断路器 | 10kV松港线 | 500 | 834.0 | 166.8% | 0.0 | 红色
1268 | 崂山 | 35kV松岭变电站 | 35 | 松高线31351断路器 | 10kV松高线 | 400 | 139.0 | 34.75% | 0.0 | 红色
1269 | 崂山 | 35kV松岭变电站 | 35 | 科大线31354断路器 | 10kV科大线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1270 | 崂山 | 35kV松岭变电站 | 35 | 高校线31353断路器 | 10kV高校线 | 400 | 429.0 | 107.2% | 0.0 | 红色
1271 | 崂山 | 35kV株洲变电站 | 35 | 10kV株东乙线39355开关 | 10kV株东乙线 | 400 | 94.0 | 23.5% | 0.0 | 红色
1272 | 崂山 | 35kV株洲变电站 | 35 | 10kV株东甲线39343开关 | 10kV株东甲线 | 400 | 153.0 | 38.25% | 0.0 | 红色
1273 | 崂山 | 35kV株洲变电站 | 35 | 10kV株云乙线39358开关 | 10kV株云乙线 | 500 | 331.0 | 66.2% | 0.0 | 红色
1274 | 崂山 | 35kV株洲变电站 | 35 | 10kV株云甲线39347开关 | 10kV株云甲线 | 500 | 553.0 | 110.6% | 0.0 | 红色
1275 | 崂山 | 35kV株洲变电站 | 35 | 10kV株北乙线39357开关 | 10kV株北乙线 | 500 | 644.0 | 128.8% | 0.0 | 红色
1276 | 崂山 | 35kV株洲变电站 | 35 | 10kV株北甲线39346开关 | 10kV株北甲线 | 500 | 95.0 | 19% | 0.0 | 红色
1277 | 崂山 | 35kV株洲变电站 | 35 | 10kV株园线39344开关 | 10kV株园线 | 500 | 214.0 | 42.8% | 0.0 | 红色
1278 | 崂山 | 35kV株洲变电站 | 35 | 10kV株圳线39361开关 | 10kV株圳线 | 400 | 200.0 | 50% | 0.0 | 红色
1279 | 崂山 | 35kV株洲变电站 | 35 | 10kV株新乙线39356开关 | 10kV株新乙线 | 500 | 659.0 | 131.8% | 0.0 | 红色
1280 | 崂山 | 35kV株洲变电站 | 35 | 10kV株新甲线39345开关 | 10kV株新甲线 | 500 | 168.0 | 33.6% | 0.0 | 红色
1281 | 崂山 | 35kV株洲变电站 | 35 | 10kV株深线39349开关 | 10kV株深线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1282 | 崂山 | 35kV梅岭变电站 | 35 | 10kV博览乙线33764断路器 | 10kV博览乙线 | 400 | 33.5 | 8.375% | 0.0 | 红色
1283 | 崂山 | 35kV梅岭变电站 | 35 | 10kV博览甲线33756断路器 | 10kV博览甲线 | 400 | 222.5 | 55.62% | 0.0 | 红色
1284 | 崂山 | 35kV梅岭变电站 | 35 | 10kV啤酒乙线33761断路器 | 10kV啤酒乙线 | 400 | 570.0 | 142.5% | 0.0 | 红色
1285 | 崂山 | 35kV梅岭变电站 | 35 | 10kV山东线33753断路器 | 10kV山东线 | 400 | 615.7 | 153.9% | 0.0 | 红色
1286 | 崂山 | 35kV梅岭变电站 | 35 | 10kV山合线33765断路器 | 10kV山合线 | 400 | 262.1 | 65.53% | 0.0 | 红色
1287 | 崂山 | 35kV梅岭变电站 | 35 | 10kV山石线33754断路器 | 10kV山石线 | 400 | 951.0 | 237.8% | 0.0 | 红色
1288 | 崂山 | 35kV梅岭变电站 | 35 | 10kV梅新乙线33763断路器 | 10kV梅新乙线 | 400 | 161.5 | 40.38% | 0.0 | 红色
1289 | 崂山 | 35kV梅岭变电站 | 35 | 10kV梅新甲线33755断路器 | 10kV梅新甲线 | 500 | 286.5 | 57.3% | 0.0 | 红色
1290 | 崂山 | 35kV梅岭变电站 | 35 | 10kV梅琴线33766断路器 | 10kV梅琴线 | 500 | 164.6 | 32.92% | 0.0 | 红色
1291 | 崂山 | 35kV梅岭变电站 | 35 | 10kV海水乙线33762断路器 | 10kV海水乙线 | 400 | 280.4 | 70.1% | 0.0 | 红色
1292 | 崂山 | 35kV梅岭变电站 | 35 | 10kV海水甲线33757断路器 | 10kV海水甲线 | 400 | 1015.0 | 253.8% | 0.0 | 红色
1293 | 崂山 | 35kV梅岭变电站 | 35 | 10kV石峰线33752断路器 | 10kV石峰线 | 400 | 1115.6 | 278.9% | 0.0 | 红色
1294 | 崂山 | 35kV沙子口变电站 | 35 | 汉河线1363断路器 | 10kV汉河线 | 400 | 1270.8 | 317.7% | 6937.0 | 红色
1295 | 崂山 | 35kV沙子口变电站 | 35 | 沙姜线1361断路器 | 10kV沙姜线 | 400 | 977.4 | 244.3% | 6535.8 | 红色
1296 | 崂山 | 35kV沙子口变电站 | 35 | 10kV沙海线1362断路器 | 10kV沙海线 | 400 | 1256.6 | 314.2% | 6810.2 | 红色
1297 | 崂山 | 35kV沙子口变电站 | 35 | 沙玻线1364断路器 | 10kV沙玻线 | 400 | 493.3 | 123.3% | 6040.9 | 红色
1298 | 崂山 | 35kV沙子口变电站 | 35 | 沙福线1354断路器 | 10kV沙福线 | 400 | 164.4 | 41.1% | 0.0 | 红色
1299 | 崂山 | 35kV沙子口变电站 | 35 | 沙镇线1351断路器 | 10kV沙镇线 | 400 | 1398.7 | 349.7% | 0.0 | 红色
1300 | 崂山 | 35kV沙子口变电站 | 35 | 石湾线1353断路器 | 10kV石湾线 | 400 | 284.2 | 71.05% | 0.0 | 红色
1301 | 崂山 | 35kV沙子口变电站 | 35 | 龙口线1352断路器 | 10kV龙口线 | 400 | 584.6 | 146.2% | 0.0 | 红色
1302 | 崂山 | 35kV流清河变电站 | 35 | 10kV流崂线37654断路器 | 10kV流崂线 | 600 | 1092.7 | 182.1% | 0.0 | 红色
1303 | 崂山 | 35kV流清河变电站 | 35 | 10kV流麦线37668断路器 | 10kV流麦线 | 400 | -2.0 | -0.5% | 0.0 | 红色
1304 | 崂山 | 35kV流清河变电站 | 35 | 10kV清崂线37655断路器 | 10kV清崂线 | 500 | 505.8 | 101.2% | 0.0 | 红色
1305 | 崂山 | 35kV流清河变电站 | 35 | 10kV清沙线37669断路器 | 10kV清沙线 | 500 | 1733.6 | 346.7% | 0.0 | 红色
1306 | 崂山 | 35kV流清河变电站 | 35 | 10kV清玻线37658断路器 | 10kV清玻线 | 500 | -259.2 | -51.84% | 0.0 | 红色
1307 | 崂山 | 35kV流清河变电站 | 35 | 10kV清登乙线37667断路器 | 10kV清登乙线 | 500 | 121.1 | 24.22% | 0.0 | 红色
1308 | 崂山 | 35kV流清河变电站 | 35 | 10kV清登甲线37653断路器 | 10kV清登甲线 | 500 | 292.3 | 58.46% | 0.0 | 红色
1309 | 崂山 | 35kV流清河变电站 | 35 | 10kV清福线37666断路器 | 10kV清福线 | 600 | 1252.8 | 208.8% | 0.0 | 红色
1310 | 崂山 | 35kV流清河变电站 | 35 | 10kV清车线37652断路器 | 10kV清车线 | 500 | 1523.1 | 304.6% | 0.0 | 红色
1311 | 崂山 | 35kV海尔路变电站 | 35 | 海东线7556开关 | 10kV海东线 | 400 | 628.2 | 157.1% | 0.0 | 红色
1312 | 崂山 | 35kV海尔路变电站 | 35 | 海北线7560开关 | 10kV海北线 | 400 | 1258.7 | 314.7% | 0.0 | 红色
1313 | 崂山 | 35kV海尔路变电站 | 35 | 海埠线7555开关 | 10kV海埠线 | 400 | 126.6 | 31.65% | 0.0 | 红色
1314 | 崂山 | 35kV深圳变电站 | 35 | 10kV深东线39250开关 | 10kV深东线 | 500 | 458.9 | 91.78% | 0.0 | 红色
1315 | 崂山 | 35kV深圳变电站 | 35 | 10kV深仙线39257开关 | 10kV深仙线 | 400 | 1478.7 | 369.7% | 0.0 | 红色
1316 | 崂山 | 35kV深圳变电站 | 35 | 10kV深北线39256开关 | 10kV深北线 | 500 | 476.3 | 95.26% | 0.0 | 红色
1317 | 崂山 | 35kV深圳变电站 | 35 | 10kV深午线39249开关 | 10kV深午线 | 400 | 20.8 | 5.2% | 0.0 | 红色
1318 | 崂山 | 35kV深圳变电站 | 35 | 10kV深安线39241开关 | 10kV深安线 | 500 | 281.9 | 56.38% | 0.0 | 红色
1319 | 崂山 | 35kV深圳变电站 | 35 | 10kV深张线39263开关 | 10kV深张线 | 400 | 655.6 | 163.9% | 0.0 | 红色
1320 | 崂山 | 35kV深圳变电站 | 35 | 10kV深海线39244开关 | 10kV深海线 | 500 | 197.4 | 39.48% | 0.0 | 红色
1321 | 崂山 | 35kV深圳变电站 | 35 | 10kV深电线39262开关 | 10kV深电线 | 500 | 1418.3 | 283.7% | 0.0 | 红色
1322 | 崂山 | 35kV深圳变电站 | 35 | 10kV深石线39255开关 | 10kV深石线 | 500 | 615.7 | 123.1% | 0.0 | 红色
1323 | 崂山 | 35kV深圳变电站 | 35 | 10kV深西乙线39254开关 | 10kV深西乙线 | 500 | 1679.2 | 335.8% | 0.0 | 红色
1324 | 崂山 | 35kV深圳变电站 | 35 | 10kV深西甲线39245开关 | 10kV深西甲线 | 500 | 1831.1 | 366.2% | 0.0 | 红色
1325 | 崂山 | 35kV深圳变电站 | 35 | 10kV深金线39243开关 | 10kV深金线 | 500 | 1695.4 | 339.1% | 0.0 | 红色
1326 | 崂山 | 35kV深圳变电站 | 35 | 10kV深铁线39242开关 | 10kV深铁线 | 500 | 266.9 | 53.38% | 0.0 | 红色
1327 | 崂山 | 35kV游岛变电站 | 35 | 10kV游伦线37955断路器 | 10kV游伦线 | 600 | 1315.3 | 219.2% | 0.0 | 红色
1328 | 崂山 | 35kV游岛变电站 | 35 | 10kV游冰乙线37958断路器 | 10kV游冰乙线 | 600 | 6.1 | 1.017% | 0.0 | 红色
1329 | 崂山 | 35kV游岛变电站 | 35 | 10kV游冰甲线37944断路器 | 10kV游冰甲线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1330 | 崂山 | 35kV游岛变电站 | 35 | 10kV游江线37954断路器 | 10kV游江线 | 500 | 1248.3 | 249.7% | 0.0 | 红色
1331 | 崂山 | 35kV游岛变电站 | 35 | 10kV游福线37946断路器 | 10kV游福线 | 500 | -304.5 | -60.9% | 0.0 | 红色
1332 | 崂山 | 35kV游岛变电站 | 35 | 10kV游青线37943断路器 | 10kV游青线 | 500 | 1090.0 | 218% | 0.0 | 红色
1333 | 崂山 | 35kV游岛变电站 | 35 | 10kV游飞线37945断路器 | 10kV游飞线 | 500 | 742.9 | 148.6% | 0.0 | 红色
1334 | 崂山 | 35kV王戈庄变电站 | 35 | 戈东线1843开关 | 10kV戈东线 | 500 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1335 | 崂山 | 35kV王戈庄变电站 | 35 | 10kV戈发线1834开关 | 10kV戈发线 | 500 | 834.3 | 166.9% | 0.0 | 红色
1336 | 崂山 | 35kV王戈庄变电站 | 35 | 戈寨线1835开关 | 10kV戈寨线 | 500 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1337 | 崂山 | 35kV王戈庄变电站 | 35 | 10kV戈山线 1846开关 | 10kV戈山线 | 500 | -216.2 | -43.24% | 0.0 | 红色
1338 | 崂山 | 35kV王戈庄变电站 | 35 | 戈桥线1844开关 | 10kV戈桥线 | 500 | -2761.8 | -552.4% | 0.0 | 红色
1339 | 崂山 | 35kV王戈庄变电站 | 35 | 10kV戈港线1832断路器 | 10kV戈港线 | 500 | -112.7 | -22.54% | 0.0 | 红色
1340 | 崂山 | 35kV王戈庄变电站 | 35 | 戈西线1845开关 | 10kV戈西线 | 500 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1341 | 崂山 | 35kV王戈庄变电站 | 35 | 戈隧线1837开关 | 10kV戈隧线 | 500 | -3002.4 | -600.5% | 0.0 | 红色
1342 | 崂山 | 35kV王戈庄变电站 | 35 | 10kV戈青线1833开关 | 10kV戈青线 | 500 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1343 | 崂山 | 35kV环宇变电站 | 35 | 10kV橄榄乙线32164断路器 | 10kV橄榄乙线 | 400 | -453.0 | -113.2% | 0.0 | 红色
1344 | 崂山 | 35kV环宇变电站 | 35 | 10kV橄榄甲线32156断路器 | 10kV橄榄甲线 | 400 | 373.9 | 93.47% | 0.0 | 红色
1345 | 崂山 | 35kV环宇变电站 | 35 | 10kV环体线32162断路器 | 10kV环体线 | 400 | 63.8 | 15.95% | 0.0 | 红色
1346 | 崂山 | 35kV环宇变电站 | 35 | 10kV环北线32152断路器 | 10kV环北线 | 400 | 410.4 | 102.6% | 0.0 | 红色
1347 | 崂山 | 35kV环宇变电站 | 35 | 10kV环商线32165断路器 | 10kV环商线 | 400 | 325.3 | 81.33% | 0.0 | 红色
1348 | 崂山 | 35kV环宇变电站 | 35 | 10kV环家线32163断路器 | 10kV环家线 | 500 | 428.6 | 85.72% | 0.0 | 红色
1349 | 崂山 | 35kV环宇变电站 | 35 | 10kV环桃线32157断路器 | 10kV环桃线 | 500 | 960.6 | 192.1% | 0.0 | 红色
1350 | 崂山 | 35kV环宇变电站 | 35 | 10kV环电线32155断路器 | 10kV环电线 | 400 | 197.6 | 49.4% | 0.0 | 红色
1351 | 崂山 | 35kV环宇变电站 | 35 | 10kV环西线32153断路器 | 10kV环西线 | 400 | 246.2 | 61.55% | 0.0 | 红色
1352 | 崂山 | 35kV环宇变电站 | 35 | 10kV环辽线32161断路器 | 10kV环辽线 | 400 | 264.5 | 66.12% | 0.0 | 红色
1353 | 崂山 | 35kV环宇变电站 | 35 | 10kV环通线32154断路器 | 10kV环通线 | 400 | 294.9 | 73.72% | 0.0 | 红色
1354 | 崂山 | 35kV环宇变电站 | 35 | 10kV环金线32166断路器 | 10kV环金线 | 400 | 711.4 | 177.8% | 0.0 | 红色
1355 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV山九线38663开关 | 10kV山九线 | 500 | 1115.6 | 223.1% | 0.0 | 红色
1356 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环九线38669开关 | 10kV环九线 | 500 | 737.6 | 147.5% | 0.0 | 红色
1357 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环午乙线38655开关 | 10kV环午乙线 | 600 | 198.1 | 33.02% | 0.0 | 红色
1358 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环午甲线38642开关 | 10kV环午甲线 | 600 | 134.1 | 22.35% | 0.0 | 红色
1359 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环商乙线38661开关 | 10kV环商乙线 | 400 | 143.3 | 35.83% | 0.0 | 红色
1360 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环商甲线38646开关 | 10kV环商甲线 | 400 | 612.6 | 153.2% | 0.0 | 红色
1361 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环张线38670开关 | 10kV环张线 | 500 | 125.0 | 25% | 0.0 | 红色
1362 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环新乙线38656开关 | 10kV环新乙线 | 600 | 451.1 | 75.18% | 0.0 | 红色
1363 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环新甲线38643开关 | 10kV环新甲线 | 600 | 466.3 | 77.72% | 0.0 | 红色
1364 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环李线38645开关 | 10kV环李线 | 600 | 207.3 | 34.55% | 0.0 | 红色
1365 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环校线38649开关 | 10kV环校线 | 400 | 365.8 | 91.45% | 0.0 | 红色
1366 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环沙线38662开关 | 10kV环沙线 | 500 | 234.7 | 46.94% | 0.0 | 红色
1367 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环河乙线38657开关 | 10kV环河乙线 | 600 | 429.8 | 71.63% | 0.0 | 红色
1368 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环河甲线38644开关 | 10kV环河甲线 | 600 | 356.6 | 59.43% | 0.0 | 红色
1369 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环科线38668开关 | 10kV环科线 | 500 | 570.0 | 114% | 0.0 | 红色
1370 | 崂山 | 35kV环山变电站 | 35 | 10kV环鲁线38658开关 | 10kV环鲁线 | 600 | 85.3 | 14.22% | 0.0 | 红色
1371 | 崂山 | 35kV石湾变电站 | 35 | 10kV姜南线40343开关 | 10kV姜南线 | 400 | 158.4 | 39.6% | 0.0 | 红色
1372 | 崂山 | 35kV石湾变电站 | 35 | 10kV姜沙线40345开关 | 10kV姜沙线 | 500 | 871.0 | 174.2% | 0.0 | 红色
1373 | 崂山 | 35kV石湾变电站 | 35 | 10kV姜海线40354开关 | 10kV姜海线 | 400 | 487.3 | 121.8% | 0.0 | 红色
1374 | 崂山 | 35kV石湾变电站 | 35 | 10kV姜湾线40344开关 | 10kV姜湾线 | 500 | 322.8 | 64.56% | 0.0 | 红色
1375 | 胶州 | 110kV泰州变电站 | 110 | 10kV待用Ⅵ16748手车开关 | 10kV泰金线 | 403 | 80.9 | 20.07% | 0.0 | 红色
1376 | 胶州 | 35kV洋河变电站 | 35 | 10kV坦城线717开关 | 10kV坦城线 | 400 | -1973.0 | -493.2% | 0.0 | 红色
1377 | 胶州 | 35kV洋河变电站 | 35 | 10kV山洲线724开关 | 10kV山洲线 | 210 | -2618.0 | -1247% | 0.0 | 红色
1378 | 胶州 | 35kV洋河变电站 | 35 | 10kV杜村线721开关 | 10kV杜村线 | 400 | -635.0 | -158.8% | 0.0 | 红色
1379 | 胶州 | 35kV洋河变电站 | 35 | 10kV泵站线713开关 | 10kV泵站线 | 210 | 0.0 | 0% | 2929.36 | 绿色
1380 | 胶州 | 35kV洋河变电站 | 35 | 10kV澄海线720开关 | 10kV澄海线 | 400 | -2536.0 | -634% | 0.0 | 红色
1381 | 胶州 | 35kV洋河变电站 | 35 | 10kV艾山线715开关 | 10kV艾山线 | 400 | -2240.0 | -560% | 0.0 | 红色
1382 | 胶州 | 35kV胜利变电站 | 35 | 南屯线624手车开关 | 10kV南屯线 | 400 | 699.2 | 174.8% | 0.0 | 红色
1383 | 胶州 | 35kV胜利变电站 | 35 | 10kV南岭线622手车开关 | 10kV南岭线 | 400 | 296.0 | 74% | 0.0 | 红色
1384 | 胶州 | 35kV胜利变电站 | 35 | 南晓线615手车开关 | 10kV南晓线 | 400 | 916.0 | 229% | 0.0 | 红色
1385 | 胶州 | 35kV胜利变电站 | 35 | 南杭线620手车开关 | 10kV南杭线 | 400 | 406.4 | 101.6% | 0.0 | 红色
1386 | 胶州 | 35kV胜利变电站 | 35 | 南海线614手车开关 | 10kV南海线 | 400 | 608.8 | 152.2% | 0.0 | 红色
1387 | 胶州 | 35kV胜利变电站 | 35 | 南胶线619手车开关 | 10kV南胶线 | 553 | -145.2 | -26.26% | 0.0 | 红色
1388 | 胶州 | 35kV胜利变电站 | 35 | 西庄线613手车开关 | 10kV西庄线 | 400 | 271.2 | 67.8% | 0.0 | 红色
1389 | 胶州 | 35kV胶莱变电站 | 35 | 10kV中港线825小车开关 | 10kV中港线 | 400 | -272.0 | -68% | 5270.4 | 绿色
1390 | 胶州 | 35kV胶莱变电站 | 35 | 10kV南沙线812小车开关 | 10kV南沙线 | 400 | -1088.0 | -272% | 0.0 | 红色
1391 | 胶州 | 35kV胶莱变电站 | 35 | 10kV水源线813小车开关 | 10kV水源线 | 400 | -4039.0 | -1010% | 0.0 | 红色
1392 | 胶州 | 35kV胶莱变电站 | 35 | 10kV沙沟线822小车开关 | 10kV沙沟线 | 400 | -2592.0 | -648% | 3005.0 | 绿色
1393 | 胶州 | 35kV胶莱变电站 | 35 | 10kV海基线816小车开关 | 10kV海基线 | 400 | -2224.0 | -556% | 0.0 | 红色
1394 | 胶州 | 35kV胶莱变电站 | 35 | 10kV花园线820小车开关 | 10kV花园线 | 400 | -3224.0 | -806% | 2647.16 | 绿色
1395 | 胶州 | 35kV胶莱变电站 | 35 | 10kV英隆线821小车开关 | 10kV英隆线 | 400 | 0.0 | 0% | 5576.0 | 绿色
1396 | 胶州 | 35kV胶莱变电站 | 35 | 10kV莱工线824小车开关 | 10kV莱工线 | 400 | -3872.0 | -968% | 1678.4 | 绿色
1397 | 胶州 | 35kV胶莱变电站 | 35 | 10kV西岭线817小车开关 | 10kV西岭线 | 400 | -3096.0 | -774% | 0.0 | 红色
1398 | 胶州 | 35kV胶莱变电站 | 35 | 10kV麦丘线815小车开关 | 10kV麦丘线 | 400 | -2744.0 | -686% | 0.0 | 红色
1399 | 胶州 | 110kV胶西变电站 | 110 | 10kV创达线16174开关 | 10kV创达线 | 403 | -1644.0 | -407.9% | 3957.97 | 绿色
1400 | 胶州 | 110kV胶西变电站 | 110 | 10kV华金线16170开关 | 10kV华金线 | 403 | 384.0 | 95.29% | 6090.37 | 红色
1401 | 胶州 | 110kV胶西变电站 | 110 | 10kV墨河线16180开关 | 10kV墨河线 | 553 | -2940.0 | -531.6% | 5127.45 | 绿色
1402 | 胶州 | 110kV胶西变电站 | 110 | 10kV大行线16163开关 | 10kV大行线 | 553 | -4308.0 | -779% | 3495.57 | 绿色
1403 | 胶州 | 110kV胶西变电站 | 110 | 10kV帅一线16178开关 | 10kV帅一线 | 445 | 240.0 | 53.93% | 6486.32 | 黄色
1404 | 胶州 | 110kV胶西变电站 | 110 | 10kV海洋线16173开关 | 10kV海洋线 | 403 | -4380.0 | -1087% | 1298.77 | 绿色
1405 | 胶州 | 110kV胶西变电站 | 110 | 10kV祝村线16165开关 | 10kV祝村线 | 403 | -732.0 | -181.6% | 4905.17 | 绿色
1406 | 平度 | 35kV郑州路变电站 | 35 | 10kV胜利线04开关 | 10kV胜利线 | 300 | 682.3 | 227.4% | 0.0 | 红色
1407 | 胶州 | 110kV胶西变电站 | 110 | 10kV胶祝线16166开关 | 10kV胶祝线 | 403 | -348.0 | -86.35% | 5249.97 | 绿色
1408 | 胶州 | 110kV胶西变电站 | 110 | 10kV顶上线16179开关 | 10kV顶上线 | 553 | -552.0 | -99.82% | 7176.37 | 绿色
1409 | 胶州 | 110kV胶西变电站 | 110 | 10kV高科线15756开关 | 10kV高科线 | 403 | -2402.8 | -596.2% | 0.0 | 红色
1410 | 崂山 | 35kV石湾变电站 | 35 | 10kV石姜线40356开关 | 10kV石姜线 | 500 | 127.9 | 25.58% | 0.0 | 红色
1411 | 胶州 | 110kV胶西变电站 | 110 | 10kV鲁南线16181开关 | 10kV鲁南线 | 403 | -1788.0 | -443.7% | 3910.37 | 绿色
1412 | 崂山 | 35kV石湾变电站 | 35 | 10kV石川乙线40357开关 | 10kV石川乙线 | 500 | 115.7 | 23.14% | 0.0 | 红色
1413 | 胶州 | 110kV艾山变电站 | 110 | 10kV艾同线16554开关 | 10kV艾同线 | 445 | 787.6 | 177% | 0.0 | 红色
1414 | 崂山 | 35kV石湾变电站 | 35 | 10kV石川甲线40348开关 | 10kV石川甲线 | 400 | 523.8 | 131% | 0.0 | 红色
1415 | 胶州 | 110kV艾山变电站 | 110 | 10kV艾展线16572开关 | 10kV艾展线 | 553 | 92.5 | 16.73% | 0.0 | 红色
1416 | 崂山 | 35kV石湾变电站 | 35 | 10kV石沙线40350开关 | 10kV石沙线 | 500 | 456.8 | 91.36% | 0.0 | 红色
1417 | 胶州 | 110kV艾山变电站 | 110 | 10kV艾工线16564开关 | 10kV艾工线 | 600 | 16.0 | 2.667% | 0.0 | 红色
1418 | 崂山 | 35kV石湾变电站 | 35 | 石湾乙线13465断路器 | 10kV石湾乙线 | 500 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1419 | 胶州 | 110kV艾山变电站 | 110 | 10kV艾李线16551开关 | 10kV艾李线 | 220 | -424.1 | -192.8% | 0.0 | 红色
1420 | 崂山 | 35kV石湾变电站 | 35 | 石湾甲线13444断路器 | 10kV石湾甲线 | 500 | 1175.6 | 235.1% | 0.0 | 红色
1421 | 胶州 | 110kV艾山变电站 | 110 | 10kV艾河线16553开关 | 10kV艾河线 | 600 | -941.0 | -156.8% | 0.0 | 红色
1422 | 崂山 | 35kV石湾变电站 | 35 | 10kV石馨乙线40360开关 | 10kV石馨乙线 | 500 | 103.5 | 20.7% | 0.0 | 红色
1423 | 胶州 | 110kV艾山变电站 | 110 | 10kV艾相线16552开关 | 10kV艾相线 | 600 | -212.1 | -35.35% | 0.0 | 红色
1424 | 崂山 | 35kV石湾变电站 | 35 | 10kV石馨甲线40351开关 | 10kV石馨甲线 | 500 | 304.6 | 60.92% | 0.0 | 红色
1425 | 胶州 | 110kV艾山变电站 | 110 | 10kV艾董线16573开关 | 10kV艾董线 | 600 | 297.6 | 49.6% | 0.0 | 红色
1426 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石学线38172开关 | 10kV石学线 | 600 | 754.8 | 125.8% | 0.0 | 红色
1427 | 胶州 | 110kV艾山变电站 | 110 | 10kV艾西线16563开关 | 10kV艾西线 | 523 | -1508.5 | -288.4% | 0.0 | 红色
1428 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石山线38180开关 | 10kV石山线 | 600 | 261.6 | 43.6% | 0.0 | 红色
1429 | 胶州 | 110kV艾山变电站 | 110 | 10kV待用Ⅺ线16565开关 | 10kV艾高线 | 553 | -3213.1 | -581% | 0.0 | 红色
1430 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石岭丁线38153开关 | 10kV石岭丁线 | 500 | 194.4 | 38.88% | 0.0 | 红色
1431 | 胶州 | 35kV苑戈庄变电站 | 35 | 10kV刘庄线2617手车开关 | 10kV刘庄线 | 403 | -1680.0 | -416.9% | 4020.52 | 绿色
1432 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石岭丙线38178开关 | 10kV石岭丙线 | 600 | 292.8 | 48.8% | 0.0 | 红色
1433 | 胶州 | 35kV苑戈庄变电站 | 35 | 10kV宋庄线2623手车开关 | 10kV宋庄线 | 403 | -4615.2 | -1145% | 1059.57 | 绿色
1434 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石岭乙线38165开关 | 10kV石岭乙线 | 600 | 228.0 | 38% | 0.0 | 红色
1435 | 胶州 | 35kV苑戈庄变电站 | 35 | 10kV福进线2618手车开关 | 10kV福进线 | 403 | -2146.8 | -532.7% | 3631.93 | 绿色
1436 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石岭甲线38152开关 | 10kV石岭甲线 | 600 | 172.8 | 28.8% | 0.0 | 红色
1437 | 胶州 | 35kV苑戈庄变电站 | 35 | 10kV苑庄线2622手车开关 | 10kV苑庄线 | 403 | -770.4 | -191.2% | 4846.77 | 绿色
1438 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石康线38182开关 | 10kV石康线 | 400 | 216.0 | 54% | 0.0 | 红色
1439 | 胶州 | 35kV营房变电站 | 35 | 10kV海庄线1317手车开关 | 10kV海庄线 | 403 | -1125.4 | -279.3% | 0.0 | 红色
1440 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石松乙线38167开关 | 10kV石松乙线 | 600 | 544.8 | 90.8% | 0.0 | 红色
1441 | 胶州 | 35kV营房变电站 | 35 | 10kV环海线1316手车开关 | 10kV环海线 | 210 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1442 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石松甲线38158开关 | 10kV石松甲线 | 600 | 457.2 | 76.2% | 0.0 | 红色
1443 | 胶州 | 35kV营房变电站 | 35 | 10kV盛福线1322手车开关 | 10kV盛福线 | 403 | 463.1 | 114.9% | 0.0 | 红色
1444 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石海线38154开关 | 10kV石海线 | 600 | 402.0 | 67% | 0.0 | 红色
1445 | 胶州 | 35kV营房变电站 | 35 | 10kV纺机线1577开关 | 10kV纺机线 | 323 | -4054.2 | -1255% | 0.0 | 红色
1446 | 胶州 | 35kV营房变电站 | 35 | 10kV营房线1319手车开关 | 10kV营房线 | 403 | -3952.3 | -980.7% | 0.0 | 红色
1447 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石深线38173开关 | 10kV石深线 | 600 | 1132.8 | 188.8% | 0.0 | 红色
1448 | 胶州 | 35kV营房变电站 | 35 | 10kV虾场线1323手车开关 | 10kV虾场线 | 403 | 85.0 | 21.09% | 0.0 | 红色
1449 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石港丙线38179开关 | 10kV石港丙线 | 500 | 682.8 | 136.6% | 0.0 | 红色
1450 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石港甲线38155开关 | 10kV石港甲线 | 600 | 924.0 | 154% | 0.0 | 红色
1451 | 胶州 | 35kV营房变电站 | 35 | 10kV青福线1314手车开关 | 10kV青福线 | 403 | 862.1 | 213.9% | 0.0 | 红色
1452 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石燕乙线38168开关 | 10kV石燕乙线 | 600 | -3.6 | -0.6% | 0.0 | 红色
1453 | 胶州 | 35kV里岔变电站 | 35 | 10kV刘节线01062开关 | 10kV刘节线 | 210 | -3080.0 | -1467% | 0.0 | 红色
1454 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石燕甲线38159开关 | 10kV石燕甲线 | 600 | 387.6 | 64.6% | 0.0 | 红色
1455 | 胶州 | 35kV里岔变电站 | 35 | 10kV华新线01061开关 | 10kV华新线 | 400 | 664.0 | 166% | 0.0 | 红色
1456 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石群乙线38171开关 | 10kV石群乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1457 | 胶州 | 35kV里岔变电站 | 35 | 10kV机化线01057开关 | 10kV机化线 | 400 | -360.0 | -90% | 0.0 | 红色
1458 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石群甲线38160开关 | 10kV石群甲线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1459 | 胶州 | 35kV里岔变电站 | 35 | 10kV良乡线01054开关 | 10kV良乡线 | 210 | -5960.0 | -2838% | 0.0 | 红色
1460 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石辽线38184开关 | 10kV石辽线 | 500 | -1.2 | -0.24% | 0.0 | 红色
1461 | 胶州 | 35kV里岔变电站 | 35 | 10kV谭家线01058开关 | 10kV谭家线 | 400 | -4080.0 | -1020% | 0.0 | 红色
1462 | 胶州 | 35kV里岔变电站 | 35 | 10kV里岔线01063开关 | 10kV里岔线 | 400 | -1296.0 | -324% | 0.0 | 红色
1463 | 平度 | 35kV石泉变电站 | 35 | 10kV石金线38166开关 | 10kV石金线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1464 | 崂山 | 35kV石老人变电站 | 35 | 10kV石韩线38162开关 | 10kV石韩线 | 500 | -2460.0 | -492% | 0.0 | 红色
1465 | 胶州 | 110kV铺集变电站 | 110 | 10kV中科线16649手车开关 | 10kV中科线 | 553 | -5377.2 | -972.4% | 0.0 | 红色
1466 | 崂山 | 35kV苗岭路变电站 | 35 | 10kV秦岭线32955断路器 | 10kV秦岭线 | 500 | 70.0 | 14% | 0.0 | 红色
1467 | 胶州 | 110kV铺集变电站 | 110 | 10kV小庄线16664手车开关 | 10kV小庄线 | 403 | -4107.6 | -1019% | 0.0 | 红色
1468 | 崂山 | 35kV苗岭路变电站 | 35 | 10kV苗东线32956断路器 | 10kV苗东线 | 400 | 386.7 | 96.67% | 0.0 | 红色
1469 | 胶州 | 110kV铺集变电站 | 110 | 10kV巩家线16650开关 | 10kV巩家线 | 553 | -2676.2 | -483.9% | 0.0 | 红色
1470 | 崂山 | 35kV苗岭路变电站 | 35 | 10kV苗体线32957断路器 | 10kV苗体线 | 500 | 274.1 | 54.82% | 0.0 | 红色
1471 | 胶州 | 110kV铺集变电站 | 110 | 10kV彭家线16647开关 | 10kV彭家线 | 553 | -2246.5 | -406.2% | 0.0 | 红色
1472 | 崂山 | 35kV苗岭路变电站 | 35 | 10kV苗信乙线32962断路器 | 10kV苗信乙线 | 500 | 197.9 | 39.58% | 0.0 | 红色
1473 | 胶州 | 110kV铺集变电站 | 110 | 10kV沙河线16645手车开关 | 10kV沙河线 | 403 | -2958.5 | -734.1% | 0.0 | 红色
1474 | 崂山 | 35kV苗岭路变电站 | 35 | 10kV苗信甲线32953断路器 | 10kV苗信甲线 | 500 | 694.3 | 138.9% | 0.0 | 红色
1475 | 胶州 | 110kV铺集变电站 | 110 | 10kV刑家线16663手车开关 | 10kV邢家线 | 553 | -3957.5 | -715.6% | 0.0 | 红色
1476 | 崂山 | 35kV苗岭路变电站 | 35 | 10kV苗商乙线32961断路器 | 10kV苗商乙线 | 400 | 1102.3 | 275.6% | 0.0 | 红色
1477 | 胶州 | 110kV铺集变电站 | 110 | 10kV铺集线16661开关 | 10kV铺集线 | 403 | -736.4 | -182.7% | 0.0 | 红色
1478 | 崂山 | 35kV苗岭路变电站 | 35 | 10kV苗商甲线32952断路器 | 10kV苗商甲线 | 400 | 277.1 | 69.27% | 0.0 | 红色
1479 | 胶州 | 110kV铺集变电站 | 110 | 10kV高家庄线2353开关 | 10kV高家庄线 | 403 | -327.1 | -81.17% | 0.0 | 红色
1480 | 崂山 | 35kV苗岭路变电站 | 35 | 10kV苗安线32963断路器 | 10kV苗安线 | 500 | 246.6 | 49.32% | 0.0 | 红色
1481 | 胶州 | 110kV长江路变电站 | 110 | 10kV江北线16270开关 | 10kV江北线 | 403 | 279.8 | 69.43% | 0.0 | 红色
1482 | 崂山 | 35kV苗岭路变电站 | 35 | 10kV苗电线32965断路器 | 10kV苗电线 | 500 | 864.8 | 173% | 0.0 | 红色
1483 | 胶州 | 110kV长江路变电站 | 110 | 10kV江国线16276开关 | 10kV江国线 | 600 | 682.9 | 113.8% | 0.0 | 红色
1484 | 崂山 | 35kV苗岭路变电站 | 35 | 10kV苗金线32966断路器 | 10kV苗金线 | 500 | 237.5 | 47.5% | 0.0 | 红色
1485 | 胶州 | 110kV长江路变电站 | 110 | 10kV江学乙线16280开关 | 10kV江学乙线 | 600 | 795.0 | 132.5% | 0.0 | 红色
1486 | 崂山 | 35kV苗岭路变电站 | 35 | 10kV苗铁乙线32964断路器 | 10kV苗铁乙线 | 500 | 54.8 | 10.96% | 0.0 | 红色
1487 | 胶州 | 110kV长江路变电站 | 110 | 10kV江学甲线16267开关 | 10kV江学甲线 | 600 | 1084.3 | 180.7% | 0.0 | 红色
1488 | 崂山 | 35kV苗岭路变电站 | 35 | 10kV苗铁甲线32954断路器 | 10kV苗铁甲线 | 400 | 246.6 | 61.65% | 0.0 | 红色
1489 | 胶州 | 110kV长江路变电站 | 110 | 10kV江德线16281开关 | 10kV江德线 | 553 | 268.6 | 48.57% | 0.0 | 红色
1490 | 崂山 | 35kV蔚蓝海岸变电站 | 35 | 会展乙线6965断路器 | 10kV会展乙线 | 400 | 1372.0 | 343% | 0.0 | 红色
1491 | 胶州 | 110kV长江路变电站 | 110 | 10kV江新线16282开关 | 10kV江新线 | 403 | -3831.4 | -950.7% | 0.0 | 红色
1492 | 崂山 | 35kV蔚蓝海岸变电站 | 35 | 会展甲线6958断路器 | 10kV会展甲线 | 400 | 1092.0 | 273% | 0.0 | 红色
1493 | 胶州 | 110kV长江路变电站 | 110 | 10kV江荣乙线16279开关 | 10kV江荣乙线 | 482 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1494 | 崂山 | 35kV蔚蓝海岸变电站 | 35 | 凯伦线6962断路器 | 10kV凯伦线 | 400 | 446.4 | 111.6% | 0.0 | 红色
1495 | 胶州 | 110kV长江路变电站 | 110 | 10kV江荣甲线16266开关 | 10kV江荣甲线 | 482 | 330.2 | 68.51% | 0.0 | 红色
1496 | 崂山 | 35kV蔚蓝海岸变电站 | 35 | 建飞线6955断路器 | 10kV建飞线 | 400 | 495.2 | 123.8% | 0.0 | 红色
1497 | 胶州 | 110kV长江路变电站 | 110 | 10kV江达线16269开关 | 10kV江达线 | 523 | -2186.1 | -418% | 0.0 | 红色
1498 | 崂山 | 35kV蔚蓝海岸变电站 | 35 | 海宁线6957断路器 | 10kV海宁线 | 400 | 348.8 | 87.2% | 0.0 | 红色
1499 | 胶州 | 110kV长江路变电站 | 110 | 10kV江锐线16277开关 | 10kV江锐线 | 403 | -82.4 | -20.45% | 0.0 | 红色
1500 | 胶州 | 110kV长江路变电站 | 110 | 10kV江院线16268开关 | 10kV江院线 | 600 | -590.8 | -98.47% | 0.0 | 红色
1501 | 崂山 | 35kV蔚蓝海岸变电站 | 35 | 海景线6959断路器 | 10kV海景线 | 400 | 925.6 | 231.4% | 0.0 | 红色
1502 | 胶州 | 110kV阜安变电站 | 110 | 10kV三医线16069断路器 | 10kV三医线 | 553 | 840.0 | 151.9% | 0.0 | 红色
1503 | 崂山 | 35kV蔚蓝海岸变电站 | 35 | 海江线6964断路器 | 10kV海江线 | 400 | 592.8 | 148.2% | 0.0 | 红色
1504 | 城阳 | 110kV中城变电站 | 110 | 10kV中银线16052断路器 | 10kV中银线 | 550 | 347.1 | 63.11% | 0.0 | 红色
1505 | 胶州 | 110kV阜安变电站 | 110 | 10kV丽景线16051断路器 | 10kV丽景线 | 403 | 648.0 | 160.8% | 0.0 | 红色
1506 | 崂山 | 35kV蔚蓝海岸变电站 | 35 | 蔚泰线6961断路器 | 10kV蔚泰线 | 400 | 1104.0 | 276% | 0.0 | 红色
1507 | 胶州 | 110kV阜安变电站 | 110 | 10kV华丽线16055断路器 | 10kV华丽线 | 553 | 552.0 | 99.82% | 0.0 | 红色
1508 | 崂山 | 35kV蔚蓝海岸变电站 | 35 | 蔚蓝甲线6956断路器 | 10kV蔚蓝甲线 | 400 | 199.2 | 49.8% | 0.0 | 红色
1509 | 胶州 | 110kV阜安变电站 | 110 | 10kV新立线16064断路器 | 10kV新立线 | 403 | 828.0 | 205.5% | 0.0 | 红色
1510 | 崂山 | 35kV蔚蓝海岸变电站 | 35 | 蔚香线6963断路器 | 10kV蔚香线 | 400 | 162.4 | 40.6% | 0.0 | 红色
1511 | 胶州 | 110kV阜安变电站 | 110 | 10kV水寨线16057断路器 | 10kV水寨线 | 553 | 1248.0 | 225.7% | 0.0 | 红色
1512 | 崂山 | 35kV蔚蓝海岸变电站 | 35 | 蔚麦线6966断路器 | 10kV蔚麦线 | 400 | 146.4 | 36.6% | 0.0 | 红色
1513 | 胶州 | 110kV阜安变电站 | 110 | 10kV科润乙线16074断路器 | 10kV科润乙线 | 600 | 240.0 | 40% | 0.0 | 红色
1514 | 崂山 | 35kV蔚蓝海岸变电站 | 35 | 边防线6954断路器 | 10kV边防线 | 400 | 491.2 | 122.8% | 0.0 | 红色
1515 | 胶州 | 110kV阜安变电站 | 110 | 10kV科润甲线16054断路器 | 10kV科润甲线 | 600 | 504.0 | 84% | 0.0 | 红色
1516 | 崂山 | 35kV西韩变电站 | 35 | 10kV左岸丁线32563断路器 | 10kV左岸丁线 | 400 | 513.1 | 128.3% | 0.0 | 红色
1517 | 胶州 | 110kV阜安变电站 | 110 | 10kV蔚蓝线16068断路器 | 10kV蔚蓝线 | 403 | 492.0 | 122.1% | 0.0 | 红色
1518 | 崂山 | 35kV西韩变电站 | 35 | 10kV左岸丙线32555断路器 | 10kV左岸丙线 | 400 | 614.4 | 153.6% | 0.0 | 红色
1519 | 胶州 | 110kV阜安变电站 | 110 | 10kV财富乙线16066断路器 | 10kV财富乙线 | 800 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1520 | 胶州 | 110kV阜安变电站 | 110 | 10kV财富甲线16053断路器 | 10kV财富甲线 | 800 | 640.0 | 80% | 0.0 | 红色
1521 | 崂山 | 35kV西韩变电站 | 35 | 10kV左岸乙线32562断路器 | 10kV左岸乙线 | 400 | 633.4 | 158.3% | 0.0 | 红色
1522 | 胶州 | 110kV阜安变电站 | 110 | 10kV阜园乙线16067断路器 | 10kV阜园乙线 | 600 | 60.0 | 10% | 0.0 | 红色
1523 | 崂山 | 35kV西韩变电站 | 35 | 10kV左岸甲线32556断路器 | 10kV左岸甲线 | 400 | 646.1 | 161.5% | 0.0 | 红色
1524 | 胶州 | 110kV阜安变电站 | 110 | 10kV阜园甲线16056断路器 | 10kV阜园甲线 | 600 | 792.0 | 132% | 0.0 | 红色
1525 | 崂山 | 35kV西韩变电站 | 35 | 10kV西信线32566断路器 | 10kV西信线 | 400 | 874.1 | 218.5% | 0.0 | 红色
1526 | 胶州 | 110kV阜安变电站 | 110 | 10kV阜扬线16058断路器 | 10kV阜扬线 | 445 | 444.0 | 99.78% | 0.0 | 红色
1527 | 莱西 | 110kV北全变电站 | 110 | 10kV全企Ⅰ线15755开关 | 10kV全企Ⅰ线 | 500 | 111.8 | 22.36% | 0.0 | 红色
1528 | 崂山 | 35kV西韩变电站 | 35 | 10kV西北线32565断路器 | 10kV西北线 | 500 | 1190.8 | 238.2% | 0.0 | 红色
1529 | 莱西 | 110kV北全变电站 | 110 | 10kV全众线15759开关 | 10kV全众线 | 500 | -3469.6 | -693.9% | 0.0 | 红色
1530 | 崂山 | 35kV西韩变电站 | 35 | 10kV西南线32552断路器 | 10kV西南线 | 400 | 894.3 | 223.6% | 0.0 | 红色
1531 | 崂山 | 35kV西韩变电站 | 35 | 10kV西株线32554断路器 | 10kV西株线 | 400 | 126.7 | 31.67% | 0.0 | 红色
1532 | 莱西 | 110kV北全变电站 | 110 | 10kV全北线15765开关 | 10kV全北线 | 553 | -5583.9 | -1010% | 0.0 | 红色
1533 | 崂山 | 35kV西韩变电站 | 35 | 10kV西河线32557断路器 | 10kV西河线 | 400 | 443.4 | 110.9% | 0.0 | 红色
1534 | 莱西 | 110kV北全变电站 | 110 | 10kV全城线15763开关 | 10kV全城线 | 500 | 284.5 | 56.9% | 0.0 | 红色
1535 | 崂山 | 35kV西韩变电站 | 35 | 10kV西海线32564断路器 | 10kV西海线 | 500 | 31.7 | 6.34% | 0.0 | 红色
1536 | 莱西 | 110kV北全变电站 | 110 | 10kV全张线15762开关 | 10kV全张线 | 500 | -828.0 | -165.6% | 0.0 | 红色
1537 | 崂山 | 35kV西韩变电站 | 35 | 10kV西韩乙线32561断路器 | 10kV西韩乙线 | 400 | 475.1 | 118.8% | 0.0 | 红色
1538 | 莱西 | 110kV北全变电站 | 110 | 10kV全李线15766开关 | 10kV全李线 | 500 | -375.9 | -75.18% | 0.0 | 红色
1539 | 崂山 | 35kV西韩变电站 | 35 | 10kV西韩甲线32553断路器 | 10kV西韩甲线 | 400 | 405.4 | 101.4% | 0.0 | 红色
1540 | 莱西 | 110kV北全变电站 | 110 | 10kV全河线15767开关 | 10kV全河线 | 500 | -6908.8 | -1382% | 0.0 | 红色
1541 | 崂山 | 35kV金家岭变电站 | 35 | 10kV乐天乙线33365断路器 | 10kV乐天乙线 | 400 | 874.8 | 218.7% | 0.0 | 红色
1542 | 莱西 | 110kV北全变电站 | 110 | 10kV全瑞线15764开关 | 10kV全瑞线 | 553 | -42.7 | -7.722% | 0.0 | 红色
1543 | 崂山 | 35kV金家岭变电站 | 35 | 10kV乐天甲线33353断路器 | 10kV乐天甲线 | 400 | 1463.0 | 365.8% | 0.0 | 红色
1544 | 莱西 | 110kV北全变电站 | 110 | 10kV盛达线15757开关 | 10kV盛达线 | 500 | -2463.8 | -492.8% | 0.0 | 红色
1545 | 崂山 | 35kV金家岭变电站 | 35 | 10kV金体线33363断路器 | 10kV金体线 | 400 | 591.3 | 147.8% | 0.0 | 红色
1546 | 胶州 | 110kV胶西变电站 | 110 | 10kV高科线15756开关 | 10kV高科线 | 403 | -2402.8 | -596.2% | 0.0 | 红色
1547 | 崂山 | 35kV金家岭变电站 | 35 | 10kV金山乙线33362断路器 | 10kV金山乙线 | 400 | 381.0 | 95.25% | 0.0 | 红色
1548 | 莱西 | 110kV南墅变电站 | 110 | 10kV南华线226开关 | 10kV南华线 | 553 | -691.1 | -125% | 0.0 | 红色
1549 | 崂山 | 35kV金家岭变电站 | 35 | 10kV金山甲线33356断路器 | 10kV金山甲线 | 400 | 1085.1 | 271.3% | 0.0 | 红色
1550 | 莱西 | 110kV南墅变电站 | 110 | 10kV南墅丙线213开关 | 10kV南墅丙线 | 500 | -1206.0 | -241.2% | 0.0 | 红色
1551 | 崂山 | 35kV金家岭变电站 | 35 | 10kV金岭乙线33366断路器 | 10kV金岭乙线 | 400 | 838.2 | 209.5% | 0.0 | 红色
1552 | 莱西 | 110kV南墅变电站 | 110 | 10kV南墅乙线212开关 | 10kV南墅乙线 | 553 | -1458.3 | -263.7% | 0.0 | 红色
1553 | 崂山 | 35kV金家岭变电站 | 35 | 10kV金岭甲线33352断路器 | 10kV金岭甲线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1554 | 莱西 | 110kV南墅变电站 | 110 | 10kV南墅工业线221开关 | 10kV南墅工业线 | 553 | -897.1 | -162.2% | 0.0 | 红色
1555 | 崂山 | 35kV金家岭变电站 | 35 | 10kV金府乙线33364断路器 | 10kV金府乙线 | 400 | 204.2 | 51.05% | 0.0 | 红色
1556 | 莱西 | 110kV南墅变电站 | 110 | 10kV南墅甲线211开关 | 10kV南墅甲线 | 553 | -3903.2 | -705.8% | 0.0 | 红色
1557 | 崂山 | 35kV金家岭变电站 | 35 | 10kV金府甲线33354断路器 | 10kV金府甲线 | 400 | 548.6 | 137.2% | 0.0 | 红色
1558 | 莱西 | 110kV南墅变电站 | 110 | 10kV南姚线223开关 | 10kV南姚线 | 500 | -867.0 | -173.4% | 0.0 | 红色
1559 | 崂山 | 35kV金家岭变电站 | 35 | 10kV金海线33355断路器 | 10kV金海线 | 400 | 1249.7 | 312.4% | 0.0 | 红色
1560 | 崂山 | 35kV金家岭变电站 | 35 | 10kV金源线33361开关 | 10kV金源线 | 500 | 155.4 | 31.08% | 0.0 | 红色
1561 | 莱西 | 110kV南墅变电站 | 110 | 10kV南山线224开关 | 10kV南山线 | 500 | -1523.6 | -304.7% | 0.0 | 红色
1562 | 崂山 | 35kV金家岭变电站 | 35 | 10kV金琴线33357断路器 | 10kV金琴线 | 500 | 94.5 | 18.9% | 0.0 | 红色
1563 | 崂山 | 35kV银川路变电站 | 35 | 10kV山水丁线32363断路器 | 10kV山水丁线 | 400 | 281.5 | 70.38% | 0.0 | 红色
1564 | 崂山 | 35kV银川路变电站 | 35 | 10kV山水丙线32354断路器 | 10kV山水丙线 | 400 | 263.3 | 65.83% | 0.0 | 红色
1565 | 莱西 | 110kV南墅变电站 | 110 | 10kV南新线222开关 | 10kV南新线 | 553 | -1153.7 | -208.6% | 0.0 | 红色
1566 | 崂山 | 35kV银川路变电站 | 35 | 10kV山水乙线32364断路器 | 10kV山水乙线 | 400 | 1163.0 | 290.8% | 0.0 | 红色
1567 | 莱西 | 110kV南墅变电站 | 110 | 10kV南柳线225开关 | 10kV南柳线 | 553 | -1969.7 | -356.2% | 0.0 | 红色
1568 | 崂山 | 35kV银川路变电站 | 35 | 10kV山水甲线32353断路器 | 10kV山水甲线 | 400 | 334.6 | 83.65% | 0.0 | 红色
1569 | 莱西 | 110kV南墅变电站 | 110 | 10kV南河线216开关 | 10kV南河线 | 553 | -2546.2 | -460.4% | 0.0 | 红色
1570 | 崂山 | 35kV银川路变电站 | 35 | 10kV银山线32362断路器 | 10kV银山线 | 600 | 40.8 | 6.8% | 0.0 | 红色
1571 | 莱西 | 110kV南墅变电站 | 110 | 10kV河里吴家线215开关 | 10kV河里吴家线 | 500 | -3836.3 | -767.3% | 0.0 | 红色
1572 | 崂山 | 35kV银川路变电站 | 35 | 10kV银崂线32365断路器 | 10kV银崂线 | 400 | 500.7 | 125.2% | 0.0 | 红色
1573 | 莱西 | 110kV南岚变电站 | 110 | 10kV南农丙线221开关 | 10kV南农丙线 | 500 | -1430.0 | -286% | 0.0 | 红色
1574 | 莱西 | 110kV南岚变电站 | 110 | 10kV南农乙线212开关 | 10kV南农乙线 | 403 | -2125.0 | -527.3% | 0.0 | 红色
1575 | 崂山 | 35kV银川路变电站 | 35 | 10kV银松线32352断路器 | 10kV银松线 | 400 | 1634.5 | 408.6% | 0.0 | 红色
1576 | 莱西 | 110kV南岚变电站 | 110 | 10kV南农甲线211开关 | 10kV南农甲线 | 403 | -2660.0 | -660% | 0.0 | 红色
1577 | 莱西 | 35kV唐家庄变电站 | 35 | 10kV唐家庄Ⅰ线215开关（新） | 10kV唐家庄Ⅰ线 | 403 | -1982.5 | -491.9% | 0.0 | 红色
1578 | 崂山 | 35kV银川路变电站 | 35 | 10kV银沙线32366断路器 | 10kV银沙线 | 400 | 356.0 | 89% | 0.0 | 红色
1579 | 莱西 | 35kV唐家庄变电站 | 35 | 10kV唐家庄Ⅱ线222开关（新） | 10kV唐家庄Ⅱ线 | 403 | -6551.1 | -1626% | 0.0 | 红色
1580 | 崂山 | 35kV银川路变电站 | 35 | 10kV银海线32356断路器 | 10kV银海线 | 600 | 100.3 | 16.72% | 0.0 | 红色
1581 | 胶州 | 35kV九龙变电站 | 35 | 10kV农场线25141开关 | 10kV农场线 | 400 | -1613.4 | -403.4% | 0.0 | 红色
1582 | 崂山 | 35kV香港路变电站 | 35 | 10kV仲盛线7664开关（新） | 10kV仲盛线 | 501 | 1410.0 | 281.4% | 0.0 | 红色
1583 | 莱西 | 110kV夏格庄变电站 | 110 | 10kV夏中线25149开关 | 10kV夏中线 | 553 | -1166.6 | -211% | 0.0 | 红色
1584 | 崂山 | 35kV香港路变电站 | 35 | 10kV天虹线7665开关（新） | 10kV天虹线 | 500 | 1276.8 | 255.4% | 0.0 | 红色
1585 | 莱西 | 110kV夏格庄变电站 | 110 | 10kV夏张线25151开关 | 10kV夏张线 | 553 | -341.8 | -61.81% | 0.0 | 红色
1586 | 崂山 | 35kV香港路变电站 | 35 | 10kV屏东线7656开关（新） | 10kV屏东线 | 500 | 1351.2 | 270.2% | 0.0 | 红色
1587 | 莱西 | 110kV夏格庄变电站 | 110 | 10kV夏梁线25153开关 | 10kV夏梁线 | 553 | -5079.9 | -918.6% | 0.0 | 红色
1588 | 平度 | 35kV镇江路变电站 | 35 | 10kV新东线014开关 | 10kV新东线 | 400 | -446.2 | -111.5% | 0.0 | 红色
1589 | 莱西 | 110kV夏格庄变电站 | 110 | 10kV夏程线25156开关 | 10kV夏程线 | 553 | -5388.1 | -974.3% | 0.0 | 红色
1590 | 崂山 | 35kV高新工业园变电站 | 35 | 10kV新化乙线31665断路器 | 10kV新化乙线 | 500 | 664.0 | 132.8% | 0.0 | 红色
1591 | 莱西 | 110kV夏格庄变电站 | 110 | 10kV夏英线25162开关 | 10kV夏英线 | 553 | 142.9 | 25.84% | 0.0 | 红色
1592 | 崂山 | 35kV高新工业园变电站 | 35 | 10kV新化甲线31656断路器 | 10kV新化甲线 | 500 | 1114.8 | 223% | 0.0 | 红色
1593 | 莱西 | 110kV夏格庄变电站 | 110 | 10kV苏家庄线25143开关 | 10kV苏家庄线 | 553 | -1754.1 | -317.2% | 0.0 | 红色
1594 | 平度 | 35kV镇江路变电站 | 35 | 10kV新北线31662断路器 | 10kV新北线 | 400 | 267.7 | 66.92% | 0.0 | 红色
1595 | 莱西 | 110kV夏格庄变电站 | 110 | 10kV钓鱼台线25155开关 | 10kV钓鱼台线 | 553 | -933.5 | -168.8% | 0.0 | 红色
1596 | 崂山 | 35kV高新工业园变电站 | 35 | 10kV新园线31663断路器 | 10kV新园线 | 400 | 353.3 | 88.33% | 0.0 | 红色
1597 | 崂山 | 35kV高新工业园变电站 | 35 | 10kV新张线31661断路器 | 10kV新张线 | 600 | 152.3 | 25.38% | 0.0 | 红色
1598 | 崂山 | 35kV高新工业园变电站 | 35 | 10kV新桃线31652断路器 | 10kV新桃线 | 400 | 383.8 | 95.95% | 0.0 | 红色
1599 | 莱西 | 110kV姜山变电站 | 110 | 10kV姜农线013开关 | 10kV姜农线 | 553 | 0.0 | 0% | 8117.17 | 绿色
1600 | 平度 | 35kV镇江路变电站 | 35 | 10kV新西线017开关 | 10kV新西线 | 400 | 352.9 | 88.22% | 0.0 | 红色
1601 | 莱西 | 110kV姜山变电站 | 110 | 10kV姜北线023开关 | 10kV姜北线 | 553 | 546.7 | 98.86% | 0.0 | 红色
1602 | 崂山 | 35kV高新工业园变电站 | 35 | 10kV新高线31654断路器 | 10kV新高线 | 500 | 6.1 | 1.22% | 0.0 | 红色
1603 | 莱西 | 110kV姜山变电站 | 110 | 10kV姜山企业线019开关 | 10kV姜山企业线 | 553 | -145.1 | -26.24% | 0.0 | 红色
1604 | 崂山 | 35kV高新工业园变电站 | 35 | 10kV新龙线31653断路器 | 10kV新龙线 | 500 | 444.7 | 88.94% | 0.0 | 红色
1605 | 莱西 | 110kV姜山变电站 | 110 | 10kV姜新线024开关 | 10kV姜新线 | 553 | -1405.2 | -254.1% | 0.0 | 红色
1606 | 崂山 | 35kV麦岛变电站 | 35 | 10kV极地乙线33064开关 | 10kV极地乙线 | 500 | 1365.5 | 273.1% | 0.0 | 红色
1607 | 莱西 | 110kV姜山变电站 | 110 | 10kV姜旺线015开关 | 10kV姜旺线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
1608 | 崂山 | 35kV麦岛变电站 | 35 | 10kV极地甲线33056开关 | 10kV极地甲线 | 500 | 1088.1 | 217.6% | 0.0 | 红色
1609 | 莱西 | 110kV姜山变电站 | 110 | 10kV姜瑞线016开关 | 10kV姜瑞线 | 400 | 0.0 | 0% | 5558.8 | 绿色
1610 | 崂山 | 35kV麦岛变电站 | 35 | 10kV麦信线33055开关 | 10kV麦信线 | 500 | -30.5 | -6.1% | 0.0 | 红色
1611 | 莱西 | 110kV姜山变电站 | 110 | 10kV姜里线014开关 | 10kV姜里线 | 553 | 0.0 | 0% | 7726.37 | 绿色
1612 | 崂山 | 35kV麦岛变电站 | 35 | 10kV麦家线33057开关 | 10kV麦家线 | 500 | 762.0 | 152.4% | 0.0 | 红色
1613 | 莱西 | 35kV孙受变电站 | 35 | 10kV孙企线019开关（新） | 10kV孙企线 | 403 | -1940.1 | -481.4% | 0.0 | 红色
1614 | 崂山 | 35kV麦岛变电站 | 35 | 10kV麦江线33053开关 | 10kV麦江线 | 400 | 826.0 | 206.5% | 0.0 | 红色
1615 | 莱西 | 35kV孙受变电站 | 35 | 10kV孙受Ⅰ线011开关（新） | 10kV孙受Ⅰ线 | 300 | -1109.6 | -369.9% | 0.0 | 红色
1616 | 莱西 | 35kV孙受变电站 | 35 | 10kV孙受Ⅱ线012开关（新） | 10kV孙受Ⅱ线 | 403 | -1690.6 | -419.5% | 0.0 | 红色
1617 | 崂山 | 35kV麦岛变电站 | 35 | 10kV麦海线33061开关 | 10kV麦海线 | 400 | 944.9 | 236.2% | 0.0 | 红色
1618 | 崂山 | 35kV麦岛变电站 | 35 | 10kV麦港线33052开关 | 10kV麦港线 | 400 | 48.8 | 12.2% | 0.0 | 红色
1619 | 莱西 | 35kV孙受变电站 | 35 | 10kV郭家庄线020开关（新） | 10kV郭家庄线 | 403 | -2041.4 | -506.6% | 0.0 | 红色
1620 | 崂山 | 35kV麦岛变电站 | 35 | 10kV麦电线33054开关 | 10kV麦电线 | 600 | 381.0 | 63.5% | 0.0 | 红色
1621 | 莱西 | 110kV店埠变电站 | 110 | 10kV店埠企业Ⅰ线238开关 | 10kV店埠企业Ⅰ线 | 553 | 804.0 | 145.4% | 0.0 | 红色
1622 | 崂山 | 35kV麦岛变电站 | 35 | 10kV麦福线33062开关 | 10kV麦福线 | 500 | -97.5 | -19.5% | 0.0 | 红色
1623 | 莱西 | 110kV店埠变电站 | 110 | 10kV店埠企业Ⅱ线240开关 | 10kV店埠企业Ⅱ线 | 553 | -292.3 | -52.86% | 0.0 | 红色
1624 | 崂山 | 35kV麦岛变电站 | 35 | 10kV麦青线33066开关 | 10kV麦青线 | 500 | 771.1 | 154.2% | 0.0 | 红色
1625 | 莱西 | 110kV店埠变电站 | 110 | 10kV店河线234开关 | 10kV店河线 | 553 | -1817.8 | -328.7% | 0.0 | 红色
1626 | 崂山 | 35kV麦岛变电站 | 35 | 10kV麦香线33065开关 | 10kV麦香线 | 500 | 344.4 | 68.88% | 0.0 | 红色
1627 | 莱西 | 110kV店埠变电站 | 110 | 10kV店航线235开关 | 10kV店航线 | 553 | 195.2 | 35.3% | 0.0 | 红色
1628 | 崂山 | 35kV麦岛变电站 | 35 | 10kV麦高线33063开关 | 10kV麦高线 | 500 | 1764.8 | 353% | 0.0 | 红色
1629 | 莱西 | 110kV店埠变电站 | 110 | 10kV店黄线236开关 | 10kV店黄线 | 403 | -341.6 | -84.76% | 0.0 | 红色
1630 | 市北 | 35kV上海路变电站 | 35 | 上海线3463开关 | 10kV上海线 | 400 | 367.3 | 91.83% | 0.0 | 红色
1631 | 市北 | 35kV上海路变电站 | 35 | 德平线3465开关 | 10kV德平线 | 400 | 1401.9 | 350.5% | 0.0 | 红色
1632 | 莱西 | 35kV日庄变电站 | 35 | 10kV日南线223开关 | 10kV日南线 | 553 | -3597.5 | -650.5% | 0.0 | 红色
1633 | 市北 | 35kV上海路变电站 | 35 | 济南线3454开关 | 10kV济南线 | 400 | 305.6 | 76.4% | 0.0 | 红色
1634 | 莱西 | 35kV日庄变电站 | 35 | 10kV日庄企业线221开关（新） | 10kV日庄企业线 | 553 | -1329.4 | -240.4% | 0.0 | 红色
1635 | 市北 | 35kV上海路变电站 | 35 | 济宁线3455开关 | 10kV济宁线 | 400 | 1051.7 | 262.9% | 0.0 | 红色
1636 | 莱西 | 35kV日庄变电站 | 35 | 10kV日庄农业Ⅰ线 215开关（新） | 10kV日庄农业Ⅰ线 | 553 | -4353.5 | -787.3% | 0.0 | 红色
1637 | 市北 | 35kV上海路变电站 | 35 | 聊城线3457开关 | 10kV聊城线 | 400 | 811.1 | 202.8% | 0.0 | 红色
1638 | 市北 | 35kV上海路变电站 | 35 | 苏州线3458开关 | 10kV苏州线 | 400 | 534.9 | 133.7% | 0.0 | 红色
1639 | 市北 | 35kV上海路变电站 | 35 | 都锦乙线3467开关 | 10kV都锦乙线 | 400 | 137.0 | 34.25% | 0.0 | 红色
1640 | 莱西 | 35kV日庄变电站 | 35 | 10kV日庄农业Ⅱ线222开关（新） | 10kV日庄农业Ⅱ线 | 553 | -1349.7 | -244.1% | 0.0 | 红色
1641 | 市北 | 35kV上海路变电站 | 35 | 都锦甲线3456开关 | 10kV都锦甲线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1642 | 莱西 | 35kV昌阳变电站 | 35 | 10kV昌东线221断路器 | 10kV昌东线 | 553 | -1211.9 | -219.2% | 0.0 | 红色
1643 | 莱西 | 35kV昌阳变电站 | 35 | 10kV昌西线212断路器 | 10kV昌西线 | 403 | 24.4 | 6.055% | 0.0 | 红色
1644 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 会昌线1627断路器 | 10kV会昌线 | 400 | 39.6 | 9.9% | 0.0 | 红色
1645 | 莱西 | 110kV望城变电站 | 110 | 10kV望城Ⅲ线222开关 | 10kV望城Ⅲ线 | 400 | -378.6 | -94.65% | 0.0 | 红色
1646 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 兴隆线1651断路器 | 10kV兴隆线 | 400 | 694.3 | 173.6% | 0.0 | 红色
1647 | 莱西 | 110kV望城变电站 | 110 | 10kV望城Ⅳ线212开关 | 10kV望城Ⅳ线 | 553 | -2288.7 | -413.9% | 0.0 | 红色
1648 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 北信线1652断路器 | 10kV北信线 | 400 | 280.1 | 70.03% | 0.0 | 红色
1649 | 莱西 | 110kV望城变电站 | 110 | 10kV望城Ⅴ线214开关 | 10kV望城Ⅴ线 | 553 | -451.2 | -81.59% | 0.0 | 红色
1650 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 北山线1636断路器 | 10kV北山线 | 400 | 1169.3 | 292.3% | 0.0 | 红色
1651 | 莱西 | 110kV望城变电站 | 110 | 10kV望城Ⅵ线215开关 | 10kV望城Ⅵ线 | 553 | 138.2 | 24.99% | 0.0 | 红色
1652 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 10kV北广线1623断路器 | 10kV北广线 | 400 | 1492.1 | 373% | 0.0 | 红色
1653 | 莱西 | 110kV望城变电站 | 110 | 10kV望虹线225开关 | 10kV望虹线 | 553 | -1141.9 | -206.5% | 0.0 | 红色
1654 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 北开乙线1644断路器 | 10kV北开乙线 | 400 | 1394.6 | 348.6% | 0.0 | 红色
1655 | 莱西 | 110kV望城变电站 | 110 | 10kV望谭线211开关 | 10kV望谭线 | 553 | 101.3 | 18.32% | 0.0 | 红色
1656 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 北开甲线1625断路器 | 10kV北开甲线 | 400 | 1023.1 | 255.8% | 0.0 | 红色
1657 | 莱西 | 110kV望城变电站 | 110 | 10kV绕岭线223开关 | 10kV绕岭线 | 403 | -1066.8 | -264.7% | 0.0 | 红色
1658 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 北滩线1653断路器 | 10kV北滩线 | 400 | 968.3 | 242.1% | 0.0 | 红色
1659 | 莱西 | 35kV朴木变电站 | 35 | 10kV朴企线70051开关（新） | 10kV朴企线 | 553 | -2344.2 | -423.9% | 0.0 | 红色
1660 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 10kV北金线2419开关 | 10kV北金线 | 400 | 843.5 | 210.9% | 0.0 | 红色
1661 | 莱西 | 35kV朴木变电站 | 35 | 10kV韩家汇线70042开关（新） | 10kV韩家汇线 | 553 | -2146.3 | -388.1% | 0.0 | 红色
1662 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 大沙线1650断路器 | 10kV大沙线 | 400 | 1473.8 | 368.4% | 0.0 | 红色
1663 | 莱西 | 35kV李权庄变电站 | 35 | 10kV李企Ⅰ线213开关（新） | 10kV李企Ⅰ线 | 553 | -583.5 | -105.5% | 0.0 | 红色
1664 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 宁化线1635断路器 | 10kV宁化线 | 400 | 356.3 | 89.08% | 0.0 | 红色
1665 | 莱西 | 35kV李权庄变电站 | 35 | 10kV李企Ⅱ线223开关（新） | 10kV李企Ⅱ线 | 553 | -1359.8 | -245.9% | 0.0 | 红色
1666 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 宜昌线1649断路器 | 10kV宜昌线 | 400 | 950.0 | 237.5% | 0.0 | 红色
1667 | 莱西 | 35kV李权庄变电站 | 35 | 10kV李埠线214开关 | 10kV李埠线 | 553 | -512.5 | -92.68% | 0.0 | 红色
1668 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 抚顺线1628断路器 | 10kV抚顺线 | 400 | 1096.2 | 274.1% | 0.0 | 红色
1669 | 莱西 | 35kV李权庄变电站 | 35 | 10kV李权庄线222开关（新） | 10kV李权庄线 | 553 | -5561.1 | -1006% | 0.0 | 红色
1670 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 杭州线1634断路器 | 10kV杭州线 | 400 | 691.2 | 172.8% | 0.0 | 红色
1671 | 莱西 | 110kV梅花山变电站 | 110 | 10kV于家庄线25358开关 | 10kV于家庄线 | 553 | 245.8 | 44.45% | 0.0 | 红色
1672 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 海云线1642断路器 | 10kV海云线 | 400 | 548.1 | 137% | 0.0 | 红色
1673 | 莱西 | 110kV梅花山变电站 | 110 | 10kV产芝线25357开关 | 10kV产芝线 | 553 | -2357.9 | -426.4% | 0.0 | 红色
1674 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 湖岛线1626断路器 | 10kV湖岛线 | 400 | 426.3 | 106.6% | 0.0 | 红色
1675 | 莱西 | 110kV梅花山变电站 | 110 | 10kV体育中心乙线25349开关 | 10kV体育中心乙线 | 450 | 65.4 | 14.53% | 0.0 | 红色
1676 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 都昌线1633断路器 | 10kV都昌线 | 400 | 1004.9 | 251.2% | 0.0 | 红色
1677 | 莱西 | 110kV梅花山变电站 | 110 | 10kV工贸Ⅱ线25341开关 | 10kV工贸Ⅱ线 | 553 | 995.2 | 180% | 0.0 | 红色
1678 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 金华线1624断路器 | 10kV金华线 | 400 | 971.4 | 242.9% | 0.0 | 红色
1679 | 市北 | 35kV北岭变电站 | 35 | 金沙线1643断路器 | 10kV金沙线 | 400 | 654.7 | 163.7% | 0.0 | 红色
1680 | 市北 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV南仲线8482开关 | 10kV南仲线 | 600 | 768.0 | 128% | 0.0 | 红色
1681 | 莱西 | 110kV梅花山变电站 | 110 | 10kV梅天线25360开关 | 10kV梅天线 | 553 | 2136.8 | 386.4% | 0.0 | 红色
1682 | 市北 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV吴浮线8473开关 | 10kV吴浮线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1683 | 莱西 | 110kV梅花山变电站 | 110 | 10kV梅广线25366开关 | 10kV梅广线 | 553 | 364.6 | 65.93% | 0.0 | 红色
1684 | 市北 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV威海线8474开关 | 10kV威海线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1685 | 莱西 | 110kV梅花山变电站 | 110 | 10kV梅庆线25347开关 | 10kV梅庆线 | 553 | 33.4 | 6.04% | 0.0 | 红色
1686 | 市北 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV延吉线8471开关 | 10kV延吉线 | 500 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1687 | 莱西 | 110kV梅花山变电站 | 110 | 10kV梅泰线25361开关 | 10kV梅泰线 | 553 | 373.6 | 67.56% | 0.0 | 红色
1688 | 市北 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV石人线8463开关 | 10kV石人线 | 400 | 679.9 | 170% | 0.0 | 红色
1689 | 市北 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV马石线8475开关 | 10kV马石线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1690 | 莱西 | 110kV梅花山变电站 | 110 | 10kV梅济线25345开关 | 10kV梅济线 | 553 | 1135.8 | 205.4% | 0.0 | 红色
1691 | 市北 | 35kV南山变电站 | 35 | 10kV万寿线0355开关 | 10kV万寿线 | 400 | 640.9 | 160.2% | 0.0 | 红色
1692 | 莱西 | 110kV梅花山变电站 | 110 | 10kV梅院线25343开关 | 10kV梅院线 | 553 | 165.4 | 29.91% | 0.0 | 红色
1693 | 市北 | 35kV南山变电站 | 35 | 10kV上清线0353开关 | 10kV上清线 | 400 | 741.5 | 185.4% | 0.0 | 红色
1694 | 莱西 | 110kV梅花山变电站 | 110 | 10kV梅青线25344开关 | 10kV梅青线 | 553 | 304.7 | 55.1% | 0.0 | 红色
1695 | 市北 | 35kV南山变电站 | 35 | 10kV大成线0362开关 | 10kV大成线 | 400 | 1109.9 | 277.5% | 0.0 | 红色
1696 | 莱西 | 110kV梅花山变电站 | 110 | 10kV茂芝场线25342开关 | 10kV茂芝场线 | 553 | -96.2 | -17.4% | 0.0 | 红色
1697 | 市北 | 35kV南山变电站 | 35 | 10kV太清线0360开关 | 10kV太清线 | 400 | 1458.3 | 364.6% | 0.0 | 红色
1698 | 市北 | 35kV南山变电站 | 35 | 10kV桑梓线0354开关 | 10kV桑梓线 | 400 | 1092.5 | 273.1% | 0.0 | 红色
1699 | 莱西 | 110kV武备变电站 | 110 | 10kV武企线213开关 | 10kV武企线 | 500 | -2013.0 | -402.6% | 0.0 | 红色
1700 | 市北 | 35kV南山变电站 | 35 | 10kV粮油乙线0359开关 | 10kV粮油乙线 | 400 | 186.3 | 46.58% | 0.0 | 红色
1701 | 莱西 | 110kV武备变电站 | 110 | 10kV武备Ⅰ线223开关 | 10kV武备Ⅰ线 | 500 | -969.0 | -193.8% | 0.0 | 红色
1702 | 市北 | 35kV南山变电站 | 35 | 10kV芙蓉线0356开关 | 10kV芙蓉线 | 400 | 1308.6 | 327.2% | 0.0 | 红色
1703 | 莱西 | 110kV武备变电站 | 110 | 10kV武备Ⅱ线226开关 | 10kV武备Ⅱ线 | 500 | -3809.0 | -761.8% | 0.0 | 红色
1704 | 市北 | 35kV南山变电站 | 35 | 10kV道口线0361开关 | 10kV道口线 | 400 | 549.9 | 137.5% | 0.0 | 红色
1705 | 莱西 | 110kV武备变电站 | 110 | 10kV武店线214开关 | 10kV武店线 | 500 | -5892.0 | -1178% | 0.0 | 红色
1706 | 市北 | 35kV台东变电站 | 35 | 10kV台东线0593开关间隔开关 | 10kV台东线 | 400 | 1020.8 | 255.2% | 0.0 | 红色
1707 | 莱西 | 110kV武备变电站 | 110 | 10kV武开线225开关 | 10kV武开线 | 500 | -900.0 | -180% | 0.0 | 红色
1708 | 市北 | 35kV台东变电站 | 35 | 10kV台口线0584开关间隔开关（新） | 10kV台口线 | 400 | 536.4 | 134.1% | 0.0 | 红色
1709 | 莱西 | 110kV武备变电站 | 110 | 10kV牛溪埠线217开关 | 10kV牛溪埠线 | 500 | -5389.0 | -1078% | 0.0 | 红色
1710 | 莱西 | 110kV水集变电站 | 110 | 10kV充电站线226开关 | 10kV充换电站线 | 501 | 105.7 | 21.1% | 0.0 | 红色
1711 | 市北 | 35kV台东变电站 | 35 | 10kV台威线0592开关间隔开关 | 10kV台威线 | 400 | 2214.7 | 553.7% | 0.0 | 红色
1712 | 莱西 | 110kV水集变电站 | 110 | 10kV冷库线224开关 | 10kV冷库线 | 553 | 2099.8 | 379.7% | 0.0 | 红色
1713 | 市北 | 35kV台东变电站 | 35 | 10kV台悦线0590开关间隔开关 | 10kV台悦线 | 500 | 279.9 | 55.98% | 0.0 | 红色
1714 | 莱西 | 110kV水集变电站 | 110 | 10kV后于线227开关 | 10kV后于线 | 553 | 1600.5 | 289.4% | 0.0 | 红色
1715 | 市北 | 35kV台东变电站 | 35 | 10kV大名线0586开关间隔开关（新） | 10kV大名线 | 400 | 1526.7 | 381.7% | 0.0 | 红色
1716 | 莱西 | 110kV水集变电站 | 110 | 10kV地都线217开关 | 10kV地都线 | 553 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1717 | 市北 | 35kV台东变电站 | 35 | 10kV登州线217开关 | 10kV登州线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1718 | 莱西 | 110kV水集变电站 | 110 | 10kV城西线218开关 | 10kV城西线 | 553 | 0.1 | 0.01808% | 0.0 | 红色
1719 | 市北 | 35kV台东变电站 | 35 | 10kV长春线0585开关间隔开关（新） | 10kV长春线 | 400 | 606.4 | 151.6% | 0.0 | 红色
1720 | 市北 | 35kV台东变电站 | 35 | 10kV顺兴线0591开关间隔开关 | 10kV顺兴线 | 400 | -358.8 | -89.7% | 0.0 | 红色
1721 | 莱西 | 110kV水集变电站 | 110 | 10kV水集Ⅰ线213开关 | 10kV水集Ⅰ线 | 553 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1722 | 市北 | 35kV台柳路变电站 | 35 | 10kV台保线32756断路器 | 10kV台保线 | 400 | 331.9 | 82.97% | 0.0 | 红色
1723 | 莱西 | 110kV水集变电站 | 110 | 10kV水集Ⅱ线228开关 | 10kV水集Ⅱ线 | 553 | 2263.8 | 409.4% | 0.0 | 红色
1724 | 市北 | 35kV台柳路变电站 | 35 | 10kV台南线32764断路器 | 10kV台南线 | 400 | 621.2 | 155.3% | 0.0 | 红色
1725 | 莱西 | 110kV水集变电站 | 110 | 10kV水集Ⅲ线215开关 | 10kV水集Ⅲ线 | 553 | 0.1 | 0.01808% | 0.0 | 红色
1726 | 莱西 | 110kV水集变电站 | 110 | 10kV水集Ⅳ线216开关 | 10kV水集Ⅳ线 | 553 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1727 | 莱西 | 35kV河头店变电站 | 35 | 10kV待用Ⅶ017开关 | 10kV工业园线 | 553 | -219.8 | -39.75% | 0.0 | 红色
1728 | 市北 | 35kV台柳路变电站 | 35 | 10kV台周线32762断路器 | 10kV台周线 | 400 | 484.2 | 121% | 0.0 | 红色
1729 | 市北 | 35kV台柳路变电站 | 35 | 10kV台开线32755断路器 | 10kV台开线 | 400 | 347.1 | 86.78% | 0.0 | 红色
1730 | 莱西 | 35kV河头店变电站 | 35 | 10kV待用Ⅴ012开关 | 10kV河南线 | 400 | -730.4 | -182.6% | 0.0 | 红色
1731 | 莱西 | 35kV牛溪埠变电站 | 35 | 10kV九联Ⅰ线212开关 | 10kV九联Ⅰ线 | 240 | -104.9 | -43.71% | 0.0 | 红色
1732 | 莱西 | 35kV牛溪埠变电站 | 35 | 10kV九联Ⅱ线214开关 | 10kV九联Ⅱ线 | 553 | -2018.2 | -365% | 0.0 | 红色
1733 | 市北 | 35kV台柳路变电站 | 35 | 10kV台梦线32760断路器 | 10kV台梦线 | 400 | 127.9 | 31.97% | 0.0 | 红色
1734 | 城阳 | 35kV河套变电站 | 35 | 10kV沽河线224开关 | 10kV沽河线 | 480 | 758.9 | 158.1% | 0.0 | 红色
1735 | 市北 | 35kV台柳路变电站 | 35 | 10kV台沙线32752断路器 | 10kV台沙线 | 400 | 240.6 | 60.15% | 0.0 | 红色
1736 | 莱西 | 35kV牛溪埠变电站 | 35 | 10kV牛农线213开关 | 10kV牛农线 | 300 | -614.2 | -204.7% | 0.0 | 红色
1737 | 市北 | 35kV台柳路变电站 | 35 | 10kV台河线32763断路器 | 10kV台河线 | 400 | 980.5 | 245.1% | 0.0 | 红色
1738 | 莱西 | 35kV绕岭变电站 | 35 | 10kV新天地线216开关（新） | 10kV新天地线 | 403 | 261.9 | 64.99% | 0.0 | 红色
1739 | 市北 | 35kV台柳路变电站 | 35 | 10kV柳南线32753断路器 | 10kV柳南线 | 400 | 377.6 | 94.4% | 0.0 | 红色
1740 | 莱西 | 35kV绕岭变电站 | 35 | 10kV绕岭Ⅶ线215开关（新） | 10kV绕岭Ⅶ线 | 403 | -475.0 | -117.9% | 0.0 | 红色
1741 | 市北 | 35kV台柳路变电站 | 35 | 10kV柳平线32761断路器 | 10kV柳平线 | 400 | 328.9 | 82.23% | 0.0 | 红色
1742 | 莱西 | 35kV绕岭变电站 | 35 | 10kV绕岭Ⅷ线224开关（新） | 10kV绕岭Ⅷ线 | 403 | -7548.6 | -1873% | 0.0 | 红色
1743 | 市北 | 35kV台柳路变电站 | 35 | 10kV柳开线32754断路器 | 10kV柳开线 | 400 | 639.5 | 159.9% | 0.0 | 红色
1744 | 莱西 | 35kV绕岭变电站 | 35 | 10kV绕泽线222开关（新） | 10kV绕泽线 | 553 | -1227.1 | -221.9% | 0.0 | 红色
1745 | 市北 | 35kV周口路变电站 | 35 | 10kV乐安线1154断路器 | 10kV乐安线 | 400 | 1190.4 | 297.6% | 0.0 | 红色
1746 | 莱西 | 110kV范家疃变电站 | 110 | 10kV张家庄线15973开关 | 10kV张家庄线 | 403 | -3612.6 | -896.4% | 0.0 | 红色
1747 | 市北 | 35kV周口路变电站 | 35 | 10kV南昌线1155断路器 | 10kV南昌线 | 400 | 1468.0 | 367% | 0.0 | 红色
1748 | 市北 | 35kV周口路变电站 | 35 | 10kV周口线1152断路器 | 10kV周口线 | 400 | 726.9 | 181.7% | 0.0 | 红色
1749 | 莱西 | 110kV范家疃变电站 | 110 | 10kV望连庄线15971开关 | 10kV望连庄线 | 403 | -2583.0 | -640.9% | 0.0 | 红色
1750 | 市北 | 35kV周口路变电站 | 35 | 10kV周安线1159断路器 | 10kV周安线 | 400 | -1929.7 | -482.4% | 0.0 | 红色
1751 | 莱西 | 110kV范家疃变电站 | 110 | 10kV杨格庄线15959开关 | 10kV杨格庄线 | 403 | -1163.6 | -288.7% | 0.0 | 红色
1752 | 市北 | 35kV周口路变电站 | 35 | 10kV周康线1162断路器 | 10kV周康线 | 400 | 967.4 | 241.8% | 0.0 | 红色
1753 | 莱西 | 110kV范家疃变电站 | 110 | 10kV甲瑞线15972开关 | 10kV甲瑞线 | 403 | -5032.0 | -1249% | 0.0 | 红色
1754 | 胶州 | 110kV广东站变电站 | 110 | 10kV广丰线40044断路器 | 10kV广丰线 | 400 | 205.4 | 51.35% | 0.0 | 红色
1755 | 莱西 | 110kV范家疃变电站 | 110 | 10kV省道东线15961开关 | 10kV省道东线 | 553 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1756 | 市北 | 35kV周口路变电站 | 35 | 10kV萍乡线1161断路器 | 10kV萍乡线 | 400 | 798.6 | 199.7% | 0.0 | 红色
1757 | 莱西 | 110kV范家疃变电站 | 110 | 10kV省道西线15960开关 | 10kV省道西线 | 240 | -292.4 | -121.8% | 0.0 | 红色
1758 | 市北 | 35kV嘉定路变电站 | 35 | 10kV嘉云线38053开关 | 10kV嘉云线 | 400 | 739.7 | 184.9% | 0.0 | 红色
1759 | 莱西 | 110kV范家疃变电站 | 110 | 10kV范九线15970开关 | 10kV范九线 | 553 | -712.8 | -128.9% | 0.0 | 红色
1760 | 市北 | 35kV嘉定路变电站 | 35 | 10kV嘉保乙线38066开关 | 10kV嘉保乙线 | 500 | 568.4 | 113.7% | 0.0 | 红色
1761 | 莱西 | 110kV范家疃变电站 | 110 | 10kV范早线15958开关 | 10kV范早线 | 553 | -5300.0 | -958.4% | 0.0 | 红色
1762 | 市北 | 35kV嘉定路变电站 | 35 | 10kV嘉保甲线38055开关 | 10kV嘉保甲线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1763 | 莱西 | 35kV院上变电站 | 35 | 10kV院东线222开关（新） | 10kV院东线 | 403 | -2280.0 | -565.8% | 0.0 | 红色
1764 | 市北 | 35kV嘉定路变电站 | 35 | 10kV嘉北线38057开关 | 10kV嘉北线 | 400 | 225.9 | 56.47% | 0.0 | 红色
1765 | 莱西 | 35kV院上变电站 | 35 | 10kV院企线223开关（新） | 10kV院企线 | 553 | -2256.0 | -408% | 0.0 | 红色
1766 | 市北 | 35kV嘉定路变电站 | 35 | 10kV嘉善线38054开关 | 10kV嘉善线 | 400 | 1191.8 | 297.9% | 0.0 | 红色
1767 | 莱西 | 35kV院上变电站 | 35 | 10kV院北线213开关（新） | 10kV院北线 | 403 | -1668.0 | -413.9% | 0.0 | 红色
1768 | 市北 | 35kV嘉定路变电站 | 35 | 10kV嘉宁线38064开关 | 10kV嘉宁线 | 400 | 742.1 | 185.5% | 0.0 | 红色
1769 | 莱西 | 35kV院上变电站 | 35 | 10kV院南线214开关 | 10kV院南线 | 403 | -300.0 | -74.44% | 0.0 | 红色
1770 | 市北 | 35kV嘉定路变电站 | 35 | 10kV嘉定线38065开关 | 10kV嘉定线 | 400 | 499.9 | 125% | 0.0 | 红色
1771 | 莱西 | 110kV院西变电站 | 110 | 10kV前塔线25269开关 | 10kV前塔线 | 553 | -838.8 | -151.7% | 0.0 | 红色
1772 | 市北 | 35kV嘉定路变电站 | 35 | 10kV嘉平线38052开关 | 10kV嘉平线 | 400 | 1067.8 | 267% | 0.0 | 红色
1773 | 莱西 | 110kV院西变电站 | 110 | 10kV北马庄线25262开关 | 10kV北马庄线 | 553 | -14.4 | -2.604% | 0.0 | 红色
1774 | 市北 | 35kV嘉定路变电站 | 35 | 10kV嘉昌线38056开关 | 10kV嘉昌线 | 400 | 714.9 | 178.7% | 0.0 | 红色
1775 | 莱西 | 110kV院西变电站 | 110 | 10kV后塔线25259开关 | 10kV后塔线 | 553 | 814.8 | 147.3% | 0.0 | 红色
1776 | 市北 | 35kV嘉定路变电站 | 35 | 10kV嘉杭线38063开关 | 10kV嘉杭线 | 400 | 851.6 | 212.9% | 0.0 | 红色
1777 | 莱西 | 110kV院西变电站 | 110 | 10kV平林院线25260开关 | 10kV平林院线 | 553 | -4371.6 | -790.5% | 0.0 | 红色
1778 | 市北 | 35kV嘉定路变电站 | 35 | 10kV嘉民线38067开关 | 10kV嘉民线 | 500 | 796.0 | 159.2% | 0.0 | 红色
1779 | 莱西 | 110kV院西变电站 | 110 | 10kV泰山路线25240开关 | 10kV泰山路线 | 553 | 1663.2 | 300.8% | 0.0 | 红色
1780 | 市北 | 35kV嘉定路变电站 | 35 | 10kV嘉铁线38068开关 | 10kV嘉铁线 | 400 | 318.4 | 79.6% | 0.0 | 红色
1781 | 莱西 | 110kV院西变电站 | 110 | 10kV滨河路线25258开关 | 10kV滨河路线 | 403 | 771.6 | 191.5% | 0.0 | 红色
1782 | 市北 | 35kV四流南路变电站 | 35 | 中韩线2965断路器 | 10kV中韩线 | 400 | 826.2 | 206.6% | 0.0 | 红色
1783 | 莱西 | 110kV院西变电站 | 110 | 10kV院威线25272开关 | 10kV院威线 | 553 | 1648.8 | 298.2% | 0.0 | 红色
1784 | 市北 | 35kV四流南路变电站 | 35 | 共青线2954断路器 | 10kV共青线 | 400 | 561.2 | 140.3% | 0.0 | 红色
1785 | 莱西 | 110kV院西变电站 | 110 | 10kV院庄线25244开关 | 10kV院庄线 | 553 | -279.6 | -50.56% | 0.0 | 红色
1786 | 莱西 | 110kV院西变电站 | 110 | 10kV院杰线25246开关 | 10kV院杰线 | 553 | -418.8 | -75.73% | 0.0 | 红色
1787 | 市北 | 35kV四流南路变电站 | 35 | 冶炼线2952断路器 | 10kV冶炼线 | 400 | 800.0 | 200% | 0.0 | 红色
1788 | 莱西 | 110kV院西变电站 | 110 | 10kV院沙线25245开关 | 10kV院沙线 | 553 | -1556.4 | -281.4% | 0.0 | 红色
1789 | 市北 | 35kV四流南路变电站 | 35 | 南水线2956断路器 | 10kV南水线 | 400 | 1286.0 | 321.5% | 0.0 | 红色
1790 | 莱西 | 110kV院西变电站 | 110 | 10kV院滨线25261开关 | 10kV院滨线 | 403 | 658.8 | 163.5% | 0.0 | 红色
1791 | 市北 | 35kV四流南路变电站 | 35 | 孤山线2953断路器 | 10kV孤山线 | 400 | 711.6 | 177.9% | 0.0 | 红色
1792 | 莱西 | 110kV院西变电站 | 110 | 10kV院石线25273开关 | 10kV院石线 | 501 | 1035.6 | 206.7% | 0.0 | 红色
1793 | 市北 | 35kV四流南路变电站 | 35 | 张水线2955断路器 | 10kV张水线 | 400 | 843.8 | 211% | 0.0 | 红色
1794 | 莱西 | 110kV院西变电站 | 110 | 10kV院豪线25247开关 | 10kV院豪线 | 501 | 686.4 | 137% | 0.0 | 红色
1795 | 市北 | 35kV四流南路变电站 | 35 | 洛东线2957断路器 | 10kV洛东线 | 400 | 229.3 | 57.33% | 0.0 | 红色
1796 | 莱西 | 110kV院西变电站 | 110 | 10kV龙口路线25242开关 | 10kV龙口路线 | 553 | 1764.0 | 319% | 0.0 | 红色
1797 | 市北 | 35kV四流南路变电站 | 35 | 洛阳线2963断路器 | 10kV洛阳线 | 400 | 1067.7 | 266.9% | 0.0 | 红色
1798 | 市北 | 35kV四流南路变电站 | 35 | 盐滩线2961断路器 | 10kV盐滩线 | 400 | 1029.0 | 257.2% | 0.0 | 红色
1799 | 莱西 | 35kV院里变电站 | 35 | 10kV寨里线221开关 | 10kV寨里线 | 350 | -5088.0 | -1454% | 0.0 | 红色
1800 | 市北 | 35kV四流南路变电站 | 35 | 闫水线2960断路器 | 10kV闫水线 | 400 | 745.8 | 186.5% | 0.0 | 红色
1801 | 莱西 | 35kV院里变电站 | 35 | 10kV院寨线215开关（新） | 10kV院寨线 | 403 | -2028.0 | -503.2% | 0.0 | 红色
1802 | 市北 | 35kV大港变电站 | 35 | 吉林线3958开关 | 10kV吉林线 | 400 | 974.4 | 243.6% | 0.0 | 红色
1803 | 莱西 | 35kV院里变电站 | 35 | 10kV院岱线222开关 | 10kV院岱线 | 403 | -1632.0 | -405% | 0.0 | 红色
1804 | 莱西 | 35kV马连庄变电站 | 35 | 10KV马企线215开关（新） | 10kV马企线 | 553 | -958.8 | -173.4% | 0.0 | 红色
1805 | 市北 | 35kV大港变电站 | 35 | 大华线3963开关 | 10kV大华线 | 400 | 785.6 | 196.4% | 0.0 | 红色
1806 | 莱西 | 35kV马连庄变电站 | 35 | 10KV马军线222开关（新） | 10kV马军线 | 403 | -3730.8 | -925.8% | 0.0 | 红色
1807 | 市北 | 35kV大港变电站 | 35 | 大宁线3953开关 | 10kV大宁线 | 400 | 781.6 | 195.4% | 6326.8 | 红色
1808 | 莱西 | 35kV马连庄变电站 | 35 | 10KV马农乙线221开关（新） | 10kV马农乙线 | 403 | -5904.0 | -1465% | 0.0 | 红色
1809 | 市北 | 35kV大港变电站 | 35 | 大昌线3968开关 | 10kV大昌线 | 400 | 1154.1 | 288.5% | 0.0 | 红色
1810 | 莱西 | 35kV马连庄变电站 | 35 | 10KV马农甲线214开关（新） | 10kV马农甲线 | 403 | -2158.8 | -535.7% | 0.0 | 红色
1811 | 市北 | 35kV大港变电站 | 35 | 孟庄线3964开关 | 10kV孟庄线 | 400 | 1356.0 | 339% | 0.0 | 红色
1812 | 莱西 | 35kV龙口路变电站 | 35 | 10kV万福线212开关 | 10kV万福线 | 403 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1813 | 市北 | 35kV大港变电站 | 35 | 寿光线3954开关 | 10kV寿光线 | 400 | 1220.0 | 305% | 6762.4 | 红色
1814 | 市北 | 35kV大港变电站 | 35 | 市北线3970开关 | 10kV市北线 | 400 | 899.3 | 224.8% | 0.0 | 红色
1815 | 市北 | 35kV大港变电站 | 35 | 市南线3969开关 | 10kV市南线 | 400 | 1575.3 | 393.8% | 0.0 | 红色
1816 | 莱西 | 35kV龙口路变电站 | 35 | 10kV三林线214开关 | 10kV三林线 | 553 | -698.3 | -126.3% | 0.0 | 红色
1817 | 市北 | 35kV大港变电站 | 35 | 新江线3951开关 | 10kV新江线 | 400 | 237.5 | 59.38% | 5816.3 | 黄色
1818 | 莱西 | 35kV龙口路变电站 | 35 | 10kV琴畅线223开关 | 10kV琴畅线 | 403 | 426.3 | 105.8% | 0.0 | 红色
1819 | 市北 | 35kV大港变电站 | 35 | 码头线3959开关 | 10kV码头线 | 400 | 247.7 | 61.92% | 0.0 | 红色
1820 | 平度 | 35kV石泉变电站 | 35 | 10kV石墨线213开关 | 10kV石墨线 | 400 | -511.5 | -127.9% | 0.0 | 红色
1821 | 市北 | 35kV大港变电站 | 35 | 10kV登州线0583开关（新） | 10kV辽宁线 | 400 | 712.5 | 178.1% | 0.0 | 红色
1822 | 莱西 | 35kV龙口路变电站 | 35 | 10kV耀华线222开关 | 10kV耀华线 | 403 | 1437.4 | 356.7% | 0.0 | 红色
1823 | 市北 | 35kV大港变电站 | 35 | 馆陶线3962开关 | 10kV馆陶线 | 400 | 225.3 | 56.33% | 0.0 | 红色
1824 | 市北 | 35kV大连路变电站 | 35 | 10kV大林线6657开关 | 10kV大林线 | 400 | 612.4 | 153.1% | 0.0 | 红色
1825 | 市北 | 35kV大连路变电站 | 35 | 10kV大连线6659开关 | 10kV大连线 | 400 | 1444.0 | 361% | 0.0 | 红色
1826 | 莱西 | 110kV龙水变电站 | 110 | 10kV一中北线19156开关 | 10kV一中北线 | 553 | -1050.2 | -189.9% | 0.0 | 红色
1827 | 莱西 | 110kV龙水变电站 | 110 | 10kV一中南线19163开关 | 10kV一中南线 | 553 | 1457.3 | 263.5% | 0.0 | 红色
1828 | 市北 | 35kV大连路变电站 | 35 | 10kV广饶线6654开关 | 10kV广饶线 | 400 | 542.7 | 135.7% | 0.0 | 红色
1829 | 市北 | 35kV大连路变电站 | 35 | 10kV标山线6662开关 | 10kV标山线 | 400 | 1113.2 | 278.3% | 0.0 | 红色
1830 | 市北 | 35kV大连路变电站 | 35 | 10kV备用线6663开关 | 10kV连兴线 | 400 | 1355.0 | 338.8% | 0.0 | 红色
1831 | 市北 | 35kV大连路变电站 | 35 | 10kV连清线6656开关 | 10kV连清线 | 400 | 717.7 | 179.4% | 0.0 | 红色
1832 | 市北 | 35kV天山变电站 | 35 | 10kV天福线7052开关 | 10kV天福线 | 400 | 1412.5 | 353.1% | 0.0 | 红色
1833 | 市北 | 35kV宁夏路变电站 | 35 | 10kV万达线2359开关 | 10kV万达线 | 400 | 21.3 | 5.325% | 0.0 | 红色
1834 | 市北 | 35kV宁夏路变电站 | 35 | 10kV东仲线0162开关 | 10kV东仲线 | 400 | 290.8 | 72.7% | 0.0 | 红色
1835 | 市北 | 35kV宁夏路变电站 | 35 | 10kV云溪线0166开关（旧） | 10kV云溪线 | 400 | 854.8 | 213.7% | 0.0 | 红色
1836 | 市北 | 35kV宁夏路变电站 | 35 | 10kV北仲线0163开关 | 10kV北仲线 | 400 | 1009.6 | 252.4% | 0.0 | 红色
1837 | 市北 | 35kV宁夏路变电站 | 35 | 10kV四平线0168开关 | 10kV四平线 | 400 | 753.5 | 188.4% | 0.0 | 红色
1838 | 市北 | 35kV宁夏路变电站 | 35 | 10kV宁仲线0153开关 | 10kV宁仲线 | 400 | -158.3 | -39.57% | 0.0 | 红色
1839 | 市北 | 35kV宁夏路变电站 | 35 | 10kV延三线0159开关 | 10kV延三线 | 400 | 1354.2 | 338.6% | 0.0 | 红色
1840 | 市北 | 35kV宁夏路变电站 | 35 | 10kV明霞线0158开关 | 10kV明霞线 | 400 | 707.5 | 176.9% | 0.0 | 红色
1841 | 市北 | 35kV宁夏路变电站 | 35 | 10kV海信线0154开关 | 10kV海信线 | 400 | 1407.0 | 351.8% | 0.0 | 红色
1842 | 市北 | 35kV宁夏路变电站 | 35 | 10kV西仲线0169开关 | 10kV西仲线 | 400 | 758.1 | 189.5% | 0.0 | 红色
1843 | 市北 | 35kV宁夏路变电站 | 35 | 10kV通化线0151开关 | 10kV通化线 | 400 | 1486.7 | 371.7% | 0.0 | 红色
1844 | 市北 | 35kV宁德路变电站 | 35 | 宁浮线33163开关 | 10kV宁浮线 | 400 | 935.7 | 233.9% | 0.0 | 红色
1845 | 市北 | 35kV宜阳变电站 | 35 | 10kV宜东线37762开关 | 10kV宜东线 | 400 | 310.5 | 77.62% | 0.0 | 红色
1846 | 市北 | 35kV宜阳变电站 | 35 | 10kV宜南线37757开关 | 10kV宜南线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1847 | 市北 | 35kV宜阳变电站 | 35 | 10kV宜周线37743开关 | 10kV宜周线 | 400 | 1041.1 | 260.3% | 0.0 | 红色
1848 | 市北 | 35kV宜阳变电站 | 35 | 10kV宜商线37748开关 | 10kV宜商线 | 400 | 657.5 | 164.4% | 0.0 | 红色
1849 | 市北 | 35kV宜阳变电站 | 35 | 10kV宜城线37764开关 | 10kV宜城线 | 600 | 316.6 | 52.77% | 0.0 | 红色
1850 | 市北 | 35kV宜阳变电站 | 35 | 10kV宜山线37754开关 | 10kV宜山线 | 400 | 395.7 | 98.92% | 0.0 | 红色
1851 | 市北 | 35kV宜阳变电站 | 35 | 10kV宜平线37746开关 | 10kV宜平线 | 400 | 207.0 | 51.75% | 0.0 | 红色
1852 | 市北 | 35kV宜阳变电站 | 35 | 10kV宜庆线37761开关 | 10kV宜庆线 | 400 | 852.4 | 213.1% | 0.0 | 红色
1853 | 市北 | 35kV宜阳变电站 | 35 | 10kV宜德线37745开关 | 10kV宜德线 | 400 | 426.2 | 106.5% | 0.0 | 红色
1854 | 市北 | 35kV宜阳变电站 | 35 | 10kV宜水线37744开关 | 10kV宜水线 | 400 | 621.0 | 155.2% | 0.0 | 红色
1855 | 市北 | 35kV宜阳变电站 | 35 | 10kV宜沙线37749开关 | 10kV宜沙线 | 400 | 748.9 | 187.2% | 0.0 | 红色
1856 | 市北 | 35kV宜阳变电站 | 35 | 10kV宜河线37763开关 | 10kV宜河线 | 400 | 566.2 | 141.6% | 0.0 | 红色
1857 | 市北 | 35kV宜阳变电站 | 35 | 10kV宜金线37750开关 | 10kV宜金线 | 600 | 547.9 | 91.32% | 0.0 | 红色
1858 | 市北 | 35kV宜阳变电站 | 35 | 10kV宜阳线37755开关 | 10kV宜阳线 | 400 | 602.7 | 150.7% | 0.0 | 红色
1859 | 市北 | 35kV宜阳变电站 | 35 | 10kV宜青线37756开关 | 10kV宜青线 | 400 | 328.8 | 82.2% | 0.0 | 红色
1860 | 市北 | 35kV小村庄变电站 | 35 | 利群乙线4864开关 | 10kV利群乙线 | 400 | 499.3 | 124.8% | 0.0 | 红色
1861 | 市北 | 35kV小村庄变电站 | 35 | 吉安线4853开关 | 10kV吉安线 | 400 | 689.1 | 172.3% | 0.0 | 红色
1862 | 市北 | 35kV小村庄变电站 | 35 | 庄宁线4867开关 | 10kV庄宁线 | 400 | 847.4 | 211.8% | 0.0 | 红色
1863 | 市北 | 35kV小村庄变电站 | 35 | 庄重线4870开关 | 10kV庄重线 | 400 | 632.9 | 158.2% | 0.0 | 红色
1864 | 市北 | 35kV小村庄变电站 | 35 | 村吴线4869开关 | 10kV村吴线 | 400 | 956.4 | 239.1% | 0.0 | 红色
1865 | 市北 | 35kV小村庄变电站 | 35 | 村宁线4868开关 | 10kV村宁线 | 400 | 843.8 | 211% | 0.0 | 红色
1866 | 市北 | 35kV小村庄变电站 | 35 | 瑞昌线4859开关 | 10kV瑞昌线 | 400 | 1165.0 | 291.2% | 0.0 | 红色
1867 | 市北 | 35kV小村庄变电站 | 35 | 重庆线4852开关 | 10kV重庆线 | 400 | 911.8 | 228% | 0.0 | 红色
1868 | 市北 | 35kV小村庄变电站 | 35 | 铁中线4854开关 | 10kV铁中线 | 400 | 541.5 | 135.4% | 0.0 | 红色
1869 | 市北 | 35kV小村庄变电站 | 35 | 10kV鞍山线4854开关 | 10kV鞍山线 | 400 | 0.0 | 0% | 5537.2 | 绿色
1870 | 莱西 | 110kV龙水变电站 | 110 | 10kV南京路线19157开关 | 10kV南京路线 | 553 | 808.0 | 146.1% | 0.0 | 红色
1871 | 莱西 | 110kV龙水变电站 | 110 | 10kV团岛路线19170开关 | 10kV团岛路线 | 553 | 1163.7 | 210.4% | 0.0 | 红色
1872 | 莱西 | 110kV龙水变电站 | 110 | 10kV天津路线19155开关 | 10kV天津路线 | 553 | 1825.8 | 330.2% | 0.0 | 红色
1873 | 莱西 | 110kV龙水变电站 | 110 | 10kV星河庄线19164开关 | 10kV星河庄线 | 553 | 1864.7 | 337.2% | 0.0 | 红色
1874 | 莱西 | 110kV龙水变电站 | 110 | 10kV梅山路线19153开关 | 10kV梅山路线 | 553 | 1787.5 | 323.2% | 0.0 | 红色
1875 | 莱西 | 110kV龙水变电站 | 110 | 10kV济南路线19154开关 | 10kV济南路线 | 553 | 1171.3 | 211.8% | 0.0 | 红色
1876 | 莱西 | 110kV龙水变电站 | 110 | 10kV重庆路线19152开关 | 10kV重庆路线 | 553 | 1722.7 | 311.5% | 0.0 | 红色
1877 | 莱西 | 110kV龙水变电站 | 110 | 10kV龙京线19177开关 | 10kV龙京线 | 501 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1878 | 莱西 | 110kV龙水变电站 | 110 | 10kV龙企线19162开关 | 10kV龙企线 | 553 | -164.9 | -29.82% | 0.0 | 红色
1879 | 莱西 | 110kV龙水变电站 | 110 | 10kV龙周线19178开关 | 10kV龙周线 | 553 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1880 | 莱西 | 110kV龙水变电站 | 110 | 10kV龙新线19179开关 | 10kV龙新线 | 553 | -205.8 | -37.22% | 0.0 | 红色
1881 | 莱西 | 110kV龙水变电站 | 110 | 10kV龙明线19175开关 | 10kV龙明线 | 553 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1882 | 黄岛 | 110kV上庄变电站 | 110 | 10kV上讯乙线19175开关 | 10kV上讯乙线 | 600 | 304.3 | 50.72% | 0.0 | 红色
1883 | 黄岛 | 110kV上庄变电站 | 110 | 10kV上讯甲35145开关 | 10kV上讯甲线 | 600 | 119.7 | 19.95% | 0.0 | 红色
1884 | 黄岛 | 110kV上庄变电站 | 110 | 10kV上通乙35163开关 | 10kV上通乙线 | 600 | 754.7 | 125.8% | 0.0 | 红色
1885 | 黄岛 | 110kV上庄变电站 | 110 | 10kV上通甲35144开关 | 10kV上通甲线 | 600 | 587.1 | 97.85% | 0.0 | 红色
1886 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世东乙线031开关 | 10kV世东乙线 | 350 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1887 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世东甲线014开关 | 10kV世东甲线 | 400 | 3.1 | 0.775% | 0.0 | 红色
1888 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世卓乙线030开关 | 10kV世卓乙线 | 600 | 26.9 | 4.483% | 0.0 | 红色
1889 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世卓甲线013开关 | 10kV世卓甲线 | 600 | 122.9 | 20.48% | 0.0 | 红色
1890 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世哨线015开关 | 10kV世哨线 | 400 | 436.0 | 109% | 0.0 | 红色
1891 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世城线019开关 | 10kV世城线 | 600 | 44.4 | 7.4% | 0.0 | 红色
1892 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世星乙线029开关 | 10kV世星乙线 | 460 | -2202.2 | -478.7% | 0.0 | 红色
1893 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世星甲线012开关 | 10kV世星甲线 | 460 | 1006.5 | 218.8% | 0.0 | 红色
1894 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世林线033开关 | 10kV世林线 | 600 | 545.4 | 90.9% | 0.0 | 红色
1895 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世海乙线038开关 | 10kV世海乙线 | 600 | 40.4 | 6.733% | 0.0 | 红色
1896 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世海甲线018开关 | 10kV世海甲线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1897 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世西乙线034开关 | 10kV世西乙线 | 550 | 614.5 | 111.7% | 0.0 | 红色
1898 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世西甲线017开关 | 10kV世西甲线 | 600 | -340.9 | -56.82% | 0.0 | 红色
1899 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世铁线022开关 | 10kV世铁线 | 600 | 470.0 | 78.33% | 0.0 | 红色
1900 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世阡乙线032开关 | 10kV世阡乙线 | 380 | -1697.2 | -446.6% | 0.0 | 红色
1901 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世阡甲线016开关 | 10kV世阡甲线 | 380 | -85.2 | -22.42% | 0.0 | 红色
1902 | 黄岛 | 110kV世纪变电站 | 110 | 10kV世韵线039开关 | 10kV世韵线 | 600 | -96.0 | -16% | 0.0 | 红色
1903 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV备用线13755开关 | 10kV岸光丙线 | 600 | -1.2 | -0.2% | 0.0 | 红色
1904 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸光乙线13768开关 | 10kV岸光乙线 | 600 | 463.2 | 77.2% | 0.0 | 红色
1905 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸光甲线13751开关 | 10kV岸光甲线 | 600 | 451.2 | 75.2% | 0.0 | 红色
1906 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸冰乙线13761开关 | 10kV岸冰乙线 | 558 | 190.8 | 34.19% | 0.0 | 红色
1907 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸冰甲线13744开关 | 10kV岸冰甲线 | 600 | -2.4 | -0.4% | 0.0 | 红色
1908 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸华乙线13763开关 | 10kV岸华乙线 | 600 | -1.2 | -0.2% | 0.0 | 红色
1909 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸华甲线13746开关 | 10kV岸华甲线 | 600 | 223.2 | 37.2% | 0.0 | 红色
1910 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸太丁线13746开关 | 10kV岸太丁线 | 600 | 830.4 | 138.4% | 0.0 | 红色
1911 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 7802开关 | 10kV岸太丙线 | 600 | 1130.4 | 188.4% | 0.0 | 红色
1912 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸太乙线13759开关 | 10kV岸太乙线 | 600 | 525.6 | 87.6% | 0.0 | 红色
1913 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV备用线13773开关 | 10kV岸富线 | 558 | 750.0 | 134.4% | 0.0 | 红色
1914 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸展乙线13760开关 | 10kV岸展乙线 | 600 | -3.6 | -0.6% | 0.0 | 红色
1915 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸展甲线13743开关 | 10kV岸展甲线 | 600 | 33.6 | 5.6% | 0.0 | 红色
1916 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸峨线13741开关 | 10kV岸峨线 | 487 | 1683.6 | 345.7% | 0.0 | 红色
1917 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸理线13772开关 | 10kV岸理线 | 558 | 902.4 | 161.7% | 0.0 | 红色
1918 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸眉线13754开关 | 10kV岸眉线 | 487 | -2827.2 | -580.5% | 0.0 | 红色
1919 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸科乙线13770开关 | 10kV岸科乙线 | 600 | -1.2 | -0.2% | 0.0 | 红色
1920 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸科甲线13753开关 | 10kV岸科线 | 558 | 685.2 | 122.8% | 0.0 | 红色
1921 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸谷乙线13769开关 | 10kV岸谷乙线 | 323 | 1081.2 | 334.7% | 0.0 | 红色
1922 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸谷甲线13752开关 | 10kV岸谷甲线 | 323 | 1285.2 | 397.9% | 0.0 | 红色
1923 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸香线13771开关 | 10kV岸香线 | 380 | 279.6 | 73.58% | 0.0 | 红色
1924 | 黄岛 | 110kV两埠岸变电站 | 110 | 10kV岸高线13756开关 | 10kV岸高线 | 558 | 1461.6 | 261.9% | 0.0 | 红色
1925 | 黄岛 | 35kV临港变电站 | 35 | 10kV临李线7277开关 | 10kV临李线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1926 | 黄岛 | 35kV临港变电站 | 35 | 10kV临陈线7286开关 | 10kV临陈线 | 600 | 1265.0 | 210.8% | 0.0 | 红色
1927 | 黄岛 | 35kV临港变电站 | 35 | 10kV五台山线7272开关 | 10kV五台山线 | 487 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1928 | 黄岛 | 35kV临港变电站 | 35 | 10kV兴华线7276开关 | 10kV兴华线 | 380 | 1014.5 | 267% | 0.0 | 红色
1929 | 黄岛 | 35kV临港变电站 | 35 | 10kV安迈线7284开关 | 10kV安迈线 | 487 | 78.7 | 16.16% | 0.0 | 红色
1930 | 黄岛 | 35kV临港变电站 | 35 | 10kV宝钢线7274开关 | 10kV宝钢线 | 487 | 141.9 | 29.14% | 0.0 | 红色
1931 | 黄岛 | 35kV临港变电站 | 35 | 10kV松花线7282开关 | 10kV松花线 | 380 | 204.7 | 53.87% | 0.0 | 红色
1932 | 黄岛 | 35kV临港变电站 | 35 | 10kV江东线7273开关 | 10kV江东线 | 380 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1933 | 黄岛 | 35kV临港变电站 | 35 | 10kV江山线7273开关 | 10kV江山线 | 487 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1934 | 黄岛 | 35kV临港变电站 | 35 | 10kV港头线7281开关 | 10kV港头线 | 487 | 751.2 | 154.3% | 0.0 | 红色
1935 | 黄岛 | 35kV临港变电站 | 35 | 10kV白雪线7283开关 | 10kV白雪线 | 487 | 679.7 | 139.6% | 0.0 | 红色
1936 | 黄岛 | 35kV临港变电站 | 35 | 10kV辉门线7285开关 | 10kV辉门线 | 487 | 180.5 | 37.06% | 0.0 | 红色
1937 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 三开乙线4661小车开关 | 10kV三开乙线 | 400 | 768.1 | 192% | 0.0 | 红色
1938 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 三开甲线4651小车开关 | 10kV三开甲线 | 400 | 458.4 | 114.6% | 0.0 | 红色
1939 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 保长线4664小车开关 | 10kV保长线 | 400 | 608.5 | 152.1% | 0.0 | 红色
1940 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 出锐线4655小车开关 | 10kV出锐线 | 400 | 214.5 | 53.62% | 0.0 | 红色
1941 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 华通线4668小车开关 | 10kV华通线 | 400 | 495.0 | 123.8% | 0.0 | 红色
1942 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 四开甲线4654小车开关 | 10kV四开甲线 | 400 | 169.6 | 42.4% | 0.0 | 红色
1943 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 10kV圣元线4662开关 | 10kV圣元线 | 400 | -130.9 | -32.73% | 0.0 | 红色
1944 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 宏轮线4663小车开关 | 10kV宏轮线 | 400 | 138.1 | 34.52% | 0.0 | 红色
1945 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 10kV宝枫线4659开关 | 10kV宝枫线 | 400 | 725.2 | 181.3% | 0.0 | 红色
1946 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 招商乙线4667小车开关 | 10kV招商乙线 | 400 | -4156.9 | -1039% | 0.0 | 红色
1947 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 招商甲线4658小车开关 | 10kV招商甲线 | 400 | 353.9 | 88.48% | 0.0 | 红色
1948 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 松下线4652小车开关 | 10kV松下线 | 487 | 847.2 | 174% | 0.0 | 红色
1949 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 盛联线4656小车开关 | 10kV盛联线 | 400 | 204.6 | 51.15% | 0.0 | 红色
1950 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 耐吉线4666小车开关 | 10kV耐吉线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1951 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 辛岛线4653小车开关 | 10kV辛岛线 | 400 | 840.9 | 210.2% | 0.0 | 红色
1952 | 黄岛 | 110kV保税区变电站 | 110 | 高控线4665小车开关 | 10kV高控线 | 400 | -90.7 | -22.68% | 0.0 | 红色
1953 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公东线14352开关 | 10kV公东线 | 400 | 1208.0 | 302% | 0.0 | 红色
1954 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公党线14373开关 | 10kV公党线 | 400 | 606.0 | 151.5% | 0.0 | 红色
1955 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公奥线14374开关 | 10kV公奥线 | 600 | 699.0 | 116.5% | 0.0 | 红色
1956 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公山线14341开关 | 10kV公山线 | 550 | 1388.0 | 252.4% | 0.0 | 红色
1957 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公岳乙线14367开关 | 10kV公岳乙线 | 600 | 319.0 | 53.17% | 0.0 | 红色
1958 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公岳甲线14346开关 | 10kV公岳甲线 | 600 | 941.0 | 156.8% | 0.0 | 红色
1959 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公换乙线14366开关 | 10kV公换乙线 | 600 | 342.0 | 57% | 0.0 | 红色
1960 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公换甲线14344开关 | 10kV公换甲线 | 600 | 337.0 | 56.17% | 0.0 | 红色
1961 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公政线14345开关 | 10kV公政线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1962 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公新线14353开关 | 10kV公新线 | 550 | 788.0 | 143.3% | 0.0 | 红色
1963 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公明线14349开关 | 10kV公明线 | 600 | -18.0 | -3% | 0.0 | 红色
1964 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公桥乙线14368开关 | 10kV公桥乙线 | 600 | 1928.0 | 321.3% | 0.0 | 红色
1965 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公桥甲线14347开关 | 10kV公桥甲线 | 600 | 2336.0 | 389.3% | 0.0 | 红色
1966 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公河线14363开关 | 10kV公河线 | 300 | 0.0 | 0% | 6327.6 | 绿色
1967 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公海乙线14378开关 | 10kV公海乙线 | 400 | 1650.0 | 412.5% | 0.0 | 红色
1968 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公海甲线14342开关 | 10kV公海甲线 | 400 | 746.0 | 186.5% | 0.0 | 红色
1969 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公琅线14364开关 | 10kV公琅线 | 350 | 0.0 | 0% | 4849.6 | 绿色
1970 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公肖线14362开关 | 10kV公肖线 | 550 | 607.0 | 110.4% | 0.0 | 红色
1971 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公铁乙线14362开关 | 10kV公铁乙线 | 558 | 159.0 | 28.49% | 0.0 | 红色
1972 | 黄岛 | 110kV公园变电站 | 110 | 10kV公铁甲线14365开关 | 10kV公铁甲线 | 558 | 165.0 | 29.57% | 0.0 | 红色
1973 | 黄岛 | 35kV六汪变电站 | 35 | 10kV六汪线0515开关 | 10kV六汪线 | 275 | -701.6 | -255.1% | 0.0 | 红色
1974 | 黄岛 | 35kV六汪变电站 | 35 | 10kV农电线0516开关 | 10kV农电线 | 275 | -2830.4 | -1029% | 0.0 | 红色
1975 | 黄岛 | 35kV六汪变电站 | 35 | 10kV市美线0514开关 | 10kV市美线 | 275 | -1127.2 | -409.9% | 0.0 | 红色
1976 | 黄岛 | 35kV六汪变电站 | 35 | 10kV汇兴达线0513开关 | 10kV汇兴达线 | 400 | -2898.0 | -724.5% | 0.0 | 红色
1977 | 黄岛 | 35kV六汪变电站 | 35 | 10kV胶河线0517开关 | 10kV胶河线 | 275 | -4813.6 | -1750% | 0.0 | 红色
1978 | 黄岛 | 35kV六汪变电站 | 35 | 10kV高城线0518开关 | 10kV高城线 | 275 | -4400.8 | -1600% | 0.0 | 红色
1979 | 黄岛 | 35kV北庄变电站 | 35 | 公交乙线36666开关 | 10kV公交乙线 | 487 | -127.1 | -26.1% | 0.0 | 红色
1980 | 黄岛 | 35kV北庄变电站 | 35 | 公交甲线36652开关 | 10kV公交甲线 | 487 | -23.0 | -4.723% | 0.0 | 红色
1981 | 黄岛 | 35kV北庄变电站 | 35 | 北安乙线36664开关 | 10kV北安乙线 | 487 | 701.2 | 144% | 0.0 | 红色
1982 | 黄岛 | 35kV北庄变电站 | 35 | 北涵线36656开关 | 10kV北涵线 | 600 | 471.3 | 78.55% | 0.0 | 红色
1983 | 黄岛 | 35kV北庄变电站 | 35 | 北铁线36661开关 | 10kV北铁线 | 600 | -5.0 | -0.8333% | 0.0 | 红色
1984 | 黄岛 | 35kV北庄变电站 | 35 | 海丰线36663开关 | 10kV海丰线 | 487 | 454.1 | 93.24% | 0.0 | 红色
1985 | 黄岛 | 35kV北庄变电站 | 35 | 集充乙线36665开关 | 10kV集充乙线 | 558 | -0.6 | -0.1075% | 0.0 | 红色
1986 | 黄岛 | 35kV北庄变电站 | 35 | 集充甲线36653开关 | 10kV集充甲线 | 558 | -0.7 | -0.1254% | 0.0 | 红色
1987 | 黄岛 | 35kV北庄变电站 | 35 | 马头山线36655开关 | 10kV马头山线 | 487 | 149.9 | 30.78% | 0.0 | 红色
1988 | 黄岛 | 110kV南庄变电站 | 110 | 北影乙线12366小车开关 | 10kV北影乙线 | 487 | 590.6 | 121.3% | 0.0 | 红色
1989 | 黄岛 | 110kV南庄变电站 | 110 | 北影甲线12353小车开关 | 10kV北影甲线 | 487 | 846.4 | 173.8% | 0.0 | 红色
1990 | 黄岛 | 110kV南庄变电站 | 110 | 南子线12370断路器 | 10kV南子线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
1991 | 黄岛 | 110kV南庄变电站 | 110 | 南安乙线12369小车开关 | 10kV南安乙线 | 558 | 505.4 | 90.57% | 0.0 | 红色
1992 | 黄岛 | 110kV南庄变电站 | 110 | 南安甲线12356小车开关 | 10kV南安甲线 | 558 | 986.4 | 176.8% | 0.0 | 红色
1993 | 黄岛 | 110kV南庄变电站 | 110 | 南庄线12351小车开关 | 10kV南庄线 | 487 | 438.4 | 90.02% | 0.0 | 红色
1994 | 黄岛 | 110kV南庄变电站 | 110 | 南江乙线12367断路器 | 10kV南江乙线 | 600 | 980.3 | 163.4% | 0.0 | 红色
1995 | 黄岛 | 110kV南庄变电站 | 110 | 南江甲线12357小车开关 | 10kV南江甲线 | 600 | 1077.8 | 179.6% | 0.0 | 红色
1996 | 黄岛 | 110kV南庄变电站 | 110 | 南洋线12364小车开关 | 10kV南洋线 | 487 | 645.4 | 132.5% | 0.0 | 红色
1997 | 黄岛 | 110kV南庄变电站 | 110 | 南珠线12371断路器 | 10kV南珠线 | 600 | 6.1 | 1.017% | 0.0 | 红色
1998 | 黄岛 | 110kV南庄变电站 | 110 | 南船线12368断路器 | 10kV南船线 | 487 | 328.8 | 67.52% | 0.0 | 红色
1999 | 黄岛 | 110kV南庄变电站 | 110 | 山里线12355小车开关 | 10kV山里线 | 487 | 121.8 | 25.01% | 0.0 | 红色
2000 | 黄岛 | 110kV南庄变电站 | 110 | 漓江线12365小车开关 | 10kV漓江线 | 487 | 742.9 | 152.5% | 0.0 | 红色
2001 | 黄岛 | 110kV南庄变电站 | 110 | 环岛线12352小车开关 | 10kV环岛线 | 487 | 389.7 | 80.02% | 0.0 | 红色
2002 | 黄岛 | 110kV南庄变电站 | 110 | 竹岔岛线12354小车开关 | 10kV竹岔岛线 | 487 | 194.9 | 40.02% | 0.0 | 红色
2003 | 黄岛 | 35kV南河变电站 | 35 | 10kV北京路线2254开关 | 10kV北京路线 | 400 | 1191.2 | 297.8% | 0.0 | 红色
2004 | 市北 | 35kV台东变电站 | 35 | 10kV台东线0593开关间隔开关 | 10kV台东线 | 400 | 1020.8 | 255.2% | 0.0 | 红色
2005 | 黄岛 | 35kV南河变电站 | 35 | 10kV孟家滩线2256开关 | 10kV孟家滩线 | 200 | 72.4 | 36.2% | 0.0 | 红色
2006 | 黄岛 | 35kV南河变电站 | 35 | 10kV河韵线2251开关 | 10kV河韵线 | 460 | 1836.0 | 399.1% | 0.0 | 红色
2007 | 黄岛 | 35kV南河变电站 | 35 | 10kV海城线2255开关 | 10kV海城线 | 400 | 1474.4 | 368.6% | 0.0 | 红色
2008 | 黄岛 | 35kV南河变电站 | 35 | 10kV海棠湾线2257开关 | 10kV海棠湾线 | 400 | 535.2 | 133.8% | 6163.2 | 红色
2009 | 黄岛 | 35kV南河变电站 | 35 | 10kV网通线2259开关 | 10kV网通线 | 460 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2010 | 黄岛 | 35kV南河变电站 | 35 | 10kV职专线225A开关 | 10kV职专线 | 400 | 583.2 | 145.8% | 0.0 | 红色
2011 | 黄岛 | 35kV南河变电站 | 35 | 10kV青岛路线2253开关 | 10kV青岛路线 | 400 | 1503.2 | 375.8% | 0.0 | 红色
2012 | 黄岛 | 110kV南港变电站 | 110 | 10kV港同乙线14563开关 | 10kV港同乙线 | 600 | 932.5 | 155.4% | 0.0 | 红色
2013 | 黄岛 | 110kV南港变电站 | 110 | 10kV港同甲线14543开关 | 10kV港同甲线 | 600 | 1147.5 | 191.2% | 0.0 | 红色
2014 | 市北 | 35kV小港变电站 | 35 | 10kV商河线33971开关 | 10kV商河线 | 400 | 683.2 | 170.8% | 0.0 | 红色
2015 | 黄岛 | 110kV南港变电站 | 110 | 10kV港奥线14546开关 | 10kV港奥线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2016 | 市北 | 35kV小港变电站 | 35 | 10kV港双乙线33977开关 | 10kV港双乙线 | 400 | 219.6 | 54.9% | 0.0 | 红色
2017 | 黄岛 | 110kV南港变电站 | 110 | 10kV港工乙线14564开关 | 10kV港工乙线 | 487 | 102.9 | 21.13% | 0.0 | 红色
2018 | 市北 | 35kV小港变电站 | 35 | 10kV港双甲线33959开关 | 10kV港双甲线 | 400 | 323.3 | 80.83% | 0.0 | 红色
2019 | 市北 | 35kV小港变电站 | 35 | 10kV港和丁线33981开关 | 10kV港和丁线 | 400 | 152.5 | 38.12% | 0.0 | 红色
2020 | 市北 | 35kV小港变电站 | 35 | 10kV港和丙线33961开关 | 10kV港和丙线 | 400 | -18.3 | -4.575% | 0.0 | 红色
2021 | 黄岛 | 110kV南港变电站 | 110 | 10kV港工甲线14544开关 | 10kV港工甲线 | 600 | -1631.9 | -272% | 0.0 | 红色
2022 | 市北 | 35kV小港变电站 | 35 | 10kV港和甲线33955开关 | 10kV港和甲线 | 400 | 359.9 | 89.98% | 0.0 | 红色
2023 | 黄岛 | 110kV南港变电站 | 110 | 10kV港枫线14561开关 | 10kV港枫线 | 558 | 88.6 | 15.88% | 0.0 | 红色
2024 | 市北 | 35kV小港变电站 | 35 | 10kV港新线33953开关 | 10kV港新线 | 400 | 189.1 | 47.27% | 0.0 | 红色
2025 | 黄岛 | 110kV南港变电站 | 110 | 10kV港纵甲线14545开关 | 10kV港纵甲线 | 600 | 143.4 | 23.9% | 0.0 | 红色
2026 | 市北 | 35kV小港变电站 | 35 | 10kV港海线33952开关 | 10kV港海线 | 400 | 427.0 | 106.7% | 0.0 | 红色
2027 | 黄岛 | 110kV南港变电站 | 110 | 10kV港达乙线14562开关 | 10kV港达乙线 | 600 | 745.6 | 124.3% | 0.0 | 红色
2028 | 市北 | 35kV小港变电站 | 35 | 10kV港湾线33957开关 | 10kV港湾线 | 400 | 244.0 | 61% | 0.0 | 红色
2029 | 黄岛 | 110kV南港变电站 | 110 | 10kV港达甲线14542开关 | 10kV港达甲线 | 600 | 418.8 | 69.8% | 0.0 | 红色
2030 | 市北 | 35kV小港变电站 | 35 | 10kV港陵线33956开关 | 10kV港陵线 | 400 | 359.9 | 89.98% | 0.0 | 红色
2031 | 市北 | 35kV宁夏路变电站 | 35 | 10kV万达线2359开关 | 10kV万达线 | 400 | 21.3 | 5.325% | 0.0 | 红色
2032 | 市北 | 35kV小港变电站 | 35 | 10kV港黄丁线33980开关 | 10kV港黄丁线 | 400 | 122.0 | 30.5% | 0.0 | 红色
2033 | 黄岛 | 110kV卫西变电站 | 110 | 10kV世茂线2352开关 | 10kV世茂线 | 550 | 418.8 | 76.15% | 0.0 | 红色
2034 | 市北 | 35kV小港变电站 | 35 | 10kV港黄丙线33960开关 | 10kV港黄丙线 | 400 | 231.8 | 57.95% | 0.0 | 红色
2035 | 黄岛 | 110kV卫西变电站 | 110 | 10kV军工线2360开关 | 10kV军工线 | 300 | 147.7 | 49.23% | 0.0 | 红色
2036 | 市北 | 35kV小港变电站 | 35 | 10kV港黄乙线33978开关 | 10kV港黄乙线 | 400 | 469.7 | 117.4% | 0.0 | 红色
2037 | 黄岛 | 110kV卫西变电站 | 110 | 10kV北窑线2357开关 | 10kV北窑线 | 550 | 225.4 | 40.98% | 0.0 | 红色
2038 | 市北 | 35kV小港变电站 | 35 | 10kV港黄甲线33958开关 | 10kV港黄甲线 | 400 | 463.6 | 115.9% | 0.0 | 红色
2039 | 市北 | 35kV徐州路变电站 | 35 | 10kV徐新乙线39157开关 | 10kV徐千乙线 | 400 | 305.8 | 76.45% | 0.0 | 红色
2040 | 黄岛 | 110kV卫西变电站 | 110 | 10kV卫华线2365开关 | 10kV卫华线 | 600 | 959.5 | 159.9% | 0.0 | 红色
2041 | 黄岛 | 110kV卫西变电站 | 110 | 10kV大楼线2355开关 | 10kV大楼线 | 460 | 959.5 | 208.6% | 0.0 | 红色
2042 | 市北 | 35kV徐州路变电站 | 35 | 10kV徐千甲线39144开关 | 10kV徐千甲线 | 400 | 120.3 | 30.08% | 0.0 | 红色
2043 | 黄岛 | 110kV卫西变电站 | 110 | 10kV影都线2351开关 | 10kV影都线 | 550 | 236.1 | 42.93% | 0.0 | 红色
2044 | 市北 | 35kV徐州路变电站 | 35 | 10kV徐新乙线39155开关 | 10kV徐新乙线 | 400 | 806.7 | 201.7% | 0.0 | 红色
2045 | 胶州 | 35kV朱戈变电站 | 35 | 10kV 朱戈线2363开关 | 10kV朱戈线 | 400 | -3161.3 | -790.3% | 0.0 | 红色
2046 | 市北 | 35kV徐州路变电站 | 35 | 10kV徐新甲39142开关 | 10kV徐新甲线 | 400 | 898.9 | 224.7% | 0.0 | 红色
2047 | 黄岛 | 110kV卫西变电站 | 110 | 10kV灵山卫线2361开关 | 10kV灵山卫线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2048 | 市北 | 35kV徐州路变电站 | 35 | 10kV徐美乙线39156开关 | 10kV徐美乙线 | 400 | 883.0 | 220.8% | 0.0 | 红色
2049 | 黄岛 | 110kV卫西变电站 | 110 | 10kV灵山湾线2366开关 | 10kV灵山湾线 | 550 | 400.5 | 72.82% | 0.0 | 红色
2050 | 市北 | 35kV徐州路变电站 | 35 | 10kV徐美甲线39143开关 | 10kV徐美甲线 | 400 | 583.6 | 145.9% | 0.0 | 红色
2051 | 黄岛 | 110kV卫西变电站 | 110 | 10kV灵海线2358开关 | 10kV灵海线 | 400 | 804.1 | 201% | 0.0 | 红色
2052 | 市北 | 35kV徐州路变电站 | 35 | 10kV徐鞍线39145开关 | 10kV徐鞍线 | 400 | 655.6 | 163.9% | 0.0 | 红色
2053 | 黄岛 | 110kV卫西变电站 | 110 | 10kV蔡家庄线2367开关 | 10kV蔡家庄线 | 550 | 99.0 | 18% | 0.0 | 红色
2054 | 市北 | 35kV抚顺路变电站 | 35 | 10kV东海线2051开关 | 10kV东海线 | 400 | -511.7 | -127.9% | 0.0 | 红色
2055 | 黄岛 | 110kV卫西变电站 | 110 | 10kV郑戈庄线2354开关 | 10kV郑戈庄线 | 400 | 911.7 | 227.9% | 0.0 | 红色
2056 | 市北 | 35kV抚顺路变电站 | 35 | 10kV人民线0459开关 | 10kV人民线 | 400 | 356.7 | 89.18% | 0.0 | 红色
2057 | 黄岛 | 110kV卫西变电站 | 110 | 10kV风和线2356开关 | 10kV风和线 | 400 | 769.6 | 192.4% | 0.0 | 红色
2058 | 胶州 | 110kV铺集变电站 | 110 | 10kV高家庄线2353开关 | 10kV高家庄线 | 403 | -327.1 | -81.17% | 0.0 | 红色
2059 | 黄岛 | 110kV卫西变电站 | 110 | 10kV鲤鱼门线2364开关 | 10kV鲤鱼门线 | 550 | 286.3 | 52.05% | 0.0 | 红色
2060 | 市北 | 35kV抚顺路变电站 | 35 | 10kV双山线0458开关 | 10kV双山线 | 400 | -594.5 | -148.6% | 0.0 | 红色
2061 | 黄岛 | 35kV向阳变电站 | 35 | 10kV南通线1351开关 | 10kV南通线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
2062 | 市北 | 35kV抚顺路变电站 | 35 | 10kV国医线1351开关 | 10kV国医线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2063 | 黄岛 | 35kV向阳变电站 | 35 | 10kV小区线1357开关 | 10kV小区线 | 300 | 576.0 | 192% | 0.0 | 红色
2064 | 市北 | 35kV抚顺路变电站 | 35 | 10kV沈阳线0451开关 | 10kV沈阳线 | 400 | 483.8 | 121% | 0.0 | 红色
2065 | 黄岛 | 35kV向阳变电站 | 35 | 10kV市府线1358开关 | 10kV市府线 | 600 | 672.0 | 112% | 0.0 | 红色
2066 | 市北 | 35kV抚顺路变电站 | 35 | 10kV西吴线0454开关 | 10kV西吴线 | 400 | 705.2 | 176.3% | 0.0 | 红色
2067 | 黄岛 | 35kV向阳变电站 | 35 | 10kV康石线1356开关 | 10kV康石线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
2068 | 市北 | 35kV文昌阁变电站 | 35 | 10kV阁洛线38963开关 | 10kV阁洛线 | 400 | 614.4 | 153.6% | 0.0 | 红色
2069 | 黄岛 | 35kV向阳变电站 | 35 | 10kV泰发线1354开关 | 10kV泰发线 | 300 | 1200.0 | 400% | 0.0 | 红色
2070 | 市北 | 35kV普集路变电站 | 35 | 10kV普孟线37268开关 | 10kV普孟线 | 400 | 32.9 | 8.225% | 0.0 | 红色
2071 | 黄岛 | 35kV向阳变电站 | 35 | 10kV海王线1353开关 | 10kV海王线 | 300 | 1116.0 | 372% | 0.0 | 红色
2072 | 黄岛 | 35kV向阳变电站 | 35 | 10kV环网乙线1355开关 | 10kV环网乙线 | 418 | 360.0 | 86.12% | 0.0 | 红色
2073 | 市北 | 35kV普集路变电站 | 35 | 10kV普新线37255开关 | 10kV普新线 | 400 | -1.7 | -0.425% | 0.0 | 红色
2074 | 黄岛 | 35kV向阳变电站 | 35 | 10kV青汕线1352开关 | 10kV青汕线 | 550 | 312.0 | 56.73% | 0.0 | 红色
2075 | 市北 | 35kV普集路变电站 | 35 | 10kV普泰线37264开关 | 10kV普泰线 | 400 | -2.4 | -0.6% | 0.0 | 红色
2076 | 市北 | 35kV普集路变电站 | 35 | 10kV普港线7661开关 | 10kV普港线 | 400 | 287.5 | 71.88% | 0.0 | 红色
2077 | 市北 | 35kV抚顺路变电站 | 35 | 10kV东海线2051开关 | 10kV东海线 | 400 | -511.7 | -127.9% | 0.0 | 红色
2078 | 市北 | 35kV普集路变电站 | 35 | 普铁乙线37262开关 | 10kV普铁乙线 | 400 | 373.1 | 93.27% | 0.0 | 红色
2079 | 黄岛 | 35kV城北变电站 | 35 | 10kV五顺线2056开关 | 10kV五顺线 | 350 | -4166.6 | -1190% | 0.0 | 红色
2080 | 市北 | 35kV普集路变电站 | 35 | 普铁甲线37253开关 | 10kV普铁甲线 | 400 | 397.1 | 99.28% | 0.0 | 红色
2081 | 黄岛 | 35kV城北变电站 | 35 | 10kV金科线2055开关 | 10kV信义元线 | 550 | -2905.9 | -528.3% | 0.0 | 红色
2082 | 市北 | 35kV普集路变电站 | 35 | 普集乙线37263开关 | 10kV普集乙线 | 400 | 344.6 | 86.15% | 0.0 | 红色
2083 | 李沧 | 35kV环城南路变电站 | 35 | 北环线0257断路器 | 10kV北环线 | 400 | 1030.4 | 257.6% | 0.0 | 红色
2084 | 市北 | 35kV普集路变电站 | 35 | 普集甲线37254开关 | 10kV普集甲线 | 400 | 299.3 | 74.83% | 0.0 | 红色
2085 | 黄岛 | 35kV城北变电站 | 35 | 10kV安口线2053开关 | 10kV安口线 | 400 | 219.3 | 54.83% | 0.0 | 红色
2086 | 市北 | 35kV杭州路变电站 | 35 | 10kV杭云乙线33867开关 | 10kV杭云乙线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2087 | 黄岛 | 35kV城北变电站 | 35 | 10kV河岩线2054开关 | 10kV河岩线 | 300 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2088 | 市北 | 35kV杭州路变电站 | 35 | 10kV杭云甲线33852开关 | 10kV杭云甲线 | 400 | -3.0 | -0.75% | 0.0 | 红色
2089 | 黄岛 | 35kV城北变电站 | 35 | 10kV海尔线2052开关 | 10kV海尔线 | 487 | -990.9 | -203.5% | 0.0 | 红色
2090 | 市北 | 35kV杭州路变电站 | 35 | 10kV杭北线33870开关 | 10kV杭北线 | 400 | 1236.3 | 309.1% | 0.0 | 红色
2091 | 黄岛 | 35kV城北变电站 | 35 | 10kV百乐芬线2058开关 | 10kV百乐芬线 | 487 | 475.2 | 97.58% | 0.0 | 红色
2092 | 黄岛 | 35kV城北变电站 | 35 | 10kV信义元线2057开关 | 10kV金科线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2093 | 市北 | 35kV杭州路变电站 | 35 | 10kV杭华线33855开关 | 10kV杭华线 | 400 | 794.7 | 198.7% | 0.0 | 红色
2094 | 黄岛 | 110kV城南变电站 | 110 | 10kV城明Ⅰ线1953开关 | 10kV城明Ⅰ线 | 400 | -86.9 | -21.73% | 0.0 | 红色
2095 | 市北 | 35kV杭州路变电站 | 35 | 10kV杭城线33866开关 | 10kV杭城线 | 400 | 377.6 | 94.4% | 0.0 | 红色
2096 | 黄岛 | 110kV城南变电站 | 110 | 10kV城明Ⅱ线1964开关 | 10kV城明Ⅱ线 | 418 | -2829.6 | -676.9% | 0.0 | 红色
2097 | 市北 | 35kV杭州路变电站 | 35 | 10kV杭孟线33865开关 | 10kV杭孟线 | 400 | 392.8 | 98.2% | 0.0 | 红色
2098 | 黄岛 | 110kV城南变电站 | 110 | 10kV大台线1952开关 | 10kV大台线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2099 | 市北 | 35kV杭州路变电站 | 35 | 10kV杭海乙线33869开关 | 10kV杭海乙线 | 400 | 569.4 | 142.3% | 0.0 | 红色
2100 | 黄岛 | 110kV城南变电站 | 110 | 10kV大海线1955开关 | 10kV大海线 | 460 | 135.1 | 29.37% | 0.0 | 红色
2101 | 市北 | 35kV杭州路变电站 | 35 | 10kV杭海甲线33854开关 | 10kV杭海甲线 | 400 | 715.6 | 178.9% | 0.0 | 红色
2102 | 黄岛 | 110kV城南变电站 | 110 | 10kV峄山线1954开关 | 10kV峄山线 | 400 | 394.2 | 98.55% | 0.0 | 红色
2103 | 市北 | 35kV杭州路变电站 | 35 | 10kV杭湖线33853开关 | 10kV杭湖线 | 400 | 1546.9 | 386.7% | 0.0 | 红色
2104 | 黄岛 | 110kV城南变电站 | 110 | 10kV珠山线1951开关 | 10kV珠山线 | 323 | -558.3 | -172.8% | 0.0 | 红色
2105 | 市北 | 35kV杭州路变电站 | 35 | 10kV杭联线33857开关 | 10kV杭联线 | 400 | 755.2 | 188.8% | 0.0 | 红色
2106 | 黄岛 | 110kV城南变电站 | 110 | 10kV电镀园线33857开关 | 10kV电镀园线 | 300 | -587.5 | -195.8% | 0.0 | 红色
2107 | 市北 | 35kV杭州路变电站 | 35 | 10kV杭铁线33856开关 | 10kV杭铁线 | 400 | 1017.0 | 254.2% | 0.0 | 红色
2108 | 黄岛 | 110kV城南变电站 | 110 | 10kV肖家庄线1957开关 | 10kV肖家庄线 | 323 | -2618.9 | -810.8% | 0.0 | 红色
2109 | 市北 | 35kV标山变电站 | 35 | 10kV敦福线026开关 | 10kV敦福线 | 400 | 297.7 | 74.42% | 0.0 | 红色
2110 | 黄岛 | 110kV城南变电站 | 110 | 10kV阳煤线026开关 | 10kV阳煤线 | 400 | 7.2 | 1.8% | 0.0 | 红色
2111 | 市北 | 35kV标山变电站 | 35 | 10kV敦绍线012开关 | 10kV敦绍线 | 400 | 481.4 | 120.3% | 0.0 | 红色
2112 | 黄岛 | 35kV大场变电站 | 35 | 10kV场观线0427开关 | 10kV场观线 | 323 | 20.4 | 6.316% | 4495.89 | 黄色
2113 | 市北 | 35kV标山变电站 | 35 | 10kV敦辽线025开关 | 10kV敦辽线 | 400 | 69.7 | 17.42% | 0.0 | 红色
2114 | 黄岛 | 35kV大场变电站 | 35 | 10kV大场线0415开关 | 10kV大场线 | 200 | -439.2 | -219.6% | 2371.2 | 绿色
2115 | 市北 | 35kV浮山后变电站 | 35 | 埠西线0958断路器 | 10kV埠西线 | 400 | 1141.1 | 285.3% | 0.0 | 红色
2116 | 黄岛 | 35kV大场变电站 | 35 | 10kV大营线0417开关 | 10kV大营线 | 350 | -1319.2 | -376.9% | 3561.3 | 绿色
2117 | 市北 | 35kV浮山后变电站 | 35 | 浮北乙线0957断路器 | 10kV浮北乙线 | 400 | 300.6 | 75.15% | 0.0 | 红色
2118 | 黄岛 | 35kV大场变电站 | 35 | 10kV湾东线0413开关 | 10kV湾东线 | 550 | -378.0 | -68.73% | 7113.33 | 绿色
2119 | 市北 | 35kV浮山后变电站 | 35 | 浮北甲线0951断路器 | 10kV浮北甲线 | 400 | 384.7 | 96.17% | 0.0 | 红色
2120 | 黄岛 | 35kV大场变电站 | 35 | 10kV白马河线0425开关 | 10kV白马河线 | 350 | -1.2 | -0.3429% | 4888.4 | 绿色
2121 | 市北 | 35kV浮山后变电站 | 35 | 10kV浮区乙线0425开关 | 10kV浮区乙线 | 400 | 0.0 | 0% | 5586.0 | 绿色
2122 | 黄岛 | 35kV大场变电站 | 35 | 10kV备用线0414开关 | 10kV胜水线 | 550 | -139.2 | -25.31% | 7170.4 | 绿色
2123 | 市北 | 35kV浮山后变电站 | 35 | 浮区甲线0954断路器 | 10kV浮区甲线 | 400 | 347.5 | 86.88% | 0.0 | 红色
2124 | 黄岛 | 35kV大村变电站 | 35 | 10kV农一线0613开关 | 10kV农一线 | 350 | -1219.2 | -348.3% | 0.0 | 红色
2125 | 市北 | 35kV浮山后变电站 | 35 | 浮海线0952断路器 | 10kV浮海线 | 400 | 133.9 | 33.48% | 0.0 | 红色
2126 | 黄岛 | 35kV大村变电站 | 35 | 10kV农二线0619开关 | 10kV农二线 | 400 | -3201.6 | -800.4% | 0.0 | 红色
2127 | 黄岛 | 35kV大村变电站 | 35 | 10kV吉利线0616开关 | 10kV吉利线 | 400 | -4731.2 | -1183% | 0.0 | 红色
2128 | 市北 | 35kV浮山后变电站 | 35 | 浮西乙线0961断路器 | 10kV浮西乙线 | 400 | 378.2 | 94.55% | 0.0 | 红色
2129 | 黄岛 | 35kV大村变电站 | 35 | 10kV塔山线0614开关 | 10kV塔山线 | 400 | -1349.6 | -337.4% | 0.0 | 红色
2130 | 市北 | 35kV浮山后变电站 | 35 | 浮西甲线0953断路器 | 10kV浮西甲线 | 400 | 1564.6 | 391.2% | 0.0 | 红色
2131 | 李沧 | 35kV李村变电站 | 35 | 10kV大村线0615开关 | 10kV大村线 | 480 | 1735.7 | 361.6% | 0.0 | 红色
2132 | 市北 | 35kV海尔路变电站 | 35 | 海光乙线7564开关 | 10kV海光乙线 | 400 | 848.5 | 212.1% | 0.0 | 红色
2133 | 黄岛 | 35kV大村变电站 | 35 | 10kV岭南线0617开关 | 10kV岭南线 | 200 | -3343.2 | -1672% | 0.0 | 红色
2134 | 市北 | 35kV海尔路变电站 | 35 | 海光甲线7553开关 | 10kV海光甲线 | 400 | 937.6 | 234.4% | 0.0 | 红色
2135 | 黄岛 | 35kV大珠山变电站 | 35 | 10kV外环线1055开关 | 10kV外环线 | 220 | -451.2 | -205.1% | 0.0 | 红色
2136 | 市北 | 35kV海尔路变电站 | 35 | 海印线7562开关 | 10kV海印线 | 400 | 1436.9 | 359.2% | 0.0 | 红色
2137 | 黄岛 | 35kV大珠山变电站 | 35 | 10kV小口线1051开关 | 10kV小口线 | 275 | -424.0 | -154.2% | 0.0 | 红色
2138 | 市北 | 35kV海尔路变电站 | 35 | 海浮线7552开关 | 10kV海浮线 | 400 | 278.9 | 69.73% | 0.0 | 红色
2139 | 城阳 | 35kV河套变电站 | 35 | 10kV工业线1056开关 | 10kV工业线 | 550 | 814.5 | 148.1% | 0.0 | 红色
2140 | 市北 | 35kV海尔路变电站 | 35 | 海湖乙线7563开关 | 10kV海湖乙线 | 400 | -30.5 | -7.625% | 0.0 | 红色
2141 | 黄岛 | 35kV大珠山变电站 | 35 | 10kV海滨园线1053开关 | 10kV海滨园线 | 400 | 321.6 | 80.4% | 0.0 | 红色
2142 | 市北 | 35kV海尔路变电站 | 35 | 海湖甲线7554开关 | 10kV海湖甲线 | 400 | 506.3 | 126.6% | 0.0 | 红色
2143 | 黄岛 | 35kV大珠山变电站 | 35 | 10kV西营线1052开关 | 10kV西营线 | 275 | -1751.2 | -636.8% | 0.0 | 红色
2144 | 市北 | 35kV海尔路变电站 | 35 | 海西线7561开关 | 10kV海西线 | 400 | 309.4 | 77.35% | 0.0 | 红色
2145 | 黄岛 | 35kV大珠山变电站 | 35 | 镇工线31154小车开关 | 10kV镇工线 | 300 | 90.2 | 30.07% | 0.0 | 红色
2146 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 10kV华新乙线3375开关 | 10kV华新乙线 | 400 | 370.9 | 92.73% | 0.0 | 红色
2147 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 10kV华新甲线3354开关 | 10kV华新甲线 | 400 | 999.2 | 249.8% | 0.0 | 红色
2148 | 黄岛 | 110kV姜家变电站 | 110 | 10kV凌顺线19555开关 | 10kV凌顺线 | 380 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2149 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 10kV南宁线3361开关 | 10kV南宁线 | 400 | 657.8 | 164.5% | 0.0 | 红色
2150 | 黄岛 | 110kV姜家变电站 | 110 | 10kV姜园乙线19562开关 | 10kV姜园乙线 | 550 | -3460.6 | -629.2% | 0.0 | 红色
2151 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 10kV台柳线3358开关 | 10kV台柳线 | 400 | 1028.7 | 257.2% | 0.0 | 红色
2152 | 黄岛 | 110kV姜家变电站 | 110 | 10kV姜园甲线19534开关 | 10kV姜园甲线 | 550 | -3641.8 | -662.1% | 0.0 | 红色
2153 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 10kV和兴线3360开关 | 10kV和兴线 | 400 | 489.1 | 122.3% | 0.0 | 红色
2154 | 黄岛 | 110kV姜家变电站 | 110 | 10kV姜纸线19564开关 | 10kV姜纸线 | 550 | -483.7 | -87.95% | 0.0 | 红色
2155 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 10kV敦化线19564开关 | 10kV敦化线 | 400 | 0.0 | 0% | 5557.6 | 绿色
2156 | 黄岛 | 110kV姜家变电站 | 110 | 10kV姜通线19536开关 | 10kV姜通线 | 550 | -847.0 | -154% | 0.0 | 红色
2157 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 10kV汉口线3352开关 | 10kV汉口线 | 400 | 1100.3 | 275.1% | 0.0 | 红色
2158 | 黄岛 | 110kV姜家变电站 | 110 | 10kV山前线19551开关 | 10kV山前线 | 487 | 0.0 | 0% | 6747.87 | 绿色
2159 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 10kV海区线19551开关 | 10kV海区线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
2160 | 黄岛 | 110kV姜家变电站 | 110 | 10kV山南线19550开关 | 10kV山南线 | 300 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2161 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 10kV海医线19550开关 | 10kV海医线 | 400 | 1003.4 | 250.9% | 0.0 | 红色
2162 | 黄岛 | 110kV姜家变电站 | 110 | 10kV恒祥线19544开关 | 10kV恒祥线 | 550 | -1361.0 | -247.5% | 0.0 | 红色
2163 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 10kV海环丙线3366开关 | 10kV海环丙线 | 400 | 1210.0 | 302.5% | 0.0 | 红色
2164 | 黄岛 | 110kV姜家变电站 | 110 | 10kV报屋线19556开关 | 10kV报屋线 | 550 | -292.8 | -53.24% | 0.0 | 红色
2165 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 10kV海环乙线3374开关 | 10kV海环乙线 | 400 | 645.1 | 161.3% | 0.0 | 红色
2166 | 黄岛 | 110kV姜家变电站 | 110 | 10kV海诺线19547开关 | 10kV海诺线 | 550 | -499.9 | -90.89% | 0.0 | 红色
2167 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 10kV海环甲线3353开关 | 10kV海环甲线 | 400 | 320.3 | 80.08% | 0.0 | 红色
2168 | 黄岛 | 110kV姜家变电站 | 110 | 10kV薛家岭线19563开关 | 10kV薛家岭线 | 350 | -2921.0 | -834.6% | 0.0 | 红色
2169 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 10kV海福乙线19563开关 | 10kV海福乙线 | 400 | 156.1 | 39.02% | 0.0 | 红色
2170 | 黄岛 | 110kV姜家变电站 | 110 | 10kV进民线19561开关 | 10kV进民线 | 550 | -1639.2 | -298% | 0.0 | 红色
2171 | 黄岛 | 110kV姜家变电站 | 110 | 10kV通用线19554开关 | 10kV通用线 | 550 | -553.0 | -100.5% | 0.0 | 红色
2172 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 10kV海福甲线19554开关 | 10kV海福甲线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2173 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 10kV海顺线3356开关 | 10kV海顺线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
2174 | 市北 | 35kV海泊河变电站 | 35 | 9120开关 | 10kV镇江线 | 400 | 0.0 | 0% | 5540.8 | 绿色
2175 | 黄岛 | 110kV姜家变电站 | 110 | 10kV顺美线19542开关 | 10kV顺美线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2176 | 市北 | 35kV清江路变电站 | 35 | 10kV清万甲线36445开关 | 10kV清万甲线 | 400 | 1300.8 | 325.2% | 0.0 | 红色
2177 | 黄岛 | 110kV姜家变电站 | 110 | 10kV黄山屯线19531开关 | 10kV黄山屯线 | 350 | -1789.0 | -511.1% | 0.0 | 红色
2178 | 市北 | 35kV清江路变电站 | 35 | 10kV清万线36457开关 | 10kV清万线 | 400 | 445.2 | 111.3% | 0.0 | 红色
2179 | 黄岛 | 110kV安子变电站 | 110 | 10kV安试线断路器 | 10kV安试线 | 487 | 334.2 | 68.62% | 0.0 | 红色
2180 | 市北 | 35kV清江路变电站 | 35 | 10kV清伊线36446开关 | 10kV清伊线 | 400 | 590.4 | 147.6% | 0.0 | 红色
2181 | 黄岛 | 110kV安子变电站 | 110 | 安阳线36743开关[断路器] | 10kV安阳线 | 487 | 429.8 | 88.25% | 0.0 | 红色
2182 | 市北 | 35kV清江路变电站 | 35 | 10kV清双线36463开关 | 10kV清双线 | 400 | 2074.8 | 518.7% | 0.0 | 红色
2183 | 黄岛 | 35kV宝山变电站 | 35 | 10kV宝西线2154开关 | 10kV宝西线 | 400 | -3336.3 | -834.1% | 0.0 | 红色
2184 | 市北 | 35kV清江路变电站 | 35 | 10kV清和线36442开关 | 10kV清和线 | 400 | 214.8 | 53.7% | 0.0 | 红色
2185 | 黄岛 | 35kV宝山变电站 | 35 | 10kV尚庄线2153开关 | 10kV尚庄线 | 220 | -1760.5 | -800.2% | 0.0 | 红色
2186 | 黄岛 | 35kV宝山变电站 | 35 | 10kV张八线2151开关 | 10kV张八线 | 200 | -1372.6 | -686.3% | 0.0 | 红色
2187 | 市北 | 35kV清江路变电站 | 35 | 10kV清埠甲线36456开关 | 10kV清埠甲线 | 400 | 327.6 | 81.9% | 0.0 | 红色
2188 | 黄岛 | 35kV宝山变电站 | 35 | 10kV窝洛线2156开关 | 10kV窝洛线 | 220 | -1170.6 | -532.1% | 0.0 | 红色
2189 | 市北 | 35kV清江路变电站 | 35 | 10kV清安线36440开关 | 10kV清安线 | 400 | 1376.4 | 344.1% | 0.0 | 红色
2190 | 黄岛 | 110kV富源变电站 | 110 | 兴和线6566断路器 | 10kV兴和线 | 380 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2191 | 胶州 | 110kV泉州路变电站 | 110 | 大明线6572断路器 | 10kV大明线 | 487 | 340.0 | 69.82% | 0.0 | 红色
2192 | 市北 | 35kV清江路变电站 | 35 | 10kV清江线36454开关 | 10kV清江线 | 400 | 130.8 | 32.7% | 0.0 | 红色
2193 | 黄岛 | 110kV富源变电站 | 110 | 富业线6559断路器 | 10kV富业线 | 558 | -952.4 | -170.7% | 0.0 | 红色
2194 | 市北 | 35kV清江路变电站 | 35 | 10kV清淮乙线36455开关 | 10kV清淮乙线 | 400 | 202.8 | 50.7% | 0.0 | 红色
2195 | 黄岛 | 110kV富源变电站 | 110 | 富团线6556断路器 | 10kV富团线 | 558 | 1072.2 | 192.2% | 0.0 | 红色
2196 | 市北 | 35kV清江路变电站 | 35 | 10kV清淮甲线36441开关 | 10kV清淮甲线 | 400 | 160.8 | 40.2% | 0.0 | 红色
2197 | 黄岛 | 110kV富源变电站 | 110 | 富明线6554开关 | 10kV富明线 | 487 | -2406.3 | -494.1% | 0.0 | 红色
2198 | 市北 | 35kV清江路变电站 | 35 | 10kV清菀线36444开关 | 10kV清莞线 | 400 | 831.6 | 207.9% | 0.0 | 红色
2199 | 黄岛 | 110kV富源变电站 | 110 | 富盐线6552断路器 | 10kV富盐线 | 558 | 341.2 | 61.15% | 0.0 | 红色
2200 | 市北 | 35kV清江路变电站 | 35 | 10kV清萍线36443开关 | 10kV清萍线 | 400 | 513.6 | 128.4% | 0.0 | 红色
2201 | 黄岛 | 110kV富源变电站 | 110 | 富路线6555开关 | 10kV富路线 | 487 | 219.3 | 45.03% | 0.0 | 红色
2202 | 市北 | 35kV清江路变电站 | 35 | 10kV备用14线36462开关 | 10kV清长线 | 400 | 303.6 | 75.9% | 0.0 | 红色
2203 | 黄岛 | 110kV富源变电站 | 110 | 备用线6576断路器 | 10kV富铁线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2204 | 市北 | 35kV清江路变电站 | 35 | 10kV清阳线36464开关 | 10kV清阳线 | 400 | 421.2 | 105.3% | 0.0 | 红色
2205 | 黄岛 | 110kV富源变电站 | 110 | 物流线6560断路器 | 10kV物流线 | 380 | -2521.2 | -663.5% | 0.0 | 红色
2206 | 黄岛 | 110kV富源变电站 | 110 | 科泰线6574断路器 | 10kV科泰线 | 380 | -529.0 | -139.2% | 0.0 | 红色
2207 | 黄岛 | 110kV富源变电站 | 110 | 路园线6571断路器 | 10kV路园线 | 487 | 162.3 | 33.33% | 0.0 | 红色
2208 | 市北 | 35kV清江路变电站 | 35 | 10kV清麦线36461开关 | 10kV清麦线 | 400 | 938.4 | 234.6% | 0.0 | 红色
2209 | 胶州 | 35kV城里变电站 | 35 | 铁路线6562断路器 | 10kV铁路线 | 487 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2210 | 市北 | 35kV湖岛变电站 | 35 | 湖台线7765断路器 | 10kV湖台线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2211 | 黄岛 | 110kV富源变电站 | 110 | 龙凤线6573断路器 | 10kV龙凤线 | 487 | 745.9 | 153.2% | 0.0 | 红色
2212 | 市北 | 35kV湖岛变电站 | 35 | 湖宜乙线7761断路器 | 10kV湖宜乙线 | 400 | 425.5 | 106.4% | 0.0 | 红色
2213 | 黄岛 | 110kV富源变电站 | 110 | 龙岗线6567断路器 | 10kV龙岗线 | 445 | 407.4 | 91.55% | 0.0 | 红色
2214 | 市北 | 35kV湖岛变电站 | 35 | 湖宜甲线7758断路器 | 10kV湖宜甲线 | 400 | 465.6 | 116.4% | 0.0 | 红色
2215 | 莱西 | 110kV水集变电站 | 110 | 10kV城西线218开关 | 10kV城西线 | 553 | 0.1 | 0.01808% | 0.0 | 红色
2216 | 市北 | 35kV湖岛变电站 | 35 | 湖海北线7759断路器 | 10kV湖海北线 | 400 | 465.2 | 116.3% | 0.0 | 红色
2217 | 黄岛 | 35kV平岭变电站 | 35 | 10kV明月Ⅰ线7759开关 | 10kV明月Ⅰ线 | 200 | 0.0 | 0% | 2771.2 | 绿色
2218 | 市北 | 35kV湖岛变电站 | 35 | 10kV湖海线7763断路器 | 10kV湖海线 | 400 | 906.3 | 226.6% | 0.0 | 红色
2219 | 黄岛 | 35kV平岭变电站 | 35 | 10kV明月Ⅱ线7763开关 | 10kV明月Ⅱ线 | 200 | 0.0 | 0% | 2774.0 | 绿色
2220 | 市北 | 35kV湖岛变电站 | 35 | 湖瑞乙线7764断路器 | 10kV湖瑞乙线 | 400 | 1240.9 | 310.2% | 0.0 | 红色
2221 | 黄岛 | 35kV平岭变电站 | 35 | 10kV明珠线7764开关 | 10kV明珠线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
2222 | 市北 | 35kV湖岛变电站 | 35 | 湖瑞甲线7757断路器 | 10kV湖瑞甲线 | 400 | 522.0 | 130.5% | 0.0 | 红色
2223 | 黄岛 | 35kV平岭变电站 | 35 | 10kV自来水线7757开关 | 10kV自来水线 | 100 | 0.0 | 0% | 1385.6 | 绿色
2224 | 市北 | 35kV湖岛变电站 | 35 | 10kV湖西线7755断路器 | 10kV湖西线 | 400 | 279.9 | 69.97% | 0.0 | 红色
2225 | 黄岛 | 35kV平岭变电站 | 35 | 10kV铁山线7755开关 | 10kV铁山线 | 220 | 0.0 | 0% | 3048.32 | 绿色
2226 | 黄岛 | 35kV平岭变电站 | 35 | 10kV黄海线1251开关 | 10kV黄海线 | 323 | 0.0 | 0% | 4475.49 | 绿色
2227 | 市北 | 35kV湖岛变电站 | 35 | 湖金线7756断路器 | 10kV湖金线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2228 | 市北 | 35kV滨海变电站 | 35 | 10kV滨利乙线37464开关 | 10kV滨利乙线 | 500 | 352.8 | 70.56% | 0.0 | 红色
2229 | 市北 | 35kV滨海变电站 | 35 | 10kV滨利甲线37445开关 | 10kV滨利甲线 | 500 | 420.0 | 84% | 0.0 | 红色
2230 | 市北 | 35kV滨海变电站 | 35 | 10kV滨城乙线37466开关 | 10kV滨城乙线 | 600 | 20.4 | 3.4% | 0.0 | 红色
2231 | 市北 | 35kV滨海变电站 | 35 | 10kV滨城甲线37447开关 | 10kV滨城甲线 | 600 | 314.4 | 52.4% | 0.0 | 红色
2232 | 市北 | 35kV滨海变电站 | 35 | 10kV石城线2354小车开关 | 10kV滨海线 | 600 | 362.4 | 60.4% | 0.0 | 红色
2233 | 市北 | 35kV滨海变电站 | 35 | 10kV滨湖线37463开关 | 10kV滨湖线 | 400 | 97.2 | 24.3% | 0.0 | 红色
2234 | 市北 | 35kV滨海变电站 | 35 | 10kV滨炼线37444开关 | 10kV滨炼线 | 400 | 28.8 | 7.2% | 0.0 | 红色
2235 | 市北 | 35kV滨海变电站 | 35 | 10kV滨瑞乙线37454开关 | 10kV滨瑞乙线 | 600 | 229.2 | 38.2% | 0.0 | 红色
2236 | 市北 | 35kV滨海变电站 | 35 | 10kV滨瑞甲线37448开关 | 10kV滨瑞甲线 | 600 | 510.0 | 85% | 0.0 | 红色
2237 | 市北 | 35kV滨海变电站 | 35 | 10kV滨绿乙线37465开关 | 10kV滨绿乙线 | 600 | 198.0 | 33% | 0.0 | 红色
2238 | 市北 | 35kV滨海变电站 | 35 | 10kV滨绿甲线37446开关 | 10kV滨绿甲线 | 600 | 564.0 | 94% | 0.0 | 红色
2239 | 市北 | 35kV瑞昌路变电站 | 35 | 10kV瑞信线38548开关 | 10kV瑞信线 | 400 | 795.0 | 198.8% | 0.0 | 红色
2240 | 市北 | 35kV瑞昌路变电站 | 35 | 10kV瑞兴线38544开关 | 10kV瑞兴线 | 400 | 930.4 | 232.6% | 0.0 | 红色
2241 | 市北 | 35kV瑞昌路变电站 | 35 | 10kV瑞利线38549开关 | 10kV瑞利线 | 400 | 662.3 | 165.6% | 0.0 | 红色
2242 | 市北 | 35kV瑞昌路变电站 | 35 | 10kV瑞台线38561开关 | 10kV瑞台线 | 400 | 1160.9 | 290.2% | 0.0 | 红色
2243 | 市北 | 35kV瑞昌路变电站 | 35 | 10kV瑞城线38562开关 | 10kV瑞城线 | 400 | 341.7 | 85.42% | 0.0 | 红色
2244 | 市北 | 35kV瑞昌路变电站 | 35 | 10kV瑞平线38556开关 | 10kV瑞平线 | 400 | 156.2 | 39.05% | 0.0 | 红色
2245 | 市北 | 35kV瑞昌路变电站 | 35 | 10kV瑞开线38547开关 | 10kV瑞开线 | 400 | 147.4 | 36.85% | 0.0 | 红色
2246 | 市北 | 35kV瑞昌路变电站 | 35 | 10kV瑞杭线38558开关 | 10kV瑞杭线 | 400 | 293.7 | 73.42% | 0.0 | 红色
2247 | 市北 | 35kV瑞昌路变电站 | 35 | 10kV瑞沙线38546开关 | 10kV瑞沙线 | 400 | 846.3 | 211.6% | 0.0 | 红色
2248 | 市北 | 35kV瑞昌路变电站 | 35 | 10kV瑞湖线38557开关 | 10kV瑞湖线 | 400 | 493.0 | 123.2% | 0.0 | 红色
2249 | 市北 | 35kV瑞昌路变电站 | 35 | 10kV瑞西线38555开关 | 10kV瑞西线 | 400 | 44.8 | 11.2% | 0.0 | 红色
2250 | 市北 | 35kV盐城路变电站 | 35 | 10kV盐口线32856开关 | 10kV盐口线 | 400 | 718.6 | 179.7% | 0.0 | 红色
2251 | 市北 | 35kV福岭工业园变电站 | 35 | 10kV劲松线32856开关 | 10kV劲松线 | 400 | 0.0 | 0% | 5580.4 | 绿色
2252 | 市北 | 35kV福岭工业园变电站 | 35 | 10kV合肥线31556开关 | 10kV合肥线 | 400 | 1144.6 | 286.1% | 0.0 | 红色
2253 | 市北 | 35kV福岭工业园变电站 | 35 | 10kV岭周线31553开关 | 10kV岭周线 | 400 | 1071.0 | 267.8% | 0.0 | 红色
2254 | 市北 | 35kV福岭工业园变电站 | 35 | 10kV福佳线31560开关 | 10kV福佳线 | 400 | 1022.6 | 255.7% | 0.0 | 红色
2255 | 市北 | 35kV福岭工业园变电站 | 35 | 10kV福光乙线31563开关 | 10kV福光乙线 | 400 | 1098.9 | 274.7% | 0.0 | 红色
2256 | 市北 | 35kV福岭工业园变电站 | 35 | 10kV福光甲线31554开关 | 10kV福光甲线 | 400 | 1448.7 | 362.2% | 0.0 | 红色
2257 | 市北 | 35kV福岭工业园变电站 | 35 | 10kV福岭乙线31564开关 | 10kV福岭乙线 | 400 | 528.3 | 132.1% | 0.0 | 红色
2258 | 市北 | 35kV福岭工业园变电站 | 35 | 10kV福岭甲线31555开关 | 10kV福岭甲线 | 400 | 305.0 | 76.25% | 0.0 | 红色
2259 | 市北 | 35kV福岭工业园变电站 | 35 | 10kV福德线31561开关 | 10kV福德线 | 400 | 1275.6 | 318.9% | 0.0 | 红色
2260 | 市北 | 35kV福岭工业园变电站 | 35 | 10kV福洪线31561开关 | 10kV福洪线 | 400 | 667.4 | 166.9% | 0.0 | 红色
2261 | 市北 | 35kV福岭工业园变电站 | 35 | 10kV福马乙线31562开关 | 10kV福马乙线 | 400 | 781.3 | 195.3% | 0.0 | 红色
2262 | 市北 | 35kV福岭工业园变电站 | 35 | 10kV福马甲线31552开关 | 10kV福马甲线 | 400 | 909.6 | 227.4% | 0.0 | 红色
2263 | 市北 | 35kV辽宁路变电站 | 35 | 乐陵线32253开关 | 10kV乐陵线 | 400 | 904.9 | 226.2% | 0.0 | 红色
2264 | 市北 | 35kV辽宁路变电站 | 35 | 辽信线32262开关 | 10kV辽信线 | 400 | 537.6 | 134.4% | 0.0 | 红色
2265 | 市北 | 35kV辽宁路变电站 | 35 | 10kV辽吉乙线32266开关 | 10kV辽吉乙线 | 500 | -1120.1 | -224% | 0.0 | 红色
2266 | 市北 | 35kV辽宁路变电站 | 35 | 10kV辽吉甲线32257开关 | 10kV辽吉甲线 | 500 | -1113.7 | -222.7% | 0.0 | 红色
2267 | 市北 | 35kV辽宁路变电站 | 35 | 10kV辽安线32263开关 | 10kV辽安线 | 400 | -2335.0 | -583.8% | 0.0 | 红色
2268 | 市北 | 35kV辽宁路变电站 | 35 | 10kV辽悦线32264开关 | 10kV辽悦线 | 501 | -772.0 | -154.1% | 0.0 | 红色
2269 | 市北 | 35kV辽宁路变电站 | 35 | 10kV辽港线32264开关 | 10kV辽港线 | 450 | -2322.4 | -516.1% | 0.0 | 红色
2270 | 市北 | 35kV辽宁路变电站 | 35 | 银街乙线32261开关 | 10kV银街乙线 | 400 | 329.1 | 82.27% | 0.0 | 红色
2271 | 市北 | 35kV辽宁路变电站 | 35 | 银街甲线32252开关 | 10kV银街甲线 | 400 | 386.0 | 96.5% | 0.0 | 红色
2272 | 市北 | 35kV连云港路变电站 | 35 | 10kV万千乙线33461开关 | 10kV万千乙线 | 500 | 475.0 | 95% | 0.0 | 红色
2273 | 市北 | 35kV连云港路变电站 | 35 | 10kV万千甲线33455开关 | 10kV万千甲线 | 400 | 560.3 | 140.1% | 6102.7 | 红色
2274 | 市北 | 35kV连云港路变电站 | 35 | 10kV万城乙线33455开关 | 10kV万城乙线 | 400 | 846.5 | 211.6% | 0.0 | 红色
2275 | 市北 | 35kV连云港路变电站 | 35 | 10kV万城甲线33464开关 | 10kV万城甲线 | 400 | 770.4 | 192.6% | 6312.8 | 红色
2276 | 市北 | 35kV连云港路变电站 | 35 | 10kV万欧乙线33466开关 | 10kV万欧乙线 | 500 | 819.1 | 163.8% | 0.0 | 红色
2277 | 市北 | 35kV连云港路变电站 | 35 | 10kV万欧甲线33452开关 | 10kV万欧甲线 | 500 | 800.8 | 160.2% | 7734.4 | 红色
2278 | 市北 | 35kV连云港路变电站 | 35 | 10kV万江线33453开关 | 10kV万江线 | 400 | 1151.0 | 287.8% | 6729.8 | 红色
2279 | 市北 | 35kV连云港路变电站 | 35 | 10kV万泰线33465开关 | 10kV万泰线 | 400 | 746.0 | 186.5% | 0.0 | 红色
2280 | 市北 | 35kV连云港路变电站 | 35 | 10kV万港乙线33462开关 | 10kV万港乙线 | 500 | 97.4 | 19.48% | 0.0 | 红色
2281 | 市北 | 35kV连云港路变电站 | 35 | 10kV万港甲线33457开关 | 10kV万港甲线 | 400 | 325.8 | 81.45% | 5868.2 | 红色
2282 | 市北 | 35kV连云港路变电站 | 35 | 10kV万美乙线33463开关 | 10kV万美乙线 | 400 | -3230.7 | -807.7% | 0.0 | 红色
2283 | 市北 | 35kV连云港路变电站 | 35 | 10kV万美甲线33456开关 | 10kV万美甲线 | 400 | 301.5 | 75.38% | 5843.9 | 黄色
2284 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV东莞线36268开关 | 10kV东莞线 | 400 | 448.8 | 112.2% | 0.0 | 红色
2285 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV伊春线36253开关 | 10kV伊春线 | 400 | 590.4 | 147.6% | 0.0 | 红色
2286 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV保儿线36254开关 | 10kV保儿线 | 400 | 187.2 | 46.8% | 0.0 | 红色
2287 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV国道线36267开关 | 10kV国道线 | 400 | 663.6 | 165.9% | 0.0 | 红色
2288 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV埠伊线36259开关 | 10kV埠伊线 | 400 | 1080.0 | 270% | 0.0 | 红色
2289 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV埠兴线36255开关 | 10kV埠兴线 | 400 | 352.8 | 88.2% | 0.0 | 红色
2290 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV埠浮线36273开关 | 10kV埠浮线 | 400 | 420.0 | 105% | 0.0 | 红色
2291 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV埠马线36274开关 | 10kV埠马线 | 400 | 922.8 | 230.7% | 0.0 | 红色
2292 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV岭蓝乙线36271开关 | 10kV岭蓝乙线 | 500 | 301.2 | 60.24% | 0.0 | 红色
2293 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV岭蓝甲线36258开关 | 10kV岭蓝甲线 | 500 | 178.8 | 35.76% | 0.0 | 红色
2294 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV福东线36257开关 | 10kV福东线 | 400 | 926.4 | 231.6% | 0.0 | 红色
2295 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV绍兴线36269开关 | 10kV绍兴线 | 400 | 264.0 | 66% | 0.0 | 红色
2296 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV辽阳线36256开关 | 10kV辽阳线 | 400 | 798.0 | 199.5% | 0.0 | 红色
2297 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV通榆线36270开关 | 10kV通榆线 | 400 | 1387.2 | 346.8% | 0.0 | 红色
2298 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV错埠乙线36272开关 | 10kV错埠乙线 | 600 | 1010.4 | 168.4% | 0.0 | 红色
2299 | 市北 | 35kV错埠岭变电站 | 35 | 10kV错埠甲线36252开关 | 10kV错埠甲线 | 600 | -373.2 | -62.2% | 0.0 | 红色
2300 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长万乙线36365开关 | 10kV长万乙线 | 400 | 138.9 | 34.73% | 0.0 | 红色
2301 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长万甲线36352开关 | 10kV长万甲线 | 400 | 826.1 | 206.5% | 0.0 | 红色
2302 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长兴线36366开关 | 10kV长兴线 | 400 | 716.4 | 179.1% | 0.0 | 红色
2303 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长双线36351开关 | 10kV长双线 | 400 | 555.6 | 138.9% | 0.0 | 红色
2304 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长合线36353开关 | 10kV长合线 | 400 | 1023.5 | 255.9% | 0.0 | 红色
2305 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长埠乙线36371开关 | 10kV长埠乙线 | 400 | 1177.0 | 294.2% | 0.0 | 红色
2306 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长埠甲线36357开关 | 10kV长埠甲线 | 400 | 489.8 | 122.4% | 0.0 | 红色
2307 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长山线2653开关 | 10kV长山线 | 400 | 965.4 | 241.3% | 0.0 | 红色
2308 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长峰乙线36374开关 | 10kV长峰乙线 | 400 | 533.7 | 133.4% | 0.0 | 红色
2309 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长峰甲线36360开关 | 10kV长峰甲线 | 400 | 862.6 | 215.6% | 0.0 | 红色
2310 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长德线36367开关 | 10kV长德线 | 400 | 753.0 | 188.2% | 0.0 | 红色
2311 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长淮乙线36373开关 | 10kV长淮乙线 | 400 | 117.0 | 29.25% | 0.0 | 红色
2312 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长淮甲线36359开关 | 10kV长淮甲线 | 400 | 519.0 | 129.8% | 0.0 | 红色
2313 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长清线36358开关 | 10kV长清线 | 400 | 760.3 | 190.1% | 0.0 | 红色
2314 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长瑞线36372开关 | 10kV长瑞线 | 400 | 299.7 | 74.92% | 0.0 | 红色
2315 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长萍线36368开关 | 10kV长萍线 | 400 | 124.3 | 31.08% | 0.0 | 红色
2316 | 市南 | 35kV上海路变电站 | 35 | 夏津线3466开关 | 10kV夏津线 | 400 | 661.4 | 165.3% | 0.0 | 红色
2317 | 市南 | 35kV上海路变电站 | 35 | 江苏线3464开关 | 10kV江苏线 | 400 | 945.4 | 236.4% | 0.0 | 红色
2318 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV东信乙线7980开关 | 10kV东信乙线 | 400 | 1571.2 | 392.8% | 0.0 | 红色
2319 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV东信甲线7977开关 | 10kV东信甲线 | 400 | 2171.1 | 542.8% | 0.0 | 红色
2320 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV东剧线7957开关（新） | 10kV东剧线 | 400 | 45.7 | 11.43% | 0.0 | 红色
2321 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV东劳线7973开关 | 10kV东劳线 | 400 | 261.9 | 65.48% | 0.0 | 红色
2322 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV东商线7964开关（新） | 10kV东商线 | 400 | 219.2 | 54.8% | 0.0 | 红色
2323 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV东岸线7955开关（新） | 10kV东岸线 | 400 | 146.2 | 36.55% | 0.0 | 红色
2324 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV东帆线7958开关（新） | 10kV东帆线 | 500 | -362.5 | -72.5% | 0.0 | 红色
2325 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV东广线7982开关 | 10kV东广线 | 500 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2326 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV东府线7956开关（新） | 10kV东府线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2327 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV东泰线7954开关（新） | 10kV东泰线 | 400 | 1510.8 | 377.7% | 0.0 | 红色
2328 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV东澳线7961开关（新） | 10kV东澳线 | 400 | 736.9 | 184.2% | 0.0 | 红色
2329 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV东电线7984开关 | 10kV东电线 | 500 | 462.8 | 92.56% | 0.0 | 红色
2330 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV东街线7962开关（新） | 10kV东街线 | 400 | 542.0 | 135.5% | 0.0 | 红色
2331 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV东银线7985开关 | 10kV东银线 | 400 | 1004.9 | 251.2% | 0.0 | 红色
2332 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV后勤乙线7974开关 | 10kV后勤乙线 | 400 | 292.3 | 73.08% | 0.0 | 红色
2333 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV后勤甲线7965开关（新） | 10kV后勤甲线 | 600 | 82.2 | 13.7% | 0.0 | 红色
2334 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV奥运乙线7975开关 | 10kV奥运乙线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2335 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV奥运甲线7959开关（新） | 10kV奥运甲线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2336 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV数码甲线7981开关 | 10kV数码甲线 | 500 | 411.1 | 82.22% | 0.0 | 红色
2337 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV汕头线7983开关 | 10kV汕头线 | 400 | -1912.3 | -478.1% | 0.0 | 红色
2338 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV澳门线7966开关（新） | 10kV澳门线 | 600 | 889.1 | 148.2% | 0.0 | 红色
2339 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV行政乙线7972开关 | 10kV行政乙线 | 400 | 246.6 | 61.65% | 0.0 | 红色
2340 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV金海乙线7976开关 | 10kV金海乙线 | 400 | 237.0 | 59.25% | 0.0 | 红色
2341 | 市南 | 35kV东海路变电站 | 35 | 10kV金海甲线7963开关（新） | 10kV金海甲线 | 400 | 268.0 | 67% | 0.0 | 红色
2342 | 市南 | 35kV云南路变电站 | 35 | 10kV东平线33555开关 | 10kV东平线 | 400 | 1155.2 | 288.8% | 0.0 | 红色
2343 | 市南 | 35kV云南路变电站 | 35 | 10kV二院线33553开关（新） | 10kV二院线 | 400 | 374.9 | 93.73% | 0.0 | 红色
2344 | 市南 | 35kV云南路变电站 | 35 | 10kV云东乙线33564开关 | 10kV云东乙线 | 400 | 67.1 | 16.78% | 0.0 | 红色
2345 | 市南 | 35kV云南路变电站 | 35 | 10kV云东甲线33556开关 | 10kV云东甲线 | 500 | 265.2 | 53.04% | 0.0 | 红色
2346 | 市南 | 35kV云南路变电站 | 35 | 10kV云区乙线33561开关 | 10kV云区乙线 | 400 | 225.6 | 56.4% | 0.0 | 红色
2347 | 市南 | 35kV云南路变电站 | 35 | 10kV云区甲线33552开关 | 10kV云区甲线 | 400 | 1460.0 | 365% | 0.0 | 红色
2348 | 市南 | 35kV云南路变电站 | 35 | 10kV云岛线33565开关 | 10kV云岛线 | 400 | 94.5 | 23.62% | 0.0 | 红色
2349 | 市南 | 35kV云南路变电站 | 35 | 10kV云金线33566开关 | 10kV云金线 | 600 | 832.1 | 138.7% | 0.0 | 红色
2350 | 市南 | 35kV云南路变电站 | 35 | 10kV云铁线33563开关 | 10kV云铁线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2351 | 市南 | 35kV云南路变电站 | 35 | 10kV前海线33554开关 | 10kV前海线 | 500 | 780.3 | 156.1% | 0.0 | 红色
2352 | 市南 | 35kV云南路变电站 | 35 | 10kV西藏线33562开关 | 10kV西藏线 | 400 | 484.6 | 121.2% | 0.0 | 红色
2353 | 市南 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV云霄线 8488开关 | 10kV云霄线 | 400 | 314.0 | 78.5% | 0.0 | 红色
2354 | 市南 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV南丽线8466开关 | 10kV南丽线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2355 | 市南 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV南云线8468开关 | 10kV南云线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2356 | 市南 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV南闽线8487开关 | 10kV南闽线 | 400 | 758.0 | 189.5% | 0.0 | 红色
2357 | 市南 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV味开乙线8480开关 | 10kV味开乙线 | 400 | 402.0 | 100.5% | 0.0 | 红色
2358 | 市南 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV味开甲线8462开关 | 10kV味开甲线 | 400 | 1145.9 | 286.5% | 0.0 | 红色
2359 | 市南 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV太湖线8467开关 | 10kV太湖线 | 600 | -0.3 | -0.05% | 0.0 | 红色
2360 | 市南 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV宁夏线8464开关 | 10kV宁夏线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2361 | 市南 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV江西线8481开关 | 10kV江西线 | 400 | 1010.0 | 252.5% | 0.0 | 红色
2362 | 市南 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV浮山线8485开关 | 10kV浮山线 | 400 | 1370.0 | 342.5% | 0.0 | 红色
2363 | 市南 | 220kV南京路变电站 | 220 | 10kV湛流线8484开关 | 10kV湛流线 | 400 | 1466.0 | 366.5% | 0.0 | 红色
2364 | 市南 | 35kV台西变电站 | 35 | 10kV北京线2222手车开关 | 10kV北京线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2365 | 市南 | 35kV台西变电站 | 35 | 10kV台热乙线2237开关 | 10kV台热乙线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2366 | 市南 | 35kV台西变电站 | 35 | 10kV台热甲线2223开关 | 10kV台热甲线 | 400 | 511.4 | 127.8% | 0.0 | 红色
2367 | 市南 | 35kV台西变电站 | 35 | 10kV待用V2226开关 | 10kV台电线 | 400 | 36.5 | 9.125% | 0.0 | 红色
2368 | 市南 | 35kV台西变电站 | 35 | 10kV台蓝乙线2235开关 | 10kV台蓝乙线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2369 | 市南 | 35kV台西变电站 | 35 | 10kV台蓝甲线2225开关 | 10kV台蓝甲线 | 400 | 1248.1 | 312% | 0.0 | 红色
2370 | 市南 | 35kV台西变电站 | 35 | 10kV台院线2225开关 | 10kV台院线 | 400 | 0.0 | 0% | 5566.0 | 绿色
2371 | 市南 | 35kV台西变电站 | 35 | 10kV小港线2224开关 | 10kV小港线 | 400 | 1290.7 | 322.7% | 0.0 | 红色
2372 | 市南 | 35kV台西变电站 | 35 | 10kV广州线2236开关 | 10kV广州线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2373 | 市南 | 35kV台西变电站 | 35 | 10kV观城线2243开关 | 10kV观城线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2374 | 市南 | 35kV大湛山变电站 | 35 | 10kV世贸乙线3566开关 | 10kV世贸乙线 | 400 | 452.1 | 113% | 0.0 | 红色
2375 | 市南 | 35kV大湛山变电站 | 35 | 10kV仰口线3568开关 | 10kV仰口线 | 400 | -3925.4 | -981.3% | 0.0 | 红色
2376 | 市南 | 35kV大湛山变电站 | 35 | 10kV华一线3557开关 | 10kV华一线 | 400 | 813.6 | 203.4% | 0.0 | 红色
2377 | 市南 | 35kV大湛山变电站 | 35 | 10kV岳阳线3555开关 | 10kV岳阳线 | 400 | 566.0 | 141.5% | 0.0 | 红色
2378 | 市南 | 35kV大湛山变电站 | 35 | 10kV新湛线3571开关 | 10kV新湛线 | 400 | 777.7 | 194.4% | 0.0 | 红色
2379 | 市南 | 35kV大湛山变电站 | 35 | 10kV湛信线3567开关 | 10kV湛信线 | 400 | 355.2 | 88.8% | 0.0 | 红色
2380 | 市南 | 35kV大湛山变电站 | 35 | 10kV湛关线3553开关 | 10kV湛关线 | 600 | 55.6 | 9.267% | 0.0 | 红色
2381 | 市南 | 35kV大湛山变电站 | 35 | 10kV湛区乙线3565开关 | 10kV湛区乙线 | 400 | 384.8 | 96.2% | 0.0 | 红色
2382 | 市南 | 35kV大湛山变电站 | 35 | 10kV湛区甲线3558开关 | 10kV湛区甲线 | 400 | 534.6 | 133.7% | 0.0 | 红色
2383 | 市南 | 35kV大湛山变电站 | 35 | 10kV湛开乙线3569开关 | 10kV湛开乙线 | 400 | 185.7 | 46.42% | 0.0 | 红色
2384 | 市南 | 35kV大湛山变电站 | 35 | 10kV湛开甲线3554开关 | 10kV湛开甲线 | 400 | 422.5 | 105.6% | 0.0 | 红色
2385 | 市南 | 35kV大湛山变电站 | 35 | 10kV湛清线3570开关 | 10kV湛清线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2386 | 市南 | 35kV大湛山变电站 | 35 | 10kV盐城线3552开关 | 10kV盐城线 | 400 | 604.6 | 151.2% | 0.0 | 红色
2387 | 市南 | 35kV大连路变电站 | 35 | 10kV丹东线6660开关 | 10kV丹东线 | 600 | 1685.3 | 280.9% | 0.0 | 红色
2388 | 市南 | 35kV大连路变电站 | 35 | 10kV大山线6661开关 | 10kV大山线 | 400 | 963.7 | 240.9% | 0.0 | 红色
2389 | 市南 | 35kV大连路变电站 | 35 | 10kV齐东线6653开关 | 10kV齐东线 | 400 | 755.4 | 188.8% | 0.0 | 红色
2390 | 市南 | 35kV天山变电站 | 35 | 10kV大尧线7053开关 | 10kV大尧线 | 400 | 466.8 | 116.7% | 0.0 | 红色
2391 | 市南 | 35kV天山变电站 | 35 | 10kV天台线7059开关 | 10kV天台线 | 400 | 1343.5 | 335.9% | 0.0 | 红色
2392 | 市南 | 35kV天山变电站 | 35 | 10kV天颐乙线7062开关 | 10kV天颐乙线 | 400 | 665.7 | 166.4% | 0.0 | 红色
2393 | 市南 | 35kV天山变电站 | 35 | 10kV天颐甲线7055开关 | 10kV天颐甲线 | 400 | 657.6 | 164.4% | 0.0 | 红色
2394 | 市南 | 35kV天山变电站 | 35 | 10kV宁国线7061开关 | 10kV宁国线 | 400 | 710.3 | 177.6% | 0.0 | 红色
2395 | 市南 | 35kV天山变电站 | 35 | 10kV福林线7061开关 | 10kV福林线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
2396 | 市南 | 35kV天山变电站 | 35 | 10kV银川线7060开关 | 10kV银川线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2397 | 市南 | 35kV太平角变电站 | 35 | 10kV平一线38470开关 | 10kV平一线 | 400 | 960.0 | 240% | 0.0 | 红色
2398 | 市南 | 35kV太平角变电站 | 35 | 10kV平三线38471开关 | 10kV平三线 | 400 | 830.5 | 207.6% | 0.0 | 红色
2399 | 市南 | 35kV太平角变电站 | 35 | 10kV平勤线38456开关 | 10kV平勤线 | 400 | 949.8 | 237.4% | 0.0 | 红色
2400 | 市南 | 35kV太平角变电站 | 35 | 10kV平岳线38455开关 | 10kV平岳线 | 400 | 702.8 | 175.7% | 0.0 | 红色
2401 | 市南 | 35kV太平角变电站 | 35 | 10kV平开线38457开关 | 10kV平开线 | 400 | 1017.5 | 254.4% | 0.0 | 红色
2402 | 市南 | 35kV太平角变电站 | 35 | 10kV平数线38458开关 | 10kV平数线 | 500 | 898.7 | 179.7% | 0.0 | 红色
2403 | 市南 | 35kV太平角变电站 | 35 | 10kV平新线38472开关 | 10kV平新线 | 400 | -1.3 | -0.325% | 0.0 | 红色
2404 | 市南 | 35kV太平角变电站 | 35 | 10kV平汇线38460开关 | 10kV平汇线 | 400 | 631.9 | 158% | 0.0 | 红色
2405 | 市南 | 35kV太平角变电站 | 35 | 10kV平泰线38459开关 | 10kV平泰线 | 600 | 1690.1 | 281.7% | 0.0 | 红色
2406 | 市南 | 35kV太平角变电站 | 35 | 10kV平盐线38467开关 | 10kV平盐线 | 400 | 222.2 | 55.55% | 0.0 | 红色
2407 | 市南 | 35kV太平角变电站 | 35 | 10kV平蓝乙线38469开关 | 10kV平蓝乙线 | 400 | 716.9 | 179.2% | 0.0 | 红色
2408 | 市南 | 35kV太平角变电站 | 35 | 10kV平蓝甲线38454开关 | 10kV平蓝甲线 | 400 | 670.1 | 167.5% | 0.0 | 红色
2409 | 市南 | 35kV太平角变电站 | 35 | 10kV平阳线38468开关 | 10kV平阳线 | 400 | -0.8 | -0.2% | 0.0 | 红色
2410 | 平度 | 35kV郑州路变电站 | 35 | 10kV扬州线07开关 | 10kV扬州线 | 400 | 846.8 | 211.7% | 0.0 | 红色
2411 | 市南 | 35kV宁德路变电站 | 35 | 宁区线33167开关 | 10kV宁区线 | 600 | 594.4 | 99.07% | 0.0 | 红色
2412 | 市南 | 35kV宁德路变电站 | 35 | 10kV宁安线33164开关 | 10kV宁安线 | 400 | 1258.8 | 314.7% | 0.0 | 红色
2413 | 市南 | 35kV宁德路变电站 | 35 | 宁川乙线33165开关 | 10kV宁川乙线 | 400 | 1085.1 | 271.3% | 0.0 | 红色
2414 | 市南 | 35kV宁德路变电站 | 35 | 宁川甲线33152开关 | 10kV宁川甲线 | 400 | 685.8 | 171.4% | 0.0 | 红色
2415 | 市南 | 35kV宁德路变电站 | 35 | 宁州线33154开关 | 10kV宁州线 | 600 | 502.9 | 83.82% | 0.0 | 红色
2416 | 市南 | 35kV宁德路变电站 | 35 | 宁海乙线33166开关 | 10kV宁海乙线 | 400 | 1069.8 | 267.4% | 0.0 | 红色
2417 | 市南 | 35kV宁德路变电站 | 35 | 宁海甲线33153开关 | 10kV宁海甲线 | 400 | 1380.7 | 345.2% | 0.0 | 红色
2418 | 市南 | 35kV安徽路变电站 | 35 | 安徽线4953开关 | 10kV安徽线 | 400 | 304.7 | 76.17% | 0.0 | 红色
2419 | 市南 | 35kV安徽路变电站 | 35 | 安海线4961开关 | 10kV安海线 | 400 | 77.4 | 19.35% | 0.0 | 红色
2420 | 市南 | 35kV安徽路变电站 | 35 | 安电线4966开关 | 10kV安电线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2421 | 市南 | 35kV安徽路变电站 | 35 | 安科线4952开关 | 10kV安科线 | 400 | 536.8 | 134.2% | 0.0 | 红色
2422 | 市南 | 35kV安徽路变电站 | 35 | 安莱甲线4957开关 | 10kV安莱甲线 | 400 | 541.5 | 135.4% | 0.0 | 红色
2423 | 市南 | 35kV安徽路变电站 | 35 | 安铁线4954开关 | 10kV安铁线 | 400 | 236.7 | 59.17% | 0.0 | 红色
2424 | 市南 | 35kV安徽路变电站 | 35 | 平原线4960开关 | 10kV平原线 | 400 | -1094.6 | -273.6% | 0.0 | 红色
2425 | 莱西 | 35kV河头店变电站 | 35 | 10kV待用Ⅴ012开关 | 10kV河南线 | 400 | -730.4 | -182.6% | 0.0 | 红色
2426 | 市南 | 35kV安徽路变电站 | 35 | 浙江线4956开关 | 10kV浙江线 | 400 | 1139.2 | 284.8% | 0.0 | 红色
2427 | 市南 | 35kV安徽路变电站 | 35 | 10kV铁专线4956开关 | 10kV铁专线 | 400 | 393.8 | 98.45% | 0.0 | 红色
2428 | 市南 | 35kV安徽路变电站 | 35 | 龙平线4962开关 | 10kV龙平线 | 400 | -2348.7 | -587.2% | 0.0 | 红色
2429 | 市南 | 35kV小港变电站 | 35 | 10kV港京线33954开关 | 10kV港京线 | 400 | -73.2 | -18.3% | 0.0 | 红色
2430 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV华府丙线33954开关 | 10kV华府丙线 | 400 | 2.4 | 0.6% | 0.0 | 红色
2431 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV华府甲线37386开关 | 10kV华府甲线 | 400 | 3.6 | 0.9% | 0.0 | 红色
2432 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV华悦乙线37376开关 | 10kV华悦乙线 | 500 | 1503.6 | 300.7% | 0.0 | 红色
2433 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV华悦甲线37353开关 | 10kV华悦甲线 | 600 | 741.6 | 123.6% | 0.0 | 红色
2434 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV华海线37359开关 | 10kV华海线 | 500 | 235.2 | 47.04% | 0.0 | 红色
2435 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV华润丙线37388开关 | 10kV华润丙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2436 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV华润甲线37355开关 | 10kV华润甲线 | 500 | 393.6 | 78.72% | 0.0 | 红色
2437 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV华象丁线37355开关 | 10kV华象丁线 | 400 | 1081.2 | 270.3% | 0.0 | 红色
2438 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV华象丙线37364开关 | 10kV华象丙线 | 400 | 1476.0 | 369% | 0.0 | 红色
2439 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV华象乙线37385开关 | 10kV华象乙线 | 400 | 618.0 | 154.5% | 0.0 | 红色
2440 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV华象甲线37374开关 | 10kV华象甲线 | 400 | 2468.4 | 617.1% | 0.0 | 红色
2441 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV山万线37357开关 | 10kV山万线 | 600 | 960.0 | 160% | 0.0 | 红色
2442 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV山宁线37366开关 | 10kV山宁线 | 500 | 524.4 | 104.9% | 0.0 | 红色
2443 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV山府线37367开关 | 10kV山府线 | 400 | 400.8 | 100.2% | 0.0 | 红色
2444 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV山江线37384开关 | 10kV山江线 | 600 | 224.4 | 37.4% | 0.0 | 红色
2445 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV山泰线37356开关 | 10kV山泰线 | 400 | 1221.6 | 305.4% | 0.0 | 红色
2446 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV山海线37383开关 | 10kV山海线 | 400 | 1195.2 | 298.8% | 0.0 | 红色
2447 | 市南 | 35kV山东路变电站 | 35 | 10kV山铁线37382开关 | 10kV山铁线 | 400 | -1.2 | -0.3% | 0.0 | 红色
2448 | 市南 | 35kV市南软件园变电站 | 35 | 10kV软体线31957开关 | 10kV软体线 | 400 | 62.4 | 15.6% | 0.0 | 红色
2449 | 市南 | 35kV市南软件园变电站 | 35 | 10kV软信乙线31964开关 | 10kV软信乙线 | 400 | 78.0 | 19.5% | 0.0 | 红色
2450 | 市南 | 35kV市南软件园变电站 | 35 | 10kV软信甲线31955开关 | 10kV软信甲线 | 400 | -0.7 | -0.175% | 0.0 | 红色
2451 | 市南 | 35kV市南软件园变电站 | 35 | 10kV软学线31965开关 | 10kV软学线 | 400 | 613.0 | 153.2% | 0.0 | 红色
2452 | 市南 | 35kV市南软件园变电站 | 35 | 10kV软府乙线31961开关 | 10kV软府乙线 | 400 | 66.8 | 16.7% | 0.0 | 红色
2453 | 市南 | 35kV市南软件园变电站 | 35 | 10kV软府甲线31952开关 | 10kV软府甲线 | 400 | 167.3 | 41.83% | 0.0 | 红色
2454 | 市南 | 35kV市南软件园变电站 | 35 | 10kV软电乙线31962开关 | 10kV软电乙线 | 400 | 177.8 | 44.45% | 0.0 | 红色
2455 | 市南 | 35kV市南软件园变电站 | 35 | 10kV软电甲线31953开关 | 10kV软电甲线 | 400 | 71.4 | 17.85% | 0.0 | 红色
2456 | 市南 | 35kV市南软件园变电站 | 35 | 10kV软研乙线31953开关 | 10kV软研乙线 | 400 | 376.0 | 94% | 0.0 | 红色
2457 | 市南 | 35kV市南软件园变电站 | 35 | 10kV软研甲线31954开关 | 10kV软研甲线 | 400 | 9.9 | 2.475% | 0.0 | 红色
2458 | 市南 | 35kV市南软件园变电站 | 35 | 10kV软科线31966开关 | 10kV软科线 | 400 | 578.5 | 144.6% | 0.0 | 红色
2459 | 市南 | 35kV市南软件园变电站 | 35 | 10kV软青线31956开关 | 10kV软青线 | 600 | 772.0 | 128.7% | 0.0 | 红色
2460 | 市南 | 35kV汇泉变电站 | 35 | 10kV京山线1964开关（新） | 10kV京山线 | 400 | 1212.4 | 303.1% | 0.0 | 红色
2461 | 市南 | 35kV汇泉变电站 | 35 | 10kV正阳关线1961开关（新） | 10kV正阳关线 | 400 | 1157.5 | 289.4% | 0.0 | 红色
2462 | 市南 | 35kV汇泉变电站 | 35 | 10kV汇天线1954开关（新） | 10kV汇天线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2463 | 市南 | 35kV汇泉变电站 | 35 | 10kV汇开乙线1963开关（新） | 10kV汇开乙线 | 500 | -6482.1 | -1296% | 0.0 | 红色
2464 | 市南 | 35kV汇泉变电站 | 35 | 10kV汇开甲线1953开关（新） | 10kV汇开甲线 | 500 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2465 | 市南 | 35kV汇泉变电站 | 35 | 10kV汇泉线1955开关（新） | 10kV汇泉线 | 400 | 450.8 | 112.7% | 0.0 | 红色
2466 | 市南 | 35kV汇泉变电站 | 35 | 10kV汇海线1952开关（新） | 10kV汇海线 | 400 | 1078.3 | 269.6% | 0.0 | 红色
2467 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV一开乙线2565小车开关 | 10kV一开乙线 | 400 | 692.5 | 173.1% | 0.0 | 红色
2468 | 市南 | 35kV汇泉变电站 | 35 | 10kV齐河线1962开关（新） | 10kV齐河线 | 500 | 1608.3 | 321.7% | 0.0 | 红色
2469 | 市南 | 35kV游岛变电站 | 35 | 10kV游化线37957断路器 | 10kV游化线 | 400 | 809.9 | 202.5% | 0.0 | 红色
2470 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV一开甲线2555小车开关 | 10kV一开甲线 | 400 | 1186.8 | 296.7% | 0.0 | 红色
2471 | 市南 | 35kV游岛变电站 | 35 | 10kV游海乙线37956断路器 | 10kV游海乙线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2472 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV丝绸线2557小车开关 | 10kV丝绸线 | 365 | 900.6 | 246.7% | 0.0 | 红色
2473 | 市南 | 35kV游岛变电站 | 35 | 10kV游海甲线37947断路器 | 10kV游海甲线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2474 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV中达丙线2584小车开关 | 10kV中达丙线 | 487 | 92.5 | 18.99% | 0.0 | 红色
2475 | 市南 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV南京线2760开关（新） | 10kV南京线 | 400 | 410.4 | 102.6% | 5971.2 | 红色
2476 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV中达甲线2558小车开关 | 10kV中达甲线 | 400 | 1169.7 | 292.4% | 0.0 | 红色
2477 | 市南 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV名达乙线2770开关（新） | 10kV名达乙线 | 400 | 1246.8 | 311.7% | 0.0 | 红色
2478 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV二开乙线2561小车开关 | 10kV二开乙线 | 400 | 1118.6 | 279.6% | 0.0 | 红色
2479 | 市南 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV市府甲线2752开关（新） | 10kV市府甲线 | 400 | 634.8 | 158.7% | 0.0 | 红色
2480 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV二开甲线2552小车开关 | 10kV二开甲线 | 400 | 1243.3 | 310.8% | 0.0 | 红色
2481 | 市南 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV新贵乙线2774开关（新） | 10kV新贵乙线 | 400 | 921.6 | 230.4% | 0.0 | 红色
2482 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV云海线2559小车开关 | 10kV云海线 | 400 | 1477.4 | 369.3% | 0.0 | 红色
2483 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV北江线2568小车开关 | 10kV北江线 | 487 | 854.0 | 175.4% | 0.0 | 红色
2484 | 市南 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV新贵甲线2756开关（新） | 10kV新贵甲线 | 400 | 528.0 | 132% | 0.0 | 红色
2485 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV华美线2556小车开关 | 10kV华美线 | 487 | 1373.3 | 282% | 0.0 | 红色
2486 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV嘉陵线2566小车开关 | 10kV嘉陵线 | 400 | 1272.0 | 318% | 0.0 | 红色
2487 | 市南 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV福泰乙线2761开关（新） | 10kV福泰乙线 | 400 | 718.8 | 179.7% | 6261.2 | 红色
2488 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV国贸丙线2581小车开关 | 10kV国贸丙线 | 487 | -6.2 | -1.273% | 6741.67 | 绿色
2489 | 市南 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV贵东乙线2772开关（新） | 10kV贵东乙线 | 400 | 834.0 | 208.5% | 0.0 | 红色
2490 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV大学丙线2579小车开关 | 10kV大学丙线 | 487 | 763.1 | 156.7% | 0.0 | 红色
2491 | 市南 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV贵东甲线2768开关（新） | 10kV贵东甲线 | 400 | 817.2 | 204.3% | 6359.6 | 红色
2492 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV太行线2567小车开关 | 10kV太行线 | 400 | 908.7 | 227.2% | 0.0 | 红色
2493 | 市南 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV贵西乙线2776开关（新） | 10kV贵西乙线 | 400 | 811.2 | 202.8% | 0.0 | 红色
2494 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV岔河线2578小车开关 | 10kV岔河线 | 487 | 404.9 | 83.14% | 0.0 | 红色
2495 | 市南 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV贵西甲线2766开关（新） | 10kV贵西甲线 | 400 | 320.4 | 80.1% | 5867.6 | 红色
2496 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV峨眉山线2582小车开关 | 10kV峨眉山线 | 487 | 1575.8 | 323.6% | 0.0 | 红色
2497 | 市南 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV贵都乙线2771开关（新） | 10kV贵都乙线 | 400 | 836.4 | 209.1% | 0.0 | 红色
2498 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV武夷山线2564小车开关 | 10kV武夷山线 | 400 | 713.1 | 178.3% | 0.0 | 红色
2499 | 市南 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV贵都甲线2754开关（新） | 10kV贵都甲线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2500 | 胶州 | 35kV城里变电站 | 35 | 10kV水厂线2576小车开关 | 10kV水厂线 | 487 | 667.0 | 137% | 0.0 | 红色
2501 | 市南 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV金光乙线2762开关（新） | 10kV金光乙线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
2502 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV花林乙线2562小车开关 | 10kV花林乙线 | 400 | 1237.9 | 309.5% | 0.0 | 红色
2503 | 市南 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV金光甲线2753开关（新） | 10kV金光甲线 | 400 | 439.2 | 109.8% | 0.0 | 红色
2504 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV花林甲线2553小车开关 | 10kV花林甲线 | 400 | 815.4 | 203.8% | 0.0 | 红色
2505 | 市南 | 35kV湛流干变电站 | 35 | 10kV闽江线2758开关（新） | 10kV闽江线 | 400 | 830.4 | 207.6% | 0.0 | 红色
2506 | 市南 | 35kV澳门路变电站 | 35 | 10kV澳丽乙线2758开关 | 10kV澳丽乙线 | 276 | 18.0 | 6.522% | 0.0 | 红色
2507 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV贵信线2574小车开关 | 10kV贵信线 | 487 | 1253.3 | 257.4% | 0.0 | 红色
2508 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV达利丙线2575小车开关 | 10kV达利丙线 | 487 | 1038.0 | 213.1% | 0.0 | 红色
2509 | 市南 | 35kV澳门路变电站 | 35 | 10kV澳丽甲线2575开关 | 10kV澳丽甲线 | 276 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2510 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV达利甲线2554小车开关 | 10kV达利甲线 | 400 | 741.8 | 185.5% | 0.0 | 红色
2511 | 市南 | 35kV澳门路变电站 | 35 | 10kV澳信线33264开关 | 10kV澳信线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2512 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV阿里山线2583小车开关 | 10kV阿里山线 | 558 | 1365.7 | 244.7% | 0.0 | 红色
2513 | 市南 | 35kV澳门路变电站 | 35 | 10kV澳华乙线2583开关 | 10kV澳华乙线 | 200 | 8.0 | 4% | 0.0 | 红色
2514 | 市南 | 35kV澳门路变电站 | 35 | 10kV澳华甲线33266开关 | 10kV澳华甲线 | 200 | 44.0 | 22% | 0.0 | 红色
2515 | 市南 | 35kV澳门路变电站 | 35 | 10kV澳场乙线33256开关 | 10kV澳场乙线 | 150 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2516 | 市南 | 35kV澳门路变电站 | 35 | 10kV澳场甲线33267开关 | 10kV澳场甲线 | 276 | 30.0 | 10.87% | 0.0 | 红色
2517 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV香江线2563小车开关 | 10kV香江线 | 380 | 1035.2 | 272.4% | 0.0 | 红色
2518 | 市南 | 35kV澳门路变电站 | 35 | 10kV澳广乙线2563开关 | 10kV澳广乙线 | 150 | 3.0 | 2% | 0.0 | 红色
2519 | 黄岛 | 110kV开发区变电站 | 110 | 10kV黄浦江线2577小车开关 | 10kV黄浦江线 | 487 | 1352.8 | 277.8% | 0.0 | 红色
2520 | 市南 | 35kV澳门路变电站 | 35 | 10kV澳广甲线2577开关 | 10kV澳广甲线 | 150 | -3.0 | -2% | 0.0 | 红色
2521 | 黄岛 | 35kV张家楼变电站 | 35 | 10kV华达1456开关 | 10kV华达线 | 400 | -212.4 | -53.1% | 0.0 | 红色
2522 | 市南 | 35kV澳门路变电站 | 35 | 10kV澳百乙线1456开关 | 10kV澳百乙线 | 276 | 36.0 | 13.04% | 0.0 | 红色
2523 | 莱西 | 35kV院里变电站 | 35 | 10kV寨里线221开关 | 10kV寨里线 | 350 | -5088.0 | -1454% | 0.0 | 红色
2524 | 崂山 | 35kV松岭变电站 | 35 | 10kV石河线1455开关 | 10kV松山线 | 400 | 1618.0 | 404.5% | 0.0 | 红色
2525 | 市南 | 35kV澳门路变电站 | 35 | 澳百甲线33252开关 | 10kV澳百甲线 | 276 | 66.0 | 23.91% | 0.0 | 红色
2526 | 黄岛 | 35kV张家楼变电站 | 35 | 10kV楼兰线1474开关（新） | 10kV楼兰线 | 550 | 6.3 | 1.145% | 0.0 | 红色
2527 | 市南 | 35kV澳门路变电站 | 35 | 10kV澳行线33257开关 | 10kV澳行线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2528 | 黄岛 | 35kV张家楼变电站 | 35 | 10kV楼家线1480开关 | 10kV楼家线 | 487 | -481.4 | -98.85% | 0.0 | 红色
2529 | 市南 | 35kV盐城路变电站 | 35 | 10kV万邦丙线32857开关 | 10kV万邦丙线 | 400 | 1650.4 | 412.6% | 0.0 | 红色
2530 | 市南 | 35kV盐城路变电站 | 35 | 10kV海纳线32861开关 | 10kV海纳线 | 500 | 502.4 | 100.5% | 0.0 | 红色
2531 | 黄岛 | 35kV张家楼变电站 | 35 | 10kV楼梅线1479开关（新） | 10kV楼梅线 | 550 | -2197.9 | -399.6% | 0.0 | 红色
2532 | 市南 | 35kV盐城路变电站 | 35 | 10kV盐信线32853开关 | 10kV盐信线 | 400 | 624.2 | 156.1% | 0.0 | 红色
2533 | 黄岛 | 35kV张家楼变电站 | 35 | 10kV楼西线1452开关 | 10kV楼西线 | 400 | -1858.0 | -464.5% | 0.0 | 红色
2534 | 市南 | 35kV盐城路变电站 | 35 | 10kV盐华线32865开关 | 10kV盐华线 | 400 | 767.3 | 191.8% | 0.0 | 红色
2535 | 黄岛 | 35kV张家楼变电站 | 35 | 10kV待用Ⅲ1475开关（新） | 10kV楼院线 | 487 | -361.0 | -74.13% | 0.0 | 红色
2536 | 市南 | 35kV盐城路变电站 | 35 | 10kV盐天线32862开关 | 10kV盐天线 | 600 | 462.8 | 77.13% | 0.0 | 红色
2537 | 黄岛 | 35kV张家楼变电站 | 35 | 10kV楼龙线1481开关（新） | 10kV楼龙线 | 600 | 145.7 | 24.28% | 0.0 | 红色
2538 | 市南 | 35kV盐城路变电站 | 35 | 10kV盐贵线32855开关 | 10kV盐贵线 | 400 | 82.2 | 20.55% | 0.0 | 红色
2539 | 黄岛 | 35kV张家楼变电站 | 35 | 10kV电解铜线1454开关 | 10kV电解铜线 | 400 | 232.4 | 58.1% | 0.0 | 红色
2540 | 市南 | 35kV盐城路变电站 | 35 | 10kV盐贸线32852开关 | 10kV盐贸线 | 600 | 344.1 | 57.35% | 0.0 | 红色
2541 | 黄岛 | 35kV张家楼变电站 | 35 | 10kV石河线32852开关 | 10kV石河线 | 180 | -136.8 | -76% | 0.0 | 红色
2542 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV世客甲线3656开关（新） | 10kV世客甲线 | 400 | 1131.6 | 282.9% | 0.0 | 红色
2543 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影业乙线3656开关 | 10kV影业乙线 | 600 | 6.1 | 1.017% | 0.0 | 红色
2544 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV丝旅乙线3665开关（新） | 10kV丝旅乙线 | 400 | 517.2 | 129.3% | 0.0 | 红色
2545 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影业甲线3665开关 | 10kV影业甲线 | 600 | 12.2 | 2.033% | 0.0 | 红色
2546 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV丝旅甲线3654开关（新） | 10kV丝旅甲线 | 400 | 78.0 | 19.5% | 0.0 | 红色
2547 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影产乙线3654开关 | 10kV影产乙线 | 600 | 54.8 | 9.133% | 0.0 | 红色
2548 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV中银乙线3663开关（新） | 10kV中银乙线 | 400 | 531.6 | 132.9% | 0.0 | 红色
2549 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影产甲线3663开关 | 10kV影产甲线 | 600 | 18.3 | 3.05% | 0.0 | 红色
2550 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV中银甲线3652开关（新） | 10kV中银甲线 | 400 | 174.0 | 43.5% | 0.0 | 红色
2551 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影园丁线3652开关 | 10kV影园丁线 | 600 | 12.2 | 2.033% | 0.0 | 红色
2552 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV台湾线3651开关（新） | 10kV台湾线 | 400 | 574.8 | 143.7% | 0.0 | 红色
2553 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影园丙线19855开关 | 10kV影园丙线 | 600 | 408.0 | 68% | 0.0 | 红色
2554 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV政法乙线3666开关（新） | 10kV政法乙线 | 400 | 486.0 | 121.5% | 0.0 | 红色
2555 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影园乙线3666开关 | 10kV影园乙线 | 600 | 12.2 | 2.033% | 0.0 | 红色
2556 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV政法甲线3655开关（新） | 10kV政法甲线 | 400 | 262.8 | 65.7% | 0.0 | 红色
2557 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影园甲线3655开关 | 10kV影园甲线 | 600 | 12.2 | 2.033% | 0.0 | 红色
2558 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV泛海线3661开关（新） | 10kV泛海线 | 400 | 1371.6 | 342.9% | 0.0 | 红色
2559 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影新线3661开关 | 10kV影新线 | 600 | 231.4 | 38.57% | 0.0 | 红色
2560 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV珠海线3676开关（新） | 10kV珠海线 | 400 | 232.8 | 58.2% | 0.0 | 红色
2561 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV待用X线19878开关 | 10kV影树乙线 | 600 | 322.7 | 53.78% | 0.0 | 红色
2562 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV福京线3679开关（新） | 10kV福京线 | 500 | 1332.0 | 266.4% | 0.0 | 红色
2563 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV待用V线19858开关 | 10kV影树甲线 | 600 | 420.1 | 70.02% | 0.0 | 红色
2564 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV福劳线3675开关（新） | 10kV福劳线 | 400 | 249.6 | 62.4% | 0.0 | 红色
2565 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影海丁线19863开关 | 10kV影海丁线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2566 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV福澄线3677开关（新） | 10kV福澄线 | 400 | 1303.2 | 325.8% | 0.0 | 红色
2567 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影海丙线19845开关 | 10kV影海丙线 | 600 | 12.2 | 2.033% | 0.0 | 红色
2568 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV福环乙线3674开关（新） | 10kV福环乙线 | 400 | 416.4 | 104.1% | 0.0 | 红色
2569 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV福环甲线3653开关（新） | 10kV福环甲线 | 400 | 348.0 | 87% | 0.0 | 红色
2570 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV福电线3664开关（新） | 10kV福电线 | 400 | 369.6 | 92.4% | 0.0 | 红色
2571 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影海乙线19862开关 | 10kV影海乙线 | 600 | 97.4 | 16.23% | 0.0 | 红色
2572 | 平度 | 35kV镇江路变电站 | 35 | 10kV香港线016开关 | 10kV香港线 | 400 | -283.9 | -70.97% | 0.0 | 红色
2573 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影海甲线19844开关 | 10kV影海甲线 | 600 | 1406.6 | 234.4% | 0.0 | 红色
2574 | 市南 | 35kV福州路变电站 | 35 | 10kV高雄线3678开关（新） | 10kV高雄线 | 400 | 33.6 | 8.4% | 0.0 | 红色
2575 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影综线3678开关 | 10kV影综线 | 600 | 67.0 | 11.17% | 0.0 | 红色
2576 | 市南 | 35kV贵州路变电站 | 35 | 10kV前开乙线2448开关（新） | 10kV前开乙线 | 400 | 580.0 | 145% | 0.0 | 红色
2577 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影舞乙线2448开关 | 10kV影舞乙线 | 600 | 225.3 | 37.55% | 0.0 | 红色
2578 | 市南 | 35kV贵州路变电站 | 35 | 10kV前开甲线2436开关（新） | 10kV前开甲线 | 400 | 722.4 | 180.6% | 0.0 | 红色
2579 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影舞甲线2436开关 | 10kV影舞甲线 | 600 | -115.7 | -19.28% | 0.0 | 红色
2580 | 市南 | 35kV贵州路变电站 | 35 | 10kV城武线2444开关（新） | 10kV城武线 | 400 | 830.4 | 207.6% | 0.0 | 红色
2581 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影茂丁线2444开关 | 10kV影茂丁线 | 600 | 158.3 | 26.38% | 0.0 | 红色
2582 | 市南 | 35kV贵州路变电站 | 35 | 10kV建行乙线2445开关（新） | 10kV建行乙线 | 400 | 168.0 | 42% | 0.0 | 红色
2583 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影茂丙线2445开关 | 10kV影茂丙线 | 600 | 97.4 | 16.23% | 0.0 | 红色
2584 | 市南 | 35kV贵州路变电站 | 35 | 10kV建行甲线2433开关（新） | 10kV建行甲线 | 400 | 298.8 | 74.7% | 0.0 | 红色
2585 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影茂乙线2433开关 | 10kV影茂乙线 | 600 | -274.0 | -45.67% | 0.0 | 红色
2586 | 市南 | 35kV贵州路变电站 | 35 | 10kV汶上线2431开关（新） | 10kV汶上线 | 400 | 733.2 | 183.3% | 0.0 | 红色
2587 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影茂甲线2431开关 | 10kV影茂甲线 | 600 | -505.4 | -84.23% | 0.0 | 红色
2588 | 市南 | 35kV贵州路变电站 | 35 | 10kV汶水线2446开关（新） | 10kV汶水线 | 400 | 709.2 | 177.3% | 0.0 | 红色
2589 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影达乙线2446开关 | 10kV影达乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2590 | 市南 | 35kV贵州路变电站 | 35 | 10kV海监线2447开关（新） | 10kV海监线 | 400 | 805.0 | 201.3% | 0.0 | 红色
2591 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影达甲线2447开关 | 10kV影达甲线 | 600 | 24.4 | 4.067% | 0.0 | 红色
2592 | 市南 | 35kV贵州路变电站 | 35 | 10kV西陵线19846开关 | 10kV西陵线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
2593 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影馆丁线19874开关 | 10kV影馆丁线 | 600 | 548.0 | 91.33% | 0.0 | 红色
2594 | 市南 | 35kV贵州路变电站 | 35 | 10kV贵江线2438开关（新） | 10kV贵江线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2595 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影馆丙线2438开关 | 10kV影馆丙线 | 600 | 219.2 | 36.53% | 0.0 | 红色
2596 | 市南 | 35kV贵州路变电站 | 35 | 10kV贵电线2435开关（新） | 10kV贵电线 | 400 | 526.8 | 131.7% | 0.0 | 红色
2597 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影馆乙线2435开关 | 10kV影馆乙线 | 600 | 426.2 | 71.03% | 0.0 | 红色
2598 | 市南 | 35kV贵州路变电站 | 35 | 10kV贵科线2442开关（新） | 10kV贵科线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2599 | 黄岛 | 110kV影都变电站 | 110 | 10kV影馆甲线2442开关 | 10kV影馆甲线 | 600 | 377.5 | 62.92% | 0.0 | 红色
2600 | 市南 | 35kV贵州路变电站 | 35 | 10kV食品城线2434开关（新） | 10kV食品城线 | 400 | 427.2 | 106.8% | 0.0 | 红色
2601 | 黄岛 | 110kV新街口变电站 | 110 | 街南线13352断路器 | 10kV街南线 | 487 | 2032.8 | 417.4% | 0.0 | 红色
2602 | 市南 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 10kV东部线2191开关 | 10kV东部线 | 500 | 666.9 | 133.4% | 0.0 | 红色
2603 | 黄岛 | 110kV新街口变电站 | 110 | 街宏线13371断路器 | 10kV街宏线 | 487 | -1700.4 | -349.2% | 0.0 | 红色
2604 | 市南 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 大学线2172开关 | 10kV大学线 | 600 | 627.3 | 104.6% | 0.0 | 红色
2605 | 黄岛 | 110kV新街口变电站 | 110 | 街星线13363断路器 | 10kV街星线 | 558 | 267.6 | 47.96% | 0.0 | 红色
2606 | 市南 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 天山线2171开关 | 10kV天山线 | 400 | 770.5 | 192.6% | 0.0 | 红色
2607 | 黄岛 | 110kV新街口变电站 | 110 | 街棚线13358断路器 | 10kV街棚线 | 487 | 864.0 | 177.4% | 0.0 | 红色
2608 | 市南 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 泉州线2174开关 | 10kV泉州线 | 500 | 922.7 | 184.5% | 0.0 | 红色
2609 | 黄岛 | 110kV新街口变电站 | 110 | 街河乙线13366断路器 | 10kV街河乙线 | 600 | 1197.6 | 199.6% | 0.0 | 红色
2610 | 市南 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 海滨线2173开关 | 10kV海滨线 | 400 | 307.6 | 76.9% | 0.0 | 红色
2611 | 黄岛 | 110kV新街口变电站 | 110 | 街河甲线13353断路器 | 10kV街河甲线 | 600 | 1579.2 | 263.2% | 0.0 | 红色
2612 | 市南 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 辛丽乙线2175开关 | 10kV辛丽乙线 | 400 | 441.6 | 110.4% | 0.0 | 红色
2613 | 黄岛 | 110kV新街口变电站 | 110 | 街港线13350断路器 | 10kV街港线 | 487 | 728.4 | 149.6% | 0.0 | 红色
2614 | 市南 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 10kV辛区线2189开关 | 10kV辛区线 | 600 | 794.8 | 132.5% | 0.0 | 红色
2615 | 黄岛 | 110kV新街口变电站 | 110 | 街置线13351断路器 | 10kV街置线 | 558 | 1189.2 | 213.1% | 0.0 | 红色
2616 | 市南 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 10kV辛台线2194开关 | 10kV辛台线 | 400 | 1047.6 | 261.9% | 0.0 | 红色
2617 | 黄岛 | 110kV新街口变电站 | 110 | 街舟线13359断路器 | 10kV街舟线 | 380 | 411.6 | 108.3% | 0.0 | 红色
2618 | 市南 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 10kV辛商线2192开关 | 10kV辛商线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2619 | 黄岛 | 110kV新街口变电站 | 110 | 街运线13365断路器 | 10kV街运线 | 487 | 202.8 | 41.64% | 0.0 | 红色
2620 | 市南 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 辛宁线2176开关 | 10kV辛宁线 | 400 | 502.5 | 125.6% | 0.0 | 红色
2621 | 黄岛 | 110kV新街口变电站 | 110 | 备用线13374断路器 | 10kV街铁乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2622 | 市南 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 10kV辛川线2195开关 | 10kV辛川线 | 400 | 1035.4 | 258.8% | 0.0 | 红色
2623 | 黄岛 | 110kV新街口变电站 | 110 | 10kV街铁甲线2195开关 | 10kV街铁甲线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2624 | 市南 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 10kV辛晶线2188开关 | 10kV辛晶线 | 400 | 170.5 | 42.62% | 0.0 | 红色
2625 | 黄岛 | 110kV新街口变电站 | 110 | 街银线13364断路器 | 10kV街银线 | 558 | 2479.2 | 444.3% | 0.0 | 红色
2626 | 市南 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 10kV辛电线2193开关 | 10kV辛电线 | 400 | 249.7 | 62.42% | 0.0 | 红色
2627 | 黄岛 | 110kV新街口变电站 | 110 | 街黄线13372断路器 | 10kV街黄线 | 380 | -2239.2 | -589.3% | 0.0 | 红色
2628 | 市南 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 10kV银都甲线2178断路器 | 10kV银都甲线 | 400 | 825.3 | 206.3% | 0.0 | 红色
2629 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV三洋线11357断路器 | 10kV三洋线 | 487 | 573.0 | 117.7% | 0.0 | 红色
2630 | 市南 | 35kV辛家庄变电站 | 35 | 麦岛线2170开关 | 10kV麦岛线 | 500 | -411.1 | -82.22% | 0.0 | 红色
2631 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV上庄线11366断路器 | 10kV上庄线 | 380 | 969.3 | 255.1% | 0.0 | 红色
2632 | 市南 | 35kV香港路变电站 | 35 | 10kV彰化线7663开关（新） | 10kV彰化线 | 400 | 626.4 | 156.6% | 0.0 | 红色
2633 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV丰彩线11371断路器 | 10kV丰彩线 | 380 | -1365.5 | -359.3% | 0.0 | 红色
2634 | 市南 | 35kV香港路变电站 | 35 | 10kV澳青线7658开关（新） | 10kV澳青线 | 400 | 734.4 | 183.6% | 0.0 | 红色
2635 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV临西线11353断路器 | 10kV临西线 | 380 | 280.4 | 73.79% | 0.0 | 红色
2636 | 市南 | 35kV香港路变电站 | 35 | 10kV银都乙线7666开关（新） | 10kV银都乙线 | 400 | 105.6 | 26.4% | 0.0 | 红色
2637 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV京信线11358断路器 | 10kV京信线 | 487 | 621.8 | 127.7% | 0.0 | 红色
2638 | 市南 | 35kV香港路变电站 | 35 | 10kV香区乙线7661开关（新） | 10kV香区乙线 | 600 | 213.6 | 35.6% | 0.0 | 红色
2639 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV伟胜线11374断路器 | 10kV伟胜线 | 487 | 39.6 | 8.131% | 0.0 | 红色
2640 | 市南 | 35kV香港路变电站 | 35 | 10kV香区甲线7654开关（新） | 10kV香区甲线 | 400 | 658.8 | 164.7% | 0.0 | 红色
2641 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV八里庄线11355断路器 | 10kV八里庄线 | 380 | 353.6 | 93.05% | 0.0 | 红色
2642 | 市南 | 35kV香港路变电站 | 35 | 10kV香台线7659开关（新） | 10kV香台线 | 400 | 476.4 | 119.1% | 0.0 | 红色
2643 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV山孚线11361断路器 | 10kV山孚线 | 487 | 286.5 | 58.83% | 0.0 | 红色
2644 | 市南 | 35kV香港路变电站 | 35 | 10kV香开乙线7662开关（新） | 10kV香开乙线 | 400 | 217.2 | 54.3% | 0.0 | 红色
2645 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV延河线11368断路器 | 10kV延河线 | 380 | 207.3 | 54.55% | 0.0 | 红色
2646 | 市南 | 35kV香港路变电站 | 35 | 10kV香开甲线7655开关（新） | 10kV香开甲线 | 400 | 787.2 | 196.8% | 0.0 | 红色
2647 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV恒佳线11372断路器 | 10kV恒佳线 | 487 | 210.3 | 43.18% | 0.0 | 红色
2648 | 平度 | 35kV万家变电站 | 35 | 10kV万东乙线62655开关 | 10kV万东乙线 | 550 | -3688.8 | -670.7% | 0.0 | 红色
2649 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV昆仑山线11359断路器 | 10kV昆仑山线 | 487 | -3.0 | -0.616% | 0.0 | 红色
2650 | 平度 | 35kV万家变电站 | 35 | 10kV万东甲线62647开关 | 10kV万东甲线 | 550 | -4411.2 | -802% | 0.0 | 红色
2651 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV昆信线11376断路器 | 10kV昆信线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2652 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV昆医线11373断路器 | 10kV昆医线 | 487 | 1682.5 | 345.5% | 0.0 | 红色
2653 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV昆园线11367断路器 | 10kV昆园线 | 487 | -3.0 | -0.616% | 0.0 | 红色
2654 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV昆安线11356断路器 | 10kV昆安线 | 558 | 734.6 | 131.6% | 0.0 | 红色
2655 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV昆秀线11375断路器 | 10kV昆秀线 | 558 | 530.4 | 95.05% | 0.0 | 红色
2656 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV浦新线11362断路器 | 10kV浦新线 | 600 | 152.4 | 25.4% | 0.0 | 红色
2657 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV蜊叉泊线11369断路器 | 10kV蜊叉泊线 | 380 | 1743.5 | 458.8% | 0.0 | 红色
2658 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV豪雅线11354断路器 | 10kV豪雅线 | 380 | 472.4 | 124.3% | 0.0 | 红色
2659 | 黄岛 | 110kV昆仑山变电站 | 110 | 10kV齐界线11363断路器 | 10kV齐界线 | 487 | 1399.0 | 287.3% | 0.0 | 红色
2660 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星华乙线14267开关 | 10kV星华乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2661 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星华甲线14258开关 | 10kV星华甲线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2662 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星吧乙线14258开关 | 10kV星吧乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2663 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星吧甲线14274开关 | 10kV星吧甲线 | 600 | 82.0 | 13.67% | 0.0 | 红色
2664 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星岛乙线14246开关 | 10kV星岛乙线 | 600 | 239.0 | 39.83% | 0.0 | 红色
2665 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星岛甲线14262开关 | 10kV星岛甲线 | 600 | 120.0 | 20% | 0.0 | 红色
2666 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星校乙线14243开关 | 10kV星校乙线 | 600 | 241.0 | 40.17% | 0.0 | 红色
2667 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星校甲线14273开关 | 10kV星校甲线 | 600 | 243.0 | 40.5% | 0.0 | 红色
2668 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星海乙线14261开关 | 10kV星海乙线 | 600 | 465.0 | 77.5% | 0.0 | 红色
2669 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星海甲线14242开关 | 10kV星海甲线 | 600 | 474.0 | 79% | 0.0 | 红色
2670 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星秀乙线14265开关 | 10kV星秀乙线 | 600 | 273.0 | 45.5% | 0.0 | 红色
2671 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星秀甲线14251开关 | 10kV星秀甲线 | 600 | 345.0 | 57.5% | 0.0 | 红色
2672 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星范乙线14251开关 | 10kV星范乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2673 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星范甲线14276开关 | 10kV星范甲线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2674 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星酒丁线14252开关 | 10kV星酒丁线 | 600 | 135.0 | 22.5% | 0.0 | 红色
2675 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星酒丙线14275开关 | 10kV星酒丙线 | 600 | 302.0 | 50.33% | 0.0 | 红色
2676 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星酒乙线14248开关 | 10kV星酒乙线 | 600 | 235.0 | 39.17% | 0.0 | 红色
2677 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星酒甲线14264开关 | 10kV星酒甲线 | 600 | 231.0 | 38.5% | 0.0 | 红色
2678 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星院乙线14247开关 | 10kV星院乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2679 | 黄岛 | 110kV星光变电站 | 110 | 10kV星院甲线14272开关 | 10kV星院甲线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2680 | 黄岛 | 35kV柳花泊变电站 | 35 | 10kV柳东线4758断路器 | 10kV柳东线 | 487 | 30.5 | 6.263% | 0.0 | 红色
2681 | 黄岛 | 35kV柳花泊变电站 | 35 | 10kV柳北线4753小车开关 | 10kV柳北线 | 380 | 233.8 | 61.53% | 0.0 | 红色
2682 | 黄岛 | 35kV柳花泊变电站 | 35 | 10kV柳埠线4761断路器 | 10kV柳埠线 | 400 | 1669.7 | 417.4% | 0.0 | 红色
2683 | 黄岛 | 35kV柳花泊变电站 | 35 | 10kV柳学线4762断路器 | 10kV柳学线 | 400 | 102.3 | 25.57% | 0.0 | 红色
2684 | 黄岛 | 35kV柳花泊变电站 | 35 | 10kV柳河线4751小车开关 | 10kV柳河线 | 380 | 385.1 | 101.3% | 0.0 | 红色
2685 | 黄岛 | 35kV柳花泊变电站 | 35 | 10kV柳花线4754小车开关 | 10kV柳花线 | 400 | -431.8 | -107.9% | 0.0 | 红色
2686 | 黄岛 | 35kV柳花泊变电站 | 35 | 10kV柳西线4759断路器 | 10kV柳西线 | 400 | -287.0 | -71.75% | 0.0 | 红色
2687 | 黄岛 | 35kV柳花泊变电站 | 35 | 10kV柳黄线4752小车开关 | 10kV柳黄线 | 400 | 8.4 | 2.1% | 0.0 | 红色
2688 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV世新线19744开关 | 10kV世新线 | 487 | 1182.0 | 242.7% | 0.0 | 红色
2689 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV丽都线19761开关 | 10kV丽都线 | 600 | 1590.0 | 265% | 0.0 | 红色
2690 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV前湾线19743开关 | 10kV前湾线 | 550 | 1644.0 | 298.9% | 0.0 | 红色
2691 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV店头线19775开关 | 10kV店头线 | 550 | 2508.0 | 456% | 0.0 | 红色
2692 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV惠普线19742开关 | 10kV惠普线 | 550 | 642.0 | 116.7% | 0.0 | 红色
2693 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水世线19756开关 | 10kV水世线 | 558 | 1152.0 | 206.5% | 0.0 | 红色
2694 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水云线19747开关 | 10kV水云线 | 600 | 282.0 | 47% | 0.0 | 红色
2695 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水双线19770开关 | 10kV水双线 | 600 | 882.0 | 147% | 0.0 | 红色
2696 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水岳线19752开关 | 10kV水岳线 | 600 | 840.0 | 140% | 0.0 | 红色
2697 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水影线19746开关 | 10kV水影线 | 600 | 354.0 | 59% | 0.0 | 红色
2698 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水星乙线19762开关 | 10kV水星乙线 | 600 | 852.0 | 142% | 0.0 | 红色
2699 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水星甲线19753开关 | 10kV水星甲线 | 600 | 1140.0 | 190% | 0.0 | 红色
2700 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水林线19772开关 | 10kV水林线 | 418 | 672.0 | 160.8% | 0.0 | 红色
2701 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水欢线19773开关 | 10kV水欢线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2702 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水河线19763开关 | 10kV水河线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2703 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水礼线19764开关 | 10kV水礼线 | 600 | 2040.0 | 340% | 0.0 | 红色
2704 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水科乙线19776开关 | 10kV水科乙线 | 600 | 1356.0 | 226% | 0.0 | 红色
2705 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水科甲线19755开关 | 10kV水科甲线 | 600 | 678.0 | 113% | 0.0 | 红色
2706 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水绣线19751开关 | 10kV水绣线 | 600 | 612.0 | 102% | 0.0 | 红色
2707 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水茂线19759开关 | 10kV水茂线 | 558 | 768.0 | 137.6% | 0.0 | 红色
2708 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水铂乙线19774开关 | 10kV水铂乙线 | 600 | 360.0 | 60% | 0.0 | 红色
2709 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水铂甲线19748开关 | 10kV水铂甲线 | 600 | 978.0 | 163% | 0.0 | 红色
2710 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水镇线19771开关 | 10kV水镇线 | 600 | 492.0 | 82% | 0.0 | 红色
2711 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水露线19745开关 | 10kV水露线 | 600 | 2574.0 | 429% | 0.0 | 红色
2712 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水青线19750开关 | 10kV水青线 | 600 | 702.0 | 117% | 0.0 | 红色
2713 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV水龙线19765开关 | 10kV水龙线 | 550 | 912.0 | 165.8% | 0.0 | 红色
2714 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV英轩线19754开关 | 10kV英轩线 | 400 | 690.0 | 172.5% | 0.0 | 红色
2715 | 黄岛 | 110kV水城变电站 | 110 | 10kV金石线19760开关 | 10kV金石线 | 418 | 492.0 | 117.7% | 0.0 | 红色
2716 | 黄岛 | 110kV汕上变电站 | 110 | 10kV汕新乙线40258开关 | 10kV汕新乙线 | 652 | -0.6 | -0.09202% | 0.0 | 红色
2717 | 黄岛 | 110kV汕上变电站 | 110 | 10kV汕新甲线40245开关 | 10kV汕新甲线 | 652 | -0.4 | -0.06135% | 0.0 | 红色
2718 | 黄岛 | 110kV汕上变电站 | 110 | 10kV汕明线40244开关 | 10kV汕明线 | 652 | 1391.9 | 213.5% | 0.0 | 红色
2719 | 黄岛 | 110kV汕上变电站 | 110 | 10kV汕珠线40243开关 | 10kV汕珠线 | 400 | -27.0 | -6.75% | 0.0 | 红色
2720 | 黄岛 | 110kV汕上变电站 | 110 | 10kV汕西线40259开关 | 10kV汕西线 | 652 | 2038.4 | 312.6% | 0.0 | 红色
2721 | 黄岛 | 110kV汕上变电站 | 110 | 10kV汕郊乙线40263开关 | 10kV汕郊乙线 | 550 | -45.1 | -8.2% | 0.0 | 红色
2722 | 黄岛 | 110kV汕上变电站 | 110 | 10kV汕郊甲线40248开关 | 10kV汕郊甲线 | 550 | -347.1 | -63.11% | 0.0 | 红色
2723 | 黄岛 | 110kV汕上变电站 | 110 | 10kV汕铁线40260开关 | 10kV汕铁线 | 652 | -734.2 | -112.6% | 0.0 | 红色
2724 | 黄岛 | 110kV江山南变电站 | 110 | 10kV江悦甲线开关 | 10kV江悦甲线 | 652 | 460.8 | 70.67% | 0.0 | 红色
2725 | 黄岛 | 35kV沙沟变电站 | 35 | 10kV宝山线1553开关 | 10kV宝山线 | 170 | -1880.0 | -1106% | 0.0 | 红色
2726 | 黄岛 | 35kV沙沟变电站 | 35 | 10kV备用线1554开关 | 10kV小荒线 | 400 | -3768.0 | -942% | 0.0 | 红色
2727 | 胶州 | 110kV南郊变电站 | 110 | 10kV机关线1552开关 | 10kV机关线 | 400 | 1092.0 | 273% | 0.0 | 红色
2728 | 黄岛 | 35kV沙沟变电站 | 35 | 10kV石灰线1551开关 | 10kV石灰线 | 400 | -56.0 | -14% | 0.0 | 红色
2729 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV宋河线14042开关 | 10kV宋河线 | 380 | 429.7 | 113.1% | 0.0 | 红色
2730 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV河元乙线14064开关 | 10kV河元乙线 | 600 | 203.6 | 33.93% | 0.0 | 红色
2731 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV河元甲线14052开关 | 10kV河元甲线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2732 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV备用23线14073开关 | 10kV河冰乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2733 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV河冰甲线14051开关 | 10kV河冰甲线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2734 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV河器乙线14070开关 | 10kV河器乙线 | 510 | -383.0 | -75.1% | 0.0 | 红色
2735 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV河器甲线14048开关 | 10kV河器甲线 | 510 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2736 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV河固线14071开关 | 10kV河固线 | 600 | 157.0 | 26.17% | 0.0 | 红色
2737 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV河德乙线14059开关 | 10kV河德乙线 | 558 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2738 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV河德甲线14043开关 | 10kV河德甲线 | 558 | 1380.5 | 247.4% | 0.0 | 红色
2739 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV河正乙线14062开关 | 10kV河正乙线 | 445 | 358.8 | 80.63% | 0.0 | 红色
2740 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV河正甲线14046开关 | 10kV河正甲线 | 445 | -182.1 | -40.92% | 0.0 | 红色
2741 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV备用19线14069开关 | 10kV河海丁线 | 550 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2742 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV河海丙线4047开关 | 10kV河海丙线 | 550 | -122.9 | -22.35% | 0.0 | 红色
2743 | 平度 | 110kV河口变电站 | 110 | 10kV河海乙线14061开关 | 10kV河海乙线 | 600 | 234.5 | 39.08% | 0.0 | 红色
2744 | 平度 | 110kV河口变电站 | 110 | 10kV河海甲线14045开关 | 10kV河海甲线 | 600 | 469.0 | 78.17% | 0.0 | 红色
2745 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV备用17线14063开关 | 10kV河神乙线 | 600 | -87.0 | -14.5% | 0.0 | 红色
2746 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV备用8线14049开关 | 10kV河神甲线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2747 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV河福乙线14060开关 | 10kV河福乙线 | 600 | 710.4 | 118.4% | 0.0 | 红色
2748 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV河福甲线14044开关 | 10kV河福甲线 | 600 | 909.6 | 151.6% | 0.0 | 红色
2749 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV备用22线14072开关 | 10kV河能乙线 | 600 | 46.6 | 7.767% | 0.0 | 红色
2750 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV备用9线14050开关 | 10kV河能甲线 | 600 | 62.8 | 10.47% | 0.0 | 红色
2751 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV河讯乙线14074开关 | 10kV河讯乙线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2752 | 黄岛 | 110kV河洛埠变电站 | 110 | 10kV河讯甲线14054开关 | 10kV河讯甲线 | 600 | -480.8 | -80.13% | 0.0 | 红色
2753 | 黄岛 | 110kV泊里变电站 | 110 | 10kV三合线0357手车开关 | 10kV三合线 | 550 | 415.3 | 75.51% | 0.0 | 红色
2754 | 黄岛 | 110kV泊里变电站 | 110 | 10kV小场线0371手车开关 | 10kV小场线 | 550 | 1681.9 | 305.8% | 0.0 | 红色
2755 | 黄岛 | 110kV泊里变电站 | 110 | 10kV尧头线0356手车开关 | 10kV尧头线 | 550 | -303.2 | -55.13% | 0.0 | 红色
2756 | 黄岛 | 110kV泊里变电站 | 110 | 10kV横河线0352开关 | 10kV横河线 | 400 | -1548.3 | -387.1% | 0.0 | 红色
2757 | 黄岛 | 110kV泊里变电站 | 110 | 10kV待用V线0359手车开关 | 10kV泊东线 | 550 | 1392.2 | 253.1% | 0.0 | 红色
2758 | 黄岛 | 110kV泊里变电站 | 110 | 10kV泊里线0373手车开关 | 10kV泊里线 | 323 | 713.1 | 220.8% | 0.0 | 红色
2759 | 黄岛 | 110kV泊里变电站 | 110 | 10kV藏南线0364手车开关 | 10kV藏南线 | 487 | -2291.0 | -470.4% | 0.0 | 红色
2760 | 黄岛 | 110kV泊里变电站 | 110 | 10kV西封线0358手车开关 | 10kV西封线 | 550 | -449.4 | -81.71% | 0.0 | 红色
2761 | 黄岛 | 110kV泊里变电站 | 110 | 10kV贡口线0372手车开关 | 10kV贡口线 | 550 | -714.0 | -129.8% | 0.0 | 红色
2762 | 黄岛 | 35kV海景变电站 | 35 | 亚丁乙线33662开关 | 10kV亚丁乙线 | 487 | 109.6 | 22.51% | 0.0 | 红色
2763 | 黄岛 | 35kV海景变电站 | 35 | 亚丁甲线33653开关 | 10kV亚丁甲线 | 487 | 615.0 | 126.3% | 0.0 | 红色
2764 | 黄岛 | 35kV海景变电站 | 35 | 凤城线33663开关 | 10kV凤城线 | 487 | 755.0 | 155% | 0.0 | 红色
2765 | 黄岛 | 35kV海景变电站 | 35 | 北海乙线33660小车开关 | 10kV北海乙线 | 487 | -2313.8 | -475.1% | 0.0 | 红色
2766 | 黄岛 | 35kV海景变电站 | 35 | 北海甲线33651开关 | 10kV北海甲线 | 487 | -1029.0 | -211.3% | 0.0 | 红色
2767 | 黄岛 | 35kV海景变电站 | 35 | 南营线33664小车开关 | 10kV南营线 | 487 | 682.0 | 140% | 0.0 | 红色
2768 | 黄岛 | 35kV海景变电站 | 35 | 天目山线33654小车开关 | 10kV天目山线 | 487 | 1144.7 | 235.1% | 0.0 | 红色
2769 | 黄岛 | 35kV海景变电站 | 35 | 海韵乙线33661小车开关 | 10kV海韵乙线 | 487 | 718.5 | 147.5% | 0.0 | 红色
2770 | 黄岛 | 35kV海景变电站 | 35 | 海韵甲线33652开关 | 10kV海韵甲线 | 487 | 383.6 | 78.77% | 0.0 | 红色
2771 | 黄岛 | 35kV海景变电站 | 35 | 海颐乙线33665开关 | 10kV海颐乙线 | 600 | 85.2 | 14.2% | 0.0 | 红色
2772 | 黄岛 | 35kV海景变电站 | 35 | 海颐甲线33655开关 | 10kV海颐甲线 | 600 | 146.1 | 24.35% | 0.0 | 红色
2773 | 黄岛 | 35kV海青变电站 | 35 | 10kV大岭线2771开关 | 10kV大岭线 | 400 | -1062.3 | -265.6% | 0.0 | 红色
2774 | 黄岛 | 35kV海青变电站 | 35 | 10kV海场联络线柜2758开关 | 10kV海场联络线 | 550 | -2836.4 | -515.7% | 0.0 | 红色
2775 | 黄岛 | 35kV海青变电站 | 35 | 10kV甲旺墩线2757开关 | 10kV甲旺墩线 | 400 | -294.3 | -73.58% | 0.0 | 红色
2776 | 黄岛 | 35kV海青变电站 | 35 | 10kV青唐线2754开关 | 10kV青唐线 | 600 | -867.7 | -144.6% | 0.0 | 红色
2777 | 黄岛 | 35kV海青变电站 | 35 | 10kV青店线2753开关 | 10kV青店线 | 220 | -422.9 | -192.2% | 0.0 | 红色
2778 | 黄岛 | 35kV海青变电站 | 35 | 10kV驻地线2751开关 | 10kV驻地线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2779 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵丽线14659断路器 | 10kV灵丽线 | 600 | 652.3 | 108.7% | 0.0 | 红色
2780 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵崖乙线14655断路器 | 10kV灵崖乙线 | 460 | 1961.2 | 426.3% | 0.0 | 红色
2781 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵崖甲线14641断路器 | 10kV灵崖甲线 | 460 | 380.5 | 82.72% | 0.0 | 红色
2782 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵工线14646断路器 | 10kV灵工线 | 380 | 137.7 | 36.24% | 0.0 | 红色
2783 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵朝乙线14665开关 | 10kV灵朝乙线 | 600 | -0.4 | -0.06667% | 0.0 | 红色
2784 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵朝甲线14649断路器 | 10kV灵朝甲线 | 600 | -0.5 | -0.08333% | 0.0 | 红色
2785 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵武乙线14656断路器 | 10kV灵武乙线 | 275 | 475.5 | 172.9% | 0.0 | 红色
2786 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵武甲线14644断路器 | 10kV灵武甲线 | 558 | 181.7 | 32.56% | 0.0 | 红色
2787 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵港线14647断路器 | 10kV灵港线 | 600 | 962.6 | 160.4% | 0.0 | 红色
2788 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵石乙线14658断路器 | 10kV灵石乙线 | 600 | 461.5 | 76.92% | 0.0 | 红色
2789 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵石甲线14645断路器 | 10kV灵石甲线 | 600 | 284.1 | 47.35% | 0.0 | 红色
2790 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵铁乙线14645开关 | 10kV灵铁乙线 | 550 | -0.3 | -0.05455% | 0.0 | 红色
2791 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵铁甲线14664开关 | 10kV灵铁甲线 | 550 | -0.3 | -0.05455% | 0.0 | 红色
2792 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵院乙线14657断路器 | 10kV灵院乙线 | 460 | 6.1 | 1.326% | 0.0 | 红色
2793 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵院甲线14642断路器 | 10kV灵院甲线 | 460 | 189.4 | 41.17% | 0.0 | 红色
2794 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵风线14663断路器 | 10kV灵风线 | 600 | 708.1 | 118% | 0.0 | 红色
2795 | 黄岛 | 110kV灵珠变电站 | 110 | 10kV灵高线14643断路器 | 10kV灵高线 | 445 | 755.4 | 169.8% | 0.0 | 红色
2796 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV台北线1572开关 | 10kV台北线 | 487 | -2704.0 | -555.2% | 0.0 | 红色
2797 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV待用Ⅴ 1568开关 | 10kV台南乙线 | 600 | 124.8 | 20.8% | 0.0 | 红色
2798 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV待用Ⅲ1554开关 | 10kV台南甲线 | 400 | 513.6 | 128.4% | 0.0 | 红色
2799 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV台洋线1555开关 | 10kV台洋线 | 487 | 298.4 | 61.27% | 0.0 | 红色
2800 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV台猛线1571开关 | 10kV台猛线 | 487 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2801 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV台珠线1551开关 | 10kV台珠线 | 275 | -73.1 | -26.58% | 0.0 | 红色
2802 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV台纺线1570开关 | 10kV台纺线 | 600 | 423.3 | 70.55% | 0.0 | 红色
2803 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV台融线1570开关 | 10kV台融线 | 600 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2804 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV台逄线1553开关 | 10kV台逄线 | 350 | -1415.9 | -404.5% | 0.0 | 红色
2805 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV同泰线1561开关 | 10kV同泰线 | 487 | 593.8 | 121.9% | 0.0 | 红色
2806 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV四纺机线1559开关 | 10kV四纺机线 | 350 | 688.2 | 196.6% | 0.0 | 红色
2807 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV园区线1578开关 | 10kV园区线 | 323 | 39.6 | 12.26% | 0.0 | 红色
2808 | 莱西 | 35kV河头店变电站 | 35 | 10kV待用Ⅴ012开关 | 10kV河南线 | 400 | -730.4 | -182.6% | 0.0 | 红色
2809 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV王台线1550开关 | 10kV王台线 | 600 | -1711.3 | -285.2% | 0.0 | 红色
2810 | 胶州 | 35kV营房变电站 | 35 | 10kV纺机线1577开关 | 10kV纺机线 | 323 | -4054.2 | -1255% | 0.0 | 红色
2811 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV逄猛线1557开关 | 10kV逄猛线 | 487 | -651.6 | -133.8% | 0.0 | 红色
2812 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV马连线1579开关 | 10kV马连线 | 220 | -1683.9 | -765.4% | 0.0 | 红色
2813 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV黄一线1579开关 | 10kV黄一线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
2814 | 黄岛 | 110kV王台变电站 | 110 | 10kV黄二线1560开关 | 10kV黄二线 | 200 | 0.0 | 0% | 2771.2 | 绿色
2815 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 10kV石媒线13475断路器 | 10kV石媒线 | 558 | 446.4 | 80% | 0.0 | 红色
2816 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石岛丁线13471断路器 | 10kV石岛丁线 | 558 | 216.0 | 38.71% | 0.0 | 红色
2817 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石岛丙线13447断路器 | 10kV石岛丙线 | 558 | 1136.4 | 203.7% | 0.0 | 红色
2818 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石岛乙线13473断路器 | 10kV石岛乙线 | 558 | 15.6 | 2.796% | 0.0 | 红色
2819 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石岛甲线13449断路器 | 10kV石岛甲线 | 558 | 722.4 | 129.5% | 0.0 | 红色
2820 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石幕线13451断路器 | 10kV石幕线 | 487 | 1214.4 | 249.4% | 0.0 | 红色
2821 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 10kV石新乙线13474断路器 | 10kV石新乙线 | 600 | 114.0 | 19% | 0.0 | 红色
2822 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 10kV石新甲线13446断路器 | 10kV石新甲线 | 600 | 133.2 | 22.2% | 0.0 | 红色
2823 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石湾丁线13466断路器 | 10kV石湾丁线 | 558 | 434.4 | 77.85% | 0.0 | 红色
2824 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石湾丙线13445断路器 | 10kV石湾丙线 | 558 | 462.0 | 82.8% | 0.0 | 红色
2825 | 崂山 | 35kV石湾变电站 | 35 | 石湾乙线13465断路器 | 10kV石湾乙线 | 500 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2826 | 崂山 | 35kV石湾变电站 | 35 | 石湾甲线13444断路器 | 10kV石湾甲线 | 500 | 1175.6 | 235.1% | 0.0 | 红色
2827 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石滨线13442断路器 | 10kV石滨线 | 487 | 180.0 | 36.96% | 0.0 | 红色
2828 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石漓乙线13470断路器 | 10kV石漓乙线 | 600 | 678.0 | 113% | 0.0 | 红色
2829 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石漓甲线13450断路器 | 10kV石漓甲线 | 558 | 936.0 | 167.7% | 0.0 | 红色
2830 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石珠乙线13472断路器 | 10kV石珠乙线 | 558 | 488.4 | 87.53% | 0.0 | 红色
2831 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石珠甲线13448断路器 | 10kV石珠甲线 | 558 | 459.6 | 82.37% | 0.0 | 红色
2832 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石营线13463断路器 | 10kV石营线 | 487 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2833 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石雀乙线13461断路器 | 10kV石雀乙线 | 558 | 382.8 | 68.6% | 0.0 | 红色
2834 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石雀甲线13440断路器 | 10kV石雀甲线 | 558 | 709.2 | 127.1% | 0.0 | 红色
2835 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石香乙线13464断路器 | 10kV石香乙线 | 558 | 367.2 | 65.81% | 0.0 | 红色
2836 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石香甲线13443断路器 | 10kV石香甲线 | 558 | 259.2 | 46.45% | 0.0 | 红色
2837 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石鸣乙线13462断路器 | 10kV石鸣乙线 | 487 | 110.4 | 22.67% | 0.0 | 红色
2838 | 黄岛 | 110kV石雀滩变电站 | 110 | 石鸣甲线13441断路器 | 10kV石鸣甲线 | 487 | 1783.2 | 366.2% | 0.0 | 红色
2839 | 黄岛 | 35kV红石崖变电站 | 35 | 亨达线31157小车开关 | 10kV亨达线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2840 | 黄岛 | 35kV红石崖变电站 | 35 | 大桥线31158小车开关 | 10kV大桥线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2841 | 平度 | 35kV麻兰变电站 | 35 | 水泥线31156小车开关 | 10kV水泥线 | 275 | -207.1 | -75.31% | 0.0 | 红色
2842 | 黄岛 | 35kV红石崖变电站 | 35 | 玻璃线31162小车开关 | 10kV玻璃线 | 380 | 686.6 | 180.7% | 0.0 | 红色
2843 | 黄岛 | 35kV红石崖变电站 | 35 | 红石崖线31161小车开关 | 10kV红石崖线 | 380 | -64.8 | -17.05% | 0.0 | 红色
2844 | 黄岛 | 35kV大珠山变电站 | 35 | 镇工线31154小车开关 | 10kV镇工线 | 300 | 90.2 | 30.07% | 0.0 | 红色
2845 | 黄岛 | 110kV胶南变电站 | 110 | 10kV市政Ⅰ线31154开关 | 10kV市政Ⅰ线 | 400 | 1112.8 | 278.2% | 0.0 | 红色
2846 | 黄岛 | 110kV胶南变电站 | 110 | 10kV市政Ⅱ线5243开关 | 10kV市政Ⅱ线 | 400 | 962.2 | 240.6% | 0.0 | 红色
2847 | 黄岛 | 110kV胶南变电站 | 110 | 10kV恒发线42开关 | 10kV恒发线 | 400 | 505.6 | 126.4% | 0.0 | 红色
2848 | 黄岛 | 110kV胶南变电站 | 110 | 10kV易通并网线47开关 | 10kV易通并网线 | 300 | 348.8 | 116.3% | 0.0 | 红色
2849 | 黄岛 | 110kV胶南变电站 | 110 | 10kV普天线46开关 | 10kV普天线 | 400 | 903.2 | 225.8% | 0.0 | 红色
2850 | 平度 | 35kV旧店变电站 | 35 | 10kV石桥线59开关 | 10kV石桥线 | 550 | 34.8 | 6.327% | 0.0 | 红色
2851 | 黄岛 | 110kV胶南变电站 | 110 | 10kV纸厂线44开关 | 10kV纸厂线 | 487 | 1000.0 | 205.3% | 0.0 | 红色
2852 | 黄岛 | 110kV胶南变电站 | 110 | 10kV荏原并网线5244开关 | 10kV荏原并网线 | 400 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2853 | 黄岛 | 35kV营前变电站 | 35 | 10kV刘家屯线5245开关 | 10kV刘家屯线 | 350 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2854 | 黄岛 | 35kV营前变电站 | 35 | 10kV斋堂岛线1752开关 | 10kV斋堂岛线 | 400 | -460.9 | -115.2% | 0.0 | 红色
2855 | 黄岛 | 35kV营前变电站 | 35 | 10kV琅山线1756开关 | 10kV琅山线 | 400 | -1230.3 | -307.6% | 0.0 | 红色
2856 | 黄岛 | 35kV营前变电站 | 35 | 10kV甸王线1755开关 | 10kV甸王线 | 300 | -1234.9 | -411.6% | 0.0 | 红色
2857 | 黄岛 | 35kV营前变电站 | 35 | 10kV胡家山线1751开关 | 10kV胡家山线 | 400 | -294.4 | -73.6% | 0.0 | 红色
2858 | 黄岛 | 35kV营前变电站 | 35 | 10kV营后线1754开关 | 10kV营后线 | 460 | -258.8 | -56.26% | 0.0 | 红色
2859 | 黄岛 | 110kV薛家岛变电站 | 110 | 中试线6756断路器 | 10kV中试线 | 400 | 255.4 | 63.85% | 0.0 | 红色
2860 | 黄岛 | 110kV薛家岛变电站 | 110 | 农信线6762断路器 | 10kV农信线 | 400 | 392.1 | 98.02% | 0.0 | 红色
2861 | 黄岛 | 110kV薛家岛变电站 | 110 | 凤凰线6755断路器 | 10kV凤凰线 | 400 | 1383.4 | 345.8% | 0.0 | 红色
2862 | 黄岛 | 110kV薛家岛变电站 | 110 | 南岛线6751断路器 | 10kV南岛线 | 400 | 451.0 | 112.8% | 0.0 | 红色
2863 | 胶州 | 35kV城里变电站 | 35 | 向阳线6761断路器 | 10kV向阳线 | 400 | 635.0 | 158.8% | 0.0 | 红色
2864 | 黄岛 | 110kV薛家岛变电站 | 110 | 怡港线6763断路器 | 10kV怡港线 | 400 | 789.4 | 197.3% | 0.0 | 红色
2865 | 黄岛 | 110kV薛家岛变电站 | 110 | 成都线6753断路器 | 10kV成都线 | 400 | 1345.4 | 336.4% | 0.0 | 红色
2866 | 黄岛 | 110kV薛家岛变电站 | 110 | 江南线6754断路器 | 10kV江南线 | 487 | 2020.3 | 414.8% | 0.0 | 红色
2867 | 黄岛 | 110kV薛家岛变电站 | 110 | 烟山线6764断路器 | 10kV烟山线 | 400 | 1060.6 | 265.1% | 0.0 | 红色
2868 | 黄岛 | 110kV薛家岛变电站 | 110 | 菱东线6766断路器 | 10kV菱东线 | 400 | 1410.5 | 352.6% | 0.0 | 红色
2869 | 黄岛 | 110kV薛家岛变电站 | 110 | 薛工线6752断路器 | 10kV薛工线 | 400 | 1366.9 | 341.7% | 0.0 | 红色
2870 | 黄岛 | 110kV薛家岛变电站 | 110 | 长白山线6765断路器 | 10kV长白山线 | 400 | 1247.9 | 312% | 0.0 | 红色
2871 | 黄岛 | 35kV西郊变电站 | 35 | 10kV丙村线2671开关 | 10kV丙村线 | 487 | 0.0 | 0% | 7517.07 | 绿色
2872 | 黄岛 | 35kV西郊变电站 | 35 | 10kV华明线2652开关 | 10kV华明线 | 487 | 0.0 | 0% | 6750.67 | 绿色
2873 | 黄岛 | 35kV西郊变电站 | 35 | 10kV张仓线2656开关 | 10kV张仓线 | 487 | 24.4 | 5.01% | 0.0 | 红色
2874 | 黄岛 | 35kV西郊变电站 | 35 | 10kV西铁乙线2658开关 | 10kV西临Ⅰ线 | 335 | -2985.1 | -891.1% | 0.0 | 红色
2875 | 黄岛 | 35kV西郊变电站 | 35 | 10kV西临Ⅱ线2659开关 | 10kV西临Ⅱ线 | 550 | -1447.7 | -263.2% | 0.0 | 红色
2876 | 黄岛 | 35kV西郊变电站 | 35 | 10kV六合线2657开关 | 10kV西康线 | 550 | 0.0 | 0% | 7652.8 | 绿色
2877 | 黄岛 | 35kV西郊变电站 | 35 | 10kV西振线2654开关 | 10kV西振线 | 487 | -3131.3 | -643% | 0.0 | 红色
2878 | 黄岛 | 35kV西郊变电站 | 35 | 10kV西铁乙线2654开关 | 10kV西铁乙线 | 365 | 81.2 | 22.25% | 0.0 | 红色
2879 | 黄岛 | 35kV西郊变电站 | 35 | 10kV西铁甲线2658开关 | 10kV西铁甲线 | 365 | 27.4 | 7.507% | 0.0 | 红色
2880 | 市北 | 35kV长沙路变电站 | 35 | 10kV长山线2653开关 | 10kV长山线 | 400 | 965.4 | 241.3% | 0.0 | 红色
2881 | 黄岛 | 110kV辛安变电站 | 110 | 岛一线1070开关 | 10kV岛一线 | 487 | 1329.8 | 273.1% | 0.0 | 红色
2882 | 黄岛 | 110kV辛安变电站 | 110 | 开拓线1072开关 | 10kV开拓线 | 380 | 1888.0 | 496.8% | 0.0 | 红色
2883 | 黄岛 | 110kV辛安变电站 | 110 | 盐场线1081开关 | 10kV盐场线 | 487 | 484.3 | 99.45% | 0.0 | 红色
2884 | 黄岛 | 110kV辛安变电站 | 110 | 辛一线1076开关 | 10kV辛一线 | 600 | 1058.4 | 176.4% | 0.0 | 红色
2885 | 黄岛 | 110kV辛安变电站 | 110 | 辛埠线1086开关 | 10kV辛埠线 | 600 | 834.6 | 139.1% | 0.0 | 红色
2886 | 黄岛 | 110kV辛安变电站 | 110 | 辛悦线1084开关 | 10kV辛悦线 | 600 | 131.0 | 21.83% | 0.0 | 红色
2887 | 黄岛 | 110kV辛安变电站 | 110 | 辛拓线1075开关 | 10kV辛拓线 | 558 | 475.8 | 85.27% | 0.0 | 红色
2888 | 黄岛 | 110kV辛安变电站 | 110 | 辛昆线1074开关 | 10kV辛昆线 | 380 | 268.4 | 70.63% | 0.0 | 红色
2889 | 黄岛 | 110kV辛安变电站 | 110 | 辛河线1080开关 | 10kV辛河线 | 558 | 97.5 | 17.47% | 0.0 | 红色
2890 | 胶州 | 110kV中云变电站 | 110 | 辛置线1073开关 | 10kV辛置线 | 487 | -126.7 | -26.02% | 0.0 | 红色
2891 | 黄岛 | 110kV辛安变电站 | 110 | 镇府线1082开关 | 10kV镇府线 | 487 | 432.5 | 88.81% | 0.0 | 红色
2892 | 黄岛 | 110kV辛安变电站 | 110 | 陈大线1083开关 | 10kV陈大线 | 380 | -64.0 | -16.84% | 0.0 | 红色
2893 | 黄岛 | 35kV隆岳变电站 | 35 | 10kV养生线1083开关 | 10kV养生线 | 200 | 0.0 | 0% | 2771.2 | 绿色
2894 | 黄岛 | 35kV隆岳变电站 | 35 | 4512开关 | 10kV小镇线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
2895 | 黄岛 | 35kV隆岳变电站 | 35 | 8356开关 | 10kV藏马线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
2896 | 黄岛 | 35kV隆岳变电站 | 35 | 2361开关 | 10kV长阡线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
2897 | 黄岛 | 35kV隆岳变电站 | 35 | 3326开关 | 10kV高尔夫线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
2898 | 黄岛 | 110kV隐珠变电站 | 110 | 10kV两河线1655开关 | 10kV两河线 | 400 | 840.0 | 210% | 0.0 | 红色
2899 | 黄岛 | 110kV隐珠变电站 | 110 | 10kV亨氏线1658开关 | 10kV亨氏线 | 445 | 1536.0 | 345.2% | 0.0 | 红色
2900 | 黄岛 | 110kV隐珠变电站 | 110 | 10kV冯兰线1652开关 | 10kV冯兰线 | 300 | 876.0 | 292% | 0.0 | 红色
2901 | 黄岛 | 110kV隐珠变电站 | 110 | 10kV华天线1654开关 | 10kV华天线 | 350 | 1096.0 | 313.1% | 0.0 | 红色
2902 | 黄岛 | 110kV隐珠变电站 | 110 | 10kV大卢河线165A开关 | 10kV大卢河线 | 400 | 1040.0 | 260% | 0.0 | 红色
2903 | 黄岛 | 110kV隐珠变电站 | 110 | 10kV天津线1653开关 | 10kV天津线 | 400 | 1232.0 | 308% | 0.0 | 红色
2904 | 黄岛 | 110kV隐珠变电站 | 110 | 10kV环网甲线1651开关 | 10kV环网甲线 | 400 | 856.0 | 214% | 0.0 | 红色
2905 | 黄岛 | 110kV隐珠变电站 | 110 | 10kV葡酒线1659开关 | 10kV葡酒线 | 400 | 352.0 | 88% | 0.0 | 红色
2906 | 黄岛 | 110kV隐珠变电站 | 110 | 10kV隐悦线1657开关 | 10kV隐悦线 | 400 | 656.0 | 164% | 0.0 | 红色
2907 | 黄岛 | 110kV隐珠变电站 | 110 | 10kV隐珠线1656开关 | 10kV隐珠线 | 460 | 192.0 | 41.74% | 0.0 | 红色
2908 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV三沙线19443-断路器 | 10kV三沙线 | 487 | 219.3 | 45.03% | 0.0 | 红色
2909 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV双阡线19467-断路器 | 10kV双阡线 | 487 | 986.9 | 202.6% | 0.0 | 红色
2910 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV山川线19445-断路器 | 10kV山川线 | 460 | 926.0 | 201.3% | 0.0 | 红色
2911 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV康大线19441-断路器 | 10kV康大线 | 460 | 201.0 | 43.7% | 0.0 | 红色
2912 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV明富线19468开关 | 10kV明富线 | 460 | 249.8 | 54.3% | 0.0 | 红色
2913 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV海崖线19449-断路器 | 10kV海崖线 | 487 | 676.2 | 138.9% | 0.0 | 红色
2914 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV备用线19456-断路器 | 10kV灵山岛乙线 | 487 | 298.5 | 61.29% | 0.0 | 红色
2915 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV灵山岛甲线1944开关 | 10kV灵山岛甲线 | 487 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2916 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV营海线19458开关 | 10kV营海线 | 487 | 913.8 | 187.6% | 0.0 | 红色
2917 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV行政线19469-断路器 | 10kV行政线 | 460 | 371.6 | 80.78% | 0.0 | 红色
2918 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV贵和线19470-断路器 | 10kV贵和线 | 460 | 103.6 | 22.52% | 0.0 | 红色
2919 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV顾乔乙线19459-断路器 | 10kV顾乔乙线 | 550 | 1072.2 | 194.9% | 0.0 | 红色
2920 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV顾乔甲线19451-断路器 | 10kV顾乔甲线 | 550 | 664.0 | 120.7% | 0.0 | 红色
2921 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV顾合乙线19457-断路器 | 10kV顾合乙线 | 550 | 676.2 | 122.9% | 0.0 | 红色
2922 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV顾合甲线19450-断路器 | 10kV顾合甲线 | 550 | 542.2 | 98.58% | 0.0 | 红色
2923 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV顾园乙线19485开关 | 10kV顾园乙线 | 600 | 463.0 | 77.17% | 0.0 | 红色
2924 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV顾园甲线19452-断路器 | 10kV顾园甲线 | 600 | 767.6 | 127.9% | 0.0 | 红色
2925 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV顾学丙线19479开关 | 10kV顾学丙线 | 550 | 804.1 | 146.2% | 0.0 | 红色
2926 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV顾学乙线19460-断路器 | 10kV顾学乙线 | 550 | 1035.6 | 188.3% | 0.0 | 红色
2927 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV顾海甲线19446-断路器 | 10kV顾海甲线 | 600 | 1827.6 | 304.6% | 0.0 | 红色
2928 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV顾煤线19461-断路器 | 10kV顾煤线 | 600 | 79.2 | 13.2% | 0.0 | 红色
2929 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV顾电线19473开关 | 10kV顾电线 | 600 | 146.2 | 24.37% | 0.0 | 红色
2930 | 黄岛 | 110kV顾家变电站 | 110 | 10kV高峪线19448开关 | 10kV高峪线 | 550 | -335.1 | -60.93% | 0.0 | 红色
2931 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV中心乙线19071开关 | 10kV中心乙线 | 487 | 83.3 | 17.1% | 0.0 | 红色
2932 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV中心甲线19065开关 | 10kV中心甲线 | 400 | 355.3 | 88.83% | 0.0 | 红色
2933 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV信阳线19056开关 | 10kV信阳线 | 380 | 764.5 | 201.2% | 0.0 | 红色
2934 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV华能甲线19056开关 | 10kV华能甲线 | 558 | 0.0 | 0% | 7731.65 | 绿色
2935 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV备用线19088开关 | 10kV友林线 | 558 | 24.4 | 4.373% | 0.0 | 红色
2936 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV旺山线19085开关 | 10kV旺山线 | 460 | 560.5 | 121.8% | 0.0 | 红色
2937 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV港兴线19054开关 | 10kV港兴线 | 550 | 828.4 | 150.6% | 0.0 | 红色
2938 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV港口线19052开关 | 10kV港口线 | 220 | -50.8 | -23.09% | 0.0 | 红色
2939 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV港旺线19072开关 | 10kV港旺线 | 400 | -2.0 | -0.5% | 0.0 | 红色
2940 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV港润线19072开关 | 10kV港润线 | 400 | 6.1 | 1.525% | 0.0 | 红色
2941 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV麦工线19051开关 | 10kV麦工线 | 400 | -26.4 | -6.6% | 0.0 | 红色
2942 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV麦水丙线19084开关 | 10kV麦水丙线 | 400 | 75.1 | 18.77% | 0.0 | 红色
2943 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV麦水乙线19083开关 | 10kV麦水乙线 | 400 | 16.2 | 4.05% | 0.0 | 红色
2944 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV麦水甲线19073开关 | 10kV麦水甲线 | 400 | 48.7 | 12.17% | 0.0 | 红色
2945 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV麦油线19055开关 | 10kV麦油线 | 550 | 10.2 | 1.855% | 0.0 | 红色
2946 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV麦瑞线19076开关 | 10kV麦瑞线 | 400 | 2.0 | 0.5% | 0.0 | 红色
2947 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV麦粮乙线19077开关 | 10kV麦粮乙线 | 600 | 97.5 | 16.25% | 0.0 | 红色
2948 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV麦粮甲线19061开关 | 10kV麦粮甲线 | 600 | 125.9 | 20.98% | 0.0 | 红色
2949 | 黄岛 | 110kV麦墩变电站 | 110 | 10kV备用线19057开关 | 10kV麦铁线 | 400 | 101.5 | 25.37% | 0.0 | 红色
2950 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV五开乙线11176小车开关 | 10kV五开乙线 | 487 | 1065.6 | 218.8% | 0.0 | 红色
2951 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV五开甲线11153小车开关 | 10kV五开甲线 | 487 | 858.0 | 176.2% | 0.0 | 红色
2952 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV亚星线11163小车开关 | 10kV亚星线 | 487 | 2325.6 | 477.5% | 0.0 | 红色
2953 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV天泰乙线11169小车开关 | 10kV伟业线 | 487 | 1254.0 | 257.5% | 0.0 | 红色
2954 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV千禧乙线11177小车开关 | 10kV千禧乙线 | 487 | 2380.8 | 488.9% | 0.0 | 红色
2955 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV千禧甲线11159小车开关 | 10kV千禧甲线 | 487 | 1168.8 | 240% | 0.0 | 红色
2956 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV国贸乙线11175小车开关 | 10kV国贸乙线 | 558 | 1406.4 | 252% | 0.0 | 红色
2957 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV国贸甲线11154小车开关 | 10kV国贸甲线 | 487 | 310.8 | 63.82% | 0.0 | 红色
2958 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV大学乙线11172小车开关 | 10kV大学乙线 | 487 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2959 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV大学甲线11157小车开关 | 10kV大学甲线 | 487 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2960 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV伟业线11171小车开关 | 10kV天泰乙线 | 487 | 639.6 | 131.3% | 0.0 | 红色
2961 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV天泰甲线11162小车开关 | 10kV天泰甲线 | 487 | 310.8 | 63.82% | 0.0 | 红色
2962 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV太海线11173小车开关 | 10kV太海线 | 487 | 1582.8 | 325% | 0.0 | 红色
2963 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV灵山线11156小车开关 | 10kV灵山线 | 487 | 0.0 | 0% | 0.0 | 红色
2964 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV瑞源乙线11174小车开关 | 10kV瑞源乙线 | 487 | 432.0 | 88.71% | 0.0 | 红色
2965 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV瑞源甲线11158小车开关 | 10kV瑞源甲线 | 487 | 1186.8 | 243.7% | 0.0 | 红色
2966 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV长江线11155小车开关 | 10kV长江线 | 487 | 1370.4 | 281.4% | 0.0 | 红色
2967 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV黄嘉乙线11167小车开关 | 10kV黄嘉乙线 | 600 | 79.2 | 13.2% | 0.0 | 红色
2968 | 黄岛 | 110kV黄山变电站 | 110 | 10kV黄嘉甲线11161小车开关 | 10kV黄嘉甲线 | 600 | 121.2 | 20.2% | 0.0 | 红色
2969 | 黄岛 | 35kV黄岛变电站 | 35 | 10kV卧棚线2350小车开关 | 10kV卧棚线 | 380 | 288.8 | 76% | 0.0 | 红色
2970 | 黄岛 | 35kV黄岛变电站 | 35 | 10kV永欣线2352小车开关 | 10kV永欣线 | 380 | 280.0 | 73.68% | 0.0 | 红色
2971 | 黄岛 | 35kV黄岛变电站 | 35 | 10kV油区线2358小车开关 | 10kV油区线 | 400 | 632.0 | 158% | 0.0 | 红色
2972 | 黄岛 | 35kV黄岛变电站 | 35 | 10kV海南线2353小车开关 | 10kV海南线 | 380 | 736.0 | 193.7% | 0.0 | 红色
2973 | 市北 | 35kV滨海变电站 | 35 | 10kV石城线2354小车开关 | 10kV滨海线 | 600 | 362.4 | 60.4% | 0.0 | 红色
2974 | 黄岛 | 35kV黄岛变电站 | 35 | 10kV澎湖线2360小车开关 | 10kV澎湖线 | 380 | 224.8 | 59.16% | 0.0 | 红色
2975 | 黄岛 | 35kV黄岛变电站 | 35 | 10kV滨海线2359小车开关 | 10kV石城线 | 380 | 248.0 | 65.26% | 0.0 | 红色
2976 | 黄岛 | 35kV黄岛变电站 | 35 | 10kV舟山线2362小车开关 | 10kV舟山线 | 380 | 1217.6 | 320.4% | 0.0 | 红色
2977 | 黄岛 | 110kV龙泉变电站 | 110 | 东郭线12756断路器 | 10kV东郭线 | 380 | 271.3 | 71.39% | 0.0 | 红色
2978 | 黄岛 | 110kV龙泉变电站 | 110 | 华邦线12757断路器 | 10kV华邦线 | 558 | -1627.6 | -291.7% | 0.0 | 红色
2979 | 黄岛 | 110kV龙泉变电站 | 110 | 山王线12768断路器 | 10kV山王线 | 380 | -292.6 | -77% | 0.0 | 红色
2980 | 黄岛 | 110kV龙泉变电站 | 110 | 店子线12754断路器 | 10kV店子线 | 380 | 231.6 | 60.95% | 0.0 | 红色
2981 | 黄岛 | 110kV龙泉变电站 | 110 | 泉加线12769断路器 | 10kV泉加线 | 487 | 21.3 | 4.374% | 0.0 | 红色
2982 | 黄岛 | 110kV龙泉变电站 | 110 | 泉岛线12774断路器 | 10kV泉岛线 | 558 | 655.3 | 117.4% | 0.0 | 红色
2983 | 黄岛 | 110kV龙泉变电站 | 110 | 泉水线12772断路器 | 10kV泉水线 | 558 | 1197.9 | 214.7% | 0.0 | 红色
2984 | 黄岛 | 110kV龙泉变电站 | 110 | 泉泰线12771断路器 | 10kV泉泰线 | 487 | 94.5 | 19.4% | 0.0 | 红色
2985 | 黄岛 | 110kV龙泉变电站 | 110 | 泉美线12758断路器 | 10kV泉美线 | 558 | 298.7 | 53.53% | 0.0 | 红色
2986 | 黄岛 | 110kV龙泉变电站 | 110 | 10kV泉融线12759开关 | 10kV泉融线 | 550 | 1484.4 | 269.9% | 0.0 | 红色
2987 | 黄岛 | 110kV龙泉变电站 | 110 | 泉西线12766断路器 | 10kV泉西线 | 380 | 640.1 | 168.4% | 0.0 | 红色
2988 | 黄岛 | 110kV龙泉变电站 | 110 | 郝家线12767断路器 | 10kV郝家线 | 380 | -73.2 | -19.26% | 0.0 | 红色
2989 | 黄岛 | 110kV龙泉变电站 | 110 | 龙店线12773断路器 | 10kV龙店线 | 380 | -4288.5 | -1129% | 0.0 | 红色
2990 | 黄岛 | 110kV龙湾变电站 | 110 | 10kV湾云乙线19663开关 | 10kV湾云乙线 | 400 | 367.6 | 91.9% | 0.0 | 红色
2991 | 黄岛 | 110kV龙湾变电站 | 110 | 10kV湾云甲线19642开关 | 10kV湾云甲线 | 400 | 0.0 | 0% | 5542.4 | 绿色
2992 | 黄岛 | 110kV龙湾变电站 | 110 | 10kV湾峡线19656开关 | 10kV湾峡线 | 400 | 3.5 | 0.875% | 0.0 | 红色
2993 | 黄岛 | 110kV龙湾变电站 | 110 | 10kV湾河线19641开关 | 10kV湾河线 | 550 | -1539.8 | -280% | 0.0 | 红色
2994 | 黄岛 | 110kV龙湾变电站 | 110 | 10kV湾泊线19651开关 | 10kV湾泊线 | 460 | -234.1 | -50.89% | 0.0 | 红色
2995 | 黄岛 | 110kV龙湾变电站 | 110 | 10kV湾里线19643开关 | 10kV湾里线 | 550 | -1835.7 | -333.8% | 0.0 | 红色
2996 | 黄岛 | 110kV龙湾变电站 | 110 | 10kV湾风线19657开关 | 10kV湾风线 | 400 | -632.3 | -158.1% | 0.0 | 红色
2997 | 莱西 | 110kV水集变电站 | 110 | 10kV水集Ⅴ线225开关 | 10kV水集Ⅴ线 | 553 | 1008.2 | 182.3% | 0.0 | 红色
2998 | 即墨 | 35kV七级变电站 | 35 | 10kV七级工业线6028开关 | 10kV七级工业线 | 200 | 8.7529 | 4.3764 | 0 | 红色
2999 | 即墨 | 35kV七级变电站 | 35 | 10kV供水线70043开关（新） | 10kV供水线 | 220 | -0.20785 | -0.094478 | 0 | 红色
3000 | 即墨 | 35kV七级变电站 | 35 | 10kV后吕线6019开关 | 10kV后吕线 | 300 | -0.20785 | -0.069284 | 0 | 红色
3001 | 即墨 | 35kV七级变电站 | 35 | 10kV张院线6024开关 | 10kV张院线 | 400 | -0.20785 | -0.051963 | 0 | 红色
3002 | 即墨 | 35kV七级变电站 | 35 | 10kV泉庄线6029开关 | 10kV泉庄线 | 400 | -0.20785 | -0.051963 | 0 | 红色
3003 | 即墨 | 35kV七级变电站 | 35 | 10kV湍湾线6020开关 | 10kV湍湾线 | 300 | -0.20785 | -0.069284 | 0 | 红色
3004 | 即墨 | 35kV七级变电站 | 35 | 10kV铁一线6020开关 | 10kV铁一线 | 200 | 1.5531 | 0.77656 | 0 | 红色
3005 | 即墨 | 35kV丰城变电站 | 35 | 七口线7856开关 | 10kV七口线 | 200 | -0.69284 | -0.34642 | 0 | 红色
3006 | 即墨 | 35kV丰城变电站 | 35 | 北芦线7861开关 | 10kV北芦线 | 400 | -0.57737 | -0.14434 | 0 | 红色
3007 | 即墨 | 35kV丰城变电站 | 35 | 10kV庞裕线7855开关 | 10kV庞裕线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3008 | 即墨 | 35kV丰城变电站 | 35 | 时家线7857开关 | 10kV时家线 | 100 | 11.2009 | 11.2009 | 0 | 红色
3009 | 即墨 | 35kV丰城变电站 | 35 | 10kV栲栳线7862开关 | 10kV栲栳线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3010 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳丽线 21643开关 | 10kV佳丽线 | 550 | 116.3972 | 21.1631 | 4.7759 | 黄色
3011 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳兴线21659开关 | 10kV佳兴线 | 550 | 171.097 | 31.1085 | 4.7925 | 黄色
3012 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳安线21670开关 | 10kV佳安线 | 550 | 65.2656 | 11.8665 | 4.7166 | 黄色
3013 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳昌线21641开关 | 10kV佳昌线 | 550 | 76.0393 | 13.8253 | 4.8518 | 黄色
3014 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳英线21642开关 | 10kV佳英线 | 550 | 26.9111 | 4.8929 | 2.9696 | 黄色
3015 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳阳线21662开关 | 10kV佳阳线 | 550 | 114.4226 | 20.8041 | 4.6796 | 黄色
3016 | 即墨 | 110kV刘家庄变电站 | 110 | 刘程线7761断路器 | 10kV刘程线 | 550 | -0.0057737 | -0.0010498 | 0 | 红色
3017 | 即墨 | 110kV刘家庄变电站 | 110 | 姜家坡线7755断路器 | 10kV大吕线 | 400 | -0.023095 | -0.0057737 | 0 | 红色
3018 | 即墨 | 110kV刘家庄变电站 | 110 | 大吕线7765断路器 | 10kV姜家坡线 | 400 | -0.011547 | -0.0028868 | 0 | 红色
3019 | 即墨 | 110kV刘家庄变电站 | 110 | 宝石线7764断路器 | 10kV宝石线 | 400 | -0.23095 | -0.057737 | 0 | 红色
3020 | 即墨 | 110kV刘家庄变电站 | 110 | 尖庄线7756断路器 | 10kV尖庄线 | 400 | -0.18476 | -0.046189 | 0 | 红色
3021 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV万成线7964开关 | 10kV万成线 | 550 | -3.0312 | -0.55112 | 0 | 红色
3022 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV上疃线7973开关 | 10kV上疃线 | 400 | -3.0023 | -0.75058 | 0 | 红色
3023 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV下疃线7975开关 | 10kV下疃线 | 400 | -2.5115 | -0.62789 | 0 | 红色
3024 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV何家庄线7978开关 | 10kV何家庄线 | 400 | 0 | 0 | 0 | 红色
3025 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV六合线7968开关 | 10kV六合线 | 400 | -0.92956 | -0.23239 | 0 | 红色
3026 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV北岭线7962开关 | 10kV北岭线ⅠⅡ段 | 400 | -3.0081 | -0.75202 | 0 | 红色
3027 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV北林线7974开关 | 10kV北林线ⅠⅡ段 | 550 | -3.2506 | -0.59101 | 0 | 红色
3028 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV北汽线7976开关 | 10kV北汽线 | 400 | 17.0497 | 4.2624 | 0 | 红色
3029 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV待用Ⅴ间隔7969开关 | 10kV北鑫线 | 600 | -3.0139 | -0.50231 | 0 | 红色
3030 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV北零乙线7977开关 | 10kV北零乙线 | 400 | 13.4065 | 3.3516 | 0 | 红色
3031 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV北零甲线7961开关 | 10kV北零甲线 | 500 | 8.5566 | 1.7113 | 0 | 红色
3032 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV华泉甲线7957开关 | 10kV华泉甲线 | 400 | -3.0081 | -0.75202 | 0 | 红色
3033 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 捷登线7989开关 | 10kV捷登线ⅠⅡ段 | 350 | -2.2286 | -0.63675 | 3.5132 | 黄色
3034 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV营上线7971开关 | 10kV营上线ⅠⅡ段 | 350 | 10.6582 | 3.0452 | 0 | 红色
3035 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV贵华线7972开关 | 10kV贵华线 | 400 | 0 | 0 | 0 | 红色
3036 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV金鑫线7963开关 | 10kV金鑫线 | 400 | -3.0081 | -0.75202 | 0 | 红色
3037 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV黄家线7965开关 | 10kV黄家线ⅢⅣ段 | 400 | -3.0196 | -0.75491 | 0 | 红色
3038 | 即墨 | 35kV华山变电站 | 35 | 10kV乔家屯线5821开关 | 10kV乔家屯线 | 400 | -0.017321 | -0.0043303 | 0 | 红色
3039 | 即墨 | 35kV华山变电站 | 35 | 10kV创新线5816开关 | 10kV创新线 | 550 | 62.2575 | 11.3195 | 0 | 红色
3040 | 即墨 | 35kV华山变电站 | 35 | 10kV华山工业线5818开关 | 10kV华山工业线 | 400 | -0.017321 | -0.0043303 | 0 | 红色
3041 | 即墨 | 35kV华山变电站 | 35 | 4386开关 | 10kV梁家疃线ⅠⅡ段 | 400 | -0.023095 | -0.0057737 | 0 | 红色
3042 | 即墨 | 35kV华山变电站 | 35 | 10kV球场线5823开关 | 10kV球场线 | 150 | 6.3915 | 4.261 | 0 | 红色
3043 | 即墨 | 110kV陆港变电站 | 110 | 10kV金泉线018开关 | 10kV金泉线 | 400 | 1.9053 | 0.47633 | 0 | 红色
3044 | 即墨 | 110kV陆港变电站 | 110 | 10kV闽龙线028开关 | 10kV闽龙线 | 400 | 154.9076 | 38.7269 | 0 | 红色
3045 | 即墨 | 110kV国建变电站 | 110 | 10kV东城线18157开关 | 10kV东城线ⅠⅡ段 | 550 | 2.9908 | 0.54377 | 4.6746 | 黄色
3046 | 即墨 | 110kV国建变电站 | 110 | 10kV华龙线18175开关 | 10kV华龙线 | 550 | 28.1293 | 5.1144 | 3.9133 | 黄色
3047 | 即墨 | 110kV国建变电站 | 110 | 10kV国建线18170开关 | 10kV国建线ⅠⅡ段 | 550 | 10.5485 | 1.9179 | 4.8053 | 黄色
3048 | 即墨 | 110kV国建变电站 | 110 | 10kV国才线18161开关 | 10kV国才线 | 600 | 1.4088 | 0.2348 | 3.3979 | 黄色
3049 | 即墨 | 110kV国建变电站 | 110 | 10kV宏联线18162开关 | 10kV宏联线 | 550 | 246.657 | 44.8467 | 2.55 | 黄色
3050 | 即墨 | 110kV国建变电站 | 110 | 10kV晶宝线18168开关 | 10kV晶宝线 | 550 | 13.3603 | 2.4291 | 5.099 | 黄色
3051 | 即墨 | 110kV国建变电站 | 110 | 10kV烟青线18167开关 | 10kV烟青线 | 550 | 60.4792 | 10.9962 | 5.102 | 黄色
3052 | 即墨 | 110kV国建变电站 | 110 | 10kV石棚乙线18171开关 | 10kV石棚乙线 | 550 | 52.7425 | 9.5895 | 4.7632 | 黄色
3053 | 即墨 | 110kV国建变电站 | 110 | 10kV石棚甲线18158开关 | 10kV石棚甲线 | 550 | 122.8926 | 22.3441 | 4.7504 | 黄色
3054 | 即墨 | 110kV国建变电站 | 110 | 10kV红领线18172开关 | 10kV红领线ⅠⅡ段 | 400 | -0.17321 | -0.043303 | 4.8091 | 黄色
3055 | 即墨 | 110kV国建变电站 | 110 | 10kV西山乙线18160开关 | 10kV西山乙线 | 550 | 10.3753 | 1.8864 | 4.318 | 黄色
3056 | 即墨 | 110kV国建变电站 | 110 | 10kV西山线18159开关 | 10kV西山线ⅠⅡ段 | 550 | 2.4596 | 0.4472 | 4.675 | 黄色
3057 | 即墨 | 110kV国建变电站 | 110 | 10kV金王线18169开关 | 10kV金王线ⅠⅡ段 | 550 | -0.17321 | -0.031493 | 4.7142 | 黄色
3058 | 即墨 | 35kV墨城变电站 | 35 | 10kV东城线5030开关 | 10kV东城线ⅢⅣ段 | 500 | 0 | 0 | 4.6994 | 黄色
3059 | 即墨 | 35kV墨城变电站 | 35 | 10kV文城乙线5027开关 | 10kV文城乙线ⅠⅡ段 | 550 | 39.9769 | 7.2685 | 2.1065 | 黄色
3060 | 即墨 | 35kV墨城变电站 | 35 | 10kV文城甲线5025开关 | 10kV文城甲线ⅠⅡ段 | 500 | 0 | 0 | 0 | 红色
3061 | 即墨 | 35kV墨城变电站 | 35 | 10kV永和线5029开关 | 10kV永和线ⅢⅣ段 | 400 | 55.0808 | 13.7702 | 3.3999 | 黄色
3062 | 即墨 | 35kV墨城变电站 | 35 | 10kV红领线5026开关 | 10kV红领线ⅢⅣ段 | 400 | 41.6859 | 10.4215 | 0 | 红色
3063 | 即墨 | 35kV墨城变电站 | 35 | 10kV铜材线5023开关 | 10kV铜材线ⅠⅡ段 | 550 | 36.0855 | 6.561 | 0 | 红色
3064 | 即墨 | 35kV墨城变电站 | 35 | 10kV锁厂线5028开关 | 10kV锁厂线 | 600 | 0 | 0 | 4.675 | 黄色
3065 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV元庄乙线8471开关 | 10kV元庄乙线 | 550 | 61.3568 | 11.1558 | 0 | 红色
3066 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV元庄线8475开关 | 10kV元庄线 | 550 | 19.8672 | 3.6122 | 0 | 红色
3067 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV华东乙线8472开关 | 10kV华东乙线 | 550 | -0.17321 | -0.031493 | 0 | 红色
3068 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV华东线8474开关 | 10kV华东线 | 550 | -0.17321 | -0.031493 | 0 | 红色
3069 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV夏丰线8489开关间隔开关 | 10kV夏丰线 | 550 | 17.2055 | 3.1283 | 3.4 | 黄色
3070 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV夏伟丙线8489开关 | 10kV夏伟丙线 | 400 | 53.2679 | 13.317 | 3.4 | 黄色
3071 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV夏伟乙线8465开关 | 10kV夏伟乙线 | 400 | -10.9007 | -2.7252 | 0 | 红色
3072 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV夏伟甲线8469开关 | 10kV夏伟甲线 | 400 | -8.9088 | -2.2272 | 4.9356 | 黄色
3073 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV夏信线8473开关 | 10kV夏信线 | 500 | 50.1155 | 10.0231 | 0 | 红色
3074 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV夏元线8486开关间隔开关 | 10kV夏元线 | 400 | 112.6443 | 28.1611 | 5.2024 | 黄色
3075 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV夏明线8485开关间隔开关 | 10kV夏明线 | 550 | -0.98152 | -0.17846 | 4.7647 | 黄色
3076 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV夏菱线62657开关 | 10kV夏菱线 | 600 | -0.17321 | -0.028868 | 4.6886 | 黄色
3077 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV夏金线 8482开关间隔开关 | 10kV夏金线 | 550 | -0.98152 | -0.17846 | 3.6227 | 黄色
3078 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV恒明辉线8468开关 | 10kV恒明辉线 | 550 | 1.0566 | 0.19211 | 0 | 红色
3079 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV枣杭线 8487开关 | 10kV枣杭线 | 550 | 30.254 | 5.5007 | 3.3985 | 黄色
3080 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV柘车河线Ⅲ、Ⅳ段62656开关 | 10kV柘车河线Ⅲ、Ⅳ段 | 550 | 8.9492 | 1.6271 | 4.3667 | 黄色
3081 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV赵家疃线8459开关 | 10kV赵家疃线 | 550 | 1.9342 | 0.35167 | 3.1476 | 黄色
3082 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV闫家岭乙线8458开关 | 10kV闫家岭乙线 | 550 | 4.2206 | 0.76737 | 4.777 | 黄色
3083 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV顺丰线Ⅲ、Ⅳ段40160开关 | 10kV顺丰线Ⅲ、Ⅳ段 | 500 | 18.1062 | 3.6212 | 4.2645 | 黄色
3084 | 即墨 | 110kV大信变电站 | 110 | 10kV乔辛乙线6948开关 | 10kV乔辛乙线 | 400 | -1.0219 | -0.25548 | 4.2768 | 黄色
3085 | 即墨 | 110kV大信变电站 | 110 | 10kV乔辛线6938开关 | 10kV乔辛线 | 400 | 7.806 | 1.9515 | 0 | 红色
3086 | 即墨 | 110kV大信变电站 | 110 | 10kV大信线6935开关 | 10kV大信线 | 400 | 22.9157 | 5.7289 | 0 | 红色
3087 | 即墨 | 110kV大信变电站 | 110 | 10kV柘车河线Ⅰ、Ⅱ段40179开关 | 10kV柘车河线Ⅰ、Ⅱ段 | 550 | -0.28291 | -0.051438 | 4.7074 | 黄色
3088 | 即墨 | 110kV大信变电站 | 110 | 10kV钢厂线6952开关 | 10kV钢厂线 | 460 | 1.8129 | 0.39412 | 5.2053 | 黄色
3089 | 即墨 | 110kV大信变电站 | 110 | 10kV陈家线6949开关 | 10kV陈家线 | 550 | 84.3418 | 15.3349 | 5.1804 | 黄色
3090 | 即墨 | 110kV大信变电站 | 110 | 10kV顺丰线Ⅰ、Ⅱ段62144开关 | 10kV顺丰线Ⅰ、Ⅱ段 | 550 | 47.6905 | 8.671 | 0 | 红色
3091 | 即墨 | 110kV大信变电站 | 110 | 10kV马山线6951开关 | 10kV马山线 | 400 | -1.0046 | -0.25115 | 5.1374 | 黄色
3092 | 即墨 | 110kV大信变电站 | 110 | 10kV龙海线6936开关 | 10kV龙海线 | 400 | -0.023095 | -0.0057737 | 0 | 红色
3093 | 即墨 | 110kV太祉庄变电站 | 110 | 10kV丰台线6254开关 | 10kV丰台线 | 300 | -0.17321 | -0.057737 | 0 | 红色
3094 | 即墨 | 110kV太祉庄变电站 | 110 | 10kV河流线6255开关 | 10kV河流线 | 400 | -0.35219 | -0.088048 | 0 | 红色
3095 | 即墨 | 110kV太祉庄变电站 | 110 | 10kV石灰窑线6257开关 | 10kV石灰窑线 | 200 | -0.11547 | -0.057737 | 0 | 红色
3096 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学乐线19963开关 | 10kV学乐线 | 400 | 11.7552 | 2.9388 | 0 | 红色
3097 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学书线63204开关 | 10kV学书线 | 600 | 27.3383 | 4.5564 | 0 | 红色
3098 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学信乙线19964开关 | 10kV学信乙线 | 600 | 10.2079 | 1.7013 | 0 | 红色
3099 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学信甲线19954开关 | 10kV学信甲线 | 600 | 11.045 | 1.8408 | 0 | 红色
3100 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学卫乙线19941开关 | 10kV学卫乙线 | 500 | 10.2194 | 2.0439 | 0 | 红色
3101 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学卫甲线19974开关 | 10kV学卫甲线 | 500 | 63.7298 | 12.746 | 0 | 红色
3102 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学岛乙线19962开关 | 10kV学岛乙线 | 400 | 24.6016 | 6.1504 | 0 | 红色
3103 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学岛甲线19956开关 | 10kV学岛甲线 | 300 | -0.0057737 | -0.0019246 | 0 | 红色
3104 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学桂丁线018开关 | 10kV学桂丁线 | 550 | 0.23095 | 0.04199 | 0 | 红色
3105 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学桂丙线028开关 | 10kV学桂丙线 | 550 | 3.9954 | 0.72643 | 0 | 红色
3106 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学苑乙线19965开关 | 10kV学桂乙线 | 600 | 5.5427 | 0.92379 | 0 | 红色
3107 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学苑甲线19948开关 | 10kV学桂甲线 | 600 | 16.9688 | 2.8281 | 0 | 红色
3108 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学海乙线19961开关 | 10kV学海乙线 | 550 | 3.5797 | 0.65085 | 0 | 红色
3109 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学海甲线19945开关 | 10kV学海甲线 | 550 | 0.57159 | 0.10393 | 0 | 红色
3110 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学科乙线19942开关 | 10kV学科乙线 | 500 | 2.1247 | 0.42494 | 0 | 红色
3111 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学科甲线19975开关 | 10kV学科甲线 | 500 | 4.821 | 0.9642 | 0 | 红色
3112 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学苑丁线011开关 | 10kV学苑丁线 | 600 | 51.1778 | 8.5296 | 0 | 红色
3113 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学苑丙线032开关 | 10kV学苑丙线 | 600 | 33.5393 | 5.5899 | 0 | 红色
3114 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学苑乙线19965开关 | 10kV学苑乙线 | 600 | 21.3279 | 3.5547 | 0 | 红色
3115 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学苑甲线19948开关 | 10kV学苑甲线 | 600 | 33.1178 | 5.5196 | 0 | 红色
3116 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV学谷甲线012开关 | 10kV学谷甲线 | 600 | 51.3395 | 8.5566 | 0 | 红色
3117 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV山大丁线19977开关 | 10kV山大丁线 | 600 | 41.0797 | 6.8466 | 0 | 红色
3118 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV山大乙线19977开关 | 10kV山大乙线 | 600 | 1.6282 | 0.27136 | 0 | 红色
3119 | 即墨 | 110kV学苑变电站 | 110 | 10kV山大甲线62047开关 | 10kV山大甲线 | 600 | 14.948 | 2.4913 | 0 | 红色
3120 | 即墨 | 110kV官庄变电站 | 110 | 10kV官山线62045开关 | 10kV官山线 | 300 | 0 | 0 | 4.675 | 黄色
3121 | 即墨 | 110kV官庄变电站 | 110 | 10kV官诚线62042开关 | 10kV官诚线 | 600 | -0.69284 | -0.11547 | 4.6255 | 黄色
3122 | 即墨 | 110kV官庄变电站 | 110 | 10kV河头线8166开关 | 10kV河头线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3123 | 即墨 | 110kV官庄变电站 | 110 | 10kV王圈线8170开关 | 10kV王圈线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3124 | 即墨 | 110kV官庄变电站 | 110 | 10kV理邦线62052开关 | 10kV理邦线 | 600 | 1.3857 | 0.23095 | 3.6227 | 黄色
3125 | 即墨 | 35kV市东变电站 | 35 | 10kV名都线6521开关 | 10kV名都线 | 550 | 57.0497 | 10.3727 | 3.1476 | 黄色
3126 | 即墨 | 35kV市东变电站 | 35 | 10kV好事中线6518开关 | 10kV好事中线ⅢⅣ段 | 550 | 48.7587 | 8.8652 | 3.3999 | 黄色
3127 | 即墨 | 35kV市东变电站 | 35 | 10kV段东甲线6519开关 | 10kV段东甲线 | 550 | 86.7956 | 15.781 | 2.1065 | 黄色
3128 | 即墨 | 35kV市东变电站 | 35 | 10kV段东线6520开关 | 10kV段东线ⅠⅡ段 | 500 | 39.9827 | 7.9965 | 3.3936 | 黄色
3129 | 即墨 | 35kV市东变电站 | 35 | 10kV留村线6524开关 | 10kV留村线ⅠⅡ段 | 550 | 0 | 0 | 3.1476 | 黄色
3130 | 即墨 | 35kV市东变电站 | 35 | 10kV航平线6517开关 | 10kV航平线ⅢⅣ段 | 550 | 25.358 | 4.6105 | 4.7142 | 黄色
3131 | 即墨 | 35kV市西变电站 | 35 | 10kV中棉线6761开关 | 10kV中棉线 | 500 | 24.4226 | 4.8845 | 0 | 红色
3132 | 即墨 | 35kV市西变电站 | 35 | 10kV交通线6758开关 | 10kV交通线ⅢⅣ段 | 400 | 68.5912 | 17.1478 | 0 | 红色
3133 | 即墨 | 35kV市西变电站 | 35 | 10kV侨园线6763开关 | 10kV侨园线 | 550 | 21.6513 | 3.9366 | 0 | 红色
3134 | 即墨 | 35kV市西变电站 | 35 | 利群甲线4855开关 | 10kV利群甲线 | 400 | 0 | 0 | 0 | 红色
3135 | 即墨 | 35kV市西变电站 | 35 | 10kV市府线6756开关 | 10kV市府线ⅠⅡⅢ段 | 550 | 66.3395 | 12.0617 | 0 | 红色
3136 | 即墨 | 35kV市西变电站 | 35 | 10kV庄头线18259开关 | 10kV庄头线III IV段 | 550 | 15.7621 | 2.8658 | 0 | 红色
3137 | 即墨 | 35kV市西变电站 | 35 | 10kV新安线6765开关 | 10kV新安线ⅢⅣ段 | 550 | 33.2564 | 6.0466 | 0 | 红色
3138 | 即墨 | 110kV店集变电站 | 110 | 10kV二中线6657开关新 | 10kV二中线 | 245 | 6.9284 | 2.8279 | 2.1065 | 黄色
3139 | 即墨 | 110kV店集变电站 | 110 | 10kV于庄线6655开关 | 10kV于庄线ⅠⅡ段 | 400 | 21.4781 | 5.3695 | 3.4456 | 黄色
3140 | 即墨 | 110kV店集变电站 | 110 | 10kV卫东线2362开关 | 10kV卫东线 | 400 | -0.98152 | -0.24538 | 0 | 红色
3141 | 即墨 | 110kV店集变电站 | 110 | 10kV店集工业线6658开关新 | 10kV店集工业线 | 350 | 11.2587 | 3.2168 | 0 | 红色
3142 | 即墨 | 110kV店集变电站 | 110 | 10kV金口线6661开关新 | 10kV金口线 | 245 | -0.28868 | -0.11783 | 0 | 红色
3143 | 即墨 | 110kV店集变电站 | 110 | 10kV青山线6659开关新 | 10kV青山线 | 400 | -0.057737 | -0.014434 | 3.3999 | 黄色
3144 | 即墨 | 35kV搀山变电站 | 35 | 10kV洼里线6421开关 | 10kV洼里线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3145 | 即墨 | 35kV搀山变电站 | 35 | 10kV羊山线6417开关 | 10kV羊山线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3146 | 即墨 | 35kV搀山变电站 | 35 | 10kV西崔线6415开关 | 10kV西崔线ⅢⅣ段 | 200 | -0.69284 | -0.34642 | 0 | 红色
3147 | 即墨 | 35kV搀山变电站 | 35 | 10kV郑家线6418开关 | 10kV郑家线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3148 | 即墨 | 35kV搀山变电站 | 35 | 10kV黄龙线6420开关 | 10kV黄龙线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3149 | 即墨 | 35kV搀山变电站 | 35 | 10kV鼎胜线6422开关 | 10kV鼎胜线 | 600 | 10.3926 | 1.7321 | 0 | 红色
3150 | 即墨 | 110kV文化路变电站 | 110 | 10kV三里庄线5664开关 | 10kV三里庄ⅠⅡ段 | 550 | 6.8591 | 1.2471 | 0 | 红色
3151 | 即墨 | 110kV文化路变电站 | 110 | 10kV文北甲线5662开关 | 10kV文北甲线 | 550 | 71.7783 | 13.0506 | 4.7859 | 黄色
3152 | 即墨 | 110kV文化路变电站 | 110 | 10kV文城乙线5657开关 | 10kV文城乙线ⅢⅣ段 | 550 | 56.1201 | 10.2037 | 4.7617 | 黄色
3153 | 即墨 | 110kV文化路变电站 | 110 | 10kV文城甲线5663开关 | 10kV文城甲线ⅢⅣ段 | 550 | 0 | 0 | 4.675 | 黄色
3154 | 即墨 | 110kV文化路变电站 | 110 | 10kV文府线5661开关 | 10kV文府线 | 550 | 35.8891 | 6.5253 | 4.7305 | 黄色
3155 | 即墨 | 110kV文化路变电站 | 110 | 10kV正利线5653开关 | 10kV正利线ⅠⅡ段 | 550 | -1.0393 | -0.18896 | 4.6734 | 黄色
3156 | 即墨 | 110kV文化路变电站 | 110 | 10kV金山线5655开关 | 10kV金山线 | 550 | 77.8753 | 14.1591 | 4.7954 | 黄色
3157 | 即墨 | 110kV普东变电站 | 110 | 10kV三星线11168小车开关 | 10kV三星线 | 487 | -0.069284 | -0.014227 | 0 | 红色
3158 | 即墨 | 110kV普东变电站 | 110 | 10kV付家屯线18961开关 | 10kV付家屯线 | 550 | -0.20785 | -0.037791 | 0 | 红色
3159 | 即墨 | 110kV普东变电站 | 110 | 10kV任家乙线18974开关 | 10kV任家乙线 | 550 | -0.069284 | -0.012597 | 0 | 红色
3160 | 即墨 | 110kV普东变电站 | 110 | 10kV任家线18941开关 | 10kV任家线 | 550 | -0.069284 | -0.012597 | 0 | 红色
3161 | 即墨 | 110kV普东变电站 | 110 | 10kV抬头线18948开关 | 10kV抬头线 | 550 | 36.3048 | 6.6009 | 0 | 红色
3162 | 即墨 | 110kV普东变电站 | 110 | 10kV待用Ⅶ线18952开关 | 10kV桃行线 | 550 | -0.069284 | -0.012597 | 0 | 红色
3163 | 即墨 | 110kV普东变电站 | 110 | 10kV潘家线18965开关 | 10kV潘家线 | 550 | 0.069284 | 0.012597 | 0 | 红色
3164 | 即墨 | 110kV普东变电站 | 110 | 10kV顺联线18946开关 | 10kV顺联线 | 550 | 3.1871 | 0.57947 | 0 | 红色
3165 | 即墨 | 35kV服装园变电站 | 35 | 10kV即发线7163开关 | 10kV即发线 | 550 | -3.5162 | -0.6393 | 0 | 红色
3166 | 即墨 | 35kV服装园变电站 | 35 | 10kV商城线7162开关 | 10kV商城线 | 500 | 9.9654 | 1.9931 | 0 | 红色
3167 | 即墨 | 35kV服装园变电站 | 35 | 10kV圣祥线7157开关 | 10kV圣祥线ⅢⅣ段 | 550 | -0.17321 | -0.031493 | 0 | 红色
3168 | 即墨 | 35kV服装园变电站 | 35 | 10kV山东丙线7156开关 | 10kV山东丙线 | 400 | 18.8106 | 4.7027 | 0 | 红色
3169 | 即墨 | 35kV服装园变电站 | 35 | 10kV正泰线7155开关 | 10kV正泰线 | 550 | 8.6143 | 1.5662 | 0 | 红色
3170 | 即墨 | 35kV服装园变电站 | 35 | 瑞华线7161开关 | 10kV瑞华线 | 400 | -0.046189 | -0.011547 | 0 | 红色
3171 | 即墨 | 35kV服装园变电站 | 35 | 10kV郭威线7158开关 | 10kV郭威线ⅢⅣ段 | 400 | -0.11547 | -0.028868 | 0 | 红色
3172 | 即墨 | 35kV楼子疃变电站 | 35 | 10kV中恒线6859开关 | 10kV中恒线 | 550 | 43.955 | 7.9918 | 4.7429 | 黄色
3173 | 即墨 | 35kV楼子疃变电站 | 35 | 10kV中海线23107开关 | 10kV中海线 | 550 | 0 | 0 | 0 | 红色
3174 | 即墨 | 35kV楼子疃变电站 | 35 | 10kV中营线6861开关 | 10kV中营线 | 400 | 13.7125 | 3.4281 | 0 | 红色
3175 | 即墨 | 35kV楼子疃变电站 | 35 | 10kV云桥乙线23105开关 | 10kV云桥乙线 | 400 | 0 | 0 | 3.4 | 黄色
3176 | 即墨 | 35kV楼子疃变电站 | 35 | 10kV云桥线23104开关 | 10kV云桥线 | 400 | 0 | 0 | 3.4 | 黄色
3177 | 即墨 | 35kV楼子疃变电站 | 35 | 10kV双峰线Ⅲ、Ⅳ段23011开关 | 10kV双峰线Ⅲ、Ⅳ段 | 550 | 0 | 0 | 0 | 红色
3178 | 即墨 | 35kV楼子疃变电站 | 35 | 10kV泊子线6862开关 | 10kV泊子线 | 400 | 4.9249 | 1.2312 | 0 | 红色
3179 | 即墨 | 35kV楼子疃变电站 | 35 | 10kV邢家岭线6860开关 | 10kV邢家岭线 | 400 | -0.17321 | -0.043303 | 0 | 红色
3180 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV中山线18273开关 | 10kV中山线 | 550 | 88.0774 | 16.0141 | 0 | 红色
3181 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV交通线18260开关 | 10kV交通线ⅠⅡ段 | 550 | 25.4908 | 4.6347 | 4.7144 | 黄色
3182 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV侨园乙线18272开关 | 10kV侨园乙线 | 550 | 21.4492 | 3.8999 | 0 | 红色
3183 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV利群线18267开关 | 10kV利群线 | 600 | 79.8152 | 13.3025 | 0 | 红色
3184 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV宝龙乙线18263开关 | 10kV宝龙乙线 | 550 | 168.6028 | 30.655 | 4.9356 | 黄色
3185 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV宝龙甲线18266开关 | 10kV宝龙甲线 | 550 | 48.8741 | 8.8862 | 0 | 红色
3186 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV庄头线I II段016开关 | 10kV庄头线I II段016开关 | 550 | 84.5612 | 15.3748 | 0 | 红色
3187 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV振华线18253开关 | 10kV振华线 | 400 | 104.7806 | 26.1952 | 3.6227 | 黄色
3188 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV待用Ⅶ 18275开关 | 10kV横海乙线 | 600 | -0.17321 | -0.028868 | 0 | 红色
3189 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV待用Ⅱ18257开关 | 10kV横海甲线 | 600 | 72.2575 | 12.0429 | 5.2024 | 黄色
3190 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV金融线18261开关 | 10kV金融线 | 550 | 58.0196 | 10.549 | 4.7647 | 黄色
3191 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV阁里线18271开关 | 10kV阁里线ⅢⅣ段 | 550 | 32.5231 | 5.9133 | 0 | 红色
3192 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV顺河线18262开关 | 10kV顺河线 | 550 | 8.7933 | 1.5988 | 4.6886 | 黄色
3193 | 即墨 | 35kV段村变电站 | 35 | 10kV中通线7044开关 | 10kV中通线 | 400 | -0.057737 | -0.014434 | 0 | 红色
3194 | 即墨 | 35kV段村变电站 | 35 | 10kV大屯线7047开关 | 10kV大屯线 | 400 | 38.5681 | 9.642 | 0 | 红色
3195 | 即墨 | 35kV段村变电站 | 35 | 10kV杨头乙线7045开关 | 10kV杨头乙线 | 550 | 1.5012 | 0.27294 | 0 | 红色
3196 | 即墨 | 35kV段村变电站 | 35 | 10kV杨头线7054开关 | 10kV杨头线 | 400 | 19.3418 | 4.8355 | 0 | 红色
3197 | 即墨 | 35kV段村变电站 | 35 | 10kV正大乙线23756开关 | 10kV正大乙线 | 600 | 4.6767 | 0.77945 | 0 | 红色
3198 | 即墨 | 35kV段村变电站 | 35 | 10kV正大甲线23760开关 | 10kV正大甲线 | 600 | -0.46189 | -0.076982 | 0 | 红色
3199 | 即墨 | 35kV段泊岚变电站 | 35 | 10kV刘家庄线5348开关 | 10kV刘家庄线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3200 | 即墨 | 35kV段泊岚变电站 | 35 | 10kV官路埠线5351开关 | 10kV官路埠线 | 550 | -0.69284 | -0.12597 | 0 | 红色
3201 | 即墨 | 35kV段泊岚变电站 | 35 | 10kV岚上线5344开关 | 10kV岚上线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3202 | 即墨 | 35kV段泊岚变电站 | 35 | 10kV瓦戈庄线5345开关 | 10kV瓦戈庄线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3203 | 即墨 | 110kV水泊变电站 | 110 | 中旅丁线8558开关 | 10kV中旅丁线 | 400 | 13.3949 | 3.3487 | 0 | 红色
3204 | 即墨 | 110kV水泊变电站 | 110 | 10kV中旅丙线6830开关 | 10kV中旅丙线 | 400 | 25.4042 | 6.351 | 0 | 红色
3205 | 即墨 | 110kV水泊变电站 | 110 | 中旅乙线8568开关 | 10kV中旅乙线 | 400 | 14.3187 | 3.5797 | 0 | 红色
3206 | 即墨 | 110kV水泊变电站 | 110 | 10kV中旅甲线018开关 | 10kV中旅甲线 | 400 | 18.9376 | 4.7344 | 0 | 红色
3207 | 即墨 | 110kV水泊变电站 | 110 | 场园线8576开关 | 10kV场园线 | 200 | -0.69284 | -0.34642 | 0 | 红色
3208 | 即墨 | 110kV水泊变电站 | 110 | 10kV岭海乙线60362开关 | 10kV岭海乙线 | 600 | -0.69284 | -0.11547 | 0 | 红色
3209 | 即墨 | 110kV水泊变电站 | 110 | 10kV岭海甲线8561开关 | 10kV岭海甲线 | 600 | 18.0139 | 3.0023 | 0 | 红色
3210 | 即墨 | 110kV水泊变电站 | 110 | 10kV待用Ⅺ 线8574开关 | 10kV水创线 | 550 | 0 | 0 | 0 | 红色
3211 | 即墨 | 110kV水泊变电站 | 110 | 备用线8562开关 | 10kV水融线 | 600 | 81.0624 | 13.5104 | 0 | 红色
3212 | 即墨 | 110kV水泊变电站 | 110 | 10kV待用Ⅸ 线8572开关 | 10kV水黄线 | 400 | 31.8707 | 7.9677 | 0 | 红色
3213 | 即墨 | 110kV水泊变电站 | 110 | 河海线8567开关 | 10kV河海线 | 400 | 19.3995 | 4.8499 | 0 | 红色
3214 | 即墨 | 35kV温泉变电站 | 35 | 10kV三六九线60357开关 | 10kV三六九线 | 100 | 13.2217 | 13.2217 | 0 | 红色
3215 | 即墨 | 35kV温泉变电站 | 35 | 10kV东扭线6118开关 | 10kV东扭线 | 550 | -0.017321 | -0.0031493 | 0 | 红色
3216 | 即墨 | 35kV温泉变电站 | 35 | 10kV北黄线6122开关 | 10kV北黄线 | 300 | 26.0912 | 8.6971 | 0 | 红色
3217 | 即墨 | 35kV温泉变电站 | 35 | 10kV温岭线6125开关 | 10kV温岭线 | 550 | 11.4145 | 2.0754 | 0 | 红色
3218 | 即墨 | 35kV温泉变电站 | 35 | 10kV工业线6121开关 | 10kV温泉工业线 | 200 | 70.7564 | 35.3782 | 0 | 红色
3219 | 即墨 | 35kV温泉变电站 | 35 | 10kV王水线6117开关 | 10kV王水线 | 200 | 19.2148 | 9.6074 | 0 | 红色
3220 | 即墨 | 35kV温泉变电站 | 35 | 10kV西杨线6115开关 | 10kV西杨线 | 300 | -0.0057737 | -0.0019246 | 0 | 红色
3221 | 即墨 | 110kV演泉变电站 | 110 | 10kV泉众丁线60753开关 | 10kV泉众丁线 | 1200 | -2.1363 | -0.17802 | 0 | 红色
3222 | 即墨 | 110kV演泉变电站 | 110 | 10kV泉众丙线61110开关 | 10kV泉众丙线 | 1200 | -2.0208 | -0.1684 | 0 | 红色
3223 | 即墨 | 110kV演泉变电站 | 110 | 10kV泉众乙线22663开关 | 10kV泉众乙线 | 1200 | -1.963 | -0.16359 | 0 | 红色
3224 | 即墨 | 110kV演泉变电站 | 110 | 10kV泉众戊线22643开关 | 10kV泉众戊线 | 1200 | -2.0208 | -0.1684 | 0 | 红色
3225 | 即墨 | 110kV演泉变电站 | 110 | 10kV泉众甲线61106开关 | 10kV泉众甲线 | 1200 | -1.963 | -0.16359 | 0 | 红色
3226 | 即墨 | 110kV演泉变电站 | 110 | 10kV泉青线22660开关 | 10kV泉青线 | 550 | 16.8591 | 3.0653 | 0 | 红色
3227 | 即墨 | 110kV演泉变电站 | 110 | 10kV演北线22647开关 | 10kV演北线 | 550 | -0.98152 | -0.17846 | 0 | 红色
3228 | 即墨 | 110kV演泉变电站 | 110 | 10kV演惠乙线61107开关 | 10kV演惠乙线 | 600 | 3.1178 | 0.51963 | 0 | 红色
3229 | 即墨 | 110kV演泉变电站 | 110 | 10kV演惠甲线61117开关 | 10kV演惠甲线 | 600 | 20.2079 | 3.368 | 0 | 红色
3230 | 即墨 | 110kV演泉变电站 | 110 | 10kV演谷线22673开关 | 10kV演谷线 | 550 | -0.98152 | -0.17846 | 0 | 红色
3231 | 即墨 | 110kV演泉变电站 | 110 | 10kV演黄线 22649开关 | 10kV演黄线 | 550 | 6.0624 | 1.1022 | 0 | 红色
3232 | 即墨 | 35kV灵山变电站 | 35 | 三泉线8368开关 | 10kV三泉线 | 200 | -0.69284 | -0.34642 | 0 | 红色
3233 | 即墨 | 35kV灵山变电站 | 35 | 山后线8364开关 | 10kV山后线 | 200 | -0.69284 | -0.34642 | 0 | 红色
3234 | 即墨 | 35kV灵山变电站 | 35 | 岚前岭线8360开关 | 10kV岚前岭线 | 400 | 2.7714 | 0.69284 | 0 | 红色
3235 | 即墨 | 35kV灵山变电站 | 35 | 恒丰乙线8367开关 | 10kV恒丰乙线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3236 | 即墨 | 35kV灵山变电站 | 35 | 恒丰线8359开关 | 10kV恒丰线 | 400 | -0.46189 | -0.11547 | 0 | 红色
3237 | 即墨 | 35kV灵山变电站 | 35 | 灵河乙线8363开关 | 10kV灵河乙线 | 600 | 13.8568 | 2.3095 | 0 | 红色
3238 | 即墨 | 35kV灵山变电站 | 35 | 灵河甲线8362开关 | 10kV灵河甲线 | 600 | 9.6998 | 1.6166 | 0 | 红色
3239 | 即墨 | 35kV灵山变电站 | 35 | 10kV灵长线8366开关 | 10kV灵长线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3240 | 即墨 | 35kV灵山变电站 | 35 | 灵香线8358开关 | 10kV灵香线 | 550 | -0.69284 | -0.12597 | 0 | 红色
3241 | 即墨 | 35kV灵山变电站 | 35 | 索戈庄线8361开关 | 10kV索戈庄线 | 200 | -0.23095 | -0.11547 | 0 | 红色
3242 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV一汽乙线8361开关 | 10kV一汽乙线 | 600 | -2.9908 | -0.49846 | 0 | 红色
3243 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV一汽甲线18680开关 | 10kV一汽甲线 | 600 | -2.9908 | -0.49846 | 0 | 红色
3244 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV北林线III、IV段断路器 | 10kV北林线ⅢⅣ段 | 550 | -0.028868 | -0.0052488 | 0 | 红色
3245 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV梁家疃线18652开关 | 10kV梁家疃线ⅢⅣ段 | 550 | 13.1524 | 2.3913 | 0 | 红色
3246 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV18653汽轮乙线-断路器 | 10kV汽轮乙线 | 600 | 3.0196 | 0.50327 | 0 | 红色
3247 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV待用XⅡ18697开关 | 10kV汽轮甲线 | 600 | -0.0057737 | -0.00096228 | 0 | 红色
3248 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV海誉线18679断路器 | 10kV海誉线 | 550 | 34.0185 | 6.1852 | 0 | 红色
3249 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV海隆乙线18662开关 | 10kV海隆乙线 | 550 | -0.0057737 | -0.0010498 | 0 | 红色
3250 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV玉众乙线18662开关 | 10kV玉众乙线 | 1200 | 0.27714 | 0.023095 | 0 | 红色
3251 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV玉众甲线18669开关 | 10kV玉众甲线 | 1200 | -0.0057737 | -0.00048114 | 0 | 红色
3252 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV玉昕线18657断路器 | 10kV玉昕线 | 550 | -0.080831 | -0.014697 | 0 | 红色
3253 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV玉汽线18671开关 | 10kV玉汽线 | 550 | 14.6074 | 2.6559 | 0 | 红色
3254 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV待用Ⅶ-断路器 | 10kV玉热线 | 600 | -0.0057737 | -0.00096228 | 0 | 红色
3255 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV玉远线18656断路器 | 10kV玉远线 | 600 | 0 | 0 | 0 | 红色
3256 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV玉零乙线18670断路器 | 10kV玉零乙线 | 550 | 23.8222 | 4.3313 | 0 | 红色
3257 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV玉零甲线18661断路器 | 10kV玉零甲线 | 550 | -0.069284 | -0.012597 | 0 | 红色
3258 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV石泉甲线18677开关 | 10kV石泉甲线 | 550 | -0.057737 | -0.010498 | 0 | 红色
3259 | 即墨 | 35kV王村变电站 | 35 | 南王线5517开关 | 10kV南王线 | 200 | -0.69284 | -0.34642 | 0 | 红色
3260 | 即墨 | 35kV王村变电站 | 35 | 10kV崔召线5517开关 | 10kV崔召线 | 300 | -0.69284 | -0.23095 | 0 | 红色
3261 | 即墨 | 35kV王村变电站 | 35 | 王滩线5520开关 | 10kV王滩线 | 200 | 3.4642 | 1.7321 | 0 | 红色
3262 | 即墨 | 35kV王村变电站 | 35 | 10kV王集线5516开关 | 10kV王集线 | 550 | -0.69284 | -0.12597 | 0 | 红色
3263 | 即墨 | 35kV王村变电站 | 35 | 黄官线5519开关 | 10kV黄官线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3264 | 即墨 | 35kV环秀变电站 | 35 | 10kV三里庄线Ⅲ、Ⅳ段5519开关 | 10kV三里庄线Ⅲ、Ⅳ段 | 500 | 68.6259 | 13.7252 | 4.3667 | 黄色
3265 | 即墨 | 35kV环秀变电站 | 35 | 10kV东方线2059开关 | 10kV东方线 | 350 | 71.0739 | 20.3068 | 3.1476 | 黄色
3266 | 即墨 | 35kV环秀变电站 | 35 | 六印线7663开关 | 10kV六印线 | 550 | 66.0277 | 12.005 | 4.777 | 黄色
3267 | 即墨 | 35kV环秀变电站 | 35 | 10kv前北葛线7660开关 | 10kV前北葛线ⅢⅣ段 | 500 | 8.545 | 1.709 | 4.2645 | 黄色
3268 | 即墨 | 35kV环秀变电站 | 35 | 国建线7658开关 | 10kV国建线ⅢⅣ段 | 500 | 15.7621 | 3.1524 | 4.2768 | 黄色
3269 | 即墨 | 35kV环秀变电站 | 35 | 水蛟线7662开关 | 10kV水蛟线ⅢⅣ段 | 500 | 34.1917 | 6.8383 | 4.3081 | 黄色
3270 | 即墨 | 35kV环秀变电站 | 35 | 西山线7656开关 | 10kV西山线ⅢⅣ段 | 500 | 25.2194 | 5.0439 | 4.2929 | 黄色
3271 | 即墨 | 35kV环秀变电站 | 35 | 金王线7655开关 | 10kV金王线ⅢⅣ段 | 550 | 20.9469 | 3.8085 | 4.7074 | 黄色
3272 | 即墨 | 110kV田横变电站 | 110 | 10kV女岛线8260开关 | 10kV女岛线 | 400 | 81.5242 | 20.3811 | 0 | 红色
3273 | 即墨 | 110kV田横变电站 | 110 | 10kV度假区线8263开关 | 10kV度假区线 | 200 | -0.11547 | -0.057737 | 0 | 红色
3274 | 即墨 | 110kV石门变电站 | 110 | 10kV东塔线18757开关 | 10kV东塔线 | 550 | -2.9908 | -0.54377 | 0 | 红色
3275 | 即墨 | 110kV石门变电站 | 110 | 10kV二九二线18757开关 | 10kV二九二线 | 600 | 4.2263 | 0.70439 | 0 | 红色
3276 | 即墨 | 110kV石门变电站 | 110 | 10kV俞家屯线18777开关 | 10kV俞家屯线 | 400 | 0 | 0 | 0 | 红色
3277 | 即墨 | 110kV石门变电站 | 110 | 10kV吉阳线18752开关 | 10kV吉阳线 | 550 | -2.9908 | -0.54377 | 0 | 红色
3278 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV玉林乙线间隔18654开关 | 10kV玉林乙线 | 550 | 29.6651 | 5.3937 | 0 | 红色
3279 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV18678开关间隔-断路器 | 10kV玉林甲线 | 550 | 0.5485 | 0.099727 | 0 | 红色
3280 | 即墨 | 110kV石门变电站 | 110 | 10kV石创丁线18779开关 | 10kV石创丁线 | 550 | 219.8037 | 39.9643 | 0 | 红色
3281 | 即墨 | 110kV石门变电站 | 110 | 10kV石扭线18756开关 | 10kV石扭线 | 550 | 0 | 0 | 0 | 红色
3282 | 即墨 | 110kV石门变电站 | 110 | 10kV石杨线18768开关 | 10kV石杨线 | 550 | 10.0289 | 1.8234 | 0 | 红色
3283 | 即墨 | 110kV石门变电站 | 110 | 10kV麦坡线18778开关 | 10kV麦坡线 | 550 | 46.6339 | 8.4789 | 0 | 红色
3284 | 即墨 | 35kV移风变电站 | 35 | 10kV供水乙线6322开关 | 10kV供水乙线 | 380 | -0.69284 | -0.18233 | 0 | 红色
3285 | 即墨 | 35kV移风变电站 | 35 | 10kV供水甲线6324开关 | 10kV供水甲线 | 200 | 0 | 0 | 0 | 红色
3286 | 即墨 | 35kV移风变电站 | 35 | 10kV朱家庄线6316开关 | 10kV朱家庄线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3287 | 即墨 | 35kV移风变电站 | 35 | 10kV待用Ⅵ013开关 | 10kV河北线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3288 | 即墨 | 35kV移风变电站 | 35 | 10kV西马线6320开关 | 10kV西马线 | 400 | -0.69284 | -0.17321 | 0 | 红色
3289 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV三湖线8060开关 | 10kV三湖线 | 500 | -0.60624 | -0.12125 | 0 | 红色
3290 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV伟隆线8090开关 | 10kV伟隆线 | 550 | -0.35219 | -0.064035 | 0 | 红色
3291 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV六里线8071开关 | 10kV六里线 | 400 | -0.046189 | -0.011547 | 0 | 红色
3292 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV古城甲线8064开关 | 10kV古城甲线 | 550 | -0.73326 | -0.13332 | 0 | 红色
3293 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV古城线8088开关 | 10kV古城线 | 550 | -0.35219 | -0.064035 | 0 | 红色
3294 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV城后线8073开关 | 10kV城后线 | 400 | -0.73326 | -0.18331 | 0 | 红色
3295 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV大宇线8061开关 | 10kV大宇线 | 500 | -0.60624 | -0.12125 | 0 | 红色
3296 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV棉纺线8089开关 | 10kV棉纺线 | 550 | 65.3926 | 11.8896 | 0 | 红色
3297 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV橡胶线8062开关 | 10kV橡胶线 | 400 | 22.8984 | 5.7246 | 0 | 红色
3298 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV蓝东线8085开关 | 10kV蓝东线 | 550 | 31.6397 | 5.7527 | 0 | 红色
3299 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV蓝天线8086开关 | 10kV蓝天线 | 600 | 0 | 0 | 0 | 红色
3300 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV蓝新线8075开关 | 10kV蓝新线 | 600 | 0 | 0 | 0 | 红色
3301 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV蓝海乙线8087开关 | 10kV蓝海乙线 | 350 | -0.35219 | -0.10063 | 0 | 红色
3302 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV蓝海甲线8076开关 | 10kV蓝海甲线 | 550 | -0.0057737 | -0.0010498 | 0 | 红色
3303 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV辛城线8063开关 | 10kV辛城线 | 400 | -0.73326 | -0.18331 | 0 | 红色
3304 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV郭家线19533开关 | 10kV郭家线 | 550 | 11.5993 | 2.109 | 0 | 红色
3305 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV蓝京线653D开关 | 10kV蓝京线 | 600 | 5.775 | -4.88 | 0 | 红色
3306 | 即墨 | 110kV蓝村变电站 | 110 | 10kV蓝京线683D开关 | 10kV蓝疃线 | 600 | 2.05 | -1.84 | 0 | 红色
3307 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷智丁线8083开关 | 10kV谷智丁线 | 600 | 74.3014 | 12.3836 | 5.2053 | 黄色
3308 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷智乙线21790开关 | 10kV谷智乙线 | 600 | 65.56 | 10.9267 | 0 | 红色
3309 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷洋丁线21753开关 | 10kV谷洋丁线 | 600 | 56.7494 | 9.4582 | 5.1804 | 黄色
3310 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷洋丙线21787开关 | 10kV谷洋丙线 | 600 | 47.6097 | 7.9349 | 0 | 红色
3311 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷洋乙线21768开关 | 10kV谷洋乙线 | 600 | 56.4896 | 9.4149 | 0 | 红色
3312 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷洋甲线21750开关 | 10kV谷洋甲线 | 600 | 49.9018 | 8.317 | 0 | 红色
3313 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷海丁线21731开关 | 10kV谷海丁线 | 600 | 44.2667 | 7.3778 | 5.1627 | 黄色
3314 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷海丙线21786开关 | 10kV谷海丙线 | 600 | 71.8303 | 11.9717 | 0 | 红色
3315 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷海乙线21767开关 | 10kV谷海乙线 | 600 | 44.642 | 7.4403 | 0 | 红色
3316 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷海甲线21749开关 | 10kV谷海甲线 | 600 | 71.9053 | 11.9842 | 0 | 红色
3317 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷物丁线21730开关 | 10kV谷物丁线 | 600 | 26.3915 | 4.3986 | 5.1374 | 黄色
3318 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷物丙线21788开关 | 10kV谷物丙线 | 600 | 19.1975 | 3.1996 | 0 | 红色
3319 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷物乙线21770开关 | 10kV谷物乙线 | 600 | 23.3083 | 3.8847 | 0 | 红色
3320 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷物甲线21751开关 | 10kV谷物甲线 | 600 | 18.4758 | 3.0793 | 0 | 红色
3321 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷联丁线21732开关 | 10kV谷联丁线 | 600 | 3.9145 | 0.65242 | 5.1055 | 黄色
3322 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷联丙线21789开关 | 10kV谷联丙线 | 600 | 11.1374 | 1.8562 | 0 | 红色
3323 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷联乙线21771开关 | 10kV谷联乙线 | 600 | 3.6663 | 0.61105 | 0 | 红色
3324 | 即墨 | 110kV蓝谷变电站 | 110 | 10kV谷联甲线21752开关 | 10kV谷联甲线 | 600 | 5.433 | 0.9055 | 0 | 红色
3325 | 即墨 | 35kV西城变电站 | 35 | 10kV下泊线ⅢⅣ段21733开关 | 10kV下泊线ⅢⅣ段 | 550 | 0 | 0 | 4.675 | 黄色
3326 | 即墨 | 35kV西城变电站 | 35 | 10kV双峰线7554开关 | 10kV双峰线Ⅰ、Ⅱ段 | 400 | 13.8972 | 3.4743 | 3.4295 | 黄色
3327 | 即墨 | 35kV西城变电站 | 35 | 10kV振兴线7559开关 | 10kV振兴线ⅠⅡ段 | 550 | 29.9885 | 5.4524 | 4.7213 | 黄色
3328 | 即墨 | 35kV西城变电站 | 35 | 10kV新安线7560开关 | 10kV新安线ⅠⅡ段 | 550 | 29.9885 | 5.4524 | 4.7213 | 黄色
3329 | 即墨 | 35kV西城变电站 | 35 | 10kV永和线7561开关 | 10kV永和线ⅠⅡ段 | 500 | 60.6467 | 12.1293 | 4.3531 | 黄色
3330 | 即墨 | 35kV西城变电站 | 35 | 10kV铜材线7555开关 | 10kV铜材线ⅢⅣ段 | 550 | 75.3349 | 13.6972 | 4.7914 | 黄色
3331 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵峰线016开关 | 10kV赵峰线 | 550 | -0.39261 | -0.071384 | 0 | 红色
3332 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵水线033开关 | 10kV赵水线 | 550 | 7.7252 | 1.4046 | 4.6869 | 黄色
3333 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV东丽乙线18352开关 | 10kV东丽乙线 | 600 | 0 | 0 | 0 | 红色
3334 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV东丽线18371开关 | 10kV东丽线 | 600 | 26.7206 | 4.4534 | 5.1379 | 黄色
3335 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV亚麻线Ⅲ、Ⅳ段18371开关 | 10kV亚麻线Ⅲ、Ⅳ段 | 550 | -0.35219 | -0.064035 | 0 | 红色
3336 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV圣祥线18377开关 | 10kV圣祥线ⅠⅡ段 | 550 | 8.7875 | 1.5977 | 4.6886 | 黄色
3337 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV埠南乙线18353开关 | 10kV埠南乙线 | 550 | 12.6559 | 2.3011 | 0 | 红色
3338 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV埠南甲线18368开关 | 10kV埠南甲线 | 550 | 10.1963 | 1.8539 | 4.6908 | 黄色
3339 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV山东乙线18356开关 | 10kV山东乙线 | 550 | 24.2552 | 4.41 | 0 | 红色
3340 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV营上乙线18370开关 | 10kV营上乙线 | 550 | 19.6882 | 3.5797 | 4.7054 | 黄色
3341 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV通济线18369开关 | 10kV通济线 | 550 | 31.2875 | 5.6886 | 4.7234 | 黄色
3342 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV郭亚线18367开关 | 10kV郭亚线 | 400 | -0.35219 | -0.088048 | 3.3993 | 黄色
3343 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV郭城乙线18378开关 | 10kV郭城乙线 | 550 | -0.35219 | -0.064035 | 4.6745 | 黄色
3344 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV郭威线18355开关 | 10kV郭威线ⅠⅡ段 | 550 | 14.4169 | 2.6212 | 0 | 红色
3345 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV待用Ⅱ线18358开关 | 10kV郭盛线 | 400 | -0.35219 | -0.088048 | 0 | 红色
3346 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV郭祥线18359开关 | 10kV郭祥线 | 550 | 64.336 | 11.6975 | 0 | 红色
3347 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV郭通线18357开关 | 10kV郭通线 | 400 | -0.35219 | -0.088048 | 0 | 红色
3348 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV郭鑫线18375开关 | 10kV郭鑫线 | 600 | 35.8603 | 5.9767 | 5.1508 | 黄色
3349 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV铁二甲线18379开关 | 10kV铁二甲线 | 600 | 9.4919 | 1.582 | 5.1134 | 黄色
3350 | 即墨 | 110kV郭庄变电站 | 110 | 10kV铁二线18351开关 | 10kV铁二线 | 300 | 26.7206 | 8.9069 | 0 | 红色
3351 | 即墨 | 35kV长直变电站 | 35 | 10kV三官庙线5921开关（新） | 10kV三官庙线 | 400 | -0.011547 | -0.0028868 | 0 | 红色
3352 | 即墨 | 35kV长直变电站 | 35 | 10kV北岭线5920开关（新） | 10kV北岭线ⅢⅣ段 | 550 | -0.011547 | -0.0020995 | 0 | 红色
3353 | 即墨 | 35kV长直变电站 | 35 | 10kV张戈庄线5922开关（新） | 10kV张戈庄线 | 400 | -0.011547 | -0.0028868 | 0 | 红色
3354 | 即墨 | 35kV长直变电站 | 35 | 10kV栗林线5918开关（新） | 10kV栗林线 | 200 | -0.011547 | -0.0057737 | 0 | 红色
3355 | 即墨 | 35kV长直变电站 | 35 | 10kV永泰线5916开关(新) | 10kV永泰线 | 200 | 0 | 0 | 0 | 红色
3356 | 即墨 | 35kV长直变电站 | 35 | 10kV长直工业线5915开关（新） | 10kV长直工业线 | 400 | -0.051963 | -0.012991 | 0 | 红色
3357 | 即墨 | 110kV陆港变电站 | 110 | 10kV挪城线011开关 | 10kV挪城线 | 400 | 66.3395 | 16.5849 | 0 | 红色
3358 | 即墨 | 110kV陆港变电站 | 110 | 10kV栾埠乙线017开关 | 10kV栾埠乙线 | 550 | 14.2032 | 2.5824 | 0 | 红色
3359 | 即墨 | 110kV陆港变电站 | 110 | 10kV栾埠线032开关 | 10kV栾埠线 | 550 | -0.23095 | -0.04199 | 0 | 红色
3360 | 即墨 | 110kV陆港变电站 | 110 | 泉东线12753断路器 | 10kV泉东线 | 380 | 66.2818 | 17.4426 | 0 | 红色
3361 | 即墨 | 110kV陆港变电站 | 110 | 10kV王演庄线030开关 | 10kV王演庄线 | 400 | -0.6351 | -0.15878 | 0 | 红色
3362 | 即墨 | 110kV鹤山变电站 | 110 | 10kV南选线18457开关 | 10kV南选线 | 400 | 29.2956 | 7.3239 | 0 | 红色
3363 | 即墨 | 110kV鹤山变电站 | 110 | 10kV双星线18455开关 | 10kV双星线 | 550 | -0.040416 | -0.0073483 | 0 | 红色
3364 | 即墨 | 110kV鹤山变电站 | 110 | 10kV姚家庄线18456开关 | 10kV姚家庄线 | 550 | 14.8499 | 2.7 | 0 | 红色
3365 | 即墨 | 110kV鹤山变电站 | 110 | 10kV微软线18469开关 | 10kV微软线 | 550 | 0 | 0 | 0 | 红色
3366 | 即墨 | 110kV鹤山变电站 | 110 | 10kV柴岛线18468开关 | 10kV柴岛线 | 550 | 30.5196 | 5.549 | 0 | 红色
3367 | 即墨 | 110kV鹤山变电站 | 110 | 10kV水泊线18475开关 | 10kV水泊线 | 400 | 34.4861 | 8.6215 | 0 | 红色
3368 | 即墨 | 110kV鹤山变电站 | 110 | 10kV白庙线18467开关 | 10kV白庙线 | 400 | -0.057737 | -0.014434 | 0 | 红色
3369 | 即墨 | 110kV鹤山变电站 | 110 | 10kV硅谷丁线18478开关 | 10kV硅谷丁线 | 550 | 43.1467 | 7.8448 | 0 | 红色
3370 | 即墨 | 110kV鹤山变电站 | 110 | 10kV硅谷乙线18471开关 | 10kV硅谷乙线 | 400 | 7.7829 | 1.9457 | 0 | 红色
3371 | 即墨 | 110kV鹤山变电站 | 110 | 10kV硅谷甲线18452开关 | 10kV硅谷甲线 | 550 | 32.0381 | 5.8251 | 0 | 红色
3372 | 即墨 | 110kV鹤山变电站 | 110 | 10kV红星线18460开关 | 10kV红星线 | 400 | -0.057737 | -0.014434 | 0 | 红色
3373 | 即墨 | 110kV鹤山变电站 | 110 | 10kV鹤岩线18451开关 | 10kV鹤岩线 | 400 | 26.9977 | 6.7494 | 0 | 红色
3374 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV上夼线18842开关 | 10kV上夼线 | 550 | 35.1963 | 6.3993 | 4.7294 | 黄色
3375 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV九六夼甲线18856开关 | 10kV九六夼甲线 | 550 | 0 | 0 | 4.675 | 黄色
3376 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV前北葛线18860开关 | 10kV前北葛线ⅠⅡ段 | 550 | 0 | 0 | 4.675 | 黄色
3377 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV好事中线I、II段18858开关 | 10kV好事中线ⅠⅡ段 | 550 | 6.5127 | 1.1841 | 4.6851 | 黄色
3378 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV平安线18865开关 | 10kV平安线 | 400 | -2.9908 | -0.74769 | 3.3936 | 黄色
3379 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV新区甲线18857开关 | 10kV新区甲线 | 550 | 0 | 0 | 4.675 | 黄色
3380 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV正利线18859开关 | 10kV正利线ⅢⅣ段 | 550 | -2.9908 | -0.54377 | 4.6704 | 黄色
3381 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV水蛟线18867开关 | 10kV水蛟线Ⅰ、Ⅱ段 | 550 | 44.1686 | 8.0307 | 4.7433 | 黄色
3382 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV留村线III、IV段18854开关 | 10kV留村线ⅢⅣ段 | 550 | 96.963 | 17.6296 | 4.8249 | 黄色
3383 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV航平线I、II段18847开关 | 10kV航平线ⅠⅡ段 | 550 | 60.8891 | 11.0708 | 4.7691 | 黄色
3384 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV新区乙线18851开关 | 10kV龙发丙线 | 550 | -3.1697 | -0.57632 | 4.6701 | 黄色
3385 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV待用Ⅴ线18846开关 | 10kV龙发乙线 | 550 | 0 | 0 | 4.675 | 黄色
3386 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV待用Ⅳ线18845开关 | 10kV龙发甲线 | 550 | -32.0266 | -5.823 | 4.6255 | 黄色
3387 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV龙水线18868开关 | 10kV龙水线 | 550 | 17.5982 | 3.1997 | 4.7022 | 黄色
3388 | 即墨 | 35kV西城变电站 | 35 | 10kV家佳源线7553开关 | 10kV家佳源线 | 6.93 | 0 | 0 | 19.5 | 黄色
3389 | 即墨 | 35kV王村变电站 | 35 | 10kV王林线5522开关 | 10kV王林线 | 10.39 | 79.0993 | 3.27 | 0 | 红色
3390 | 即墨 | 35kV温泉变电站 | 35 | 10kV温石线6119开关 | 10kV温石线 | 8.44 | 413.9723 | 0.47 | 0 | 红色
3391 | 即墨 | 35kV市东变电站 | 35 | 10kV东新线6522开关 | 10kV东新线 | 5.2 | 281.7552 | 0 | 17.5 | 黄色
3392 | 即墨 | 35kV市东变电站 | 35 | 10kV东升线6523开关 | 10kV东升线 | 10.39 | 295.0346 | 0 | 17.5 | 黄色
3393 | 即墨 | 35kV移风变电站 | 35 | 10kV河北乙线6319开关 | 10kV河北乙线 | 6.93 | 124.1339 | 9.09 | 0 | 红色
3394 | 即墨 | 35kV华山变电站 | 35 | 10kV华应线5826开关 | 10kV华应线 | 11.29 | 315.8199 | 3.1 | 0 | 红色
3395 | 即墨 | 35kV丰城变电站 | 35 | 10kV丰前线7858开关 | 10kV丰前线 | 8.66 | 28.8684 | 4.97 | 0 | 红色
3396 | 即墨 | 35kV段泊岚变电站 | 35 | 10kV官路埠乙线5346开关 | 10kV官路埠乙线 | 6.93 | 403.0023 | 4.18 | 0 | 红色
3397 | 即墨 | 110kV陆港变电站 | 110 | 10kV陆泉甲线13开关 | 10kV陆泉甲线 | 10.39 | 573.3256 | 0 | 0 | 红色
3398 | 即墨 | 110kV陆港变电站 | 110 | 10kV陆泉乙线29开关 | 10kV陆泉乙线 | 9.53 | 197.4596 | 36.2 | 0 | 红色
3399 | 即墨 | 110KV花园变电站 | 110 | 10kV花信甲线14开关 | 10kV花信甲线 | 10.39 | 88.3372 | 0 | 0 | 红色
3400 | 即墨 | 110KV花园变电站 | 110 | 10kV花阳甲线15开关 | 10kV花阳甲线 | 10.39 | 139.7229 | 7.31 | 0 | 红色
3401 | 即墨 | 110KV花园变电站 | 110 | 10kV花埠甲线16开关 | 10kV花埠甲线 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 红色
3402 | 即墨 | 110KV花园变电站 | 110 | 10kV花信乙线27开关 | 10kV花信乙线 | 10.39 | 270.2079 | 0 | 0 | 红色
3403 | 即墨 | 110KV花园变电站 | 110 | 10kV花阳乙线28开关 | 10kV花阳乙线 | 10.39 | 302.5404 | 0 | 0 | 红色
3404 | 即墨 | 110KV花园变电站 | 110 | 10kV花埠乙线29开关 | 10kV花埠乙线 | 7.97 | 474.0185 | 0 | 0 | 红色
3405 | 即墨 | 110KV新生变电站 | 110 | 10kV新宝甲线11开关 | 10kV新宝甲线 | 600 | 316.3972 | 0 | 17.5 | 黄色
3406 | 即墨 | 110KV新生变电站 | 110 | 10kV新宝乙线37开关 | 10kV新宝乙线 | 600 | 221.709 | 0 | 16.56 | 黄色
3407 | 即墨 | 110KV新生变电站 | 110 | 10kV新广线34开关 | 10kV新广线 | 500 | 351.6166 | 0 | 16.56 | 黄色
3408 | 即墨 | 110KV新生变电站 | 110 | 10kV新河线33开关 | 10kV新河线 | 500 | 503.4642 | 0 | 16.56 | 黄色
3409 | 即墨 | 110KV新生变电站 | 110 | 10kV新生甲线24开关 | 10kV新生甲线 | 500 | 355.0808 | 0 | 17.5 | 黄色
3410 | 即墨 | 110KV新生变电站 | 110 | 10kV新山线22开关 | 10kV新山线 | 500 | 422.0554 | 0 | 17.5 | 黄色
3411 | 即墨 | 110KV新生变电站 | 110 | 10kV新书乙线39开关 | 10kV新书乙线 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 黄色
3412 | 即墨 | 110KV新生变电站 | 110 | 10kV新书甲线12开关 | 10kV新书甲线 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 黄色
3413 | 即墨 | 110KV新生变电站 | 110 | 10kV新东乙线38开关 | 10kV新东乙线 | 500 | 410.5081 | 0 | 16.56 | 黄色
3414 | 即墨 | 110KV新生变电站 | 110 | 10kV新岙线23开关 | 10kV新岙线 | 500 | 122.9792 | 0 | 17.5 | 黄色
3415 | 即墨 | 110KV新生变电站 | 110 | 10kV新东甲线21开关 | 10kV新东甲线 | 500 | 309.4688 | 0 | 17.5 | 黄色
3416 | 即墨 | 110KV新生变电站 | 110 | 10kV新生乙线35开关 | 10kV新生乙线 | 500 | 491.3395 | 0 | 16.56 | 黄色
3417 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵英线32开关 | 10kV赵英线 | 600 | 356.2356 | 0 | 13.71 | 黄色
3418 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵泊线15开关 | 10kV赵泊线 | 600 | 298.4988 | 0 | 0 | 红色
3419 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵楼甲线11开关 | 10kV赵楼甲线 | 400 | 20.2079 | 0 | 0 | 红色
3420 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵安乙线30开关 | 10kV赵安乙线 | 400 | 479.2148 | 0 | 13.71 | 黄色
3421 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵楼乙线28开关 | 10kV赵楼乙线 | 400 | 312.3557 | 0 | 13.71 | 黄色
3422 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵瑞线14开关 | 10kV赵瑞线 | 600 | 254.6189 | 14.82 | 0 | 红色
3423 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵丽线20开关 | 10kV赵丽线 | 600 | 264.4342 | 0 | 0 | 红色
3424 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵闫线39开关 | 10kV赵闫线 | 600 | 372.9792 | 0 | 13.71 | 黄色
3425 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵北线19开关 | 10kV赵北线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红色
3426 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵安甲线13开关 | 10kV赵安甲线 | 400 | 479.7921 | 0 | 0 | 红色
3427 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵峰线16开关 | 10kV赵峰线 | 320 | 362.0092 | 10.02 | 0 | 红色
3428 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵通线31开关 | 10kV赵通线 | 600 | 241.3395 | 0 | 13.71 | 黄色
3429 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵桥甲线12开关 | 10kV赵桥甲线 | 400 | 432.448 | 0 | 0 | 红色
3430 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵水线33开关 | 10kV赵水线 | 600 | 353.9261 | 0 | 13.71 | 黄色
3431 | 即墨 | 110kV赵家岭变电站 | 110 | 10kV赵桥乙线29开关 | 10kV赵桥乙线 | 400 | 359.6998 | 0 | 13.71 | 黄色
3432 | 即墨 | 110kV玉石变电站 | 110 | 10kV玉城线18667开关 | 10kV玉城线 | 10.39 | 163.3949 | 0 | 0 | 红色
3433 | 即墨 | 110kV演泉变电站 | 110 | 10kV演威线22645开关 | 10kV演威线 | 10.4 | 384.5266 | 0 | 0 | 红色
3434 | 即墨 | 110kV演泉变电站 | 110 | 10kV演东线22670开关 | 10kV演东线 | 10.4 | 437.6443 | 0 | 0 | 红色
3435 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV下泊线8461开关 | 10kV下泊线 | 9.66 | 266.7436 | 0 | 19.5 | 黄色
3436 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV麒麟丙线8462开关 | 10kV麒麟丙线 | 600 | 0 | 0 | 19.5 | 黄色
3437 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV麒麟丁线8476开关 | 10kV麒麟丁线 | 600 | 0 | 0 | 0 | 红色
3438 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV夏菱乙线8477开关 | 10kV夏菱乙线 | 8.66 | 77.9446 | 1.5 | 0 | 红色
3439 | 即墨 | 110kV夏堤河变电站 | 110 | 10kV夏东线8483开关 | 10kV夏东线 | 8.66 | 242.4942 | 0 | 13.71 | 黄色
3440 | 即墨 | 110kV文化路变电站 | 110 | 10kV文佳线5654开关 | 10kV文佳线 | 10.39 | 176.6744 | 0 | 8.55 | 黄色
3441 | 即墨 | 110kV文化路变电站 | 110 | 10kV文泉线5656开关 | 10kV文泉线 | 6.93 | 158.1986 | 0 | 8.55 | 黄色
3442 | 即墨 | 110kV文化路变电站 | 110 | 10kV文秀线5660开关 | 10kV文秀线 | 10.39 | 265.5889 | 0 | 8.55 | 黄色
3443 | 即墨 | 110kV田横变电站 | 110 | 10kV西崔线8264开关 | 10kV西崔线 | 8.66 | 176.6744 | 13.51 | 0 | 红色
3444 | 即墨 | 110kV石门变电站 | 110 | 10kV石创甲线18751开关 | 10kV石创甲线 | 6.93 | 354.5035 | 0 | 0 | 红色
3445 | 即墨 | 110kV石门变电站 | 110 | 10kV石创丙线18753开关 | 10kV石创丙线 | 10.39 | 437.6443 | 0 | 0 | 红色
3446 | 即墨 | 110kV石门变电站 | 110 | 10kV石俞线18754开关 | 10kV石俞线 | 10.39 | 94.1109 | 4.43 | 0 | 红色
3447 | 即墨 | 110kV石门变电站 | 110 | 10kV双塔线18767开关 | 10kV双塔线 | 10.39 | 269.0531 | 16.07 | 0 | 红色
3448 | 即墨 | 110kV石门变电站 | 110 | 10kV石创乙线18771开关 | 10kV石创乙线 | 10.39 | 411.6628 | 0 | 0 | 红色
3449 | 即墨 | 110kV普东变电站 | 110 | 10kV东联线18951开关 | 10kV东联线 | 8.66 | 548.4988 | 0 | 0 | 红色
3450 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV龙材甲线18841开关 | 10kV龙材甲线 | 10.39 | 239.6074 | 15.98 | 14.62 | 黄色
3451 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV龙材乙线18866开关 | 10kV龙材乙线 | 10.39 | 235.5658 | 2.41 | 14.62 | 黄色
3452 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV龙秀甲线18843开关 | 10kV龙秀甲线 | 10.39 | 379.3303 | 0 | 14.62 | 黄色
3453 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV龙智线18844开关 | 10kV龙智线 | 10.39 | 79.0993 | 0 | 14.62 | 黄色
3454 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV九六夼乙线18850开关 | 10kV九六夼乙线 | 10.39 | 471.709 | 13.47 | 14.62 | 黄色
3455 | 即墨 | 110kV龙山变电站 | 110 | 10kV龙秀乙线18869开关 | 10kV龙秀乙线 | 10.39 | 187.6443 | 0 | 14.62 | 黄色
3456 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳禧线21652开关 | 10kV佳禧线 | 8.66 | 54.2725 | 0 | 13.71 | 黄色
3457 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳翠线21661开关 | 10kV佳翠线 | 10.39 | 76.2125 | 0 | 19.5 | 黄色
3458 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳河线21674开关 | 10kV佳河线 | 8.66 | 83.1409 | 0.12 | 19.5 | 黄色
3459 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳兴线21659开关 | 10kV佳兴线 | 10.39 | 573.903 | 0 | 19.5 | 黄色
3460 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳丽线21643开关 | 10kV佳丽线 | 8.66 | 505.1963 | 0 | 13.71 | 黄色
3461 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳玉线21644开关 | 10kV佳玉线 | 8.66 | 100.4619 | 0 | 13.71 | 黄色
3462 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳泰线21664开关 | 10kV佳泰线 | 8.66 | 285.7968 | 0 | 19.5 | 黄色
3463 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳万丁线21676开关 | 10kV佳万丁线 | 8.66 | 27.7136 | 0 | 19.5 | 黄色
3464 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳安线21670开关 | 10kV佳安线 | 10.39 | 228.6374 | 0 | 19.5 | 黄色
3465 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳昌线21641开关 | 10kV佳昌线 | 10.39 | 335.4503 | 0 | 13.71 | 黄色
3466 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳医线21645开关 | 10kV佳医线 | 8.66 | 53.6952 | 0 | 13.71 | 黄色
3467 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳医乙线21671开关 | 10kV佳医乙线 | 8.66 | 57.7367 | 0 | 19.5 | 黄色
3468 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳阳线21662开关 | 10kV佳阳线 | 10.39 | 438.2217 | 0 | 19.5 | 黄色
3469 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳悦线21673开关 | 10kV佳悦线 | 8.66 | 31.7552 | 0 | 19.5 | 黄色
3470 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳贸线21651开关 | 10kV佳贸线 | 6.93 | 433.0254 | 0 | 13.71 | 黄色
3471 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳洲线21646开关 | 10kV佳洲线 | 9.53 | 45.0346 | 0 | 13.71 | 黄色
3472 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳鳌线21649开关 | 10kV佳鳌线 | 6.93 | 386.2587 | 17.32 | 13.71 | 黄色
3473 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳鳌乙线21672开关 | 10kV佳鳌乙线 | 10.39 | 362.0092 | 0 | 19.5 | 黄色
3474 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳商线21660开关 | 10kV佳商线 | 10.39 | 166.2818 | 0 | 19.5 | 黄色
3475 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳学线21650开关 | 10kV佳学线 | 5.59 | 367.2055 | 0 | 13.71 | 黄色
3476 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳新线21663开关 | 10kV佳新线 | 9.66 | 588.3372 | 0 | 19.5 | 黄色
3477 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳英线21642开关 | 10kV佳英线 | 9.53 | 220.5543 | 0 | 13.71 | 黄色
3478 | 即墨 | 110kV佳源变电站 | 110 | 10kV佳瑞线21647开关 | 10kV佳瑞线 | 8.66 | 203.2333 | 0.12 | 13.71 | 黄色
3479 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV蓝岙线18252开关 | 10kV蓝岙线 | 10.39 | 256.351 | 14.05 | 17.5 | 黄色
3480 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV横富线18258开关 | 10kV横富线 | 10.39 | 333.1409 | 0 | 17.5 | 黄色
3481 | 即墨 | 110kV横河变电站 | 110 | 10kV市府线ⅠⅡⅢ段18274开关 | 10kV市府线ⅠⅡⅢ段 | 10.39 | 297.9215 | 0 | 0 | 红色
3482 | 即墨 | 110kV国建变电站 | 110 | 10kV国慧线18156开关 | 10kV国慧线 | 10.39 | 96.9977 | 0 | 16.56 | 黄色
3483 | 即墨 | 110kV国建变电站 | 110 | 10kV国铁线18163开关 | 10kV国铁线 | 10.39 | 145.4965 | 0 | 16.56 | 黄色
3484 | 即墨 | 110kV官庄变电站 | 110 | 10kV官瓦线8160开关 | 10kV官瓦线 | 6.58 | 61.7783 | 10.49 | 8.55 | 黄色
3485 | 即墨 | 110kV官庄变电站 | 110 | 10kV官华甲线8162开关 | 10kV官华甲线 | 10.39 | 10.3926 | 0 | 8.55 | 黄色
3486 | 即墨 | 110kV官庄变电站 | 110 | 10kV官华乙线8168开关 | 10kV官华乙线 | 10.39 | 165.7044 | 8.47 | 0 | 红色
3487 | 即墨 | 110kV官庄变电站 | 110 | 10kV官兰线8165开关 | 10kV官兰线 | 6.93 | 349.8845 | 3.75 | 0 | 红色
3488 | 即墨 | 110kV店集变电站 | 110 | 10kV店东线6665开关 | 10kV店东线 | 10.39 | 187.6443 | 12.32 | 0 | 红色
3489 | 即墨 | 110kV店集变电站 | 110 | 10kV店青线6656开关 | 10kV店青线 | 10.39 | 146.6513 | 24.74 | 8.55 | 黄色
3490 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV北疃甲线7958开关 | 10kV北疃甲线 | 8.66 | 49.6536 | 0 | 0 | 红色
3491 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV北万线7960开关 | 10kV北万线 | 8.66 | 370.6697 | 16.4 | 0 | 红色
3492 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV北疃乙线7982开关 | 10kV北疃乙线 | 10.39 | 25.4042 | 0 | 17.5 | 黄色
3493 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV北科乙线7988开关 | 10kV北科乙线 | 600 | 0 | 0 | 17.5 | 黄色
3494 | 即墨 | 110kV北安变电站 | 110 | 10kV北科甲线7983开关 | 10kV北科甲线 | 600 | 0 | 0 | 17.5 | 黄色