## 青岛公司
青岛公司2025年4月10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表 (线路负荷信息根据2025年4月前最大负荷统计)
序号 | 变电站 | 开关编号 | 线路名称 | 允许运行电流（A） | 2024年最大电流(A) | 2024年最大负载率(%) | 2025年最大电流(A) | 2025年最大电流时间 | 2025年最大负载率(%) | 用电报装可开放容量(kVA) | 可开放电流(A) | 在途报装容量(kVA)
1 | 110kV岙东站 | 12651 | 岙南线 | 480 | 405.8 | 84.5417 | 220.66 | 2025-01-10 09:50:08 | 45.9708 | -522.4548 | -21.8 | 315
2 | 110kV岙东站 | 12652 | 岙桥线 | 480 | 302.24 | 62.9667 | 198.33 | 2025-01-06 09:35:06 | 41.3188 | 1260.8874 | 81.76 | 565
3 | 110kV岙东站 | 12653 | 岙创甲线 | 550 | 268.84 | 48.88 | 238.07 | 2025-01-09 10:55:07 | 43.2855 | 3112.7158 | 171.16 | 0
4 | 110kV岙东站 | 12654 | 岙华线 | 550 | 130.46 | 23.72 | 104.62 | 2025-01-09 17:30:07 | 19.0218 | 5629.2944 | 309.54 | 0
5 | 110kV岙东站 | 12656 | 岙成线 | 550 | 459.96 | 83.6291 | 245.1 | 2025-01-06 14:35:07 | 44.5636 | -362.9926 | -19.96 | 0
6 | 110kV岙东站 | 12657 | 岙环甲线 | 550 | 417.93 | 75.9873 | 426.37 | 2025-01-13 17:40:07 | 77.5218 | -152.1248 | 13.63 | 1000
7 | 110kV岙东站 | 12658 | 岙韩线 | 600 | 50.3 | 8.3833 | 30.95 | 2025-01-02 07:40:06 | 5.1583 | 6374.5242 | 429.7 | 3600
8 | 110kV岙东站 | 12659 | 岙智甲线 | 550 | 249.67 | 45.3945 | 84.92 | 2025-01-13 09:00:07 | 15.44 | 641.3414 | 190.33 | 7050
9 | 110kV岙东站 | 12663 | 岙环乙线 | 550 | 373.8 | 67.9636 | 360.44 | 2025-01-07 11:15:07 | 65.5345 | 803.9132 | 66.2 | 1000
10 | 110kV岙东站 | 12664 | 岙悦线 | 550 | 204.02 | 37.0945 | 131.34 | 2025-01-09 11:55:06 | 23.88 | 3151.5323 | 235.98 | 2850
11 | 110kV岙东站 | 12665 | 岙龙线 | 600 | 419.52 | 69.92 | 303.82 | 2025-02-25 09:40:06 | 50.6367 | 973.8893 | 60.48 | 315
12 | 110kV岙东站 | 12666 | 岙东线 | 600 | 366.59 | 61.0983 | 87.56 | 2025-03-25 12:25:08 | 14.5933 | -617.5257 | 113.41 | 6700
13 | 110kV岙东站 | 12668 | 岙河线 | 550 | 313.14 | 56.9345 | 189.01 | 2025-01-08 21:35:06 | 34.3655 | 2307.076 | 126.86 | 0
14 | 110kV岙东站 | 12669 | 岙强线 | 480 | 182.86 | 38.0958 | 96.88 | 2025-01-02 09:15:07 | 20.1833 | 2091.932 | 201.14 | 3915
15 | 110kV岙东站 | 12670 | 岙创乙线 | 550 | 164.04 | 29.8255 | 165.8 | 2025-02-07 10:50:08 | 30.1455 | 4986.6012 | 274.2 | 0
16 | 110kV岙东站 | 12671 | 岙海线 | 550 | 259.17 | 47.1218 | 249.14 | 2025-01-09 11:35:06 | 45.2982 | 3162.5744 | 180.83 | 315
17 | 110kV白沙河站 | 12 | 白瑞线 | 400 | 185.07 | 46.2675 | 181.24 | 2025-01-02 10:40:06 | 45.31 | 2453.837 | 134.93 | 0
18 | 110kV白沙河站 | 13 | 白娄线 | 480 | 234.13 | 48.7771 | 211.17 | 2025-01-10 11:10:07 | 43.9937 | -1912.8642 | 149.87 | 11596
19 | 110kV白沙河站 | 14 | 白园线 | 500 | 18.11 | 3.622 | 14.33 | 2025-03-22 15:25:07 | 2.866 | 6305.0515 | 381.89 | 1600
20 | 110kV白沙河站 | 15 | 白双线 | 500 | 205.31 | 41.062 | 130.27 | 2025-01-09 11:45:07 | 26.054 | 3540.6323 | 194.69 | 0
21 | 110kV白沙河站 | 16 | 娄山线 | 550 | 215.04 | 39.0982 | 132.46 | 2025-03-06 10:45:06 | 24.0836 | 3991.1226 | 224.96 | 250
22 | 110kV白沙河站 | 17 | 黄埠线 | 550 | 90.86 | 16.52 | 100.4 | 2025-01-10 11:25:06 | 18.2545 | 5175.9656 | 339.6 | 2500
23 | 110kV白沙河站 | 18 | 丹山线 | 550 | 171.47 | 31.1764 | 183.58 | 2025-01-09 12:30:06 | 33.3782 | 3763.2541 | 256.42 | 2250
24 | 110kV白沙河站 | 20 | 白兰线 | 400 | 120.98 | 30.245 | 122.64 | 2025-02-07 19:25:06 | 30.66 | -1890.811 | 197.36 | 13700
25 | 110kV白沙河站 | 29 | 白金线 | 600 | 71.97 | 11.995 | 65.93 | 2025-01-03 19:05:05 | 10.9883 | 7420.4336 | 408.03 | 0
26 | 110kV白沙河站 | 30 | 白钢线 | 400 | 228.08 | 57.02 | 180.71 | 2025-01-04 10:50:07 | 45.1775 | 1671.6571 | 91.92 | 0
27 | 110kV白沙河站 | 31 | 化工线 | 500 | 202.42 | 40.484 | 207.19 | 2025-01-09 09:45:07 | 41.438 | 3506.4427 | 192.81 | 0
28 | 110kV白沙河站 | 32 | 机场线 | 550 | 161.53 | 29.3691 | 127.36 | 2025-01-07 10:30:07 | 23.1564 | 425.8554 | 278.47 | 11596
29 | 110kV白沙河站 | 33 | 白河线 | 480 | 74.3 | 15.4792 | 31.06 | 2025-02-11 10:35:07 | 6.4708 | 5632.2042 | 309.7 | 0
30 | 110kV白沙河站 | 34 | 仙河线 | 480 | 178.93 | 37.2771 | 133.45 | 2025-01-10 08:55:07 | 27.8021 | 2929.403 | 205.07 | 2000
31 | 110kV白沙河站 | 35 | 民航线 | 480 | 154.86 | 32.2625 | 114.71 | 2025-01-17 10:15:07 | 23.8979 | 4167.14 | 229.14 | 0
32 | 110kV白沙河站 | 39 | 白普线 | 400 | 91.93 | 22.9825 | 76 | 2025-01-13 09:10:06 | 19 | 4147.681 | 228.07 | 0
33 | 110kV白沙河站 | 40 | 白环线 | 400 | 148.59 | 37.1475 | 79.53 | 2025-02-06 11:15:07 | 19.8825 | 3117.2623 | 171.41 | 0
34 | 110kV白沙河站 | 47 | 白海线 | 400 | 255.36 | 63.84 | 217.96 | 2025-03-11 14:05:07 | 54.49 | 1175.543 | 64.64 | 0
35 | 110kV白沙河站 | 48 | 白流线 | 400 | 116.76 | 29.19 | 102.99 | 2025-01-17 13:50:06 | 25.7475 | 3696.1226 | 203.24 | 0
36 | 110kV北曲站 | 11652 | 曲成线 | 480 | 263.39 | 54.8729 | 263.39 | 2025-01-12 10:15:06 | 54.8729 | 1233.4135 | 120.61 | 2400
37 | 110kV北曲站 | 11654 | 曲前甲线 | 600 | 383.65 | 63.9417 | 209.23 | 2025-02-23 20:20:07 | 34.8717 | 1752.2211 | 96.35 | 0
38 | 110kV北曲站 | 11655 | 曲万线 | 600 | 273.93 | 45.655 | 154.02 | 2025-01-10 12:15:06 | 25.67 | 3427.589 | 206.07 | 800
39 | 110kV北曲站 | 11656 | 曲兴线 | 480 | 372.4 | 77.5833 | 260.57 | 2025-02-07 19:10:06 | 54.2854 | 210.9576 | 11.6 | 0
40 | 110kV北曲站 | 11657 | 曲阳线 | 480 | 295.21 | 61.5021 | 221.19 | 2025-01-10 11:45:06 | 46.0812 | 1614.7349 | 88.79 | 0
41 | 110kV北曲站 | 11660 | 曲林线 | 480 | 162.64 | 33.8833 | 103.21 | 2025-01-10 12:15:06 | 21.5021 | 4025.653 | 221.36 | 0
42 | 110kV北曲站 | 11661 | 曲南线 | 600 | 90.9 | 15.15 | 85.1 | 2025-01-15 10:20:07 | 14.1833 | 5476.1726 | 389.1 | 4000
43 | 110kV北曲站 | 11662 | 曲佳线 | 500 | 316.66 | 63.332 | 244.22 | 2025-01-09 17:25:06 | 48.844 | 1515.6212 | 83.34 | 0
44 | 110kV北曲站 | 11663 | 曲亭线 | 480 | 44.13 | 9.1937 | 43.08 | 2025-02-26 11:15:06 | 8.975 | 4720.8758 | 339.87 | 3650
45 | 110kV北曲站 | 11664 | 曲东线 | 480 | 406.86 | 84.7625 | 171.25 | 2025-02-07 19:30:06 | 35.6771 | -415.732 | -22.86 | 0
46 | 110kV北曲站 | 11665 | 曲文线 | 480 | 328.44 | 68.425 | 235.25 | 2025-02-24 09:50:07 | 49.0104 | 438.4142 | 55.56 | 1430
47 | 110kV北曲站 | 11667 | 曲和线 | 550 | 397.01 | 72.1836 | 228.75 | 2025-02-07 19:25:06 | 41.5909 | 781.8161 | 42.99 | 0
48 | 110kV北曲站 | 11668 | 曲新线 | 480 | 429.19 | 89.4146 | 213.1 | 2025-02-09 10:40:07 | 44.3958 | -1073.8253 | -45.19 | 630
49 | 110kV北曲站 | 11670 | 曲瑞线 | 600 | 348.84 | 58.14 | 219.08 | 2025-02-07 18:05:07 | 36.5133 | 1345.2758 | 131.16 | 2600
50 | 110kV北曲站 | 11673 | 曲广线 | 480 | 287.47 | 59.8896 | 271.3 | 2025-02-07 11:50:07 | 56.5208 | 1755.4946 | 96.53 | 0
51 | 110kV北曲站 | 11674 | 曲北线 | 600 | 458.2 | 76.3667 | 272.53 | 2025-02-07 18:25:06 | 45.4217 | 396.4548 | 21.8 | 0
52 | 110kV北曲站 | 11675 | 曲前乙线 | 600 | 173.54 | 28.9233 | 117.45 | 2025-02-09 17:50:06 | 19.575 | 5473.2816 | 306.46 | 250
53 | 110kV北曲站 | 11680 | 曲威线 | 480 | 269.01 | 56.0438 | 196.22 | 2025-01-09 19:45:07 | 40.8792 | 2091.2081 | 114.99 | 0
54 | 110kV北曲站 | 11681 | 曲春线 | 480 | 282.55 | 58.8646 | 203.6 | 2025-02-07 18:20:06 | 42.4167 | 1844.9697 | 101.45 | 0
55 | 110kV沧口站 | 656 | 兴国线 | 480 | 397.5 | 82.8125 | 294.48 | 2025-02-26 21:45:06 | 61.35 | -245.511 | -13.5 | 0
56 | 110kV沧口站 | 657 | 唐山线 | 480 | 278.93 | 58.1104 | 144.55 | 2025-01-27 20:25:06 | 30.1146 | 1910.803 | 105.07 | 0
57 | 110kV沧口站 | 658 | 沧南线 | 480 | 369.44 | 76.9667 | 234.02 | 2025-02-07 11:45:07 | 48.7542 | 264.7882 | 14.56 | 0
58 | 110kV沧口站 | 659 | 沧西线 | 480 | 232.21 | 48.3771 | 132.38 | 2025-02-07 18:40:06 | 27.5792 | 2760.4529 | 151.79 | 0
59 | 110kV沧口站 | 661 | 沧北线 | 480 | 307.22 | 64.0042 | 199.6 | 2025-02-07 18:55:07 | 41.5833 | 1396.3211 | 76.78 | 0
60 | 110kV沧口站 | 669 | 棉七线 | 480 | 123.98 | 25.8292 | 63.81 | 2025-01-27 21:00:08 | 13.2937 | 4728.7237 | 260.02 | 0
61 | 110kV沧口站 | 670 | 兴城线 | 480 | 420.08 | 87.5167 | 159.42 | 2025-03-10 11:30:07 | 33.2125 | -1056.1509 | -36.08 | 1000
62 | 110kV沧口站 | 672 | 石宋线 | 480 | 325.27 | 67.7646 | 334.04 | 2025-01-09 11:45:07 | 69.5917 | 908.5726 | 49.96 | 0
63 | 110kV沧口站 | 673 | 沧东线 | 400 | 213.91 | 53.4775 | 187.37 | 2025-01-09 11:15:06 | 46.8425 | 1929.3527 | 106.09 | 0
64 | 110kV沧口站 | 674 | 李村线 | 400 | 182.71 | 45.6775 | 179.44 | 2025-02-24 11:15:07 | 44.86 | 2496.7559 | 137.29 | 0
65 | 110kV城阳站 | 11253 | 城阳线 | 480 | 102.6 | 21.375 | 84.01 | 2025-02-08 10:00:08 | 17.5021 | 5117.5404 | 281.4 | 0
66 | 110kV城阳站 | 11254 | 华城线 | 480 | 236.48 | 49.2667 | 245.75 | 2025-02-08 18:05:05 | 51.1979 | 2514.2145 | 138.25 | 0
67 | 110kV城阳站 | 11255 | 城南线 | 480 | 253.1 | 52.7292 | 141.75 | 2025-01-09 12:20:06 | 29.5312 | 2380.5474 | 130.9 | 0
68 | 110kV城阳站 | 11256 | 南疃线 | 600 | 131.39 | 21.8983 | 97.63 | 2025-01-09 11:30:07 | 16.2717 | 5699.8215 | 348.61 | 1600
69 | 110kV城阳站 | 11257 | 城和线 | 480 | 232.08 | 48.35 | 109.28 | 2025-01-27 20:40:07 | 22.7667 | 1162.8171 | 151.92 | 4000
70 | 110kV城阳站 | 11258 | 桃林线 | 480 | 230.16 | 47.95 | 197.22 | 2025-03-10 10:45:07 | 41.0875 | 2797.7342 | 153.84 | 0
71 | 110kV城阳站 | 11261 | 城区线 | 480 | 413.97 | 86.2438 | 244.4 | 2025-02-07 09:05:06 | 50.9167 | -545.0344 | -29.97 | 0
72 | 110kV城阳站 | 11263 | 城壹线 | 480 | 390.19 | 81.2896 | 249.89 | 2025-01-09 18:50:06 | 52.0604 | -112.5713 | -6.19 | 0
73 | 110kV城阳站 | 11264 | 长城线 | 480 | 280.24 | 58.3833 | 221.93 | 2025-02-07 18:55:07 | 46.2354 | 1786.9794 | 103.76 | 250
74 | 110kV城阳站 | 11265 | 城叁线 | 480 | 207.37 | 43.2021 | 127.3 | 2025-01-09 19:50:06 | 26.5208 | 3212.1932 | 176.63 | 0
75 | 110kV城阳站 | 11266 | 城王线 | 480 | 296.97 | 61.8687 | 293.19 | 2025-01-09 11:05:06 | 61.0812 | 1582.7276 | 87.03 | 0
76 | 110kV城阳站 | 11267 | 南万线 | 480 | 347.88 | 72.475 | 261.8 | 2025-01-09 12:15:06 | 54.5417 | 656.8783 | 36.12 | 0
77 | 110kV程港站 | 12552 | 程天线 | 480 | 204.27 | 42.5562 | 182.82 | 2025-02-07 09:20:07 | 38.0875 | 3268.5698 | 179.73 | 0
78 | 110kV程港站 | 12557 | 程泰线 | 480 | 193.9 | 40.3958 | 143.45 | 2025-01-10 10:45:07 | 29.8854 | 3457.1586 | 190.1 | 0
79 | 110kV程港站 | 12558 | 程山线 | 480 | 192.49 | 40.1021 | 139.75 | 2025-03-04 15:30:07 | 29.1146 | 3402.8009 | 191.51 | 200
80 | 110kV程港站 | 12561 | 程营线 | 480 | 273.18 | 56.9125 | 221.5 | 2025-02-08 18:20:07 | 46.1458 | 1871.3725 | 110.82 | 360
81 | 110kV程港站 | 12562 | 程东线 | 480 | 168.06 | 35.0125 | 41.49 | 2025-02-05 18:30:07 | 8.6438 | 3767.0848 | 215.94 | 400
82 | 110kV程港站 | 12563 | 程林线 | 480 | 89.13 | 18.5688 | 77 | 2025-01-08 11:20:07 | 16.0417 | 5362.5058 | 294.87 | 0
83 | 110kV程港站 | 12564 | 程安线 | 480 | 290.58 | 60.5375 | 265.97 | 2025-03-04 08:20:06 | 55.4104 | 1698.9361 | 93.42 | 0
84 | 110kV程港站 | 12566 | 程中线 | 500 | 251.2 | 50.24 | 195.3 | 2025-01-15 08:40:06 | 39.06 | 1106.0768 | 148.8 | 4000
85 | 110kV程港站 | 12575 | 程西线 | 550 | 230.81 | 41.9655 | 140.46 | 2025-03-04 15:20:05 | 25.5382 | 3804.3293 | 209.19 | 0
86 | 110kV程港站 | 12580 | 程工线 | 480 | 273 | 56.875 | 226.59 | 2025-02-28 09:40:06 | 47.2062 | 6.646 | 111 | 5030
87 | 110kV程港站 | 12581 | 程玉线 | 600 | 67.68 | 11.28 | 79.63 | 2025-03-03 11:25:07 | 13.2717 | 6998.4515 | 412.32 | 1250
88 | 110kV创新站 | 13641 | 创园线 | 480 | 356.64 | 74.3 | 370.2 | 2025-01-09 10:40:07 | 77.125 | 170.9668 | 13.8 | 200
89 | 110kV创新站 | 13642 | 创广线 | 550 | 292.68 | 53.2145 | 310.68 | 2025-01-09 11:35:06 | 56.4873 | 2351.8135 | 129.32 | 0
90 | 110kV创新站 | 13643 | 创河线 | 550 | 380.52 | 69.1855 | 394.68 | 2025-01-09 11:30:07 | 71.76 | 824.1895 | 45.32 | 0
91 | 110kV创新站 | 13644 | 创雨甲线 | 550 | 284.76 | 51.7745 | 44.76 | 2025-01-09 18:25:07 | 8.1382 | 2023.1946 | 155.24 | 2000
92 | 110kV创新站 | 13645 | 创新线 | 550 | 128.76 | 23.4109 | 100.8 | 2025-02-07 09:05:06 | 18.3273 | 2012.2106 | 311.24 | 9120
93 | 110kV创新站 | 13646 | 创医甲线 | 600 | 204.72 | 34.12 | 180.6 | 2025-01-09 11:10:07 | 30.1 | 4880.2421 | 275.28 | 315
94 | 110kV创新站 | 13650 | 创茂甲线 | 600 | 313.32 | 52.22 | 195.72 | 2025-01-12 20:25:05 | 32.62 | 3031.2425 | 166.68 | 0
95 | 110kV创新站 | 13651 | 创丰线 | 600 | 411.84 | 68.64 | 350.28 | 2025-03-26 17:20:07 | 58.38 | 919.5578 | 68.16 | 800
96 | 110kV创新站 | 13652 | 创顺线 | 600 | 266.28 | 44.38 | 153.6 | 2025-01-17 10:55:07 | 25.6 | 3886.7119 | 213.72 | 0
97 | 110kV创新站 | 13653 | 创慧甲线 | 600 | 75.96 | 12.66 | 51.36 | 2025-02-07 10:05:07 | 8.56 | 6147.8714 | 404.04 | 3000
98 | 110kV创新站 | 13660 | 创茂乙线 | 600 | 88.92 | 14.82 | 20.04 | 2025-01-14 17:40:06 | 3.34 | 6860.1809 | 391.08 | 630
99 | 110kV创新站 | 13661 | 创兰线 | 600 | 374.28 | 62.38 | 201.96 | 2025-01-09 17:30:07 | 33.66 | 1796.6239 | 105.72 | 315
100 | 110kV创新站 | 13662 | 创雨乙线 | 600 | 270.12 | 45.02 | 263.64 | 2025-03-02 10:40:06 | 43.94 | 2856.8777 | 209.88 | 2400
101 | 110kV创新站 | 13663 | 创华线 | 550 | 176.64 | 32.1164 | 182.64 | 2025-02-07 10:20:06 | 33.2073 | 1252.349 | 257.36 | 8570
102 | 110kV创新站 | 13664 | 创戈线 | 550 | 222.36 | 40.4291 | 169.92 | 2025-01-09 18:20:06 | 30.8945 | 3958.001 | 217.64 | 0
103 | 110kV创新站 | 13668 | 创贯线 | 600 | 358.92 | 59.82 | 128.04 | 2025-02-08 10:55:07 | 21.34 | 1881.9609 | 121.08 | 800
104 | 110kV创新站 | 13669 | 创业线 | 550 | 62.04 | 11.28 | 66.36 | 2025-02-07 10:25:06 | 12.0655 | 6795.017 | 373.64 | 0
105 | 110kV创新站 | 13670 | 创南线 | 550 | 333.12 | 60.5673 | 318.24 | 2025-01-09 10:50:07 | 57.8618 | 1817.7197 | 106.88 | 315
106 | 110kV创新站 | 13671 | 创慧乙线 | 600 | 103.56 | 17.26 | 92.88 | 2025-01-09 10:05:07 | 15.48 | 5645.9378 | 376.44 | 3000
107 | 110kV创新站 | 13672 | 创医乙线 | 600 | 150 | 25 | 115.08 | 2025-02-07 11:00:07 | 19.18 | 6001.38 | 330 | 0
108 | 110kV春阳站 | 14153 | 春洪线 | 550 | 433.83 | 78.8782 | 284.41 | 2025-01-09 10:30:08 | 51.7109 | -87.7924 | 6.17 | 500
109 | 110kV春阳站 | 14154 | 春桂甲线 | 600 | 363.16 | 60.5267 | 236.25 | 2025-02-08 10:55:07 | 39.375 | 2124.8522 | 116.84 | 0
110 | 110kV春阳站 | 14156 | 春东线 | 600 | 224.3 | 37.3833 | 213.05 | 2025-01-06 09:00:07 | 35.5083 | 3650.1602 | 255.7 | 2500
111 | 110kV春阳站 | 14157 | 春园线 | 600 | 148.36 | 24.7267 | 149.77 | 2025-01-10 10:25:06 | 24.9617 | 6005.5628 | 330.23 | 0
112 | 110kV春阳站 | 14158 | 春岭线 | 600 | 212.34 | 35.39 | 126.21 | 2025-01-10 15:15:07 | 21.035 | 4581.6648 | 267.66 | 715
113 | 110kV春阳站 | 14159 | 春试甲线 | 600 | 145.2 | 24.2 | 114.96 | 2025-02-08 08:40:07 | 19.16 | 5688.6728 | 334.8 | 1000
114 | 110kV春阳站 | 14160 | 春创甲线 | 600 | 224.65 | 37.4417 | 195.12 | 2025-02-08 10:30:07 | 32.52 | 3683.7951 | 255.35 | 2400
115 | 110kV春阳站 | 14161 | 春贯线 | 550 | 367.73 | 66.86 | 364.22 | 2025-01-09 11:10:07 | 66.2218 | 314.3022 | 72.27 | 2500
116 | 110kV春阳站 | 14162 | 春河线 | 550 | 316.76 | 57.5927 | 273.16 | 2025-01-09 11:10:07 | 49.6655 | 1441.2426 | 123.24 | 2000
117 | 110kV春阳站 | 14163 | 春水线 | 550 | 249.26 | 45.32 | 189.49 | 2025-02-13 10:45:07 | 34.4527 | 3468.7976 | 190.74 | 0
118 | 110kV春阳站 | 14166 | 春江线 | 600 | 460.2 | 76.7 | 215.51 | 2025-01-07 10:05:07 | 35.9183 | 280.0828 | 19.8 | 200
119 | 110kV春阳站 | 14167 | 春桂乙线 | 600 | 404.65 | 67.4417 | 250.31 | 2025-01-09 17:45:07 | 41.7183 | 1118.3151 | 75.35 | 630
120 | 110kV春阳站 | 14168 | 春祥线 | 600 | 437.7 | 72.95 | 224.3 | 2025-01-09 11:05:06 | 37.3833 | 769.2678 | 42.3 | 0
121 | 110kV春阳站 | 14169 | 春金线 | 600 | 254.53 | 42.4217 | 153.63 | 2025-01-09 18:25:07 | 25.605 | 4100.3974 | 225.47 | 0
122 | 110kV春阳站 | 14170 | 春车线 | 600 | 298.13 | 49.6883 | 334.34 | 2025-01-09 11:00:07 | 55.7233 | 2648.9728 | 145.66 | 0
123 | 110kV春阳站 | 14175 | 春试乙线 | 600 | 133.24 | 22.2067 | 59.77 | 2025-02-08 08:05:07 | 9.9617 | 6306.1774 | 346.76 | 0
124 | 110kV春阳站 | 14176 | 春创乙线 | 600 | 167.7 | 27.95 | 136.76 | 2025-01-16 11:05:07 | 22.7933 | 4719.4878 | 312.3 | 2400
125 | 110kV春阳站 | 14177 | 春丰线 | 600 | 442.27 | 73.7117 | 385.66 | 2025-01-09 11:25:07 | 64.2767 | 686.1578 | 37.73 | 0
126 | 110kV春阳站 | 14178 | 春茂线 | 600 | 125.86 | 20.9767 | 120.23 | 2025-01-06 15:55:07 | 20.0383 | 6440.39 | 354.14 | 0
127 | 110kV春阳站 | 14179 | 春华线 | 550 | 163.83 | 29.7873 | 203.55 | 2025-01-09 11:20:07 | 37.0091 | 4300.0797 | 236.45 | 0
128 | 110kV大洋站 | 13542 | 洋桥线 | 600 | 245.42 | 40.9033 | 247.76 | 2025-02-24 18:55:07 | 41.2933 | 4223.5166 | 232.24 | 0
129 | 110kV大洋站 | 13545 | 洋华乙线 | 550 | 205.51 | 37.3655 | 125.35 | 2025-02-22 14:50:06 | 22.7909 | 4264.4351 | 234.49 | 0
130 | 110kV大洋站 | 13546 | 洋强乙线 | 600 | 64.17 | 10.695 | 49.05 | 2025-02-09 17:40:07 | 8.175 | 7436.2844 | 415.83 | 315
131 | 110kV大洋站 | 13552 | 洋红甲线 | 600 | 286.73 | 47.7883 | 225.2 | 2025-01-15 05:50:06 | 37.5333 | 2862.8082 | 193.27 | 1630
132 | 110kV大洋站 | 13553 | 洋流线 | 550 | 65.22 | 11.8582 | 62.94 | 2025-02-05 11:00:08 | 11.4436 | 6495.7491 | 374.78 | 800
133 | 110kV大洋站 | 13559 | 洋强甲线 | 550 | 199.71 | 36.3109 | 187.58 | 2025-02-14 21:10:06 | 34.1055 | 4223.9139 | 240.29 | 365
134 | 110kV大洋站 | 13560 | 洋华甲线 | 550 | 50.98 | 9.2691 | 48.35 | 2025-02-03 18:25:07 | 8.7909 | 7074.7177 | 389.02 | 0
135 | 110kV大洋站 | 13563 | 洋海线 | 600 | 45.88 | 7.6467 | 47.64 | 2025-01-08 10:15:07 | 7.94 | 7862.899 | 432.36 | 0
136 | 110kV大洋站 | 13565 | 洋红乙线 | 600 | 104.25 | 17.375 | 104.78 | 2025-03-04 07:45:06 | 17.4633 | 6833.3895 | 375.75 | 0
137 | 110kV大洋站 | 13570 | 洋滩线 | 550 | 168.94 | 30.7164 | 115.33 | 2025-03-05 11:05:07 | 20.9691 | 4929.4972 | 271.06 | 0
138 | 110kV汾阳路站 | 13946 | 汾安线 | 600 | 262.63 | 43.7717 | 241.57 | 2025-02-19 21:40:07 | 40.2617 | 3953.0908 | 217.37 | 0
139 | 110kV汾阳路站 | 13947 | 汾沧线 | 600 | 168.51 | 28.085 | 109.25 | 2025-02-07 18:55:07 | 18.2083 | 5664.7571 | 311.49 | 0
140 | 110kV汾阳路站 | 13949 | 汾海丙线 | 600 | 212.61 | 35.435 | 123.39 | 2025-01-12 18:50:06 | 20.565 | 4862.7545 | 267.39 | 0
141 | 110kV汾阳路站 | 13950 | 汾蓝甲线 | 600 | 150.38 | 25.0633 | 76.37 | 2025-01-10 20:05:05 | 12.7283 | 5354.4693 | 329.62 | 1600
142 | 110kV汾阳路站 | 13951 | 汾蓝丙线 | 600 | 91.5 | 15.25 | 55.44 | 2025-01-10 19:50:06 | 9.24 | 7065.261 | 388.5 | 0
143 | 110kV汾阳路站 | 13953 | 汾海甲线 | 600 | 326.41 | 54.4017 | 315.19 | 2025-03-03 12:36:17 | 52.5317 | 2793.1877 | 153.59 | 0
144 | 110kV汾阳路站 | 13954 | 汾南线 | 600 | 300.41 | 50.0683 | 265.21 | 2025-01-09 10:35:07 | 44.2017 | 3266.0237 | 179.59 | 0
145 | 110kV汾阳路站 | 13958 | 汾海丁线 | 600 | 212.74 | 35.4567 | 225.03 | 2025-01-15 11:40:07 | 37.505 | 4636.8844 | 254.97 | 0
146 | 110kV汾阳路站 | 13959 | 汾蓝乙线 | 600 | 144.1 | 24.0167 | 92.23 | 2025-02-23 20:00:06 | 15.3717 | 5468.6774 | 335.9 | 1600
147 | 110kV汾阳路站 | 13960 | 汾蓝丁线 | 600 | 235.9 | 39.3167 | 231.26 | 2025-01-10 12:50:06 | 38.5433 | 4439.2026 | 244.1 | 0
148 | 110kV汾阳路站 | 13961 | 汾海乙线 | 600 | 140.66 | 23.4433 | 85.05 | 2025-01-14 18:10:05 | 14.175 | 4571.2372 | 339.34 | 4000
149 | 110kV汾阳路站 | 13962 | 汾北线 | 600 | 173.18 | 28.8633 | 154.98 | 2025-03-27 05:25:07 | 25.83 | 5579.8285 | 306.82 | 0
150 | 110kV古岛站 | 11 | 祥中线 | 550 | 316.06 | 57.4655 | 261.49 | 2025-03-05 11:20:07 | 47.5436 | 2253.9728 | 123.94 | 0
151 | 110kV古岛站 | 12 | 祥云线 | 550 | 364.82 | 66.3309 | 204.53 | 2025-01-09 10:35:07 | 37.1873 | 1367.2235 | 75.18 | 0
152 | 110kV古岛站 | 14 | 祥南甲线 | 600 | 17.02 | 2.8367 | 13.18 | 2025-01-14 10:05:06 | 2.1967 | 8419.7543 | 462.98 | 0
153 | 110kV古岛站 | 16 | 祥智线 | 600 | 23.71 | 3.9517 | 11.88 | 2025-01-09 09:20:07 | 1.98 | 8298.0899 | 456.29 | 0
154 | 110kV古岛站 | 20 | 祥试甲线 | 600 | 110.59 | 18.4317 | 81.91 | 2025-02-24 10:30:07 | 13.6517 | 5918.0903 | 369.41 | 2000
155 | 110kV古岛站 | 26 | 祥阳线 | 550 | 269.95 | 49.0818 | 249.28 | 2025-01-15 09:15:06 | 45.3236 | 3092.5293 | 170.05 | 0
156 | 110kV古岛站 | 27 | 祥金线 | 550 | 355.94 | 64.7164 | 223.93 | 2025-03-04 10:40:08 | 40.7145 | 1028.7152 | 84.06 | 1250
157 | 110kV古岛站 | 29 | 祥南乙线 | 600 | 36.3 | 6.05 | 24.22 | 2025-01-09 11:55:06 | 4.0367 | 8069.1282 | 443.7 | 0
158 | 110kV古岛站 | 35 | 祥试乙线 | 600 | 255.14 | 42.5233 | 156.78 | 2025-01-09 15:55:07 | 26.13 | 2869.304 | 224.86 | 3050
159 | 110kV古庙站 | 11851 | 古春线 | 600 | 202.51 | 33.7517 | 197.58 | 2025-01-09 13:55:06 | 32.93 | 5046.4331 | 277.49 | 0
160 | 110kV古庙站 | 11852 | 古秋线 | 600 | 340.31 | 56.7183 | 362.46 | 2025-01-09 10:30:08 | 60.41 | 1497.5824 | 117.54 | 1600
161 | 110kV古庙站 | 11853 | 古园线 | 480 | 226.41 | 47.1688 | 216.56 | 2025-02-24 10:25:07 | 45.1167 | 2293.9317 | 157.59 | 1430
162 | 110kV古庙站 | 11854 | 古硕线 | 480 | 275.98 | 57.4958 | 225 | 2025-01-09 11:15:06 | 46.875 | 1324.4517 | 108.02 | 1600
163 | 110kV古庙站 | 11856 | 古水线 | 480 | 79.8 | 16.625 | 49.92 | 2025-03-09 20:35:07 | 10.4 | 5532.1812 | 304.2 | 0
164 | 110kV古庙站 | 11857 | 古北线 | 600 | 507.31 | 84.5517 | 475.31 | 2025-01-09 10:25:06 | 79.2183 | -1496.6597 | -27.31 | 2500
165 | 110kV古庙站 | 11858 | 古周线 | 550 | 219.38 | 39.8873 | 228.52 | 2025-01-09 11:25:07 | 41.5491 | 3273.9753 | 211.48 | 1430
166 | 110kV古庙站 | 11859 | 古即线 | 550 | 431.01 | 78.3655 | 51.68 | 2025-02-25 09:50:07 | 9.3964 | 163.4921 | 8.99 | 0
167 | 110kV古庙站 | 11863 | 古阳线 | 480 | 305.86 | 63.7208 | 258.05 | 2025-01-09 19:50:06 | 53.7604 | 1421.054 | 78.14 | 0
168 | 110kV古庙站 | 11864 | 古东线 | 480 | 88.24 | 18.3833 | 77.70 | 2025-03-03 11:25:07 | 16.1875 | 5378.6914 | 295.76 | 0
169 | 110kV古庙站 | 11865 | 古中线 | 480 | 268.6 | 55.9583 | 257.34 | 2025-01-11 10:25:06 | 53.6125 | 1458.6644 | 115.4 | 1600
170 | 110kV古庙站 | 11866 | 古金线 | 480 | 328.71 | 68.4813 | 305.86 | 2025-01-15 10:31:07 | 63.7208 | 1005.5039 | 55.29 | 0
171 | 110kV古庙站 | 11868 | 古艳线 | 550 | 225.71 | 41.0382 | 214.45 | 2025-01-09 09:55:07 | 38.9909 | 3577.0779 | 214.29 | 800
172 | 110kV古庙站 | 11869 | 古青线 | 550 | 260.51 | 47.3655 | 139.22 | 2025-01-09 19:25:06 | 25.3127 | 3264.2051 | 179.49 | 0
173 | 110kV古庙站 | 11870 | 古城线 | 550 | 303.75 | 55.2273 | 188.44 | 2025-01-16 10:25:07 | 34.2618 | 2477.8425 | 136.25 | 0
174 | 110kV古庙站 | 11871 | 古百线 | 600 | 47.81 | 7.9683 | 27.07 | 2025-01-27 21:30:07 | 4.5117 | 7859.8073 | 432.19 | 0
175 | 110kV航空城站 | 13842 | 航宝线 | 600 | 246.03 | 41.005 | 232.05 | 2025-02-07 10:25:06 | 38.675 | 4254.9784 | 233.97 | 0
176 | 110kV航空城站 | 13843 | 航南线 | 600 | 173.59 | 28.9317 | 174.71 | 2025-02-07 19:45:07 | 29.1183 | 5552.0039 | 305.29 | 0
177 | 110kV航空城站 | 13844 | 航中线 | 550 | 180.13 | 32.7509 | 154.71 | 2025-01-09 10:45:06 | 28.1291 | 4725.9958 | 259.87 | 0
178 | 110kV航空城站 | 13845 | 航丹线 | 600 | 293.08 | 48.8467 | 291.52 | 2025-02-08 11:45:07 | 48.5867 | 1867.3271 | 186.92 | 3830
179 | 110kV航空城站 | 13846 | 航林线 | 600 | 209.48 | 34.9133 | 141.79 | 2025-01-09 11:30:07 | 23.6317 | 4919.6767 | 270.52 | 0
180 | 110kV航空城站 | 13847 | 航镇线 | 600 | 307.16 | 51.1933 | 191.84 | 2025-01-09 19:20:07 | 31.9733 | 3143.2682 | 172.84 | 0
181 | 110kV航空城站 | 13848 | 航力甲线 | 600 | 76.68 | 12.78 | 78.62 | 2025-02-08 10:00:08 | 13.1033 | 7299.4967 | 401.38 | 0
182 | 110kV航空城站 | 13859 | 航安线 | 600 | 291.18 | 48.53 | 246.47 | 2025-01-09 11:20:07 | 41.0783 | 2793.8805 | 188.82 | 1600
183 | 110kV航空城站 | 13860 | 航天线 | 550 | 325.66 | 59.2109 | 288.77 | 2025-01-09 10:45:06 | 52.5036 | 1439.3872 | 114.34 | 1600
184 | 110kV航空城站 | 13861 | 航仙线 | 550 | 143.81 | 26.1473 | 137.86 | 2025-01-06 13:00:07 | 25.0655 | 5386.5113 | 296.19 | 0
185 | 110kV航空城站 | 13862 | 航化线 | 600 | 206.23 | 34.3717 | 249.1 | 2025-01-09 11:30:07 | 41.5167 | 2919.1474 | 230.9 | 3200
186 | 110kV航空城站 | 13863 | 航亭线 | 600 | 95.42 | 15.9033 | 68.52 | 2025-01-10 19:00:06 | 11.42 | 6673.9719 | 384.58 | 800
187 | 110kV航空城站 | 13864 | 航河线 | 600 | 168.7 | 28.1167 | 124.27 | 2025-02-07 11:25:07 | 20.7117 | 5661.3018 | 311.3 | 0
188 | 110kV航空城站 | 13869 | 航力乙线 | 600 | 32.52 | 5.42 | 41.47 | 2025-02-08 09:55:06 | 6.9117 | 7975.1066 | 438.53 | 0
189 | 110kV宏顺站 | 13 | 顺里甲线 | 550 | 186.12 | 33.84 | 149.34 | 2025-03-12 11:00:08 | 27.1527 | 4617.0617 | 253.88 | 0
190 | 110kV宏顺站 | 14 | 顺水线 | 550 | 80.83 | 14.6964 | 85.17 | 2025-02-19 10:50:08 | 15.4855 | 6452.9384 | 354.83 | 0
191 | 110kV宏顺站 | 15 | 顺元甲线 | 600 | 87.71 | 14.6183 | 73.35 | 2025-01-05 11:30:06 | 12.225 | 7134.1859 | 392.29 | 0
192 | 110kV宏顺站 | 16 | 顺贯甲线 | 600 | 138.24 | 23.04 | 158.67 | 2025-02-07 10:40:08 | 26.445 | 5843.7074 | 321.33 | 0
193 | 110kV宏顺站 | 27 | 顺大线 | 550 | 50.08 | 9.1055 | 49.17 | 2025-02-19 15:55:06 | 8.94 | 7091.0851 | 389.92 | 0
194 | 110kV宏顺站 | 28 | 顺元乙线 | 600 | 76.95 | 12.825 | 90.89 | 2025-02-11 21:05:35 | 15.1483 | 7076.3545 | 389.11 | 0
195 | 110kV宏顺站 | 29 | 顺贯乙线 | 600 | 259.13 | 43.1883 | 288.96 | 2025-02-22 10:30:06 | 48.16 | 3154.2534 | 191.04 | 800
196 | 110kV机电工业园站 | 11751 | 洪北线 | 480 | 433.75 | 90.3646 | 418.8 | 2025-02-19 11:05:07 | 87.25 | -904.7535 | -49.75 | 0
197 | 110kV机电工业园站 | 11752 | 洪飞线 | 480 | 296.61 | 61.7938 | 164.57 | 2025-01-10 09:25:06 | 34.2854 | 1589.2745 | 87.39 | 0
198 | 110kV机电工业园站 | 11753 | 电和线 | 600 | 290.63 | 48.4383 | 243.86 | 2025-02-08 08:55:07 | 40.6433 | 3443.8828 | 189.37 | 0
199 | 110kV机电工业园站 | 11754 | 洪万线 | 480 | 431.81 | 89.9604 | 346.19 | 2025-01-08 11:10:06 | 72.1229 | -869.4727 | -47.81 | 0
200 | 110kV机电工业园站 | 11756 | 洪民线 | 600 | 271.47 | 45.245 | 276.57 | 2025-02-14 11:15:06 | 46.095 | 3699.578 | 203.43 | 0
201 | 110kV机电工业园站 | 11757 | 洪江线 | 480 | 314.89 | 65.6021 | 224.17 | 2025-01-09 08:10:07 | 46.7021 | 1256.8345 | 69.11 | 0
202 | 110kV机电工业园站 | 11758 | 洪金线 | 480 | 361.13 | 75.2354 | 398.94 | 2025-01-11 09:50:06 | 83.1125 | -1263.6988 | -14.94 | 2480
203 | 110kV机电工业园站 | 11759 | 洪平线 | 480 | 417.57 | 86.9938 | 261.62 | 2025-03-19 15:55:06 | 54.5042 | -610.504 | -33.57 | 0
204 | 110kV机电工业园站 | 11763 | 电春线 | 600 | 532.21 | 88.7017 | 391.42 | 2025-01-02 09:35:07 | 65.2367 | -949.4911 | -52.21 | 0
205 | 110kV机电工业园站 | 11764 | 洪青线 | 480 | 327.55 | 68.2396 | 302.24 | 2025-01-09 10:35:07 | 62.9667 | 1026.5997 | 56.45 | 0
206 | 110kV机电工业园站 | 11765 | 电阳线 | 600 | 283.25 | 47.2083 | 204.04 | 2025-02-07 16:50:06 | 34.0067 | 3578.0955 | 196.75 | 0
207 | 110kV机电工业园站 | 11766 | 电平线 | 550 | 151.21 | 27.4927 | 175.12 | 2025-01-09 08:35:06 | 31.84 | 4817.1077 | 264.88 | 0
208 | 110kV机电工业园站 | 11767 | 电北线 | 550 | 377.13 | 68.5691 | 295.03 | 2025-01-14 08:55:07 | 53.6418 | 1143.3538 | 62.87 | 0
209 | 110kV机电工业园站 | 11770 | 电青线 | 550 | 428.65 | 77.9364 | 274.03 | 2025-01-06 10:30:07 | 49.8236 | 186.4111 | 11.35 | 50
210 | 110kV机电工业园站 | 11771 | 电万线 | 550 | 331.77 | 60.3218 | 315 | 2025-01-10 10:40:07 | 57.2727 | 1968.2708 | 108.23 | 0
211 | 110kV机电工业园站 | 11772 | 电飞线 | 550 | 315.95 | 57.4455 | 344.54 | 2025-01-06 13:45:07 | 62.6436 | 1736.0356 | 95.46 | 0
212 | 110kV棘洪滩站 | 2670 | 金棘线 | 480 | 321.46 | 66.9708 | 182.81 | 2025-01-10 09:05:06 | 38.0854 | -942.6476 | 62.54 | 5200
213 | 110kV棘洪滩站 | 2672 | 金园线 | 480 | 48.16 | 10.0333 | 52.93 | 2025-01-11 09:05:06 | 11.0271 | 5820.839 | 331.07 | 500
214 | 110kV棘洪滩站 | 2673 | 金佳线 | 550 | 84.62 | 15.3855 | 76.87 | 2025-01-10 09:35:07 | 13.9764 | 6462.9407 | 355.38 | 0
215 | 110kV棘洪滩站 | 2674 | 金里线 | 480 | 416.32 | 86.7333 | 267.71 | 2025-03-10 11:05:07 | 55.7729 | -9059.7715 | -32.32 | 21180
216 | 110kV棘洪滩站 | 2675 | 金水线 | 480 | 367.28 | 76.5167 | 401.15 | 2025-03-04 10:50:07 | 83.5729 | 204.0699 | 16.72 | 250
217 | 110kV棘洪滩站 | 2676 | 金东线 | 550 | 335.03 | 60.9145 | 310.03 | 2025-03-18 11:40:07 | 56.3691 | 1908.9844 | 104.97 | 0
218 | 110kV棘洪滩站 | 2681 | 金黄线 | 550 | 119.12 | 21.6582 | 117.74 | 2025-01-16 08:10:07 | 21.4073 | 5835.5237 | 320.88 | 0
219 | 110kV棘洪滩站 | 2682 | 金岭线 | 480 | 268.29 | 55.8937 | 261.96 | 2025-03-04 10:40:08 | 54.575 | 2104.3021 | 115.71 | 0
220 | 110kV棘洪滩站 | 2684 | 金南线 | 600 | 316.83 | 52.805 | 276.45 | 2025-03-04 10:40:08 | 46.075 | -2824.5904 | 163.17 | 14480
221 | 110kV棘洪滩站 | 2685 | 金大线 | 480 | 282.55 | 58.8646 | 190.45 | 2025-03-04 10:50:07 | 39.6771 | 1844.9697 | 101.45 | 0
222 | 110kV棘洪滩站 | 2686 | 金港线 | 550 | 302.18 | 54.9418 | 264.63 | 2025-03-02 10:40:06 | 48.1145 | 2506.3945 | 137.82 | 0
223 | 110kV马戈庄站 | 1244 | 马林线 | 600 | 333.17 | 55.5283 | 255.89 | 2025-03-16 10:50:07 | 42.6483 | 2670.2504 | 146.83 | 0
224 | 110kV马戈庄站 | 1245 | 马西线 | 600 | 126.52 | 21.0867 | 147.53 | 2025-02-13 22:15:07 | 24.5883 | 4446.2994 | 332.47 | 4000
225 | 110kV马戈庄站 | 1246 | 马园线 | 600 | 446.41 | 74.4017 | 373.49 | 2025-03-04 13:50:06 | 62.2483 | -709.1323 | 33.59 | 3300
226 | 110kV马戈庄站 | 1247 | 马河线 | 480 | 299.68 | 62.4333 | 222.36 | 2025-01-09 21:40:06 | 46.325 | 1121.4435 | 84.32 | 1030
227 | 110kV马戈庄站 | 1248 | 上马线 | 550 | 456.47 | 82.9945 | 377.93 | 2025-01-09 11:30:07 | 68.7145 | -299.5234 | -16.47 | 0
228 | 110kV马戈庄站 | 1249 | 马岭线 | 550 | 114.35 | 20.7909 | 95.57 | 2025-02-23 12:55:06 | 17.3764 | 5322.2709 | 325.65 | 1500
229 | 110kV马戈庄站 | 1255 | 马新线 | 550 | 427.25 | 77.6818 | 386.76 | 2025-01-09 10:25:06 | 70.32 | 151.8715 | 12.75 | 200
230 | 110kV马戈庄站 | 1256 | 马戈线 | 550 | 366.06 | 66.5564 | 250.92 | 2025-01-09 13:45:06 | 45.6218 | 1244.6728 | 73.94 | 250
231 | 110kV马戈庄站 | 1257 | 马北线 | 480 | 185.77 | 38.7021 | 163.2 | 2025-01-16 13:15:07 | 34 | 2285.0108 | 198.23 | 3300
232 | 110kV马戈庄站 | 1258 | 马东线 | 550 | 411.19 | 74.7618 | 371.6 | 2025-01-15 10:20:07 | 67.5636 | 423.9387 | 28.81 | 250
233 | 110kV马戈庄站 | 1259 | 马海线 | 480 | 302.16 | 62.95 | 243.13 | 2025-03-04 08:35:06 | 50.6521 | 1488.3422 | 81.84 | 0
234 | 110kV马戈庄站 | 1260 | 马中线 | 550 | 268.76 | 48.8655 | 274.43 | 2025-01-10 10:25:06 | 49.8964 | 3011.056 | 165.57 | 0
235 | 110kV南宅站 | 21853 | 宅付线 | 600 | 365.56 | 60.9267 | 363.2 | 2025-02-24 08:50:07 | 60.5333 | 1389.2058 | 114.44 | 1730
236 | 110kV南宅站 | 21854 | 宅智甲线 | 600 | 365.18 | 60.8633 | 83.13 | 2025-02-07 18:50:07 | 13.855 | 2088.1165 | 114.82 | 0
237 | 110kV南宅站 | 21855 | 宅棉线 | 600 | 105.58 | 17.5967 | 106.29 | 2025-01-15 10:40:07 | 17.715 | 6076.2901 | 373.71 | 1800
238 | 110kV南宅站 | 21856 | 宅演线 | 600 | 428.88 | 71.48 | 426.36 | 2025-01-13 10:20:07 | 71.06 | 929.6683 | 51.12 | 0
239 | 110kV南宅站 | 21857 | 宅戈线 | 600 | 405.03 | 67.505 | 229.53 | 2025-02-21 10:55:08 | 38.255 | 1263.4044 | 74.97 | 250
240 | 110kV南宅站 | 21859 | 宅青线 | 400 | 32.94 | 8.235 | 26.71 | 2025-01-27 20:25:06 | 6.6775 | 5220.4732 | 287.06 | 0
241 | 110kV南宅站 | 21860 | 宅玉线 | 550 | 178.71 | 32.4927 | 135.19 | 2025-01-09 18:05:06 | 24.58 | 4751.8199 | 261.29 | 0
242 | 110kV南宅站 | 21866 | 宅霞线 | 600 | 129.41 | 21.5683 | 109.59 | 2025-01-28 22:25:06 | 18.265 | 5655.8297 | 350.59 | 1800
243 | 110kV南宅站 | 21867 | 宅智乙线 | 600 | 151.56 | 25.26 | 130.18 | 2025-01-09 10:10:06 | 21.6967 | 5773.0098 | 328.44 | 500
244 | 110kV南宅站 | 21868 | 宅铁线 | 600 | 97.01 | 16.1683 | 79.64 | 2025-01-09 17:55:07 | 13.2733 | 6965.0561 | 382.99 | 0
245 | 110kV南宅站 | 21869 | 宅水线 | 600 | 307.72 | 51.2867 | 306.11 | 2025-01-09 11:05:06 | 51.0183 | 3133.0841 | 172.28 | 0
246 | 110kV南宅站 | 21870 | 宅礼线 | 600 | 151.29 | 25.215 | 147.65 | 2025-01-09 09:05:06 | 24.6083 | 5977.9201 | 328.71 | 0
247 | 110kV田村站 | 13051 | 田中甲线 | 550 | 228.98 | 41.6327 | 179.03 | 2025-01-09 18:40:06 | 32.5509 | 3837.6097 | 211.02 | 0
248 | 110kV田村站 | 13052 | 田特甲线 | 550 | 252.55 | 45.9182 | 76.33 | 2025-01-09 11:05:06 | 13.8782 | 3408.9657 | 187.45 | 0
249 | 110kV田村站 | 13053 | 瑞团线 | 550 | 356.31 | 64.7836 | 346.11 | 2025-01-09 11:30:07 | 62.9291 | 781.9863 | 83.69 | 1850
250 | 110kV田村站 | 13055 | 瑞霖线 | 550 | 412.58 | 75.0145 | 287.37 | 2025-01-09 10:45:06 | 52.2491 | 498.6601 | 27.42 | 0
251 | 110kV田村站 | 13056 | 瑞江线 | 480 | 363.69 | 75.7687 | 204.71 | 2025-01-09 19:10:06 | 42.6479 | 369.3577 | 20.31 | 0
252 | 110kV田村站 | 13057 | 瑞路线 | 480 | 79.03 | 16.4646 | 76.33 | 2025-01-17 12:50:06 | 15.9021 | 5546.1844 | 304.97 | 0
253 | 110kV田村站 | 13060 | 瑞阳线 | 600 | 20.4 | 3.4 | 17.94 | 2025-02-07 18:15:07 | 2.99 | 8358.2856 | 459.6 | 0
254 | 110kV田村站 | 13061 | 瑞旺线 | 480 | 358.77 | 74.7438 | 187.12 | 2025-01-09 18:35:06 | 38.9833 | 58.8328 | 25.23 | 1000
255 | 110kV田村站 | 13062 | 瑞田线 | 550 | 493.48 | 89.7236 | 237.42 | 2025-02-07 10:45:07 | 43.1673 | -972.5873 | -53.48 | 0
256 | 110kV田村站 | 13063 | 田特乙线 | 550 | 343.64 | 62.48 | 80.2 | 2025-02-07 19:00:07 | 14.5818 | 1752.403 | 96.36 | 0
257 | 110kV田村站 | 13064 | 瑞安线 | 550 | 361.23 | 65.6782 | 257.12 | 2025-02-07 18:55:07 | 46.7491 | 1432.5112 | 78.77 | 0
258 | 110kV田村站 | 13065 | 瑞智乙线 | 600 | 125.22 | 20.87 | 103.76 | 2025-01-17 09:15:08 | 17.2933 | 6452.0291 | 354.78 | 0
259 | 110kV田村站 | 13069 | 瑞龙线 | 550 | 430.17 | 78.2127 | 268.02 | 2025-01-09 10:30:08 | 48.7309 | -2173.2316 | 9.83 | 5880
260 | 110kV田村站 | 13070 | 瑞曲线 | 600 | 230.74 | 38.4567 | 225.81 | 2025-01-09 10:30:08 | 37.635 | 4373.0424 | 249.26 | 400
261 | 110kV田村站 | 13071 | 田阳线 | 550 | 203.65 | 37.0273 | 173.76 | 2025-01-02 11:05:06 | 31.5927 | 4046.2611 | 236.35 | 630
262 | 110kV田村站 | 13072 | 瑞智甲线 | 600 | 220.54 | 36.7567 | 223 | 2025-01-09 10:30:08 | 37.1667 | 4673.802 | 257 | 0
263 | 110kV田村站 | 13073 | 瑞前甲线 | 600 | 283.5 | 47.25 | 370.73 | 2025-01-14 10:40:07 | 61.7883 | 1587.1842 | 109.27 | 1000
264 | 110kV田村站 | 13074 | 瑞都乙线 | 550 | 343.29 | 62.4164 | 230.39 | 2025-01-09 10:15:07 | 41.8891 | 1758.7681 | 96.71 | 0
265 | 110kV田村站 | 13077 | 瑞都甲线 | 550 | 284.55 | 51.7364 | 266.26 | 2025-01-02 11:25:06 | 48.4109 | 2827.0137 | 155.45 | 0
266 | 110kV田村站 | 13078 | 瑞前乙线 | 600 | 418.92 | 69.82 | 360.88 | 2025-01-14 11:30:06 | 60.1467 | 1110.8009 | 61.08 | 0
267 | 110kV田村站 | 13079 | 瑞青线 | 550 | 66.13 | 12.0236 | 53.11 | 2025-02-24 09:25:07 | 9.6564 | 6547.1998 | 373.87 | 630
268 | 110kV田村站 | 13081 | 田中乙线 | 550 | 243.4 | 44.2545 | 196.27 | 2025-01-09 10:35:07 | 35.6855 | 3575.3676 | 196.6 | 0
269 | 110kV田村站 | 13083 | 瑞仲线 | 550 | 415.75 | 75.5909 | 298.27 | 2025-01-02 10:35:06 | 54.2309 | -198.9895 | 24.25 | 1600
270 | 110kV湾头站 | 13252 | 万水线 | 600 | 164.53 | 27.4217 | 41.48 | 2025-01-02 09:40:05 | 6.9133 | 5737.1374 | 315.47 | 0
271 | 110kV湾头站 | 13253 | 万东线 | 550 | 229.92 | 41.8036 | 143.79 | 2025-01-12 20:35:06 | 26.1436 | 3820.5149 | 210.08 | 0
272 | 110kV湾头站 | 13254 | 万山线 | 600 | 112.15 | 18.6917 | 89.65 | 2025-02-07 13:25:07 | 14.9417 | 6689.7201 | 367.85 | 0
273 | 110kV湾头站 | 13255 | 万安线 | 550 | 55.55 | 10.1 | 56.6 | 2025-02-07 18:05:07 | 10.2909 | 6972.5124 | 383.4 | 0
274 | 110kV湾头站 | 13256 | 万象甲线 | 600 | 219.38 | 36.5633 | 130.43 | 2025-02-23 20:20:07 | 21.7383 | 4739.6353 | 260.62 | 0
275 | 110kV湾头站 | 13257 | 万康线 | 550 | 59.41 | 10.8018 | 44.65 | 2025-01-02 11:40:06 | 8.1182 | 6921.4097 | 380.59 | 0
276 | 110kV湾头站 | 13258 | 万湘线 | 600 | 266.84 | 44.4733 | 227.81 | 2025-01-09 10:45:06 | 37.9683 | 3876.5278 | 213.16 | 0
277 | 110kV湾头站 | 13259 | 万北线 | 600 | 54.14 | 9.0233 | 54.84 | 2025-03-09 10:35:06 | 9.14 | 7492.69 | 425.86 | 630
278 | 110kV湾头站 | 13260 | 万白线 | 600 | 235.44 | 39.24 | 207.77 | 2025-03-27 11:20:07 | 34.6283 | 4327.5682 | 244.56 | 300
279 | 110kV湾头站 | 13269 | 万庆线 | 600 | 253.13 | 42.1883 | 189.49 | 2025-01-10 10:35:06 | 31.5817 | 4125.8578 | 226.87 | 0
280 | 110kV湾头站 | 13270 | 万铁线 | 600 | 301.29 | 50.215 | 156.45 | 2025-02-23 20:00:06 | 26.075 | 3250.0201 | 178.71 | 0
281 | 110kV湾头站 | 13271 | 万象乙线 | 600 | 107.93 | 17.9883 | 67.5 | 2025-02-23 19:20:07 | 11.25 | 6766.465 | 372.07 | 0
282 | 110kV湾头站 | 13272 | 万娄线 | 550 | 221.49 | 40.2709 | 203.91 | 2025-01-02 09:30:07 | 37.0745 | 3873.8229 | 218.51 | 250
283 | 110kV湾头站 | 13273 | 万沧线 | 600 | 434.88 | 72.48 | 334.69 | 2025-01-02 10:25:06 | 55.7817 | 340.5523 | 45.12 | 1200
284 | 110kV湾头站 | 13274 | 万丹线 | 600 | 375.12 | 62.52 | 246.09 | 2025-01-09 10:55:07 | 41.015 | 1907.3477 | 104.88 | 0
285 | 110kV湾头站 | 13275 | 万兴线 | 600 | 378.63 | 63.105 | 241.88 | 2025-01-08 10:30:07 | 40.3133 | 1103.5148 | 101.37 | 1850
286 | 110kV湾头站 | 13276 | 万华线 | 600 | 105.82 | 17.6367 | 86.84 | 2025-01-10 10:05:06 | 14.4733 | 6804.8375 | 374.18 | 0
287 | 110kV文阳路站 | 12851 | 文中线 | 550 | 439.46 | 79.9018 | 170.51 | 2025-01-12 18:20:06 | 31.0018 | -630.1796 | 0.54 | 1600
288 | 110kV文阳路站 | 12852 | 文龙线 | 550 | 266.14 | 48.3891 | 166.29 | 2025-01-09 18:20:06 | 30.2345 | 3161.818 | 173.86 | 0
289 | 110kV文阳路站 | 12853 | 文江线 | 550 | 185.63 | 33.7509 | 163.48 | 2025-02-07 09:35:07 | 29.7236 | 4625.9728 | 254.37 | 0
290 | 110kV文阳路站 | 12854 | 文乐甲线 | 550 | 67.85 | 12.3364 | 46.76 | 2025-01-12 14:10:07 | 8.5018 | 6447.9199 | 372.15 | 800
291 | 110kV文阳路站 | 12855 | 文城甲线 | 550 | 165.59 | 30.1073 | 111.1 | 2025-02-08 11:00:07 | 20.2 | 4990.4203 | 274.41 | 0
292 | 110kV文阳路站 | 12856 | 文电甲线 | 550 | 73.48 | 13.36 | 48.52 | 2025-01-07 10:30:07 | 8.8218 | 6665.5327 | 366.52 | 0
293 | 110kV文阳路站 | 12857 | 文广线 | 550 | 248.21 | 45.1291 | 194.42 | 2025-02-07 11:25:07 | 35.3491 | 3487.8929 | 191.79 | 0
294 | 110kV文阳路站 | 12858 | 文万线 | 550 | 208.13 | 37.8418 | 117.78 | 2025-02-07 18:25:06 | 21.4145 | 4216.7878 | 231.87 | 0
295 | 110kV文阳路站 | 12866 | 文科线 | 550 | 39.02 | 7.0945 | 18.28 | 2025-01-14 20:20:06 | 3.3236 | 7292.2223 | 400.98 | 0
296 | 110kV文阳路站 | 12867 | 文邦线 | 550 | 80.51 | 14.6382 | 73.83 | 2025-02-05 12:35:07 | 13.4236 | 6537.6851 | 359.49 | 0
297 | 110kV文阳路站 | 12869 | 文电乙线 | 550 | 107.23 | 19.4964 | 81.56 | 2025-01-10 17:30:06 | 14.8291 | 6051.7552 | 332.77 | 0
298 | 110kV文阳路站 | 12870 | 文城乙线 | 550 | 77.7 | 14.1273 | 40.78 | 2025-01-30 10:20:07 | 7.4145 | 6588.7878 | 362.3 | 0
299 | 110kV文阳路站 | 12871 | 文乐乙线 | 550 | 40.08 | 7.2873 | 75.24 | 2025-03-23 17:55:07 | 13.68 | 7272.9451 | 399.92 | 0
300 | 110kV文阳路站 | 12872 | 文山线 | 550 | 341.62 | 62.1127 | 331.53 | 2025-02-07 10:45:07 | 60.2782 | 1709.1387 | 98.38 | 200
301 | 110kV文阳路站 | 12873 | 文阳线 | 550 | 123.4 | 22.4364 | 82.97 | 2025-01-09 19:05:07 | 15.0855 | 5757.6876 | 316.6 | 0
302 | 110kV杏杭站 | 21941 | 杏水线 | 550 | 150.89 | 27.4345 | 140.22 | 2025-03-19 12:10:07 | 25.4945 | 5257.7545 | 289.11 | 0
303 | 110kV杏杭站 | 21942 | 杏文线 | 550 | 143.07 | 26.0127 | 140.06 | 2025-01-10 08:45:06 | 25.4655 | 5247.969 | 296.93 | 380
304 | 110kV杏杭站 | 21943 | 杏平线 | 550 | 416.24 | 75.68 | 378.9 | 2025-01-09 10:10:06 | 68.8909 | 112.0994 | 23.76 | 800
305 | 110kV杏杭站 | 21944 | 杏黄线 | 600 | 281.7 | 46.95 | 224.29 | 2025-02-10 11:00:08 | 37.3817 | 3034.2838 | 198.3 | 1430
306 | 110kV杏杭站 | 21945 | 杏北线 | 550 | 306.91 | 55.8018 | 304.54 | 2025-01-09 10:40:07 | 55.3709 | -1578.0253 | 133.09 | 9996
307 | 110kV杏杭站 | 21946 | 杏云线 | 600 | 161.76 | 26.96 | 94.59 | 2025-02-07 18:50:07 | 15.765 | 5787.5126 | 318.24 | 0
308 | 110kV杏杭站 | 21947 | 杏安线 | 600 | 2.07 | 0.345 | 0.93 | 2025-01-05 23:10:07 | 0.155 | 8691.635 | 477.93 | 0
309 | 110kV杏杭站 | 21948 | 杏南甲线 | 600 | 253.96 | 42.3267 | 137.94 | 2025-01-09 20:20:06 | 22.99 | 4110.7634 | 226.04 | 0
310 | 110kV杏杭站 | 21949 | 杏奥线 | 550 | 260.16 | 47.3018 | 139.12 | 2025-02-23 19:45:07 | 25.2945 | 3270.5702 | 179.84 | 0
311 | 110kV杏杭站 | 21961 | 杏和线 | 550 | 376.38 | 68.4327 | 301.01 | 2025-02-08 21:45:06 | 54.7291 | 1156.9933 | 63.62 | 0
312 | 110kV杏杭站 | 21962 | 杏沙线 | 550 | 351.11 | 63.8382 | 337.64 | 2025-01-09 11:10:07 | 61.3891 | -2381.8465 | 88.89 | 9996
313 | 110kV杏杭站 | 21963 | 杏昊线 | 600 | 413.36 | 68.8933 | 297.79 | 2025-02-07 10:05:07 | 49.6317 | 951.915 | 66.64 | 650
314 | 110kV杏杭站 | 21964 | 杏太线 | 600 | 227.59 | 37.9317 | 189.3 | 2025-01-03 11:35:07 | 31.55 | 4590.3283 | 252.41 | 0
315 | 110kV杏杭站 | 21965 | 杏南乙线 | 600 | 249.72 | 41.62 | 119.99 | 2025-01-09 09:55:07 | 19.9983 | 4187.8721 | 230.28 | 0
316 | 110kV杏杭站 | 21968 | 杏万线 | 550 | 261.95 | 47.6273 | 163.28 | 2025-01-01 18:30:06 | 29.6873 | 3238.0173 | 178.05 | 0
317 | 110kV玉皇岭站 | 11552 | 玉古线 | 550 | 255.59 | 46.4709 | 217.99 | 2025-01-10 09:50:08 | 39.6345 | 3353.6803 | 184.41 | 0
318 | 110kV玉皇岭站 | 11553 | 玉曲线 | 550 | 399 | 72.5455 | 368.29 | 2025-01-09 10:30:08 | 66.9618 | 565.626 | 41 | 450
319 | 110kV玉皇岭站 | 11554 | 玉田线 | 550 | 366.37 | 66.6127 | 305.83 | 2025-01-09 10:30:08 | 55.6055 | 1339.0352 | 73.63 | 0
320 | 110kV玉皇岭站 | 11555 | 玉银甲线 | 600 | 158.33 | 26.3883 | 149.94 | 2025-01-09 11:30:07 | 24.99 | 5849.8906 | 321.67 | 0
321 | 110kV玉皇岭站 | 11556 | 玉岭线 | 480 | 279.21 | 58.1688 | 261.44 | 2025-01-09 10:10:06 | 54.4667 | 1905.7109 | 104.79 | 0
322 | 110kV玉皇岭站 | 11557 | 玉阳线 | 480 | 95.45 | 19.8854 | 97.32 | 2025-01-09 16:40:06 | 20.275 | 4893.5625 | 286.68 | 800
323 | 110kV玉皇岭站 | 11558 | 玉王线 | 550 | 271.08 | 49.2873 | 229.44 | 2025-03-04 11:50:06 | 41.7164 | 3071.9791 | 168.92 | 0
324 | 110kV玉皇岭站 | 11559 | 玉付线 | 550 | 257.14 | 46.7527 | 323.49 | 2025-03-04 10:40:08 | 58.8164 | 3245.492 | 182.86 | 200
325 | 110kV玉皇岭站 | 11563 | 玉青线 | 480 | 293.66 | 61.1792 | 256.63 | 2025-01-09 17:30:07 | 53.4646 | 1642.9232 | 90.34 | 0
326 | 110kV玉皇岭站 | 11564 | 玉郝线 | 550 | 446.7 | 81.2182 | 287.96 | 2025-01-08 11:20:07 | 52.3564 | -121.8462 | -6.7 | 0
327 | 110kV玉皇岭站 | 11565 | 玉黄线 | 550 | 231.4 | 42.0727 | 193.49 | 2025-03-03 11:00:07 | 35.18 | 3793.5996 | 208.6 | 0
328 | 110kV玉皇岭站 | 11566 | 玉东线 | 550 | 351.71 | 63.9473 | 304.12 | 2025-01-09 11:10:07 | 55.2945 | 1605.6419 | 88.29 | 0
329 | 110kV玉皇岭站 | 11567 | 玉银乙线 | 600 | 128.75 | 21.4583 | 147.35 | 2025-02-11 16:25:07 | 24.5583 | 6049.5729 | 332.65 | 0
330 | 110kV玉皇岭站 | 11568 | 玉路线 | 480 | 369.69 | 77.0187 | 330.01 | 2025-01-15 09:20:07 | 68.7521 | 160.2417 | 14.31 | 250
331 | 110kV玉皇岭站 | 11569 | 玉营线 | 550 | 339.65 | 61.7545 | 380.35 | 2025-01-09 10:35:07 | 69.1545 | 1084.7949 | 59.65 | 0
332 | 110kV中城站 | 12960 | 中浦线 | 480 | 66.34 | 13.8208 | 57.3 | 2025-01-02 09:15:07 | 11.9375 | 5776.9648 | 317.66 | 0
333 | 110kV中城站 | 12961 | 凤阳线 | 550 | 117.07 | 21.2855 | 65.39 | 2025-02-23 20:20:07 | 11.8891 | 5872.805 | 322.93 | 0
334 | 110kV中城站 | 12962 | 中流线 | 480 | 240.12 | 50.025 | 208.83 | 2025-01-09 19:50:06 | 43.5063 | 2616.6017 | 143.88 | 0
335 | 110kV中城站 | 12963 | 中润线 | 550 | 191.6 | 34.8364 | 177.89 | 2025-01-09 10:45:06 | 32.3436 | 4517.4024 | 248.4 | 0
336 | 110kV中城站 | 12965 | 中兴线 | 480 | 408.87 | 85.1813 | 257.7 | 2025-01-09 18:55:06 | 53.6875 | -452.2858 | -24.87 | 0
337 | 110kV中城站 | 12966 | 中纺线 | 600 | 156.09 | 26.015 | 118.13 | 2025-02-07 12:00:07 | 19.6883 | 5250.6273 | 323.91 | 1600
338 | 110kV中城站 | 12967 | 中园线 | 480 | 208.72 | 43.4833 | 176.48 | 2025-01-09 10:50:07 | 36.7667 | 1537.6421 | 175.28 | 4125
339 | 110kV中城站 | 12968 | 凤和线 | 480 | 351.21 | 73.1688 | 290.74 | 2025-02-07 11:25:07 | 60.5708 | 196.3189 | 32.79 | 1000
340 | 110kV中城站 | 12972 | 中文线 | 480 | 289.69 | 60.3521 | 248.55 | 2025-01-11 10:35:07 | 51.7812 | 1075.1217 | 94.31 | 1600
341 | 110kV中城站 | 12973 | 凤江线 | 480 | 152.93 | 31.8604 | 145.55 | 2025-03-04 11:15:06 | 30.3229 | 4202.239 | 231.07 | 0
342 | 110kV中城站 | 12974 | 中阳线 | 480 | 142.38 | 29.6625 | 115.31 | 2025-01-09 09:40:07 | 24.0229 | 4394.1013 | 241.62 | 0
343 | 110kV中城站 | 12975 | 中河线 | 550 | 290.39 | 52.7982 | 311.84 | 2025-01-14 18:40:06 | 56.6982 | 2330.7178 | 128.16 | 0
344 | 110kV中城站 | 12977 | 凤文线 | 480 | 163.83 | 34.1313 | 162.77 | 2025-02-08 11:55:08 | 33.9104 | 3684.0116 | 220.17 | 800
345 | 110kV中城站 | 12978 | 中银线 | 550 | 93.16 | 16.9382 | 85.43 | 2025-01-03 11:20:07 | 15.5327 | 6307.6322 | 346.84 | 0
346 | 110kV中城站 | 12979 | 中金线 | 600 | 279.49 | 46.5817 | 143.44 | 2025-01-09 19:30:06 | 23.9067 | 3396.4749 | 200.51 | 625
347 | 110kV中城站 | 12980 | 中民线 | 480 | 233.09 | 48.5604 | 224.65 | 2025-01-08 11:15:07 | 46.8021 | 2644.4493 | 150.91 | 250
348 | 110kV卓越站 | 13152 | 卓苑甲线 | 550 | 197.93 | 35.9873 | 113.2 | 2025-02-07 18:05:07 | 20.5818 | 4402.285 | 242.07 | 0
349 | 110kV卓越站 | 13154 | 卓金甲线 | 550 | 338.56 | 61.5564 | 204.26 | 2025-02-07 19:05:07 | 37.1382 | 1844.7878 | 101.44 | 0
350 | 110kV卓越站 | 13155 | 卓蓝甲线 | 550 | 184.57 | 33.5582 | 111.45 | 2025-02-07 19:20:07 | 20.2636 | 4645.25 | 255.43 | 0
351 | 110kV卓越站 | 13156 | 卓山线 | 550 | 446.84 | 81.2436 | 445.78 | 2025-01-09 09:30:08 | 81.0509 | -224.3922 | -6.84 | 250
352 | 110kV卓越站 | 13157 | 卓蓝丙线 | 550 | 154.69 | 28.1255 | 162.77 | 2025-02-07 19:20:07 | 29.5945 | 5041.7048 | 277.23 | 0
353 | 110kV卓越站 | 13158 | 卓环线 | 480 | 351.56 | 73.2417 | 311.84 | 2025-01-06 09:50:07 | 64.9667 | 569.9538 | 32.44 | 50
354 | 110kV卓越站 | 13159 | 卓机线 | 550 | 190.55 | 34.6455 | 101.6 | 2025-02-07 19:35:07 | 18.4727 | 3536.4977 | 249.45 | 2500
355 | 110kV卓越站 | 13160 | 卓宁线 | 550 | 183.52 | 33.3673 | 97.38 | 2025-01-09 19:40:05 | 17.7055 | 4664.3453 | 256.48 | 0
356 | 110kV卓越站 | 13161 | 卓蔚甲线 | 600 | 95.98 | 15.9967 | 86.84 | 2025-01-07 08:10:06 | 14.4733 | 6983.7877 | 384.02 | 0
357 | 110kV卓越站 | 13162 | 卓路线 | 550 | 103.36 | 18.7927 | 87.89 | 2025-01-09 16:15:06 | 15.98 | 6122.135 | 336.64 | 0
358 | 110kV卓越站 | 13168 | 卓金乙线 | 550 | 123.41 | 22.4382 | 72.78 | 2025-01-12 19:35:06 | 13.2327 | 5757.5057 | 316.59 | 0
359 | 110kV卓越站 | 13169 | 卓流线 | 550 | 441.61 | 80.2927 | 412.78 | 2025-01-02 11:20:04 | 75.0509 | -29.2795 | -1.61 | 0
360 | 110kV卓越站 | 13170 | 卓蓝乙线 | 550 | 233.81 | 42.5109 | 172.99 | 2025-02-07 19:30:06 | 31.4527 | 3749.7713 | 206.19 | 0
361 | 110kV卓越站 | 13171 | 卓江线 | 480 | 123.06 | 25.6375 | 146.27 | 2025-01-09 11:35:06 | 30.4729 | 3523.3578 | 237.73 | 2000
362 | 110kV卓越站 | 13172 | 卓锐线 | 480 | 262.65 | 54.7188 | 243.66 | 2025-01-10 16:20:07 | 50.7625 | 2206.8711 | 121.35 | 0
363 | 110kV卓越站 | 13177 | 卓双线 | 550 | 212.37 | 38.6127 | 168.07 | 2025-01-14 10:30:07 | 30.5582 | 3639.6792 | 227.63 | 1250
364 | 110kV卓越站 | 13178 | 卓元线 | 550 | 267.57 | 48.6491 | 245.07 | 2025-03-17 10:35:08 | 44.5582 | 3135.812 | 172.43 | 0
365 | 110kV卓越站 | 13179 | 卓兰线 | 550 | 242.25 | 44.0455 | 171.23 | 2025-01-09 11:40:07 | 31.1327 | -1383.7185 | 197.75 | 12450
366 | 110kV卓越站 | 13180 | 卓苑乙线 | 550 | 122.01 | 22.1836 | 356.52 | 2025-02-07 09:55:12 | 64.8218 | 1518.1673 | 83.48 | 0
367 | 110kV卓越站 | 13181 | 卓蓝丁线 | 550 | 287.96 | 52.3564 | 179.67 | 2025-02-07 18:15:07 | 32.6673 | 2764.9994 | 152.04 | 0
368 | 110kV卓越站 | 13182 | 卓北线 | 550 | 247.88 | 45.0691 | 204.28 | 2025-02-08 10:40:07 | 37.1418 | 3493.8943 | 192.12 | 0
369 | 220kV南京路站 | 8462 | 味开甲线 | 400 | 253.19 | 63.2975 | 140.83 | 2025-01-09 12:05:06 | 35.2075 | 1215.0067 | 66.81 | 0
370 | 220kV南京路站 | 8463 | 石人线 | 400 | 153.52 | 38.38 | 94.26 | 2025-02-08 11:00:07 | 23.565 | 3027.6053 | 166.48 | 0
371 | 220kV南京路站 | 8464 | 宁夏线 | 400 | 112.18 | 28.045 | 94.31 | 2025-02-08 11:35:08 | 23.5775 | 3779.4145 | 207.82 | 0
372 | 220kV南京路站 | 8466 | 南丽线 | 400 | 118.08 | 29.52 | 101.92 | 2025-01-09 12:10:07 | 25.48 | 3672.1171 | 201.92 | 0
373 | 220kV南京路站 | 8467 | 太湖线 | 600 | 277.62 | 46.27 | 223.09 | 2025-02-07 12:00:07 | 37.1817 | 3680.4827 | 202.38 | 0
374 | 220kV南京路站 | 8468 | 南云线 | 400 | 199.6 | 49.9 | 120.95 | 2025-02-21 21:15:06 | 30.2375 | 2189.5944 | 120.4 | 0
375 | 220kV南京路站 | 8471 | 延吉线 | 400 | 127.3 | 31.825 | 97.18 | 2025-02-07 11:20:07 | 24.295 | 3504.4422 | 192.7 | 0
376 | 220kV南京路站 | 8473 | 吴浮线 | 400 | 129.22 | 32.305 | 126.11 | 2025-02-13 10:25:06 | 31.5275 | 3469.5251 | 190.78 | 0
377 | 220kV南京路站 | 8474 | 威海线 | 400 | 185.34 | 46.335 | 151.74 | 2025-03-21 17:15:07 | 37.935 | 2448.9268 | 134.66 | 0
378 | 220kV南京路站 | 8475 | 马石线 | 400 | 130.25 | 32.5625 | 109.35 | 2025-02-07 10:30:07 | 27.3375 | 3450.7935 | 189.75 | 0
379 | 220kV南京路站 | 8477 | 南霄线 | 400 | 53.83 | 13.4575 | 54.89 | 2025-02-07 20:15:07 | 13.7225 | 4821.2905 | 265.11 | 0
380 | 220kV南京路站 | 8480 | 味开乙线 | 400 | 252.06 | 63.015 | 162.13 | 2025-02-05 09:30:06 | 40.5325 | 983.5568 | 67.94 | 630
381 | 220kV南京路站 | 8481 | 江西线 | 400 | 234.23 | 58.5575 | 146.44 | 2025-02-07 11:10:07 | 36.61 | 1559.8132 | 85.77 | 0
382 | 220kV南京路站 | 8482 | 南仲线 | 400 | 181.69 | 45.4225 | 140.04 | 2025-02-07 09:40:07 | 35.01 | 2515.3057 | 138.31 | 0
383 | 220kV南京路站 | 8483 | 南太线 | 400 | 139.24 | 34.81 | 154.55 | 2025-03-19 16:05:06 | 38.6375 | 3287.3014 | 180.76 | 0
384 | 220kV南京路站 | 8484 | 湛流线 | 400 | 246.67 | 61.6675 | 192.08 | 2025-02-07 09:10:07 | 48.02 | 1333.5794 | 73.33 | 0
385 | 220kV南京路站 | 8485 | 浮山线 | 400 | 259.28 | 64.82 | 177.94 | 2025-01-09 18:30:07 | 44.485 | 1104.2539 | 60.72 | 0
386 | 220kV南京路站 | 8487 | 南闽线 | 400 | 180.41 | 45.1025 | 117.79 | 2025-02-08 18:50:07 | 29.4475 | 2538.5837 | 139.59 | 0
387 | 220kV南京路站 | 8488 | 云霄线 | 400 | 86.03 | 21.5075 | 86.12 | 2025-01-09 10:35:07 | 21.53 | 4253.3417 | 233.88 | 0
388 | 35kV安徽路站 | 4952 | 安科线 | 400 | 111.11 | 27.7775 | 182.13 | 2025-01-08 10:20:07 | 45.5325 | 2507.3038 | 137.87 | 0
389 | 35kV安徽路站 | 4953 | 安徽线 | 400 | 165.72 | 41.43 | 139.71 | 2025-02-06 12:05 | 34.9275 | 2553.7361 | 154.28 | 630
390 | 35kV安徽路站 | 4954 | 安铁线 | 400 | 93.29 | 23.3225 | 124.94 | 2025-01-10 18:40:07 | 31.235 | 3547.3612 | 195.06 | 0
391 | 35kV安徽路站 | 4956 | 浙江线 | 400 | 225.02 | 56.255 | 175.33 | 2025-02-05 12:30:07 | 43.8325 | 1475.3063 | 94.98 | 630
392 | 35kV安徽路站 | 4957 | 安莱甲线 | 400 | 192.44 | 48.11 | 151.42 | 2025-02-05 11:55:07 | 37.855 | 2319.8062 | 127.56 | 0
393 | 35kV安徽路站 | 4960 | 平原线 | 400 | 262.53 | 65.6325 | 154.24 | 2025-01-10 10:50:07 | 38.56 | 1045.1494 | 57.47 | 0
394 | 35kV安徽路站 | 4961 | 安海线 | 550 | 48.05 | 8.7364 | 138.06 | 2025-01-07 11:20:06 | 25.1018 | 5491.0808 | 301.94 | 0
395 | 35kV安徽路站 | 4962 | 龙平线 | 400 | 253.15 | 63.2875 | 250.11 | 2025-01-09 10:20:07 | 62.5275 | 1215.7341 | 66.85 | 0
396 | 35kV安徽路站 | 4964 | 河南线 | 400 | 158.69 | 39.6725 | 132.2 | 2025-01-17 11:00:07 | 33.05 | 2933.5837 | 161.31 | 0
397 | 35kV安徽路站 | 4966 | 安电线 | 400 | 2.81 | 0.7025 | 1.64 | 2025-01-31 12:30:08 | 0.41 | 5768.4173 | 317.19 | 0
398 | 35kV澳门路站 | 33257 | 澳行线 | 400 | 2 | 0.5 | 2 | 2025-01-19 20:20:07 | 0.5 | 5783.148 | 318 | 0
399 | 35kV澳门路站 | 33264 | 澳信线 | 600 | 2 | 0.33333 | 2 | 2025-01-31 21:45:06 | 0.33333 | 8692.908 | 478 | 0
400 | 35kV百通馨苑站 | 31852 | 百新线 | 480 | 191.82 | 39.9625 | 123.6 | 2025-01-09 19:25:06 | 25.75 | 3082.9855 | 192.18 | 1030
401 | 35kV百通馨苑站 | 31853 | 百安线 | 480 | 397.71 | 82.8563 | 279.56 | 2025-01-08 22:00:07 | 58.2417 | -249.3301 | -13.71 | 0
402 | 35kV百通馨苑站 | 31854 | 百苑甲线 | 480 | 96.18 | 20.0375 | 56.97 | 2025-03-02 18:55:06 | 11.8688 | 5234.2945 | 287.82 | 0
403 | 35kV百通馨苑站 | 31855 | 百佳线 | 480 | 341.98 | 71.2458 | 253.19 | 2025-01-10 11:00:08 | 52.7479 | 764.1757 | 42.02 | 0
404 | 35kV百通馨苑站 | 31856 | 百幸甲线 | 480 | 231.21 | 48.1688 | 134.15 | 2025-02-23 18:20:06 | 27.9479 | 2778.6389 | 152.79 | 0
405 | 35kV百通馨苑站 | 31857 | 百王线 | 480 | 354.29 | 73.8104 | 197.45 | 2025-02-07 19:25:06 | 41.1354 | 540.3061 | 29.71 | 0
406 | 35kV百通馨苑站 | 31861 | 百李线 | 600 | 355.87 | 59.3117 | 252.31 | 2025-01-09 10:45:06 | 42.0517 | 1937.4282 | 124.13 | 800
407 | 35kV百通馨苑站 | 31862 | 百青线 | 600 | 95.65 | 15.9417 | 81.41 | 2025-01-10 23:10:07 | 13.5683 | 6989.7891 | 384.35 | 0
408 | 35kV百通馨苑站 | 31863 | 百苑乙线 | 480 | 141.19 | 29.4146 | 87.38 | 2025-01-05 19:40:07 | 18.2042 | 4415.7427 | 242.81 | 0
409 | 35kV百通馨苑站 | 31864 | 百苑丙线 | 480 | 225.76 | 47.0333 | 136.44 | 2025-02-23 20:00:06 | 28.425 | 2877.7526 | 158.24 | 0
410 | 35kV百通馨苑站 | 31865 | 百幸乙线 | 480 | 239.19 | 49.8312 | 146.64 | 2025-01-08 10:30:07 | 30.55 | 2633.5147 | 144.81 | 0
411 | 35kV百通馨苑站 | 31866 | 百福线 | 480 | 366.24 | 76.3 | 203.08 | 2025-02-23 19:40:06 | 42.3083 | -89.0166 | 17.76 | 1030
412 | 35kV北岭站 | 1623 | 北广线 | 400 | 334.42 | 83.605 | 269.01 | 2025-02-07 11:55:07 | 67.2525 | -262.2421 | -14.42 | 0
413 | 35kV北岭站 | 1624 | 金华线 | 400 | 252.31 | 63.0775 | 146.99 | 2025-02-23 18:35:07 | 36.7475 | 1231.0103 | 67.69 | 0
414 | 35kV北岭站 | 1625 | 北开甲线 | 400 | 200.26 | 50.065 | 120.97 | 2025-01-12 17:40:07 | 30.2425 | 1953.5916 | 119.74 | 560
415 | 35kV北岭站 | 1626 | 湖岛线 | 400 | 245.27 | 61.3175 | 244.92 | 2025-01-09 10:35:07 | 61.23 | 1299.0398 | 74.73 | 150
416 | 35kV北岭站 | 1627 | 会昌线 | 400 | 77.36 | 19.34 | 10.2 | 2025-02-10 10:00:08 | 2.55 | 4412.651 | 242.64 | 0
417 | 35kV北岭站 | 1628 | 抚顺线 | 400 | 192.35 | 48.0875 | 137.85 | 2025-01-13 10:25:07 | 34.4625 | 2321.4429 | 127.65 | 0
418 | 35kV北岭站 | 1633 | 都昌线 | 400 | 232.62 | 58.155 | 165.1 | 2025-02-07 11:25:07 | 41.275 | 1589.0927 | 87.38 | 0
419 | 35kV北岭站 | 1634 | 杭州线 | 400 | 190.59 | 47.6475 | 103.56 | 2025-02-09 18:30:07 | 25.89 | 2353.4503 | 129.41 | 0
420 | 35kV北岭站 | 1635 | 宁化线 | 400 | 133.8 | 33.45 | 105.14 | 2025-01-10 13:05:06 | 26.285 | 3386.2332 | 186.2 | 0
421 | 35kV北岭站 | 1636 | 北山线 | 400 | 244.75 | 61.1875 | 162.46 | 2025-01-10 18:15:06 | 40.615 | 1368.4965 | 75.25 | 0
422 | 35kV北岭站 | 1642 | 海云线 | 400 | 137.85 | 34.4625 | 80.35 | 2025-02-07 19:05:07 | 20.0875 | 3312.5799 | 182.15 | 0
423 | 35kV北岭站 | 1643 | 金沙线 | 400 | 123.96 | 30.99 | 101.63 | 2025-01-15 10:55:06 | 25.4075 | 3565.1834 | 196.04 | 0
424 | 35kV北岭站 | 1644 | 北开乙线 | 400 | 314.37 | 78.5925 | 172.66 | 2025-02-07 19:05:07 | 43.165 | -97.6128 | 5.63 | 500
425 | 35kV北岭站 | 1649 | 宜昌线 | 400 | 239.65 | 59.9125 | 147.34 | 2025-02-23 19:50:05 | 36.835 | 741.2451 | 80.35 | 1800
426 | 35kV北岭站 | 1650 | 大沙线 | 400 | 318.95 | 79.7375 | 322.46 | 2025-01-09 10:45:06 | 80.615 | -44.7376 | -2.46 | 0
427 | 35kV北岭站 | 1651 | 兴隆线 | 400 | 152.62 | 38.155 | 88.62 | 2025-01-09 19:50:06 | 22.155 | 2791.9727 | 167.38 | 630
428 | 35kV北岭站 | 1652 | 北信线 | 400 | 106.02 | 26.505 | 79.65 | 2025-02-21 10:30:08 | 19.9125 | 3091.4403 | 213.98 | 2000
429 | 35kV北岭站 | 1653 | 北滩线 | 400 | 205.19 | 51.2975 | 130.99 | 2025-01-09 17:30:07 | 32.7475 | 2087.9347 | 114.81 | 0
430 | 35kV北岭站 | 1655 | 北金线 | 400 | 206.95 | 51.7375 | 118.68 | 2025-01-27 19:30:07 | 29.67 | 2055.9273 | 113.05 | 0
431 | 35kV北宅站 | 6814 | 北园甲线 | 500 | 68.88 | 13.776 | 59.76 | 2025-02-08 15:45:08 | 11.952 | 5609.7483 | 331.12 | 1030
432 | 35kV北宅站 | 6815 | 北陈线 | 500 | 60.48 | 12.096 | 33.00 | 2025-03-14 22:20:07 | 6.6 | 6174.5107 | 339.52 | 0
433 | 35kV北宅站 | 6816 | 洪园线 | 500 | 162.48 | 32.496 | 142.68 | 2025-01-09 17:45:07 | 28.536 | 4319.5387 | 237.52 | 0
434 | 35kV北宅站 | 6817 | 观崂线 | 500 | 292.8 | 58.56 | 289.32 | 2025-01-09 11:25:07 | 57.864 | 1949.5392 | 107.2 | 0
435 | 35kV北宅站 | 6818 | 北河线 | 500 | 356.88 | 71.376 | 394.8 | 2025-01-28 17:50:07 | 78.96 | 94.5672 | 5.2 | 0
436 | 35kV北宅站 | 6823 | 北崂线 | 500 | 36.24 | 7.248 | 21.48 | 2025-01-10 08:30:07 | 4.296 | 6363.3394 | 363.76 | 630
437 | 35kV北宅站 | 6827 | 北松线 | 400 | 77.04 | 19.26 | 71.04 | 2025-02-19 18:20:07 | 17.76 | 3018.4706 | 242.96 | 3500
438 | 35kV北宅站 | 6828 | 北隧线 | 500 | 300.96 | 60.192 | 349.44 | 2025-03-25 09:55:07 | 69.888 | 1801.1414 | 99.04 | 0
439 | 35kV北宅站 | 6829 | 北园乙线 | 500 | 9.12 | 1.824 | 127.92 | 2025-01-04 16:30:07 | 25.584 | 4948.0469 | 272.08 | 0
440 | 35kV北宅站 | 6830 | 河东线 | 500 | 369.12 | 73.824 | 355.08 | 2025-02-07 09:50:07 | 71.016 | -68.4163 | 30.88 | 1575
441 | 35kV标山站 | 12 | 敦绍线 | 400 | 168.26 | 42.065 | 94.42 | 2025-02-09 17:50:06 | 23.605 | 2759.5436 | 151.74 | 0
442 | 35kV标山站 | 13 | 敦埠线 | 400 | 255.65 | 63.9125 | 197.63 | 2025-01-15 21:10:06 | 49.4075 | 1170.2691 | 64.35 | 0
443 | 35kV标山站 | 14 | 敦海线 | 400 | 125.19 | 31.2975 | 78.24 | 2025-02-05 18:40:06 | 19.56 | 3542.8147 | 194.81 | 0
444 | 35kV标山站 | 15 | 敦松线 | 400 | 58.9 | 14.725 | 42.55 | 2025-02-24 08:40:07 | 10.6375 | 4748.3646 | 261.1 | 0
445 | 35kV标山站 | 17 | 敦医线 | 400 | 46.59 | 11.6475 | 28.13 | 2025-03-18 08:35:07 | 7.0325 | 4972.2343 | 273.41 | 0
446 | 35kV标山站 | 24 | 敦兴线 | 400 | 30.07 | 7.5175 | 17.93 | 2025-03-09 20:40:07 | 4.4825 | 5272.667 | 289.93 | 0
447 | 35kV标山站 | 25 | 敦辽线 | 400 | 33.93 | 8.4825 | 27.43 | 2025-03-07 13:50:07 | 6.8575 | 5202.469 | 286.07 | 0
448 | 35kV标山站 | 26 | 敦福线 | 400 | 67.16 | 16.79 | 45.54 | 2025-02-08 19:05:06 | 11.385 | 4598.1482 | 252.84 | 0
449 | 35kV标山站 | 27 | 敦和线 | 400 | 221.89 | 55.4725 | 158.07 | 2025-02-08 11:10:07 | 39.5175 | 1784.2285 | 98.11 | 0
450 | 35kV标山站 | 28 | 敦西线 | 400 | 278.33 | 69.5825 | 310.33 | 2025-01-13 10:30:07 | 77.5825 | 175.8586 | 9.67 | 0
451 | 35kV标山站 | 29 | 敦阳线 | 400 | 119.56 | 29.89 | 71.03 | 2025-02-07 18:45:07 | 17.7575 | 3645.2018 | 200.44 | 0
452 | 35kV滨海站 | 37444 | 滨炼线 | 400 | 77.76 | 19.44 | 104.76 | 2025-01-07 17:20:06 | 26.19 | 1582.3546 | 215.24 | 5830
453 | 35kV滨海站 | 37445 | 滨利甲线 | 400 | 116.76 | 29.19 | 62.4 | 2025-01-08 19:25:07 | 15.6 | 3696.1226 | 203.24 | 0
454 | 35kV滨海站 | 37446 | 滨绿甲线 | 400 | 114.12 | 28.53 | 92.64 | 2025-01-09 20:35:07 | 23.16 | 3104.1337 | 205.88 | 1600
455 | 35kV滨海站 | 37447 | 滨城甲线 | 400 | 137.28 | 34.32 | 117.96 | 2025-01-09 09:40:07 | 29.49 | 2522.9459 | 182.72 | 2000
456 | 35kV滨海站 | 37448 | 滨瑞甲线 | 400 | 88.68 | 22.17 | 75.60 | 2025-03-15 18:40:07 | 18.9 | 4206.7855 | 231.32 | 0
457 | 35kV滨海站 | 37451 | 滨钢甲线 | 400 | 5.6 | 1.4 | 5.64 | 2025-01-10 11:30:07 | 1.41 | 5636.951 | 314.36 | 200
458 | 35kV滨海站 | 37454 | 滨瑞乙线 | 400 | 69.6 | 17.4 | 50.76 | 2025-01-03 09:50:07 | 12.69 | 3273.7744 | 250.4 | 3200
459 | 35kV滨海站 | 37455 | 滨钢乙线 | 400 | 14.88 | 3.72 | 2.16 | 2025-01-17 14:45:06 | 0.54 | 5548.9123 | 305.12 | 0
460 | 35kV滨海站 | 37457 | 滨海线 | 400 | 107.64 | 26.91 | 179.04 | 2025-01-07 17:20:06 | 44.76 | 1501.4986 | 140.96 | 2655
461 | 35kV滨海站 | 37463 | 滨湖线 | 400 | 204.6 | 51.15 | 189.60 | 2025-03-12 20:30:07 | 47.4 | 2098.6644 | 115.4 | 0
462 | 35kV滨海站 | 37464 | 滨利乙线 | 400 | 106.92 | 26.73 | 55.92 | 2025-01-09 19:25:06 | 13.98 | 3875.0729 | 213.08 | 0
463 | 35kV滨海站 | 37465 | 滨绿乙线 | 400 | 78 | 19.5 | 38.4 | 2025-01-16 23:35:07 | 9.6 | 4401.012 | 242 | 0
464 | 35kV滨海站 | 37466 | 滨城乙线 | 400 | 89.88 | 22.47 | 8.28 | 2025-02-04 22:25:06 | 2.07 | 3384.9623 | 230.12 | 2000
465 | 35kV城区站 | 7452 | 田城线 | 400 | 200 | 50 | 88.4 | 2025-02-07 18:40:06 | 22.1 | 2182.32 | 120 | 0
466 | 35kV城区站 | 7453 | 区枫线 | 400 | 84.8 | 21.2 | 57.2 | 2025-02-08 09:30:07 | 14.3 | 4277.3472 | 235.2 | 0
467 | 35kV城区站 | 7454 | 西城线 | 400 | 197.2 | 49.3 | 50.00 | 2025-03-06 19:50:07 | 12.5 | 2233.2408 | 122.8 | 0
468 | 35kV城区站 | 7455 | 虹河线 | 400 | 177.2 | 44.3 | 92.4 | 2025-02-23 20:40:07 | 23.1 | 2596.9608 | 142.8 | 0
469 | 35kV城区站 | 7456 | 区田线 | 400 | 392.8 | 98.2 | 138 | 2025-02-23 19:15:06 | 34.5 | -1323.9408 | -72.8 | 0
470 | 35kV城区站 | 7460 | 仲村线 | 400 | 271.6 | 67.9 | 218.4 | 2025-02-09 10:30:07 | 54.6 | 780.2024 | 48.4 | 250
471 | 35kV城区站 | 7461 | 春城线 | 400 | 322.8 | 80.7 | 348.4 | 2025-01-07 10:30:07 | 87.1 | -516.4824 | -28.4 | 0
472 | 35kV城区站 | 7462 | 艳阳线 | 400 | 117.6 | 29.4 | 16.8 | 2025-01-03 17:35:07 | 4.2 | 3680.8464 | 202.4 | 0
473 | 35kV城区站 | 7463 | 区桃线 | 400 | 251.6 | 62.9 | 110 | 2025-02-07 18:55:07 | 27.5 | 1243.9224 | 68.4 | 0
474 | 35kV城区站 | 7464 | 区艳线 | 400 | 161.6 | 40.4 | 166 | 2025-01-09 10:55:07 | 41.5 | 2720.644 | 154 | 200
475 | 35kV错埠岭站 | 36252 | 错埠甲线 | 400 | 325.92 | 81.48 | 218.64 | 2025-03-13 19:35:05 | 54.66 | -107.6611 | -5.92 | 0
476 | 35kV错埠岭站 | 36253 | 伊春线 | 400 | 142.56 | 35.64 | 85.56 | 2025-01-08 18:50:06 | 21.39 | 3226.9238 | 177.44 | 0
477 | 35kV错埠岭站 | 36254 | 保儿线 | 400 | 43.08 | 10.77 | 27.96 | 2025-02-24 09:00:08 | 6.99 | 5036.0671 | 276.92 | 0
478 | 35kV错埠岭站 | 36255 | 埠兴线 | 400 | 102.6 | 25.65 | 58.8 | 2025-02-09 18:25:05 | 14.7 | 3953.6364 | 217.4 | 0
479 | 35kV错埠岭站 | 36256 | 辽阳线 | 400 | 179.64 | 44.91 | 101.04 | 2025-02-07 19:20:07 | 25.26 | 2552.587 | 140.36 | 0
480 | 35kV错埠岭站 | 36257 | 福东线 | 400 | 221.64 | 55.41 | 171.48 | 2025-02-08 11:40:06 | 42.87 | 1788.775 | 98.36 | 0
481 | 35kV错埠岭站 | 36258 | 岭蓝甲线 | 400 | 46.92 | 11.73 | 26.16 | 2025-02-11 18:10:07 | 6.54 | 4966.2329 | 273.08 | 0
482 | 35kV错埠岭站 | 36259 | 埠伊线 | 400 | 261.24 | 65.31 | 211.44 | 2025-02-23 21:20:06 | 52.86 | 1068.6094 | 58.76 | 0
483 | 35kV错埠岭站 | 36267 | 国道线 | 400 | 157.08 | 39.27 | 126.36 | 2025-01-10 10:45:07 | 31.59 | 2458.8631 | 162.92 | 1260
484 | 35kV错埠岭站 | 36268 | 东莞线 | 400 | 108.72 | 27.18 | 63.36 | 2025-02-07 19:15:08 | 15.84 | 3842.3381 | 211.28 | 0
485 | 35kV错埠岭站 | 36269 | 绍兴线 | 400 | 76.44 | 19.11 | 79.32 | 2025-01-10 12:20:07 | 19.83 | 4377.0065 | 240.68 | 0
486 | 35kV错埠岭站 | 36270 | 通榆线 | 400 | 234 | 58.5 | 138.96 | 2025-02-07 18:50:07 | 34.74 | 1563.996 | 86 | 0
487 | 35kV错埠岭站 | 36271 | 岭蓝乙线 | 400 | 77.28 | 19.32 | 41.04 | 2025-02-07 20:15:07 | 10.26 | 4414.1059 | 242.72 | 0
488 | 35kV错埠岭站 | 36272 | 错埠乙线 | 400 | 214.8 | 53.7 | 192 | 2025-01-10 10:25:06 | 48 | 1913.1672 | 105.2 | 0
489 | 35kV错埠岭站 | 36273 | 埠浮线 | 400 | 114.24 | 28.56 | 77.4 | 2025-02-07 12:00:07 | 19.35 | 3741.9514 | 205.76 | 0
490 | 35kV错埠岭站 | 36274 | 埠马线 | 400 | 203.04 | 50.76 | 109.68 | 2025-02-13 09:40:07 | 27.42 | 2127.0346 | 116.96 | 0
491 | 35kV大港站 | 3951 | 新江线 | 400 | 65.4 | 16.35 | 39.5 | 2025-02-07 18:00:08 | 9.875 | 4630.1556 | 254.6 | 0
492 | 35kV大港站 | 3953 | 大宁线 | 400 | 203.58 | 50.895 | 103.96 | 2025-01-02 09:25:09 | 25.99 | 2017.2141 | 116.42 | 250
493 | 35kV大港站 | 3954 | 寿光线 | 400 | 242.72 | 60.68 | 166.54 | 2025-02-07 19:05:07 | 41.635 | 1405.4141 | 77.28 | 0
494 | 35kV大港站 | 3958 | 吉林线 | 400 | 216.12 | 54.03 | 173.22 | 2025-02-07 11:45:07 | 43.305 | 1637.1617 | 103.88 | 630
495 | 35kV大港站 | 3959 | 码头线 | 400 | 51.8 | 12.95 | 40.55 | 2025-02-07 21:20:06 | 10.1375 | 4237.4852 | 268.2 | 1600
496 | 35kV大港站 | 3962 | 馆陶线 | 400 | 45.94 | 11.485 | 40.55 | 2025-02-22 19:00:07 | 10.1375 | 4984.0552 | 274.06 | 0
497 | 35kV大港站 | 3963 | 大华线 | 400 | 152.24 | 38.06 | 135.84 | 2025-02-08 10:35:07 | 33.96 | 2250.8834 | 167.76 | 2000
498 | 35kV大港站 | 3964 | 孟庄线 | 400 | 232.17 | 58.0425 | 192.79 | 2025-01-03 10:35:07 | 48.1975 | 1597.2764 | 87.83 | 0
499 | 35kV大港站 | 3968 | 大昌线 | 400 | 163.73 | 40.9325 | 122.59 | 2025-01-10 19:25:06 | 30.6475 | 2481.9262 | 156.27 | 900
500 | 35kV大港站 | 3969 | 市南线 | 400 | 251.86 | 62.965 | 252.57 | 2025-02-07 10:25:06 | 63.1425 | 1226.282 | 67.43 | 0
501 | 35kV大港站 | 3970 | 市北线 | 400 | 203.58 | 50.895 | 113.1 | 2025-02-07 18:25:06 | 28.275 | 2117.2141 | 116.42 | 0
502 | 35kV大连路站 | 6653 | 齐东线 | 400 | 165.91 | 41.4775 | 103.87 | 2025-02-07 12:30:07 | 25.9675 | 2802.2807 | 154.09 | 0
503 | 35kV大连路站 | 6654 | 广饶线 | 400 | 135.29 | 33.8225 | 108.77 | 2025-02-08 10:30:07 | 27.1925 | 3139.1361 | 184.71 | 550
504 | 35kV大连路站 | 6663 | 连兴线 | 400 | 155.16 | 38.79 | 116.23 | 2025-02-07 10:45:07 | 29.0575 | 2997.7802 | 164.84 | 0
505 | 35kV大连路站 | 6656 | 连清线 | 400 | 221.86 | 55.465 | 200.27 | 2025-02-07 11:35:07 | 50.0675 | 1784.774 | 98.14 | 0
506 | 35kV大连路站 | 6657 | 大林线 | 400 | 181.64 | 45.41 | 130.76 | 2025-02-05 08:40:06 | 32.69 | 2516.215 | 138.36 | 0
507 | 35kV大连路站 | 6659 | 大连线 | 400 | 292.49 | 73.1225 | 180.98 | 2025-02-07 19:10:06 | 45.245 | 500.2969 | 27.51 | 0
508 | 35kV大连路站 | 6660 | 丹东线 | 600 | 337.13 | 56.1883 | 314.12 | 2025-01-10 10:15:06 | 52.3533 | 2598.2338 | 142.87 | 0
509 | 35kV大连路站 | 6661 | 大山线 | 400 | 194.62 | 48.655 | 123.19 | 2025-02-07 18:55:07 | 30.7975 | 2280.1607 | 125.38 | 0
510 | 35kV大连路站 | 6662 | 标山线 | 400 | 288.42 | 72.105 | 142.93 | 2025-01-10 09:20:07 | 35.7325 | 574.3139 | 31.58 | 0
511 | 35kV大湛山站 | 3552 | 盐城线 | 400 | 155.58 | 38.895 | 122.02 | 2025-01-10 11:05:06 | 30.505 | 2990.1421 | 164.42 | 0
512 | 35kV大湛山站 | 3554 | 湛开甲线 | 400 | 125.49 | 31.3725 | 100.48 | 2025-02-07 10:05:07 | 25.12 | 3537.3589 | 194.51 | 0
513 | 35kV大湛山站 | 3555 | 岳阳线 | 400 | 170.91 | 42.7275 | 85.82 | 2025-02-19 10:30:06 | 21.455 | 2711.3507 | 149.09 | 0
514 | 35kV大湛山站 | 3557 | 华一线 | 400 | 222.34 | 55.585 | 218.35 | 2025-02-08 11:50:08 | 54.5875 | 1776.0448 | 97.66 | 0
515 | 35kV大湛山站 | 3558 | 湛区甲线 | 400 | 237.77 | 59.4425 | 69.71 | 2025-02-23 19:05:07 | 17.4275 | 1495.4348 | 82.23 | 0
516 | 35kV大湛山站 | 3565 | 湛区乙线 | 400 | 178.28 | 44.57 | 64.12 | 2025-02-07 18:55:07 | 16.03 | 2577.3199 | 141.72 | 0
517 | 35kV大湛山站 | 3566 | 世贸乙线 | 400 | 114.61 | 28.6525 | 79.6 | 2025-01-02 09:50:07 | 19.9 | 3735.2225 | 205.39 | 0
518 | 35kV大湛山站 | 3567 | 湛信线 | 400 | 91.88 | 22.97 | 54.90 | 2025-03-02 19:35:07 | 13.725 | 4148.5903 | 228.12 | 0
519 | 35kV大湛山站 | 3568 | 仰口线 | 400 | 94.42 | 23.605 | 58.83 | 2025-01-09 18:30:07 | 14.7075 | 4102.3979 | 225.58 | 0
520 | 35kV大湛山站 | 3569 | 湛开乙线 | 400 | 70.28 | 17.57 | 65 | 2025-02-07 10:10:07 | 16.25 | 4541.4079 | 249.72 | 0
521 | 35kV大湛山站 | 3570 | 湛清线 | 400 | 110.52 | 27.63 | 123.68 | 2025-02-05 09:45:08 | 30.92 | 3570.2755 | 196.32 | 0
522 | 35kV大湛山站 | 3571 | 新湛线 | 400 | 161.05 | 40.2625 | 155.11 | 2025-02-07 10:10:07 | 38.7775 | 2890.6647 | 158.95 | 0
523 | 35kV丹山站 | 4452 | 丹北线 | 400 | 301.47 | 75.3675 | 266.86 | 2025-01-09 10:40:07 | 66.715 | 336.9866 | 18.53 | 0
524 | 35kV丹山站 | 4453 | 丹红线 | 400 | 366.56 | 91.64 | 310.72 | 2025-01-11 11:25:06 | 77.68 | -1166.7402 | -46.56 | 800
525 | 35kV丹山站 | 4455 | 丹少线 | 400 | 314.85 | 78.7125 | 225.17 | 2025-01-10 10:00:08 | 56.2925 | 93.6579 | 5.15 | 0
526 | 35kV丹山站 | 4462 | 丹江线 | 400 | 111.25 | 27.8125 | 69.42 | 2025-01-11 12:50:06 | 17.355 | 3796.3275 | 208.75 | 0
527 | 35kV丹山站 | 4463 | 丹化线 | 400 | 146.37 | 36.5925 | 147.27 | 2025-02-07 10:40:08 | 36.8175 | 3141.2678 | 172.73 | 0
528 | 35kV东海路站 | 7954 | 东泰线 | 400 | 245.62 | 61.405 | 171.95 | 2025-02-07 12:25:07 | 42.9875 | 1352.6747 | 74.38 | 0
529 | 35kV东海路站 | 7955 | 东岸线 | 400 | 41.49 | 10.3725 | 23.38 | 2025-01-10 11:25:06 | 5.845 | 5064.9829 | 278.51 | 0
530 | 35kV东海路站 | 7956 | 东府线 | 400 | 3.76 | 0.94 | 1.93 | 2025-01-03 20:30 | 0.4825 | 5751.1406 | 316.24 | 0
531 | 35kV东海路站 | 7959 | 奥运甲线 | 400 | 3.05 | 0.7625 | 1.05 | 2025-01-01 03:10 | 0.2625 | 5764.0527 | 316.95 | 0
532 | 35kV东海路站 | 7961 | 东澳线 | 400 | 142.05 | 35.5125 | 97.04 | 2025-02-24 09:55:07 | 24.26 | 3236.1987 | 177.95 | 0
533 | 35kV东海路站 | 7962 | 东街线 | 400 | 135.19 | 33.7975 | 102.84 | 2025-02-07 09:50:07 | 25.71 | 3360.9547 | 184.81 | 0
534 | 35kV东海路站 | 7963 | 金海甲线 | 400 | 65.22 | 16.305 | 38.15 | 2025-02-07 20:25:05 | 9.5375 | 4633.4291 | 254.78 | 0
535 | 35kV东海路站 | 7964 | 东商线 | 400 | 222.56 | 55.64 | 45 | 2025-02-07 11:50:07 | 11.25 | 1772.0438 | 97.44 | 0
536 | 35kV东海路站 | 7965 | 后勤甲线 | 600 | 55.03 | 9.1717 | 23.21 | 2024-12-31 23:00:07 | 3.8683 | 7728.5044 | 424.97 | 0
537 | 35kV东海路站 | 7966 | 澳门线 | 600 | 185.82 | 30.97 | 149.43 | 2025-02-06 10:45:07 | 24.905 | 5349.9575 | 294.18 | 0
538 | 35kV东海路站 | 7972 | 行政乙线 | 400 | 141.52 | 35.38 | 51.86 | 2025-02-05 11:25:07 | 12.965 | 3245.8373 | 178.48 | 0
539 | 35kV东海路站 | 7973 | 东劳线 | 400 | 80.87 | 20.2175 | 42.19 | 2025-02-07 10:15:07 | 10.5475 | 4348.8182 | 239.13 | 0
540 | 35kV东海路站 | 7974 | 后勤乙线 | 400 | 83.51 | 20.8775 | 41.49 | 2025-02-08 19:45:06 | 10.3725 | 4300.8071 | 236.49 | 0
541 | 35kV东海路站 | 7976 | 金海乙线 | 400 | 61.53 | 15.3825 | 37.62 | 2025-02-17 09:40:06 | 9.405 | 4700.5354 | 258.47 | 0
542 | 35kV东海路站 | 7977 | 东信甲线 | 400 | 331.03 | 82.7575 | 182.13 | 2025-02-09 13:10:05 | 45.5325 | -200.5916 | -11.03 | 0
543 | 35kV东海路站 | 7980 | 东信乙线 | 400 | 274.42 | 68.605 | 142.75 | 2025-01-05 10:20:07 | 35.6875 | 828.9179 | 45.58 | 0
544 | 35kV东海路站 | 7981 | 数码甲线 | 500 | 241.02 | 48.204 | 236.98 | 2025-02-05 09:35:07 | 47.396 | 2891.2103 | 158.98 | 0
545 | 35kV东海路站 | 7982 | 东广线 | 500 | 10.72 | 2.144 | 1.58 | 2025-02-22 20:20:07 | 0.316 | 7079.4461 | 389.28 | 0
546 | 35kV东海路站 | 7983 | 汕头线 | 400 | 244.01 | 61.0025 | 180.9 | 2025-02-07 11:35:07 | 45.225 | 1381.9541 | 75.99 | 0
547 | 35kV东海路站 | 7984 | 东电线 | 500 | 109 | 21.8 | 84.91 | 2025-02-07 09:45:08 | 16.982 | 5292.126 | 291 | 0
548 | 35kV东海路站 | 7985 | 东银线 | 400 | 209.2 | 52.3 | 137.83 | 2025-02-06 12:10:07 | 34.4575 | 2015.0088 | 110.8 | 0
549 | 35kV东韩站 | 3053 | 韩城线 | 400 | 107.23 | 26.8075 | 51.68 | 2025-02-18 09:35:07 | 12.92 | 3869.4352 | 212.77 | 0
550 | 35kV东韩站 | 3054 | 韩高线 | 400 | 200.04 | 50.01 | 55.2 | 2025-02-07 09:30:07 | 13.8 | 1929.5926 | 119.96 | 630
551 | 35kV东韩站 | 3055 | 中北线 | 400 | 127.97 | 31.9925 | 110.74 | 2025-02-07 11:15:06 | 27.685 | 2852.2576 | 192.03 | 1600
552 | 35kV东韩站 | 3056 | 韩株甲线 | 400 | 144.84 | 36.21 | 158.55 | 2025-02-07 09:00:08 | 39.6375 | 1336.1297 | 161.45 | 4000
553 | 35kV东韩站 | 3057 | 韩北线 | 600 | 126.56 | 21.0933 | 119.53 | 2025-01-03 10:50:08 | 19.9217 | 6347.6598 | 353.44 | 200
554 | 35kV东韩站 | 3060 | 韩张线 | 500 | 130.78 | 26.156 | 119.53 | 2025-01-10 09:55:07 | 23.906 | 4896.0349 | 269.22 | 0
555 | 35kV东韩站 | 3061 | 韩东线 | 500 | 76.29 | 15.258 | 78.75 | 2025-01-09 11:05:06 | 15.75 | 5842.2525 | 321.25 | 0
556 | 35kV东韩站 | 3062 | 韩体线 | 500 | 178.59 | 35.718 | 161.02 | 2025-01-09 12:20:06 | 32.204 | 3866.5623 | 221.41 | 400
557 | 35kV东韩站 | 3063 | 韩午线 | 400 | 281.6 | 70.4 | 267.19 | 2025-01-02 10:20:07 | 66.7975 | 698.3424 | 38.4 | 0
558 | 35kV东韩站 | 3064 | 长沙线 | 500 | 275.98 | 55.196 | 257.7 | 2025-02-19 10:50:08 | 51.54 | -304.5723 | 124.02 | 6400
559 | 35kV东韩站 | 3065 | 韩株乙线 | 500 | 92.81 | 18.562 | 29.53 | 2025-01-13 16:10:07 | 5.906 | 3986.5573 | 307.19 | 4000
560 | 35kV浮山后站 | 951 | 浮北甲线 | 400 | 178.61 | 44.6525 | 79.45 | 2025-02-23 18:55:06 | 19.8625 | 2571.3185 | 141.39 | 0
561 | 35kV浮山后站 | 952 | 浮海线 | 400 | 70.34 | 17.585 | 30.83 | 2025-02-11 19:10:06 | 7.7075 | 4540.3168 | 249.66 | 0
562 | 35kV浮山后站 | 953 | 浮西甲线 | 400 | 258.12 | 64.53 | 169.9 | 2025-02-07 18:40:06 | 42.475 | 1125.3497 | 61.88 | 0
563 | 35kV浮山后站 | 954 | 浮区甲线 | 400 | 80.28 | 20.07 | 59.82 | 2025-01-11 08:35:06 | 14.955 | 4359.5479 | 239.72 | 0
564 | 35kV浮山后站 | 957 | 浮北乙线 | 400 | 65.58 | 16.395 | 51.23 | 2025-02-26 19:10:06 | 12.8075 | 4626.8821 | 254.42 | 0
565 | 35kV浮山后站 | 958 | 埠西线 | 400 | 309.2 | 77.3 | 187.9 | 2025-01-06 17:45:07 | 46.975 | 196.4088 | 10.8 | 0
566 | 35kV浮山后站 | 961 | 浮西乙线 | 400 | 89.39 | 22.3475 | 57.02 | 2025-02-09 19:55:08 | 14.255 | 4193.8735 | 230.61 | 0
567 | 35kV福临站 | 14 | 福山甲线 | 600 | 100.94 | 16.8233 | 110.09 | 2025-01-09 10:30:08 | 18.3483 | 6727.1833 | 369.91 | 0
568 | 35kV福临站 | 26 | 福山乙线 | 600 | 383.02 | 63.8367 | 219.12 | 2025-01-08 19:40:06 | 36.52 | 1263.6783 | 96.98 | 1250
569 | 35kV福岭工业园站 | 31551 | 福兴线 | 400 | 170.34 | 42.585 | 152.63 | 2025-02-21 21:35:07 | 38.1575 | 2721.7168 | 149.66 | 0
570 | 35kV福岭工业园站 | 31552 | 福马甲线 | 400 | 215.92 | 53.98 | 144.29 | 2025-02-24 08:30:07 | 36.0725 | 1388.7989 | 104.08 | 1260
571 | 35kV福岭工业园站 | 31553 | 岭周线 | 400 | 246.32 | 61.58 | 193.39 | 2025-01-12 17:45:06 | 48.3475 | 1339.9445 | 73.68 | 0
572 | 35kV福岭工业园站 | 31554 | 福光甲线 | 400 | 306.86 | 76.715 | 226.43 | 2025-01-09 19:05:07 | 56.6075 | 238.964 | 13.14 | 0
573 | 35kV福岭工业园站 | 31555 | 福岭甲线 | 400 | 99.34 | 24.835 | 43.56 | 2025-02-07 20:15:07 | 10.89 | 4012.9228 | 220.66 | 0
574 | 35kV福岭工业园站 | 31556 | 合肥线 | 400 | 146.16 | 36.54 | 167.91 | 2025-01-09 10:35:07 | 41.9775 | 2765.9087 | 152.09 | 0
575 | 35kV福岭工业园站 | 31560 | 福佳线 | 400 | 200.95 | 50.2375 | 102.7 | 2025-02-07 18:40:06 | 25.675 | 2165.0433 | 119.05 | 0
576 | 35kV福岭工业园站 | 31561 | 福德线 | 400 | 278.9 | 69.725 | 189.25 | 2025-01-09 19:55:06 | 47.3125 | 747.4446 | 41.1 | 0
577 | 35kV福岭工业园站 | 31562 | 福马乙线 | 400 | 169.1 | 42.275 | 112.8 | 2025-01-13 10:20:07 | 28.2 | 2744.2674 | 150.9 | 0
578 | 35kV福岭工业园站 | 31563 | 福光乙线 | 400 | 254.76 | 63.69 | 230.68 | 2025-01-09 11:05:06 | 57.67 | 1186.4546 | 65.24 | 0
579 | 35kV福岭工业园站 | 31564 | 福岭乙线 | 400 | 125.9 | 31.475 | 68.11 | 2025-02-16 17:45:06 | 17.0275 | 3529.9026 | 194.1 | 0
580 | 35kV福州路站 | 3651 | 台湾线 | 400 | 116.76 | 29.19 | 93.96 | 2025-02-09 13:00:07 | 23.49 | 3696.1226 | 203.24 | 0
581 | 35kV福州路站 | 3653 | 福环甲线 | 400 | 159.96 | 39.99 | 119.88 | 2025-02-07 10:35:07 | 29.97 | 2910.4874 | 160.04 | 0
582 | 35kV福州路站 | 3654 | 丝旅甲线 | 400 | 135.6 | 33.9 | 173.28 | 2025-02-07 11:50:07 | 43.32 | 2668.2499 | 146.72 | 0
583 | 35kV福州路站 | 3655 | 政法甲线 | 400 | 88.92 | 22.23 | 40.44 | 2025-02-07 10:40:08 | 10.11 | 4202.4209 | 231.08 | 0
584 | 35kV福州路站 | 3656 | 世客甲线 | 400 | 147.48 | 36.87 | 121.8 | 2025-02-08 08:40:07 | 30.45 | 2633.4487 | 172.52 | 1260
585 | 35kV福州路站 | 3661 | 泛海线 | 600 | 328.92 | 54.82 | 372.96 | 2025-02-07 11:50:07 | 62.16 | 1946.6294 | 107.04 | 0
586 | 35kV福州路站 | 3662 | 香港线 | 400 | 98.28 | 24.57 | 77.4 | 2025-02-07 10:55:06 | 19.35 | 4032.1999 | 221.72 | 0
587 | 35kV福州路站 | 3664 | 福电线 | 400 | 103.92 | 25.98 | 55.2 | 2025-01-10 11:55:07 | 13.8 | 3429.6309 | 216.08 | 1250
588 | 35kV福州路站 | 3665 | 丝旅乙线 | 400 | 160.32 | 40.08 | 110.52 | 2025-02-07 08:50:08 | 27.63 | 2903.9405 | 159.68 | 0
589 | 35kV福州路站 | 3666 | 政法乙线 | 400 | 104.88 | 26.22 | 83.88 | 2025-02-07 11:40:06 | 20.97 | 3912.1723 | 215.12 | 0
590 | 35kV福州路站 | 3674 | 福环乙线 | 400 | 116.52 | 29.13 | 100.32 | 2025-02-05 11:40:06 | 25.08 | 3700.4873 | 203.48 | 0
591 | 35kV福州路站 | 3675 | 福劳线 | 400 | 176.76 | 44.19 | 81.00 | 2025-03-15 18:40:07 | 20.25 | 2604.9626 | 143.24 | 0
592 | 35kV福州路站 | 3676 | 珠海线 | 400 | 118.56 | 29.64 | 90.24 | 2025-02-24 11:05:07 | 22.56 | 3663.3878 | 201.44 | 0
593 | 35kV福州路站 | 3677 | 福澄线 | 400 | 270.12 | 67.53 | 238.32 | 2025-02-07 11:20:07 | 59.58 | 407.1177 | 49.88 | 1250
594 | 35kV福州路站 | 3678 | 高雄线 | 400 | 259.08 | 64.77 | 227.88 | 2025-02-08 11:35:08 | 56.97 | 787.8911 | 60.92 | 800
595 | 35kV福州路站 | 3679 | 福京线 | 500 | 251.4 | 50.28 | 179.76 | 2025-01-16 10:10:07 | 35.952 | 2702.4396 | 148.6 | 0
596 | 35kV抚顺路站 | 451 | 沈阳线 | 400 | 134.77 | 33.6925 | 123.98 | 2025-02-07 11:20:07 | 30.995 | 3368.5928 | 185.23 | 0
597 | 35kV抚顺路站 | 452 | 东海线 | 400 | 136.19 | 34.0475 | 114.61 | 2025-02-07 11:45:07 | 28.6525 | 3342.7687 | 183.81 | 0
598 | 35kV抚顺路站 | 454 | 西吴线 | 400 | 180.7 | 45.175 | 139.69 | 2025-02-07 11:00:07 | 34.9225 | 2533.3098 | 139.3 | 0
599 | 35kV抚顺路站 | 458 | 双山线 | 400 | 135.23 | 33.8075 | 107.34 | 2025-02-24 11:10:06 | 26.835 | 3360.2272 | 184.77 | 0
600 | 35kV抚顺路站 | 459 | 人民线 | 400 | 87.66 | 21.915 | 69.84 | 2025-01-02 09:45:06 | 17.46 | 3585.3352 | 232.34 | 1600
601 | 35kV高新工业园站 | 31651 | 新西线 | 500 | 132.24 | 26.448 | 132.59 | 2025-02-24 10:15:07 | 26.518 | 4863.1183 | 267.41 | 0
602 | 35kV高新工业园站 | 31652 | 新桃线 | 400 | 128.02 | 32.005 | 71.04 | 2025-01-03 10:50:08 | 17.76 | 3091.3483 | 191.98 | 1000
603 | 35kV高新工业园站 | 31653 | 新龙线 | 500 | 114.3 | 22.86 | 84.41 | 2025-01-08 17:40:07 | 16.882 | 4303.7402 | 285.7 | 2230
604 | 35kV高新工业园站 | 31654 | 新高线 | 400 | 35.17 | 8.7925 | 26.38 | 2025-02-07 13:25:07 | 6.595 | 5179.9184 | 284.83 | 0
605 | 35kV高新工业园站 | 31656 | 新化甲线 | 600 | 273.27 | 45.545 | 233.53 | 2025-02-07 10:25:06 | 38.9217 | 3759.5918 | 206.73 | 0
606 | 35kV高新工业园站 | 31660 | 新东线 | 500 | 162.13 | 32.426 | 170.93 | 2025-02-07 13:35:07 | 34.186 | 2565.867 | 229.07 | 4000
607 | 35kV高新工业园站 | 31661 | 新张线 | 600 | 208.56 | 34.76 | 100.24 | 2025-01-10 09:05:06 | 16.7067 | 4616.4078 | 271.44 | 800
608 | 35kV高新工业园站 | 31662 | 新北线 | 600 | 69.28 | 11.5467 | 42.2 | 2025-01-09 11:45:07 | 7.0333 | 7149.3539 | 410.72 | 800
609 | 35kV高新工业园站 | 31663 | 新园线 | 600 | 243.73 | 40.6217 | 215.24 | 2025-01-09 10:55:07 | 35.8733 | 4096.8062 | 236.27 | 500
610 | 35kV高新工业园站 | 31664 | 新城线 | 600 | 51.7 | 8.6167 | 32 | 2025-01-12 20:25:05 | 5.3333 | 7789.0638 | 428.3 | 0
611 | 35kV高新工业园站 | 31665 | 新化乙线 | 600 | 256.39 | 42.7317 | 255.69 | 2025-01-09 11:05:06 | 42.615 | 4066.5715 | 223.61 | 0
612 | 35kV广水路站 | 34141 | 广体线 | 500 | 312.09 | 62.418 | 151.21 | 2025-01-09 12:25:06 | 30.242 | 1598.7313 | 87.91 | 0
613 | 35kV广水路站 | 34142 | 广代线 | 600 | 342.33 | 57.055 | 253.01 | 2025-01-09 19:25:06 | 42.1683 | 2503.6666 | 137.67 | 0
614 | 35kV广水路站 | 34143 | 广汉线 | 600 | 145.41 | 24.235 | 141.71 | 2025-01-03 10:15:06 | 23.6183 | 6064.8537 | 334.59 | 50
615 | 35kV广水路站 | 34144 | 广艺甲线 | 600 | 179.17 | 29.8617 | 165.8 | 2025-01-10 10:20:08 | 27.6333 | 4330.8944 | 300.83 | 2850
616 | 35kV广水路站 | 34145 | 广杨线 | 600 | 350.42 | 58.4033 | 208.53 | 2025-02-24 11:20:07 | 34.755 | 2356.5419 | 129.58 | 0
617 | 35kV广水路站 | 34146 | 广园乙线 | 600 | 158.31 | 26.385 | 88.44 | 2025-02-25 09:35:07 | 14.74 | 4810.2543 | 321.69 | 2600
618 | 35kV广水路站 | 34150 | 广宾线 | 600 | 296.44 | 49.4067 | 258.81 | 2025-02-23 19:05:07 | 43.135 | 3338.2222 | 183.56 | 0
619 | 35kV广水路站 | 34151 | 广惠线 | 600 | 383.3 | 63.8833 | 260.57 | 2025-02-18 10:25:07 | 43.4283 | 1758.5862 | 96.7 | 0
620 | 35kV广水路站 | 34152 | 广艺乙线 | 600 | 174.95 | 29.1583 | 146.99 | 2025-01-09 10:30:08 | 24.4983 | 3907.6393 | 305.05 | 4100
621 | 35kV广水路站 | 34155 | 广沙线 | 500 | 290.11 | 58.022 | 126.59 | 2025-01-09 19:35:07 | 25.318 | 1998.4595 | 109.89 | 0
622 | 35kV广水路站 | 34156 | 广流乙线 | 600 | 88.51 | 14.7517 | 66.11 | 2025-01-07 09:40:07 | 11.0183 | 7119.6371 | 391.49 | 0
623 | 35kV广水路站 | 34157 | 广川线 | 600 | 379.43 | 63.2383 | 303.65 | 2025-01-09 11:25:07 | 50.6083 | 1828.966 | 100.57 | 0
624 | 35kV贵州路站 | 2431 | 汶上线 | 400 | 279.12 | 69.78 | 245.4 | 2025-01-14 17:05:06 | 61.35 | 583.4437 | 40.88 | 400
625 | 35kV贵州路站 | 2433 | 建行甲线 | 400 | 70.2 | 17.55 | 58.44 | 2025-03-18 11:15:08 | 14.61 | 4542.8628 | 249.8 | 0
626 | 35kV贵州路站 | 2434 | 食品城线 | 400 | 82.92 | 20.73 | 89.52 | 2025-02-07 10:45:07 | 22.38 | 4191.5093 | 230.48 | 0
627 | 35kV贵州路站 | 2435 | 贵电线 | 400 | 105 | 26.25 | 136.92 | 2025-02-10 09:55:07 | 34.23 | 3329.4929 | 183.08 | 0
628 | 35kV贵州路站 | 2436 | 前开甲线 | 400 | 207.36 | 51.84 | 86.64 | 2025-01-09 11:05:06 | 21.66 | 2048.471 | 112.64 | 0
629 | 35kV贵州路站 | 2438 | 贵江线 | 600 | 215.04 | 35.84 | 176.16 | 2025-01-10 16:55:06 | 29.36 | 4818.5626 | 264.96 | 0
630 | 35kV贵州路站 | 2442 | 贵科线 | 600 | 244.92 | 40.82 | 145.08 | 2025-02-07 11:05:06 | 24.18 | 4275.1649 | 235.08 | 0
631 | 35kV贵州路站 | 2444 | 城武线 | 400 | 163.68 | 40.92 | 102 | 2025-01-08 18:35:07 | 25.5 | 2842.8355 | 156.32 | 0
632 | 35kV贵州路站 | 2445 | 建行乙线 | 400 | 126.36 | 31.59 | 111.72 | 2025-02-07 09:20:07 | 27.93 | 3521.537 | 193.64 | 0
633 | 35kV贵州路站 | 2446 | 汶水线 | 400 | 134.04 | 33.51 | 100.68 | 2025-02-07 09:45:08 | 25.17 | 3381.8686 | 185.96 | 0
634 | 35kV贵州路站 | 2447 | 海监线 | 400 | 122.74 | 30.685 | 128.18 | 2025-01-17 10:30:07 | 32.045 | 3488.4385 | 191.82 | 0
635 | 35kV贵州路站 | 2448 | 前开乙线 | 400 | 192.14 | 48.035 | 86.14 | 2025-02-07 10:05:07 | 21.535 | 2325.262 | 127.86 | 0
636 | 35kV海泊河站 | 3352 | 汉口线 | 400 | 278.67 | 69.6675 | 168.52 | 2025-02-07 18:45:07 | 42.13 | 751.6274 | 41.33 | 0
637 | 35kV海泊河站 | 3353 | 海环甲线 | 400 | 66.8 | 16.7 | 52.5 | 2025-01-09 19:30:06 | 13.125 | 3964.6952 | 253.2 | 1600
638 | 35kV海泊河站 | 3354 | 华新甲线 | 400 | 221.72 | 55.43 | 152.81 | 2025-02-07 19:35:07 | 38.2025 | 1787.3201 | 98.28 | 0
639 | 35kV海泊河站 | 3358 | 台柳线 | 400 | 214.45 | 53.6125 | 170.86 | 2025-02-08 10:30:07 | 42.715 | 1919.5323 | 105.55 | 0
640 | 35kV海泊河站 | 3360 | 和兴线 | 400 | 145.78 | 36.445 | 111.33 | 2025-02-08 11:50:08 | 27.8325 | 3168.3649 | 174.22 | 0
641 | 35kV海泊河站 | 3361 | 南宁线 | 400 | 179.06 | 44.765 | 149.77 | 2025-01-07 09:20:07 | 37.4425 | 2563.1348 | 140.94 | 0
642 | 35kV海泊河站 | 3366 | 海环丙线 | 400 | 218.2 | 54.55 | 169.69 | 2025-02-07 12:00:07 | 42.4225 | 1851.3348 | 101.8 | 0
643 | 35kV海泊河站 | 3374 | 海环乙线 | 400 | 145.78 | 36.445 | 91.64 | 2025-02-09 11:00:07 | 22.91 | 3168.3649 | 174.22 | 0
644 | 35kV海泊河站 | 3375 | 华新乙线 | 400 | 72.22 | 18.055 | 58.86 | 2025-02-07 18:35:07 | 14.715 | 4506.1271 | 247.78 | 0
645 | 35kV海尔路站 | 7552 | 海浮线 | 400 | 74.3 | 18.575 | 48.05 | 2025-02-16 19:25:06 | 12.0125 | 4468.3002 | 245.7 | 0
646 | 35kV海尔路站 | 7553 | 海光甲线 | 400 | 223.36 | 55.84 | 131.95 | 2025-02-23 20:35:06 | 32.9875 | 1757.495 | 96.64 | 0
647 | 35kV海尔路站 | 7554 | 海湖甲线 | 400 | 107.34 | 26.835 | 72.19 | 2025-02-07 19:25:06 | 18.0475 | 3867.4348 | 212.66 | 0
648 | 35kV海尔路站 | 7555 | 海埠线 | 400 | 106.88 | 26.72 | 95.16 | 2025-01-10 10:30:07 | 23.79 | 3875.8003 | 213.12 | 0
649 | 35kV海尔路站 | 7556 | 海东线 | 400 | 197.81 | 49.4525 | 161.25 | 2025-01-09 17:45:07 | 40.3125 | 2222.1473 | 122.19 | 0
650 | 35kV海尔路站 | 7560 | 海北线 | 400 | 194.06 | 48.515 | 226.41 | 2025-01-03 11:30:07 | 56.6025 | 1382.0277 | 93.59 | 800
651 | 35kV海尔路站 | 7561 | 海西线 | 400 | 119.06 | 29.765 | 68.91 | 2025-03-24 16:50:07 | 17.2275 | 3654.2948 | 200.94 | 0
652 | 35kV海尔路站 | 7562 | 海印线 | 400 | 292.97 | 73.2425 | 174.38 | 2025-02-07 19:25:06 | 43.595 | 491.5676 | 27.03 | 0
653 | 35kV海尔路站 | 7563 | 海湖乙线 | 400 | 198.75 | 49.6875 | 114.38 | 2025-02-07 11:50:07 | 28.595 | 2205.0525 | 121.25 | 0
654 | 35kV海尔路站 | 7564 | 海光乙线 | 400 | 186.33 | 46.5825 | 116.48 | 2025-02-23 10:40:06 | 29.12 | 2430.9226 | 133.67 | 0
655 | 35kV海宁站 | 14 | 东玺甲线 | 600 | 87.22 | 14.5367 | 66.28 | 2025-01-09 18:00:07 | 11.0467 | 7143.0971 | 392.78 | 0
656 | 35kV海宁站 | 15 | 东展甲线 | 600 | 59.93 | 9.9883 | 53.08 | 2025-01-06 07:35:07 | 8.8467 | 7639.393 | 420.07 | 0
657 | 35kV海宁站 | 16 | 东岭甲线 | 600 | 61.97 | 10.3283 | 37.25 | 2025-02-07 17:45:07 | 6.2083 | 7602.2936 | 418.03 | 0
658 | 35kV海宁站 | 22 | 东玺乙线 | 400 | 76.5 | 19.125 | 65.89 | 2025-01-09 18:40:06 | 16.4725 | 4428.291 | 243.5 | 0
659 | 35kV海宁站 | 24 | 东展乙线 | 400 | 81.06 | 20.265 | 90.25 | 2025-01-13 07:15:07 | 22.5625 | 4178.2335 | 229.75 | 0
660 | 35kV海宁站 | 25 | 东岭乙线 | 500 | 56.2 | 11.24 | 34.57 | 2025-02-13 18:20:06 | 6.914 | 6252.3468 | 343.8 | 0
661 | 35kV杭州路站 | 33852 | 杭云甲线 | 400 | 15.89 | 3.9725 | 2.99 | 2025-01-07 19:00:08 | 0.7475 | 4610.5445 | 304.11 | 2300
662 | 35kV杭州路站 | 33853 | 杭湖线 | 400 | 301.01 | 75.2525 | 308.22 | 2025-01-27 21:20:07 | 77.055 | 54.2311 | 11.78 | 400
663 | 35kV杭州路站 | 33854 | 杭海甲线 | 400 | 177.93 | 44.4825 | 101.28 | 2025-01-28 13:00:07 | 25.32 | 2583.685 | 142.07 | 0
664 | 35kV杭州路站 | 33855 | 杭华线 | 400 | 178.46 | 44.615 | 121.67 | 2025-02-07 18:10:06 | 30.4175 | 2574.0464 | 141.54 | 0
665 | 35kV杭州路站 | 33856 | 杭铁线 | 400 | 215.74 | 53.935 | 224.88 | 2025-02-07 18:45:07 | 56.22 | 1729.8523 | 95.12 | 0
666 | 35kV杭州路站 | 33857 | 杭联线 | 400 | 206.07 | 51.5175 | 128.88 | 2025-02-23 20:40:07 | 32.22 | 2071.931 | 113.93 | 0
667 | 35kV杭州路站 | 33865 | 杭孟线 | 400 | 118.15 | 29.5375 | 101.28 | 2025-02-20 10:10:06 | 25.32 | 3544.8441 | 201.85 | 315
668 | 35kV杭州路站 | 33866 | 杭城线 | 400 | 100.92 | 25.23 | 97.76 | 2025-02-07 19:45:07 | 24.44 | 3984.1889 | 219.08 | 0
669 | 35kV杭州路站 | 33867 | 杭云乙线 | 400 | 2.88 | 0.72 | 0.88 | 2025-01-14 10:55:07 | 0.22 | 5767.1443 | 317.12 | 0
670 | 35kV杭州路站 | 33868 | 杭昌线 | 400 | 186.73 | 46.6825 | 103.21 | 2025-02-07 18:30:07 | 25.8025 | 2423.6482 | 133.27 | 0
671 | 35kV杭州路站 | 33869 | 杭海乙线 | 400 | 212.22 | 53.055 | 75.96 | 2025-02-07 19:40:07 | 18.99 | 1960.0871 | 107.78 | 0
672 | 35kV杭州路站 | 33870 | 杭北线 | 400 | 250.37 | 62.5925 | 191.47 | 2025-02-07 18:10:06 | 47.8675 | 1266.2912 | 69.63 | 0
673 | 35kV河套站 | 4333 | 河天线 | 550 | 73.85 | 13.4273 | 68.93 | 2025-03-08 10:40:07 | 12.5327 | 6658.8039 | 366.15 | 0
674 | 35kV河套站 | 4334 | 河佳线 | 550 | 26.93 | 4.8964 | 20.04 | 2025-01-27 18:55:07 | 3.6436 | 7512.091 | 413.07 | 0
675 | 35kV河套站 | 4335 | 河套线 | 480 | 292.05 | 60.8438 | 269.31 | 2025-01-07 09:00:07 | 56.1063 | -727.7973 | 91.95 | 6000
676 | 35kV河套站 | 4337 | 兰海线 | 480 | 199.91 | 41.6479 | 175.88 | 2025-02-07 19:25:06 | 36.6417 | 1207.8607 | 184.09 | 5350
677 | 35kV河套站 | 4342 | 河阳线 | 550 | 72.51 | 13.1836 | 75.93 | 2025-02-07 19:45:07 | 13.8055 | 6620.977 | 364.07 | 0
678 | 35kV河套站 | 4343 | 沽河线 | 480 | 184.01 | 38.3354 | 157.13 | 2025-01-09 10:40:07 | 32.7354 | 3477.0181 | 199.99 | 400
679 | 35kV河套站 | 4344 | 河涧线 | 600 | 83.44 | 13.9067 | 58.78 | 2025-03-04 09:50:06 | 9.7967 | 7211.8402 | 396.56 | 0
680 | 35kV河套站 | 4345 | 工业线 | 550 | 209.81 | 38.1473 | 168.58 | 2025-02-07 20:00:07 | 30.6509 | 4186.2353 | 230.19 | 0
681 | 35kV河套站 | 4346 | 河庄线 | 600 | 327.27 | 54.545 | 256.06 | 2025-03-25 14:05:08 | 42.6767 | 1797.5478 | 152.73 | 2450
682 | 35kV河套站 | 4347 | 赵岭线 | 480 | 276.93 | 57.6938 | 265.02 | 2025-01-09 17:45:07 | 55.2125 | 1947.175 | 107.07 | 0
683 | 35kV红岛站 | 4230 | 红桥线 | 400 | 337.6 | 84.4 | 197.92 | 2025-01-09 10:50:07 | 49.48 | -446.0736 | -17.6 | 315
684 | 35kV红岛站 | 4231 | 红华线 | 400 | 3.44 | 0.86 | 2.40 | 2025-03-01 06:05:07 | 0.6 | 5756.9602 | 316.56 | 0
685 | 35kV红岛站 | 4233 | 红海线 | 400 | 339.84 | 84.96 | 260.8 | 2025-01-10 10:55:06 | 65.2 | -360.8102 | -19.84 | 0
686 | 35kV红岛站 | 4240 | 红大线 | 400 | 297.36 | 74.34 | 194.56 | 2025-01-09 11:00:07 | 48.64 | -228.269 | 22.64 | 1600
687 | 35kV红岛站 | 4243 | 红洋线 | 400 | 305.68 | 76.42 | 320.24 | 2025-01-09 10:50:07 | 80.06 | -4.3646 | -0.24 | 0
688 | 35kV红岛站 | 4245 | 红强线 | 400 | 100.56 | 25.14 | 118.08 | 2025-02-07 18:40:06 | 29.52 | 3672.1171 | 201.92 | 0
689 | 35kV湖岛站 | 7755 | 湖西线 | 400 | 73.72 | 18.43 | 131.42 | 2025-03-06 22:15:06 | 32.855 | 4002.8481 | 246.28 | 1190
690 | 35kV湖岛站 | 7756 | 湖金线 | 400 | 113.49 | 28.3725 | 169.53 | 2025-01-03 15:25:07 | 42.3825 | 2736.4474 | 150.47 | 0
691 | 35kV湖岛站 | 7757 | 湖瑞甲线 | 400 | 176.81 | 44.2025 | 75.38 | 2025-02-07 19:45:07 | 18.845 | 2604.0533 | 143.19 | 0
692 | 35kV湖岛站 | 7758 | 湖宜甲线 | 400 | 144.4 | 36.1 | 73.63 | 2025-03-02 19:35:07 | 18.4075 | 3193.4616 | 175.6 | 0
693 | 35kV湖岛站 | 7759 | 湖海北线 | 400 | 113.69 | 28.4225 | 87.1 | 2025-01-10 10:50:07 | 21.775 | 3751.9537 | 206.31 | 0
694 | 35kV湖岛站 | 7761 | 湖宜乙线 | 400 | 111.28 | 27.82 | 63.09 | 2025-01-27 21:15:06 | 15.7725 | 3795.7819 | 208.72 | 0
695 | 35kV湖岛站 | 7763 | 湖海线 | 400 | 225.77 | 56.4425 | 228.98 | 2025-01-10 10:35:06 | 57.245 | 1575.2897 | 91.02 | 200
696 | 35kV湖岛站 | 7764 | 湖瑞乙线 | 400 | 200.22 | 50.055 | 176.72 | 2025-01-02 10:30:07 | 44.18 | 2178.3191 | 119.78 | 0
697 | 35kV湖岛站 | 7765 | 湖台线 | 400 | 137.33 | 34.3325 | 90.68 | 2025-02-07 19:30:06 | 22.67 | 3322.0366 | 182.67 | 0
698 | 35kV湖岛站 | 7766 | 湖昌线 | 400 | 98.65 | 24.6625 | 61.34 | 2025-01-14 19:05:07 | 15.335 | 4025.4711 | 221.35 | 0
699 | 35kV虎苑站 | 6451 | 苑山线 | 480 | 262.22 | 54.6292 | 213.18 | 2025-01-09 19:45:07 | 44.4125 | 2214.6911 | 121.78 | 0
700 | 35kV虎苑站 | 6452 | 苑东线 | 480 | 338.92 | 70.6083 | 258.21 | 2025-02-07 12:10:06 | 53.7938 | 819.8249 | 45.08 | 0
701 | 35kV虎苑站 | 6453 | 苑昌甲线 | 550 | 332.53 | 60.46 | 87.34 | 2025-03-24 08:20:07 | 15.88 | 1954.4494 | 107.47 | 0
702 | 35kV虎苑站 | 6461 | 文昌线 | 550 | 316.75 | 57.5909 | 247.12 | 2025-03-27 11:25:06 | 44.9309 | 1989.4245 | 123.25 | 630
703 | 35kV虎苑站 | 6455 | 苑南线 | 480 | 361.11 | 75.2313 | 273.64 | 2025-02-09 10:40:07 | 57.0083 | 416.2775 | 22.89 | 0
704 | 35kV虎苑站 | 6459 | 苑石线 | 480 | 388.76 | 80.9917 | 396.94 | 2025-01-09 10:40:07 | 82.6958 | -235.3268 | -12.94 | 0
705 | 35kV虎苑站 | 6460 | 苑文线 | 480 | 372.52 | 77.6083 | 312.55 | 2025-01-09 13:05:07 | 65.1146 | 208.7753 | 11.48 | 0
706 | 35kV虎苑站 | 6462 | 苑庆线 | 550 | 203 | 36.9091 | 173.7 | 2025-02-08 10:30:07 | 31.5818 | 4310.082 | 237 | 0
707 | 35kV虎苑站 | 6463 | 苑北线 | 480 | 338.07 | 70.4313 | 183.8 | 2025-02-24 11:25:06 | 38.2917 | 835.283 | 45.93 | 0
708 | 35kV环城南路站 | 254 | 环利线 | 400 | 284.96 | 71.24 | 196.72 | 2025-01-10 11:35:06 | 49.18 | 637.2374 | 35.04 | 0
709 | 35kV环城南路站 | 255 | 环峰线 | 400 | 255.72 | 63.93 | 148.32 | 2025-02-07 19:35:07 | 37.08 | 1168.9961 | 64.28 | 0
710 | 35kV环城南路站 | 256 | 环世甲线 | 400 | 77.76 | 19.44 | 65.28 | 2025-02-23 19:50:05 | 16.32 | 4405.3766 | 242.24 | 0
711 | 35kV环城南路站 | 257 | 北环线 | 400 | 257.92 | 64.48 | 212.32 | 2025-02-19 10:40:08 | 53.08 | 1128.9869 | 62.08 | 0
712 | 35kV环城南路站 | 258 | 西环线 | 400 | 248.04 | 62.01 | 202.44 | 2025-01-10 10:35:06 | 50.61 | 1308.6646 | 71.96 | 0
713 | 35kV环城南路站 | 259 | 环浮线 | 400 | 295.6 | 73.9 | 179.68 | 2025-02-07 19:20:07 | 44.92 | 443.7384 | 24.4 | 0
714 | 35kV环城南路站 | 261 | 环台线 | 400 | 251.36 | 62.84 | 157.36 | 2025-01-09 19:05:07 | 39.34 | 1248.287 | 68.64 | 0
715 | 35kV环城南路站 | 262 | 环世乙线 | 400 | 249.2 | 62.3 | 102 | 2025-01-10 12:45:07 | 25.5 | 1287.5688 | 70.8 | 0
716 | 35kV环城南路站 | 263 | 长岭线 | 400 | 266.16 | 66.54 | 62.64 | 2025-02-07 09:45:08 | 15.66 | 979.1342 | 53.84 | 0
717 | 35kV环城南路站 | 264 | 环东线 | 400 | 283.12 | 70.78 | 142 | 2025-01-09 10:35:07 | 35.5 | 670.6997 | 36.88 | 0
718 | 35kV环城南路站 | 265 | 福苑线 | 400 | 220.08 | 55.02 | 124.72 | 2025-01-09 19:05:07 | 31.18 | 1817.1451 | 99.92 | 0
719 | 35kV环城南路站 | 266 | 环龙线 | 400 | 273.92 | 68.48 | 185.04 | 2025-02-07 17:30:06 | 46.26 | 838.0109 | 46.08 | 0
720 | 35kV环山站 | 38642 | 环午甲线 | 400 | 75.06 | 18.765 | 43.77 | 2025-01-05 14:00:06 | 10.9425 | 4294.4788 | 244.94 | 400
721 | 35kV环山站 | 38643 | 环新甲线 | 400 | 94.57 | 23.6425 | 73.13 | 2025-02-09 21:50:06 | 18.2825 | 3847.67 | 225.43 | 630
722 | 35kV环山站 | 38644 | 环河甲线 | 500 | 157.68 | 31.536 | 103.01 | 2025-01-06 12:40:08 | 20.602 | 4310.8315 | 242.32 | 240
723 | 35kV环山站 | 38645 | 环李线 | 600 | 47.81 | 7.9683 | 33.4 | 2025-01-16 21:55:06 | 5.5667 | 7859.8073 | 432.19 | 0
724 | 35kV环山站 | 38646 | 环商甲线 | 500 | 118.65 | 23.73 | 83.67 | 2025-01-09 17:30:07 | 16.734 | 5116.6311 | 281.35 | 0
725 | 35kV环山站 | 38649 | 环校线 | 500 | 206.55 | 41.31 | 152.76 | 2025-01-03 18:20:07 | 30.552 | 3518.0817 | 193.45 | 0
726 | 35kV环山站 | 38655 | 环午乙线 | 400 | 39.55 | 9.8875 | 31.99 | 2025-01-20 09:35:06 | 7.9975 | 4900.2637 | 280.45 | 500
727 | 35kV环山站 | 38656 | 环新乙线 | 500 | 90.35 | 18.07 | 84.73 | 2025-01-08 08:35:06 | 16.946 | 5631.2949 | 309.65 | 0
728 | 35kV环山站 | 38657 | 环河乙线 | 600 | 83.32 | 13.8867 | 81.56 | 2025-01-09 11:35:06 | 13.5933 | 7118.0225 | 396.68 | 240
729 | 35kV环山站 | 38658 | 环鲁线 | 400 | 89.12 | 22.28 | 30.41 | 2025-01-09 23:10:07 | 7.6025 | 3946.7837 | 230.88 | 630
730 | 35kV环山站 | 38661 | 环商乙线 | 400 | 36.39 | 9.0975 | 22.15 | 2025-01-27 20:45:06 | 5.5375 | 5157.7315 | 283.61 | 0
731 | 35kV环山站 | 38662 | 环沙线 | 600 | 122.17 | 20.3617 | 70.84 | 2025-01-10 10:20:08 | 11.8067 | 6187.4964 | 357.83 | 800
732 | 35kV环山站 | 38663 | 山九线 | 400 | 262.27 | 65.5675 | 188.62 | 2025-01-09 11:50:07 | 47.155 | 1049.8778 | 57.73 | 0
733 | 35kV环山站 | 38664 | 环腾线 | 400 | 74.71 | 18.6775 | 91.41 | 2025-02-07 10:25:06 | 22.8525 | 3837.1377 | 228.59 | 800
734 | 35kV环山站 | 38668 | 环科线 | 400 | 169.46 | 42.365 | 110.22 | 2025-01-09 17:55:07 | 27.555 | 2737.7204 | 150.54 | 0
735 | 35kV环山站 | 38669 | 环九线 | 400 | 148.89 | 37.2225 | 144.32 | 2025-02-26 11:25:06 | 36.08 | 3111.8065 | 171.11 | 0
736 | 35kV环山站 | 38670 | 环张线 | 500 | 129.2 | 25.84 | 132.19 | 2025-01-07 08:15:07 | 26.438 | 4870.3927 | 267.81 | 0
737 | 35kV环山站 | 38671 | 环巨线 | 500 | 50.45 | 10.09 | 65.39 | 2025-02-22 13:10:07 | 13.078 | 5925.2175 | 334.61 | 400
738 | 35kV环宇站 | 32152 | 环北线 | 500 | 140.78 | 28.156 | 64.15 | 2025-01-09 19:55:06 | 12.83 | 4714.1749 | 259.22 | 0
739 | 35kV环宇站 | 32153 | 环西线 | 500 | 208.45 | 41.69 | 126.02 | 2025-01-09 12:05:06 | 25.204 | 3483.5283 | 191.55 | 0
740 | 35kV环宇站 | 32154 | 环通线 | 400 | 229.54 | 57.385 | 236.57 | 2025-01-03 09:25:06 | 59.1425 | 1517.258 | 83.43 | 0
741 | 35kV环宇站 | 32155 | 环电线 | 400 | 50.62 | 12.655 | 29.53 | 2025-01-21 11:35:06 | 7.3825 | 4898.9447 | 269.38 | 0
742 | 35kV环宇站 | 32156 | 橄榄甲线 | 500 | 69.78 | 13.956 | 48.33 | 2025-01-15 20:10:06 | 9.666 | 6005.3809 | 330.22 | 0
743 | 35kV环宇站 | 32157 | 环桃线 | 500 | 220.93 | 44.186 | 146.41 | 2025-02-23 21:05:06 | 29.282 | 3256.567 | 179.07 | 0
744 | 35kV环宇站 | 32161 | 环辽线 | 500 | 124.79 | 24.958 | 114.07 | 2025-01-10 09:40:07 | 22.814 | 5004.9691 | 275.21 | 0
745 | 35kV环宇站 | 32162 | 环体线 | 400 | 32.69 | 8.1725 | 39.02 | 2025-02-13 11:20:06 | 9.755 | 4789.9023 | 280.98 | 800
746 | 35kV环宇站 | 32163 | 环家线 | 500 | 179.98 | 35.996 | 116.35 | 2025-02-07 11:55:07 | 23.27 | 4001.2837 | 220.02 | 0
747 | 35kV环宇站 | 32164 | 橄榄乙线 | 400 | 287.37 | 71.8425 | 258.72 | 2025-01-15 20:05:06 | 64.68 | 593.4092 | 32.63 | 0
748 | 35kV环宇站 | 32165 | 环商线 | 400 | 102.01 | 25.5025 | 218.47 | 2025-01-09 11:05:06 | 54.6175 | 1846.4246 | 101.53 | 0
749 | 35kV环宇站 | 32166 | 环金线 | 400 | 160.29 | 40.0725 | 149.57 | 2025-02-24 09:35:07 | 37.3925 | 2904.4861 | 159.71 | 0
750 | 35kV汇泉站 | 1952 | 汇海线 | 400 | 185.36 | 46.34 | 158.98 | 2025-03-04 10:45:08 | 39.745 | 2448.563 | 134.64 | 0
751 | 35kV汇泉站 | 1953 | 汇开甲线 | 500 | 37.64 | 7.528 | 25.32 | 2025-01-15 09:35 | 5.064 | 6589.879 | 362.36 | 0
752 | 35kV汇泉站 | 1954 | 汇天线 | 600 | 0.7 | 0.11667 | 0.7 | 2025-01-01 | 0.11667 | 8716.5498 | 479.3 | 0
753 | 35kV汇泉站 | 1955 | 汇泉线 | 400 | 243.75 | 60.9375 | 89.34 | 2025-02-07 10:25:06 | 22.335 | 1386.6825 | 76.25 | 0
754 | 35kV汇泉站 | 1961 | 正阳关线 | 400 | 240.24 | 60.06 | 163.21 | 2025-01-09 09:50:07 | 40.8025 | 1450.5154 | 79.76 | 0
755 | 35kV汇泉站 | 1962 | 齐河线 | 500 | 346.81 | 69.362 | 215.61 | 2025-01-15 13:05:06 | 43.122 | 967.3133 | 53.19 | 0
756 | 35kV汇泉站 | 1963 | 汇开乙线 | 500 | 298.98 | 59.796 | 91.82 | 2025-02-10 10:45 | 18.364 | 1837.1497 | 101.02 | 0
757 | 35kV汇泉站 | 1964 | 京山线 | 400 | 262.39 | 65.5975 | 247.27 | 2025-01-09 10:10:06 | 61.8175 | 1047.6955 | 57.61 | 0
758 | 35kV嘉定路站 | 38052 | 嘉平线 | 400 | 242.65 | 60.6625 | 157.68 | 2025-02-07 19:35:07 | 39.42 | 1406.6871 | 77.35 | 0
759 | 35kV嘉定路站 | 38053 | 嘉云线 | 400 | 127.91 | 31.9775 | 127.87 | 2025-01-11 18:05:07 | 31.9675 | 2853.3487 | 192.09 | 1600
760 | 35kV嘉定路站 | 38054 | 嘉善线 | 400 | 223.47 | 55.8675 | 149.84 | 2025-02-07 11:50:07 | 37.46 | 1755.4946 | 96.53 | 0
761 | 35kV嘉定路站 | 38055 | 嘉保甲线 | 400 | 55.54 | 13.885 | 0 | 2025-01-30 10:05:06 | 0 | 4809.4696 | 264.46 | 0
762 | 35kV嘉定路站 | 38056 | 嘉昌线 | 400 | 155.98 | 38.995 | 91.39 | 2025-03-02 18:15:07 | 22.8475 | 2982.8677 | 164.02 | 0
763 | 35kV嘉定路站 | 38057 | 嘉北线 | 400 | 157.79 | 39.4475 | 122.25 | 2025-01-06 16:00:06 | 30.5625 | 2949.9511 | 162.21 | 0
764 | 35kV嘉定路站 | 38063 | 嘉杭线 | 400 | 193.9 | 48.475 | 171.22 | 2025-02-09 12:10:07 | 42.805 | 2293.2546 | 126.1 | 0
765 | 35kV嘉定路站 | 38064 | 嘉宁线 | 400 | 206.93 | 51.7325 | 199.78 | 2025-02-07 12:35:07 | 49.945 | 2056.291 | 113.07 | 0
766 | 35kV嘉定路站 | 38065 | 嘉定线 | 400 | 117.39 | 29.3475 | 80.7 | 2025-01-09 08:05:06 | 20.175 | 3684.6655 | 202.61 | 0
767 | 35kV嘉定路站 | 38066 | 嘉保乙线 | 400 | 147.44 | 36.86 | 90.38 | 2025-02-08 18:20:07 | 22.595 | 3138.1762 | 172.56 | 0
768 | 35kV嘉定路站 | 38067 | 嘉民线 | 400 | 173.57 | 43.3925 | 116.57 | 2025-02-07 18:05:07 | 29.1425 | 2662.976 | 146.43 | 0
769 | 35kV嘉定路站 | 38068 | 嘉铁线 | 400 | 60.08 | 15.02 | 47.34 | 2025-03-05 19:45:07 | 11.835 | 3406.9051 | 259.92 | 3300
770 | 35kV金家岭站 | 33352 | 金岭甲线 | 400 | 112.5 | 28.125 | 94.22 | 2025-02-07 18:15:07 | 23.555 | 3773.595 | 207.5 | 0
771 | 35kV金家岭站 | 33353 | 乐天甲线 | 400 | 365.1 | 91.275 | 270 | 2025-01-10 11:55:07 | 67.5 | -820.1886 | -45.1 | 0
772 | 35kV金家岭站 | 33354 | 金府甲线 | 400 | 175.43 | 43.8575 | 92.64 | 2025-02-07 11:35:07 | 23.16 | 2629.15 | 144.57 | 0
773 | 35kV金家岭站 | 33355 | 金海线 | 400 | 314.3 | 78.575 | 200.92 | 2025-01-14 09:10:07 | 50.23 | 103.6602 | 5.7 | 0
774 | 35kV金家岭站 | 33356 | 金山甲线 | 400 | 291.45 | 72.8625 | 184.05 | 2025-01-10 10:00:08 | 46.0125 | 519.2103 | 28.55 | 0
775 | 35kV金家岭站 | 33357 | 金琴线 | 500 | 90.53 | 18.106 | 44.65 | 2025-01-11 19:20:07 | 8.93 | 5628.0214 | 309.47 | 0
776 | 35kV金家岭站 | 33361 | 金源线 | 500 | 45.7 | 9.14 | 47.64 | 2025-02-19 09:10:07 | 9.528 | 6408.019 | 352.36 | 0
777 | 35kV金家岭站 | 33362 | 金山乙线 | 400 | 112.15 | 28.0375 | 68.2 | 2025-01-10 11:15:07 | 17.05 | 3779.9601 | 207.85 | 0
778 | 35kV金家岭站 | 33363 | 金体线 | 400 | 73.65 | 18.4125 | 86.13 | 2025-02-07 15:05:07 | 21.5325 | 4253.1598 | 233.87 | 0
779 | 35kV金家岭站 | 33364 | 金府乙线 | 400 | 110.92 | 27.73 | 88.42 | 2025-01-09 11:55:06 | 22.105 | 3802.3289 | 209.08 | 0
780 | 35kV金家岭站 | 33365 | 乐天乙线 | 400 | 143.62 | 35.905 | 127.8 | 2025-02-07 12:35:07 | 31.95 | 2887.6467 | 176.38 | 800
781 | 35kV金家岭站 | 33366 | 金岭乙线 | 400 | 178.25 | 44.5625 | 119.89 | 2025-02-07 17:55:07 | 29.9725 | 2577.8655 | 141.75 | 0
782 | 35kV九水路站 | 38242 | 九陈线 | 600 | 247.07 | 41.1783 | 268.21 | 2025-01-09 10:45:06 | 44.7017 | 305.6129 | 211.79 | 8865
783 | 35kV九水路站 | 38243 | 九洪线 | 500 | 307.29 | 61.458 | 333.62 | 2025-01-09 11:10:07 | 66.724 | 1207.1867 | 66.38 | 0
784 | 35kV九水路站 | 38244 | 九松甲线 | 600 | 215.54 | 35.9233 | 149.12 | 2025-02-07 09:25:06 | 24.8533 | 4809.4696 | 264.46 | 0
785 | 35kV九水路站 | 38245 | 九天甲线 | 600 | 100.38 | 16.73 | 103.64 | 2025-03-10 15:35:06 | 17.2733 | 6903.7693 | 379.62 | 0
786 | 35kV九水路站 | 38247 | 九崂线 | 500 | 310.72 | 62.144 | 340.87 | 2025-01-06 17:20:07 | 68.174 | 995.3382 | 59.13 | 200
787 | 35kV九水路站 | 38250 | 九环线 | 500 | 142.07 | 28.414 | 126.91 | 2025-01-09 10:45:06 | 25.382 | 4690.715 | 257.93 | 0
788 | 35kV九水路站 | 38256 | 九松乙线 | 500 | 110.94 | 22.188 | 88.76 | 2025-02-07 09:45:08 | 17.752 | 5236.8452 | 289.06 | 50
789 | 35kV九水路站 | 38257 | 九河线 | 500 | 205.63 | 41.126 | 184.89 | 2025-01-09 11:20:07 | 36.978 | 3534.8128 | 194.37 | 0
790 | 35kV九水路站 | 38258 | 九天乙线 | 600 | 67.39 | 11.2317 | 42.04 | 2025-01-02 11:55:06 | 7.0067 | 7377.7255 | 412.61 | 315
791 | 35kV九水路站 | 38260 | 九东线 | 600 | 223.14 | 37.19 | 204.03 | 2025-01-09 09:25:07 | 34.005 | 1125.256 | 256.86 | 8865
792 | 35kV李沧东部站 | 32052 | 宾川线 | 480 | 373.36 | 77.7833 | 250.68 | 2025-01-10 10:35:06 | 52.225 | 193.499 | 10.64 | 0
793 | 35kV李沧东部站 | 32053 | 宾山线 | 480 | 70.37 | 14.6604 | 0 | 2025-01-01 18:20:06 | 0 | 5423.6752 | 313.63 | 700
794 | 35kV李沧东部站 | 32054 | 惠水线 | 480 | 231.51 | 48.2313 | 152.06 | 2025-01-12 20:05:07 | 31.6792 | 2773.1831 | 152.49 | 0
795 | 35kV李沧东部站 | 32055 | 铜川线 | 480 | 80.51 | 16.7729 | 53.08 | 2025-01-09 19:40:05 | 11.0583 | 5519.2691 | 303.49 | 0
796 | 35kV李沧东部站 | 32056 | 宾南甲线 | 550 | 149.07 | 27.1036 | 111.97 | 2025-02-23 20:45:07 | 20.3582 | 5290.853 | 290.93 | 0
797 | 35kV李沧东部站 | 32057 | 永川线 | 550 | 164.54 | 29.9164 | 89.65 | 2025-02-07 19:05:07 | 16.3 | 5009.5156 | 275.46 | 0
798 | 35kV李沧东部站 | 32061 | 宾佳线 | 550 | 111.81 | 20.3291 | 70.13 | 2025-01-27 20:05:06 | 12.7509 | 5968.4633 | 328.19 | 0
799 | 35kV李沧东部站 | 32062 | 宾南乙线 | 550 | 60.12 | 10.9309 | 42.72 | 2025-01-10 11:15:07 | 7.7673 | 6908.4977 | 379.88 | 0
800 | 35kV李沧东部站 | 32063 | 汉川线 | 550 | 154 | 28 | 68.9 | 2025-01-11 10:00:07 | 12.5273 | 5201.196 | 286 | 0
801 | 35kV李沧东部站 | 32064 | 宾河线 | 480 | 2 | 0.41667 | 2 | 2025-01-23 09:25:07 | 0.41667 | 6747.052 | 382 | 500
802 | 35kV李沧东部站 | 32065 | 宾水线 | 550 | 242.77 | 44.14 | 189.15 | 2025-01-07 10:20:07 | 34.3909 | 3586.8248 | 197.23 | 0
803 | 35kV李沧东部站 | 32066 | 山河线 | 480 | 231.34 | 48.1958 | 127.63 | 2025-02-07 18:45:07 | 26.5896 | 2776.2748 | 152.66 | 0
804 | 35kV李村站 | 1713 | 李乐乙线 | 550 | 235.9 | 42.8909 | 165.23 | 2025-02-08 19:25:07 | 30.0418 | 3711.7626 | 204.1 | 0
805 | 35kV李村站 | 1714 | 李兴甲线 | 600 | 79.45 | 13.2417 | 64.34 | 2025-02-07 09:50:07 | 10.7233 | 7284.4023 | 400.55 | 0
806 | 35kV李村站 | 1715 | 李海丙线 | 600 | 293.91 | 48.985 | 200.04 | 2025-02-07 18:40:06 | 33.34 | 3384.2327 | 186.09 | 0
807 | 35kV李村站 | 1716 | 李巨线 | 550 | 198.98 | 36.1782 | 132.89 | 2025-01-03 11:15:07 | 24.1618 | 4383.1897 | 241.02 | 0
808 | 35kV李村站 | 1717 | 李达甲线 | 550 | 242.23 | 44.0418 | 163.13 | 2025-02-07 19:10:06 | 29.66 | 3596.6452 | 197.77 | 0
809 | 35kV李村站 | 1718 | 李中甲线 | 600 | 191.6 | 31.9333 | 141.68 | 2025-02-08 11:15:07 | 23.6133 | 5244.8424 | 288.4 | 0
810 | 35kV李村站 | 1719 | 书院线 | 480 | 148.71 | 30.9812 | 124.1 | 2025-01-09 11:45:07 | 25.8542 | 4278.9839 | 235.29 | 0
811 | 35kV李村站 | 1723 | 李万甲线 | 550 | 367.38 | 66.7964 | 286.52 | 2025-02-08 19:05:06 | 52.0945 | 1320.6673 | 72.62 | 0
812 | 35kV李村站 | 1724 | 李乐甲线 | 550 | 2 | 0.36364 | 2 | 2025-01-08 20:50:07 | 0.36364 | 7965.468 | 438 | 0
813 | 35kV李村站 | 1725 | 李中乙线 | 600 | 110.28 | 18.38 | 110.04 | 2025-01-08 09:50:07 | 18.34 | 6723.7279 | 369.72 | 0
814 | 35kV李村站 | 1726 | 李达乙线 | 550 | 40.43 | 7.3509 | 40.43 | 2025-03-21 17:15:07 | 7.3509 | 7266.58 | 399.57 | 0
815 | 35kV李村站 | 1732 | 李海丁线 | 600 | 230.27 | 38.3783 | 165.59 | 2025-01-11 11:55:06 | 27.5983 | 4541.5898 | 249.73 | 0
816 | 35kV李村站 | 1733 | 商贸线 | 480 | 80.86 | 16.8458 | 59.06 | 2025-02-07 18:50:07 | 12.3042 | 5512.904 | 303.14 | 0
817 | 35kV李村站 | 1734 | 李峰线 | 480 | 123.29 | 25.6854 | 108.28 | 2025-01-15 11:05:07 | 22.5583 | 4741.2721 | 260.71 | 0
818 | 35kV李村站 | 1735 | 李河线 | 480 | 293.91 | 61.2313 | 193.36 | 2025-01-11 12:15:07 | 40.2833 | 1638.3767 | 90.09 | 0
819 | 35kV李村站 | 1738 | 李万乙线 | 550 | 174.02 | 31.64 | 98.79 | 2025-02-09 12:05:06 | 17.9618 | 4837.1123 | 265.98 | 0
820 | 35kV李村站 | 1739 | 下河线 | 550 | 358.95 | 65.2636 | 241.17 | 2025-02-23 18:25:07 | 43.8491 | 1473.9753 | 81.05 | 0
821 | 35kV李村站 | 1740 | 东李线 | 550 | 329.06 | 59.8291 | 208.48 | 2025-02-07 18:00:08 | 37.9055 | 2017.5548 | 110.94 | 0
822 | 35kV李村站 | 1741 | 京口线 | 480 | 182.46 | 38.0125 | 170.51 | 2025-02-08 11:45:07 | 35.5229 | 3665.2064 | 201.54 | 0
823 | 35kV李村站 | 1742 | 大村线 | 480 | 356.48 | 74.2667 | 303.05 | 2025-01-10 12:20:07 | 63.1354 | 500.4787 | 27.52 | 0
824 | 35kV李村站 | 1743 | 李浮线 | 550 | 231.68 | 42.1236 | 131.48 | 2025-02-16 13:00:08 | 23.9055 | 3788.5075 | 208.32 | 0
825 | 35kV李村站 | 1744 | 李山线 | 480 | 132.89 | 27.6854 | 95.98 | 2025-01-09 20:45:07 | 19.9958 | 4566.6865 | 251.11 | 0
826 | 35kV李村站 | 1745 | 李兴乙线 | 600 | 111.8 | 18.6333 | 87.89 | 2025-02-07 11:30:07 | 14.6483 | 6696.0852 | 368.2 | 0
827 | 35kV李沙站 | 7152 | 安子线 | 400 | 305.52 | 76.38 | 222 | 2025-02-09 18:30:07 | 55.5 | 263.3333 | 14.48 | 0
828 | 35kV李沙站 | 7153 | 炉房线 | 400 | 318.56 | 79.64 | 291.6 | 2025-01-09 13:45:06 | 72.9 | -225.8122 | 1.44 | 630
829 | 35kV李沙站 | 7154 | 李金甲线 | 400 | 3.9 | 0.975 | 83.84 | 2025-02-18 15:10:08 | 20.96 | 4294.8058 | 236.16 | 0
830 | 35kV李沙站 | 7155 | 李沙线 | 400 | 319.52 | 79.88 | 282.56 | 2025-01-09 10:30:08 | 70.64 | 8.7293 | 0.48 | 0
831 | 35kV李沙站 | 7159 | 九水线 | 400 | 211.76 | 52.94 | 204.8 | 2025-01-10 12:05:06 | 51.2 | 1968.4526 | 108.24 | 0
832 | 35kV李沙站 | 7160 | 郑庄线 | 400 | 98.08 | 24.52 | 86.96 | 2025-01-17 18:00:07 | 21.74 | 4035.8371 | 221.92 | 0
833 | 35kV李沙站 | 7163 | 代家线 | 400 | 223.12 | 55.78 | 152.96 | 2025-01-09 10:45:06 | 38.24 | 1761.8597 | 96.88 | 0
834 | 35kV李沙站 | 7164 | 李城线 | 400 | 318.8 | 79.7 | 118.92 | 2025-02-07 18:20:06 | 29.73 | 21.8232 | 1.2 | 0
835 | 35kV李沙站 | 7167 | 李园线 | 400 | 320.76 | 80.19 | 274.32 | 2025-01-09 11:00:07 | 68.58 | -13.8214 | -0.76 | 0
836 | 35kV李沙站 | 7168 | 纺织线 | 400 | 104.52 | 26.13 | 79.32 | 2025-03-05 09:50:07 | 19.83 | 3818.7193 | 215.48 | 250
837 | 35kV李沙站 | 7169 | 李金乙线 | 400 | 159.84 | 39.96 | 133.68 | 2025-02-08 11:35:08 | 33.42 | 2912.6698 | 160.16 | 0
838 | 35kV李沙站 | 7170 | 李安线 | 400 | 289.92 | 72.48 | 152.64 | 2025-01-09 10:25:06 | 38.16 | 547.0349 | 30.08 | 0
839 | 35kV连云港路站 | 33452 | 万欧甲线 | 400 | 249.32 | 62.33 | 283.43 | 2025-02-07 10:40:08 | 70.8575 | 665.062 | 36.57 | 0
840 | 35kV连云港路站 | 33453 | 万江线 | 400 | 251.25 | 62.8125 | 229.45 | 2025-01-09 11:05:06 | 57.3625 | 1250.2875 | 68.75 | 0
841 | 35kV连云港路站 | 33455 | 万千甲线 | 400 | 136.97 | 34.2425 | 119.91 | 2025-02-07 12:10:06 | 29.9775 | 3328.5836 | 183.03 | 0
842 | 35kV连云港路站 | 33456 | 万美甲线 | 400 | 78.95 | 19.7375 | 36.22 | 2025-02-22 12:45:07 | 9.055 | 3583.7353 | 241.05 | 2000
843 | 35kV连云港路站 | 33457 | 万港甲线 | 400 | 92.84 | 23.21 | 73.32 | 2025-02-07 11:20:07 | 18.33 | 4131.1318 | 227.16 | 0
844 | 35kV连云港路站 | 33461 | 万千乙线 | 400 | 161.06 | 40.265 | 56.09 | 2025-01-01 16:05:06 | 14.0225 | 2890.4828 | 158.94 | 0
845 | 35kV连云港路站 | 33462 | 万港乙线 | 400 | 37.1 | 9.275 | 21.45 | 2025-02-19 21:25:07 | 5.3625 | 5144.8194 | 282.9 | 0
846 | 35kV连云港路站 | 33463 | 万美乙线 | 400 | 133.1 | 33.275 | 185.85 | 2025-01-06 14:10:06 | 46.4625 | 2439.6519 | 134.15 | 0
847 | 35kV连云港路站 | 33465 | 万泰线 | 400 | 218.02 | 54.505 | 162.81 | 2025-02-08 09:50:08 | 40.7025 | 1854.6083 | 101.98 | 0
848 | 35kV连云港路站 | 33466 | 万欧乙线 | 400 | 221.89 | 55.4725 | 201.49 | 2025-02-07 11:10:07 | 50.3725 | 1784.2285 | 98.11 | 0
849 | 35kV辽宁路站 | 32252 | 银街甲线 | 400 | 143.79 | 35.9475 | 145.02 | 2025-02-07 12:20:07 | 36.255 | 3182.1863 | 174.98 | 0
850 | 35kV辽宁路站 | 32253 | 乐陵线 | 400 | 219.72 | 54.93 | 159.08 | 2025-01-10 22:05:06 | 39.77 | 823.6921 | 100.28 | 2500
851 | 35kV辽宁路站 | 32257 | 辽吉甲线 | 400 | 126.21 | 31.5525 | 63.28 | 2025-01-12 11:45:06 | 15.82 | 3524.2649 | 193.79 | 0
852 | 35kV辽宁路站 | 32261 | 银街乙线 | 400 | 142.2 | 35.55 | 95.1 | 2025-02-07 11:45:07 | 23.775 | 3233.4708 | 177.8 | 0
853 | 35kV辽宁路站 | 32262 | 辽信线 | 400 | 105.28 | 26.32 | 88.77 | 2025-01-09 11:45:07 | 22.1925 | 3904.8979 | 214.72 | 0
854 | 35kV辽宁路站 | 32263 | 辽安线 | 400 | 238.87 | 59.7175 | 136.76 | 2025-02-07 18:50:07 | 34.19 | 1475.4302 | 81.13 | 0
855 | 35kV辽宁路站 | 32264 | 辽悦线 | 400 | 52.55 | 13.1375 | 56.6 | 2025-02-07 18:25:06 | 14.15 | 4790.1924 | 263.4 | 0
856 | 35kV辽宁路站 | 32266 | 辽吉乙线 | 400 | 87.36 | 21.84 | 65.39 | 2025-02-09 18:25:05 | 16.3475 | 4230.791 | 232.64 | 0
857 | 35kV流清河站 | 37652 | 清车线 | 500 | 354.82 | 70.964 | 230.97 | 2025-01-01 08:10:06 | 46.194 | 821.6435 | 45.18 | 0
858 | 35kV流清河站 | 37653 | 清登甲线 | 500 | 59.9 | 11.98 | 63.91 | 2025-01-09 10:35:07 | 12.782 | 6112.1327 | 336.09 | 0
859 | 35kV流清河站 | 37654 | 流崂线 | 600 | 445.3 | 74.2167 | 219.61 | 2025-02-07 09:55:12 | 36.6017 | -400.9458 | 34.7 | 2580
860 | 35kV流清河站 | 37655 | 清崂线 | 500 | 179.34 | 35.868 | 124.9 | 2025-01-27 21:20:07 | 24.98 | 4012.9228 | 220.66 | 0
861 | 35kV流清河站 | 37658 | 清玻线 | 500 | 159.67 | 31.934 | 62.2 | 2025-02-25 10:05:07 | 12.44 | 4370.6414 | 240.33 | 0
862 | 35kV流清河站 | 37666 | 清福线 | 600 | 362.29 | 60.3817 | 245.3 | 2025-02-07 17:45:07 | 40.8833 | 2140.6741 | 117.71 | 0
863 | 35kV流清河站 | 37667 | 清登乙线 | 500 | 86.23 | 17.246 | 82.43 | 2025-01-09 15:15:06 | 16.486 | 5706.2212 | 313.77 | 0
864 | 35kV流清河站 | 37668 | 流麦线 | 400 | 5.5 | 1.375 | 3.49 | 2025-03-25 10:35:07 | 0.8725 | 5719.497 | 314.5 | 0
865 | 35kV流清河站 | 37669 | 清沙线 | 500 | 200.09 | 40.018 | 318.22 | 2025-02-07 10:55:06 | 63.644 | 1235.2511 | 81.78 | 630
866 | 35kV流亭站 | 4554 | 流成线 | 400 | 270.88 | 67.72 | 167.12 | 2025-03-27 13:05:06 | 41.78 | -158.7037 | 49.12 | 2630
867 | 35kV流亭站 | 4555 | 流北线 | 400 | 266.4 | 66.6 | 251.92 | 2025-01-02 10:55:06 | 62.98 | 654.7696 | 53.6 | 800
868 | 35kV流亭站 | 4556 | 流山线 | 400 | 184.8 | 46.2 | 177.68 | 2025-02-24 10:35:06 | 44.42 | 1954.7472 | 135.2 | 1260
869 | 35kV流亭站 | 4557 | 流河线 | 400 | 250 | 62.5 | 47.52 | 2025-02-07 18:30:07 | 11.88 | 1273.02 | 70 | 0
870 | 35kV流亭站 | 4558 | 流双线 | 400 | 255.92 | 63.98 | 194.28 | 2025-02-25 09:20:07 | 48.57 | 1065.3589 | 64.08 | 250
871 | 35kV流亭站 | 4559 | 流园线 | 400 | 294.96 | 73.74 | 277.68 | 2025-02-17 10:45:07 | 69.42 | 455.3774 | 25.04 | 0
872 | 35kV流亭站 | 4561 | 流环线 | 480 | 149.88 | 31.225 | 132.96 | 2025-02-25 10:40:07 | 27.7 | 4257.7063 | 234.12 | 0
873 | 35kV流亭站 | 4562 | 流阳线 | 480 | 222 | 46.25 | 120.6 | 2025-01-12 17:50:06 | 25.125 | 2946.132 | 162 | 0
874 | 35kV流亭站 | 4563 | 流江线 | 480 | 250.92 | 52.275 | 248.64 | 2025-01-15 10:15:07 | 51.8 | 2420.1929 | 133.08 | 0
875 | 35kV流亭站 | 4564 | 流东线 | 480 | 228.68 | 47.6417 | 222.6 | 2025-02-25 09:05:06 | 46.375 | 2824.6495 | 155.32 | 0
876 | 35kV流亭站 | 4565 | 流南线 | 480 | 216.24 | 45.05 | 153.96 | 2025-01-09 20:05:06 | 32.075 | 3050.8834 | 167.76 | 0
877 | 35kV流亭站 | 4566 | 流沙线 | 480 | 95.16 | 19.825 | 98.76 | 2025-01-15 09:05:06 | 20.575 | 5187.3746 | 285.24 | 0
878 | 35kV娄山站 | 3852 | 娄东线 | 400 | 125.2 | 31.3 | 129.36 | 2025-02-24 10:00:08 | 32.34 | 3466.979 | 190.64 | 0
879 | 35kV娄山站 | 3853 | 娄沧线 | 480 | 232.4 | 48.4167 | 231.6 | 2025-01-06 09:20:07 | 48.25 | 2756.9976 | 151.6 | 0
880 | 35kV娄山站 | 3854 | 娄北线 | 400 | 7.2 | 1.8 | 5.36 | 2025-02-18 13:40:06 | 1.34 | 5368.5808 | 312.8 | 800
881 | 35kV娄山站 | 3855 | 娄园线 | 400 | 257.84 | 64.46 | 237.36 | 2025-01-03 09:30:08 | 59.34 | -1109.5582 | 62.16 | 5600
882 | 35kV娄山站 | 3856 | 娄岭甲线 | 400 | 337.92 | 84.48 | 222 | 2025-02-07 19:05:07 | 55.5 | -325.8931 | -17.92 | 0
883 | 35kV娄山站 | 3857 | 娄南线 | 400 | 177.04 | 44.26 | 84.48 | 2025-01-01 18:40:06 | 21.12 | 2599.8706 | 142.96 | 0
884 | 35kV娄山站 | 3860 | 娄西线 | 400 | 316.08 | 79.02 | 202.24 | 2025-02-07 19:15:08 | 50.56 | 71.2891 | 3.92 | 0
885 | 35kV娄山站 | 3862 | 娄河线 | 400 | 192.08 | 48.02 | 172.88 | 2025-01-14 10:10:06 | 43.22 | 2006.3531 | 127.92 | 800
886 | 35kV娄山站 | 3865 | 娄岭乙线 | 400 | 246.96 | 61.74 | 226.96 | 2025-03-18 11:15:08 | 56.74 | 1328.3054 | 73.04 | 0
887 | 35kV麦岛站 | 33052 | 麦港线 | 400 | 18.46 | 4.615 | 14.59 | 2025-03-02 21:50:07 | 3.6475 | 5483.8064 | 301.54 | 0
888 | 35kV麦岛站 | 33053 | 麦江线 | 400 | 129.73 | 32.4325 | 97.91 | 2025-01-12 17:55:06 | 24.4775 | 3460.2502 | 190.27 | 0
889 | 35kV麦岛站 | 33054 | 麦电线 | 600 | 122.17 | 20.3617 | 96.86 | 2025-02-07 11:15:06 | 16.1433 | 6507.4964 | 357.83 | 0
890 | 35kV麦岛站 | 33055 | 麦信线 | 500 | 320.98 | 64.196 | 243.99 | 2025-01-10 11:00:08 | 48.798 | 1437.0577 | 79.02 | 0
891 | 35kV麦岛站 | 33056 | 极地甲线 | 500 | 302.52 | 60.504 | 217.09 | 2025-02-07 11:10:07 | 43.418 | 1772.7713 | 97.48 | 0
892 | 35kV麦岛站 | 33057 | 麦家线 | 500 | 176.31 | 35.262 | 116.72 | 2025-01-09 20:35:07 | 23.344 | 4068.0263 | 223.69 | 0
893 | 35kV麦岛站 | 33061 | 麦海线 | 400 | 203.21 | 50.8025 | 129.9 | 2025-01-09 11:55:06 | 32.475 | 2123.9429 | 116.79 | 0
894 | 35kV麦岛站 | 33062 | 麦福线 | 500 | 262.62 | 52.524 | 183.87 | 2025-02-07 11:35:07 | 36.774 | 2498.3927 | 137.38 | 0
895 | 35kV麦岛站 | 33063 | 麦高线 | 500 | 368.27 | 73.654 | 410.63 | 2025-02-07 13:05:06 | 82.126 | -193.3172 | -10.63 | 0
896 | 35kV麦岛站 | 33064 | 极地乙线 | 500 | 225.88 | 45.176 | 174.73 | 2025-03-10 11:20:06 | 34.946 | 2846.5463 | 174.12 | 800
897 | 35kV麦岛站 | 33065 | 麦香线 | 500 | 209.18 | 41.836 | 195.65 | 2025-01-15 17:55:06 | 39.13 | 3450.2525 | 190.82 | 50
898 | 35kV麦岛站 | 33066 | 麦青线 | 500 | 135.53 | 27.106 | 134.3 | 2025-02-07 11:20:07 | 26.86 | 4809.6514 | 264.47 | 0
899 | 35kV梅岭站 | 33752 | 石峰线 | 400 | 226.23 | 56.5575 | 211.12 | 2025-02-07 12:10:06 | 52.78 | 1705.3012 | 93.77 | 0
900 | 35kV梅岭站 | 33753 | 山东线 | 400 | 198.28 | 49.57 | 165.76 | 2025-01-08 12:40:07 | 41.44 | 2213.5999 | 121.72 | 0
901 | 35kV梅岭站 | 33754 | 山石线 | 400 | 186.86 | 46.715 | 103.19 | 2025-03-24 17:15:07 | 25.7975 | 2421.284 | 133.14 | 0
902 | 35kV梅岭站 | 33755 | 梅新甲线 | 500 | 59.42 | 11.884 | 40.08 | 2025-02-08 09:15:07 | 8.016 | 6193.7879 | 340.58 | 0
903 | 35kV梅岭站 | 33756 | 博览甲线 | 400 | 70.14 | 17.535 | 53.61 | 2025-02-08 11:45:07 | 13.4025 | 4543.954 | 249.86 | 0
904 | 35kV梅岭站 | 33757 | 海水甲线 | 400 | 176.14 | 44.035 | 123.05 | 2025-01-10 09:05:06 | 30.7625 | 2616.238 | 143.86 | 0
905 | 35kV梅岭站 | 33761 | 啤酒乙线 | 400 | 91.06 | 22.765 | 62.58 | 2025-03-16 12:00:07 | 15.645 | 4163.5028 | 228.94 | 0
906 | 35kV梅岭站 | 33762 | 海水乙线 | 400 | 115.73 | 28.9325 | 69.43 | 2025-02-07 10:25:06 | 17.3575 | 3714.8542 | 204.27 | 0
907 | 35kV梅岭站 | 33763 | 梅新乙线 | 400 | 78.4 | 19.6 | 43.24 | 2025-02-07 12:15:07 | 10.81 | 4393.7376 | 241.6 | 0
908 | 35kV梅岭站 | 33764 | 博览乙线 | 400 | 72.07 | 18.0175 | 37.27 | 2025-03-14 11:45:07 | 9.3175 | 4508.855 | 247.93 | 0
909 | 35kV梅岭站 | 33765 | 山合线 | 400 | 86.84 | 21.71 | 76.47 | 2025-01-14 12:35:05 | 19.1175 | 4240.2478 | 233.16 | 0
910 | 35kV梅岭站 | 33766 | 梅琴线 | 500 | 114.08 | 22.816 | 106.88 | 2025-02-14 09:45:06 | 21.376 | 5199.7411 | 285.92 | 0
911 | 35kV苗岭路站 | 32952 | 苗商甲线 | 400 | 172.31 | 43.0775 | 73.32 | 2025-01-10 11:10:07 | 18.33 | 2685.8903 | 147.69 | 0
912 | 35kV苗岭路站 | 32953 | 苗信甲线 | 500 | 128.53 | 25.706 | 78.59 | 2025-01-10 10:05:06 | 15.718 | 4936.9534 | 271.47 | 0
913 | 35kV苗岭路站 | 32954 | 苗铁甲线 | 400 | 224.88 | 56.22 | 162.64 | 2025-01-10 11:05:06 | 40.66 | 1729.8523 | 95.12 | 0
914 | 35kV苗岭路站 | 32955 | 秦岭线 | 500 | 24.79 | 4.958 | 22.51 | 2025-02-05 12:00:08 | 4.502 | 6823.5691 | 375.21 | 0
915 | 35kV苗岭路站 | 32956 | 苗东线 | 400 | 92.84 | 23.21 | 59.6 | 2025-01-09 10:15:07 | 14.9 | 4131.1318 | 227.16 | 0
916 | 35kV苗岭路站 | 32957 | 苗体线 | 500 | 92.66 | 18.532 | 55.56 | 2025-02-18 11:45:07 | 11.112 | 5589.2852 | 307.34 | 0
917 | 35kV苗岭路站 | 32961 | 苗商乙线 | 400 | 254.42 | 63.605 | 156.13 | 2025-01-10 11:20:07 | 39.0325 | 1192.6379 | 65.58 | 0
918 | 35kV苗岭路站 | 32962 | 苗信乙线 | 500 | 57.85 | 11.57 | 29.71 | 2025-02-05 15:20:07 | 5.942 | 6222.3399 | 342.15 | 0
919 | 35kV苗岭路站 | 32963 | 苗安线 | 500 | 142.59 | 28.518 | 113.76 | 2025-02-07 11:45:07 | 22.752 | 4681.2583 | 257.41 | 0
920 | 35kV苗岭路站 | 32964 | 苗铁乙线 | 500 | 193.76 | 38.752 | 172.13 | 2025-02-07 11:05:06 | 34.426 | 3750.6806 | 206.24 | 0
921 | 35kV苗岭路站 | 32965 | 苗电线 | 500 | 192.7 | 38.54 | 155.6 | 2025-02-07 10:20:06 | 31.12 | 3769.9578 | 207.3 | 0
922 | 35kV苗岭路站 | 32966 | 苗金线 | 500 | 110.07 | 22.014 | 101.28 | 2025-02-07 09:30:07 | 20.256 | 5272.667 | 289.93 | 0
923 | 35kV南山站 | 353 | 上清线 | 400 | 120.96 | 30.24 | 81.28 | 2025-01-10 10:45:07 | 20.32 | 3619.7414 | 199.04 | 0
924 | 35kV南山站 | 354 | 桑梓线 | 400 | 235.2 | 58.8 | 156.4 | 2025-02-07 19:50:06 | 39.1 | 1542.1728 | 84.8 | 0
925 | 35kV南山站 | 355 | 万寿线 | 400 | 156.48 | 39.12 | 83.76 | 2025-01-09 11:50:07 | 20.94 | 2973.7747 | 163.52 | 0
926 | 35kV南山站 | 356 | 芙蓉线 | 400 | 207.12 | 51.78 | 141.36 | 2025-01-09 19:20:07 | 35.34 | 1652.8357 | 112.88 | 1000
927 | 35kV南山站 | 359 | 粮油乙线 | 400 | 132.88 | 33.22 | 113.92 | 2025-03-07 00:00:00 | 28.48 | 2582.9643 | 187.12 | 2050
928 | 35kV南山站 | 360 | 太清线 | 400 | 220 | 55 | 169.28 | 2025-02-07 21:35:07 | 42.32 | 1818.6 | 100 | 0
929 | 35kV南山站 | 361 | 道口线 | 400 | 133.76 | 33.44 | 81.44 | 2025-01-09 10:00:07 | 20.36 | 3386.9606 | 186.24 | 0
930 | 35kV南山站 | 362 | 大成线 | 400 | 234.56 | 58.64 | 152.8 | 2025-02-09 18:25:05 | 38.2 | 1553.8118 | 85.44 | 0
931 | 35kV宁德路站 | 33152 | 宁川甲线 | 400 | 311.49 | 77.8725 | 119.01 | 2025-01-09 11:40:07 | 29.7525 | 154.7629 | 8.51 | 0
932 | 35kV宁德路站 | 33153 | 宁海甲线 | 400 | 222.11 | 55.5275 | 181.81 | 2025-01-10 10:15:06 | 45.4525 | 1780.2275 | 97.89 | 0
933 | 35kV宁德路站 | 33154 | 宁州线 | 600 | 277.9 | 46.3167 | 102.43 | 2025-02-24 11:05:07 | 17.0717 | 3675.3906 | 202.1 | 0
934 | 35kV宁德路站 | 33163 | 宁浮线 | 400 | 217.01 | 54.2525 | 207.15 | 2025-01-10 10:35:06 | 51.7875 | 1746.9761 | 102.99 | 315
935 | 35kV宁德路站 | 33164 | 宁安线 | 400 | 279.31 | 69.8275 | 234.43 | 2025-02-08 11:30:06 | 58.6075 | 739.9883 | 40.69 | 0
936 | 35kV宁德路站 | 33165 | 宁川乙线 | 400 | 256.43 | 64.1075 | 159.1 | 2025-02-07 17:55:07 | 39.775 | 1156.084 | 63.57 | 0
937 | 35kV宁德路站 | 33166 | 宁海乙线 | 400 | 267.7 | 66.925 | 225.81 | 2025-01-09 12:10:07 | 56.4525 | 951.1278 | 52.3 | 0
938 | 35kV宁德路站 | 33167 | 宁区线 | 600 | 252.56 | 42.0933 | 140.27 | 2025-01-15 10:20:07 | 23.3783 | 4136.2238 | 227.44 | 0
939 | 35kV宁夏路站 | 151 | 通化线 | 400 | 300.8 | 75.2 | 206.32 | 2025-02-07 19:40:07 | 51.58 | 349.1712 | 19.2 | 0
940 | 35kV宁夏路站 | 152 | 扬州线 | 400 | 261.76 | 65.44 | 195.28 | 2025-02-07 10:25:06 | 48.82 | 1059.1526 | 58.24 | 0
941 | 35kV宁夏路站 | 153 | 宁仲线 | 400 | 226.88 | 56.72 | 191.68 | 2025-03-21 10:35:06 | 47.92 | 1693.4803 | 93.12 | 0
942 | 35kV宁夏路站 | 154 | 海信线 | 400 | 211.12 | 52.78 | 183.20 | 2025-03-02 12:00:07 | 45.8 | 1980.0917 | 108.88 | 0
943 | 35kV宁夏路站 | 158 | 明霞线 | 400 | 149.92 | 37.48 | 96.96 | 2025-02-08 09:20:07 | 24.24 | 3093.0749 | 170.08 | 0
944 | 35kV宁夏路站 | 159 | 延三线 | 400 | 244.8 | 61.2 | 182.32 | 2025-02-07 11:55:07 | 45.58 | 1367.5872 | 75.2 | 0
945 | 35kV宁夏路站 | 162 | 东仲线 | 400 | 140.56 | 35.14 | 50.72 | 2025-01-09 19:15:06 | 12.68 | 3263.2958 | 179.44 | 0
946 | 35kV宁夏路站 | 163 | 北仲线 | 400 | 306.32 | 76.58 | 200.64 | 2025-02-07 19:30:06 | 50.16 | 248.7845 | 13.68 | 0
947 | 35kV宁夏路站 | 166 | 云溪线 | 400 | 236.88 | 59.22 | 121.28 | 2025-01-11 18:05:07 | 30.32 | 1511.6203 | 83.12 | 0
948 | 35kV宁夏路站 | 167 | 万达线 | 400 | 259.44 | 64.86 | 174 | 2025-02-09 18:55:07 | 43.5 | 1101.3442 | 60.56 | 0
949 | 35kV宁夏路站 | 168 | 四平线 | 400 | 178.88 | 44.72 | 120.96 | 2025-02-08 10:55:07 | 30.24 | 2566.4083 | 141.12 | 0
950 | 35kV宁夏路站 | 169 | 西仲线 | 400 | 274.88 | 68.72 | 92.96 | 2025-02-07 19:20:07 | 23.24 | 820.5523 | 45.12 | 0
951 | 35kV女姑口站 | 3253 | 双兰线 | 400 | 93.54 | 23.385 | 50.05 | 2025-02-07 19:05:07 | 12.5125 | 4118.4016 | 226.46 | 0
952 | 35kV女姑口站 | 3255 | 安普线 | 400 | 162.46 | 40.615 | 155.19 | 2025-01-17 10:45:07 | 38.7975 | 2865.0224 | 157.54 | 0
953 | 35kV女姑口站 | 3257 | 双万线 | 550 | 350.59 | 63.7436 | 91.96 | 2025-03-05 10:45:07 | 16.72 | 1626.0103 | 89.41 | 0
954 | 35kV女姑口站 | 3262 | 双埠线 | 400 | 271.12 | 67.78 | 161.64 | 2025-02-24 08:05:06 | 40.41 | 888.9317 | 48.88 | 0
955 | 35kV女姑口站 | 3263 | 双环线 | 400 | 137.61 | 34.4025 | 139.37 | 2025-02-10 08:20:08 | 34.8425 | 3284.9372 | 180.63 | 0
956 | 35kV女姑口站 | 3264 | 双达线 | 400 | 263.03 | 65.7575 | 257.17 | 2025-02-25 10:30:08 | 64.2925 | 1036.0564 | 56.97 | 0
957 | 35kV女姑口站 | 3265 | 安顺线 | 400 | 207.24 | 51.81 | 186.02 | 2025-01-09 10:45:06 | 46.505 | 2050.6534 | 112.76 | 0
958 | 35kV普集路站 | 37253 | 普铁甲线 | 400 | 111.93 | 27.9825 | 65.56 | 2025-02-07 20:20:07 | 16.39 | 3783.961 | 208.07 | 0
959 | 35kV普集路站 | 37254 | 普集甲线 | 400 | 78.48 | 19.62 | 49.43 | 2025-02-09 20:45:08 | 12.3575 | 3592.2827 | 241.52 | 2000
960 | 35kV普集路站 | 37255 | 普新线 | 400 | 2 | 0.5 | 2 | 2025-01-30 20:55:07 | 0.5 | 5783.148 | 318 | 0
961 | 35kV普集路站 | 37262 | 普铁乙线 | 400 | 90.15 | 22.5375 | 61.17 | 2025-02-07 19:05:07 | 15.2925 | 4180.0521 | 229.85 | 0
962 | 35kV普集路站 | 37263 | 普集乙线 | 400 | 78.15 | 19.5375 | 52.08 | 2025-01-15 20:05:06 | 13.02 | 3678.2841 | 241.85 | 1800
963 | 35kV普集路站 | 37264 | 普泰线 | 400 | 2 | 0.5 | 2 | 2025-01-30 18:10:05 | 0.5 | 5783.148 | 318 | 0
964 | 35kV普集路站 | 37268 | 普孟线 | 400 | 18.24 | 4.56 | 20.24 | 2025-03-17 10:35:08 | 5.06 | 5235.8074 | 301.76 | 630
965 | 35kV青大站 | 7352 | 民双线 | 400 | 172.24 | 43.06 | 173.04 | 2025-01-09 10:45:06 | 43.26 | 2672.6146 | 146.96 | 0
966 | 35kV青大站 | 7353 | 铁西线 | 400 | 152.88 | 38.22 | 124.64 | 2025-01-15 08:30:07 | 31.16 | 3039.2443 | 167.12 | 0
967 | 35kV青大站 | 7354 | 青华线 | 400 | 195.28 | 48.82 | 152.08 | 2025-01-15 08:40:06 | 38.02 | 2268.1579 | 124.72 | 0
968 | 35kV青大站 | 7355 | 民升线 | 400 | 285.12 | 71.28 | 287.2 | 2025-01-10 09:00:07 | 71.8 | -783.4992 | 32.8 | 3450
969 | 35kV青大站 | 7356 | 青东线 | 400 | 182.4 | 45.6 | 155.40 | 2025-03-26 08:00:07 | 38.85 | 2402.3936 | 137.6 | 250
970 | 35kV青大站 | 7360 | 济青线 | 480 | 237.84 | 49.55 | 217.68 | 2025-03-27 15:15:07 | 45.35 | 2658.0658 | 146.16 | 0
971 | 35kV青大站 | 7362 | 青大线 | 400 | 287.6 | 71.9 | 0.8 | 2025-01-27 22:15:07 | 0.2 | 589.2264 | 32.4 | 0
972 | 35kV青大站 | 7363 | 青海线 | 400 | 168.4 | 42.1 | 97.12 | 2025-01-08 14:20:07 | 24.28 | 2656.9976 | 151.6 | 250
973 | 35kV青大站 | 7364 | 青山线 | 400 | 235.44 | 58.86 | 225.84 | 2025-01-07 09:05:07 | 56.46 | 1537.8082 | 84.56 | 0
974 | 35kV青大站 | 7366 | 青西线 | 400 | 244 | 61 | 153.52 | 2025-01-01 17:20:06 | 38.38 | 2.136 | 76 | 3450
975 | 35kV青大站 | 7368 | 民营线 | 550 | 370.68 | 67.3964 | 141.84 | 2025-01-31 10:15:07 | 25.7891 | 1260.6535 | 69.32 | 0
976 | 35kV青大站 | 7361/7369（车载变） | 青北线 | 400 | 283.92 | 70.98 | 254.88 | 2025-01-02 10:30:07 | 63.72 | 656.1509 | 36.08 | 0
977 | 35kV清江路站 | 36440 | 清安线 | 400 | 263.88 | 65.97 | 172.08 | 2025-02-07 18:45:07 | 43.02 | 1020.5983 | 56.12 | 0
978 | 35kV清江路站 | 36441 | 清淮甲线 | 400 | 48.96 | 12.24 | 33.96 | 2025-02-07 14:55:06 | 8.49 | 4929.1334 | 271.04 | 0
979 | 35kV清江路站 | 36442 | 清和线 | 400 | 58.92 | 14.73 | 34.92 | 2025-02-08 18:45:07 | 8.73 | 4748.0009 | 261.08 | 0
980 | 35kV清江路站 | 36443 | 清萍线 | 400 | 196.8 | 49.2 | 84.6 | 2025-02-08 09:10:06 | 21.15 | 2240.5152 | 123.2 | 0
981 | 35kV清江路站 | 36444 | 清莞线 | 400 | 239.64 | 59.91 | 185.04 | 2025-02-07 11:20:07 | 46.26 | 1461.427 | 80.36 | 0
982 | 35kV清江路站 | 36445 | 清万甲线 | 400 | 343.56 | 85.89 | 191.28 | 2025-02-07 12:55:07 | 47.82 | -428.4622 | -23.56 | 0
983 | 35kV清江路站 | 36446 | 清伊线 | 400 | 132.6 | 33.15 | 83.88 | 2025-02-08 19:00:08 | 20.97 | 2508.0564 | 187.4 | 2250
984 | 35kV清江路站 | 36454 | 清江线 | 400 | 76.44 | 19.11 | 26.76 | 2025-02-09 10:20:06 | 6.69 | 4429.3822 | 243.56 | 0
985 | 35kV清江路站 | 36455 | 清淮乙线 | 400 | 100.56 | 25.14 | 69.72 | 2025-02-07 12:40:06 | 17.43 | 3990.7358 | 219.44 | 0
986 | 35kV清江路站 | 36456 | 清埠甲线 | 400 | 80.4 | 20.1 | 48.96 | 2025-02-07 20:00:07 | 12.24 | 4357.3656 | 239.6 | 0
987 | 35kV清江路站 | 36457 | 清万线 | 400 | 138.24 | 34.56 | 128.52 | 2025-02-07 12:20:07 | 32.13 | 3305.4874 | 181.76 | 0
988 | 35kV清江路站 | 36461 | 清麦线 | 400 | 186.6 | 46.65 | 164.28 | 2025-01-15 10:25:07 | 41.07 | 2186.0124 | 133.4 | 600
989 | 35kV清江路站 | 36462 | 清长线 | 400 | 94.44 | 23.61 | 86.4 | 2025-02-11 09:05:06 | 21.6 | 4102.0342 | 225.56 | 0
990 | 35kV清江路站 | 36463 | 清双线 | 400 | 272.64 | 68.16 | 241.8 | 2025-02-07 10:50:08 | 60.45 | 861.289 | 47.36 | 0
991 | 35kV清江路站 | 36464 | 清阳线 | 400 | 77.28 | 19.32 | 54.6 | 2025-01-12 20:20:06 | 13.65 | 4314.1059 | 242.72 | 250
992 | 35kV瑞昌站 | 38544 | 瑞兴线 | 400 | 236.86 | 59.215 | 113.19 | 2025-01-11 17:55:07 | 28.2975 | 1259.984 | 83.14 | 630
993 | 35kV瑞昌站 | 38545 | 瑞华线 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-31 19:05:07 | 0 | 3239.52 | 320 | 6450
994 | 35kV瑞昌站 | 38546 | 瑞沙线 | 400 | 193.85 | 48.4625 | 170.05 | 2025-02-08 10:25:05 | 42.5125 | 2294.1639 | 126.15 | 0
995 | 35kV瑞昌站 | 38547 | 瑞开线 | 400 | 129.37 | 32.3425 | 30.06 | 2025-01-10 03:55:06 | 7.515 | 2466.7972 | 190.63 | 2500
996 | 35kV瑞昌站 | 38548 | 瑞信线 | 400 | 177.36 | 44.34 | 151.87 | 2025-01-10 09:15:07 | 37.9675 | 1794.051 | 142.64 | 2000
997 | 35kV瑞昌站 | 38549 | 瑞利线 | 400 | 168.64 | 42.16 | 161.76 | 2025-02-08 12:00:13 | 40.44 | 2752.633 | 151.36 | 0
998 | 35kV瑞昌站 | 38555 | 瑞西线 | 400 | 29.16 | 7.29 | 16.66 | 2025-01-21 16:00:06 | 4.165 | 5289.2162 | 290.84 | 0
999 | 35kV瑞昌站 | 38556 | 瑞平线 | 400 | 52 | 13 | 29.62 | 2025-02-16 21:10:06 | 7.405 | 2293.848 | 268 | 6450
1000 | 35kV瑞昌站 | 38557 | 瑞湖线 | 400 | 115.99 | 28.9975 | 75.67 | 2025-02-05 19:30:08 | 18.9175 | 3710.1259 | 204.01 | 0
1001 | 35kV瑞昌站 | 38558 | 瑞杭线 | 400 | 139.36 | 34.84 | 145.49 | 2025-02-19 16:25:08 | 36.3725 | 2273.6389 | 174.51 | 2250
1002 | 35kV瑞昌站 | 38561 | 瑞台线 | 400 | 236.36 | 59.09 | 157.63 | 2025-03-18 10:40:07 | 39.4075 | 1521.077 | 83.64 | 0
1003 | 35kV瑞昌站 | 38562 | 瑞城线 | 400 | 203.35 | 50.8375 | 84.12 | 2025-03-03 11:51:24 | 21.03 | 2121.3969 | 116.65 | 0
1004 | 35kV沙子口站 | 1351 | 沙镇线 | 400 | 290.54 | 72.635 | 203.23 | 2025-01-09 19:20:07 | 50.8075 | 535.7596 | 29.46 | 0
1005 | 35kV沙子口站 | 1352 | 龙口线 | 400 | 140.52 | 35.13 | 104.89 | 2025-01-09 18:10:06 | 26.2225 | 2912.0233 | 179.48 | 880
1006 | 35kV沙子口站 | 1353 | 石湾线 | 400 | 91.65 | 22.9125 | 85.91 | 2025-02-14 10:55:06 | 21.4775 | 4152.7731 | 228.35 | 0
1007 | 35kV沙子口站 | 1354 | 沙福线 | 400 | 93.35 | 23.3375 | 71.37 | 2025-02-07 09:30:07 | 17.8425 | 4121.8569 | 226.65 | 0
1008 | 35kV沙子口站 | 1361 | 沙姜线 | 400 | 367.6 | 91.9 | 167.19 | 2025-01-10 10:20:08 | 41.7975 | -1117.6536 | -47.6 | 630
1009 | 35kV沙子口站 | 1362 | 沙海线 | 400 | 207.8 | 51.95 | 197.6 | 2025-01-11 10:55:07 | 49.4 | 1568.4692 | 112.2 | 1180
1010 | 35kV沙子口站 | 1363 | 汉河线 | 400 | 302.49 | 75.6225 | 196.66 | 2025-01-09 10:55:07 | 49.165 | 318.4369 | 17.51 | 0
1011 | 35kV沙子口站 | 1364 | 沙玻线 | 400 | 163.49 | 40.8725 | 122.18 | 2025-01-09 11:20:07 | 30.545 | 2846.2909 | 156.51 | 0
1012 | 35kV山东路站 | 37353 | 华悦甲线 | 600 | 178.8 | 29.8 | 180.84 | 2025-02-07 11:50:07 | 30.14 | 5440.5238 | 299.16 | 0
1013 | 35kV山东路站 | 37355 | 华润甲线 | 500 | 95.52 | 19.104 | 63.84 | 2025-02-05 11:55:07 | 12.768 | 5537.2733 | 304.48 | 0
1014 | 35kV山东路站 | 37356 | 山泰线 | 400 | 302.16 | 75.54 | 235.44 | 2025-02-07 10:40:08 | 58.86 | 324.4382 | 17.84 | 0
1015 | 35kV山东路站 | 37357 | 山万线 | 600 | 211.32 | 35.22 | 149.52 | 2025-02-07 19:25:06 | 24.92 | 4886.2145 | 268.68 | 0
1016 | 35kV山东路站 | 37359 | 华海线 | 500 | 79.8 | 15.96 | 68.52 | 2025-02-08 09:00:07 | 13.704 | 5823.1572 | 320.2 | 0
1017 | 35kV山东路站 | 37366 | 山宁线 | 500 | 253.2 | 50.64 | 209.64 | 2025-02-07 12:15:07 | 41.928 | 2669.7048 | 146.8 | 0
1018 | 35kV山东路站 | 37367 | 山府线 | 400 | 126.36 | 31.59 | 76.32 | 2025-01-16 09:40:06 | 19.08 | 3521.537 | 193.64 | 0
1019 | 35kV山东路站 | 37376 | 华悦乙线 | 500 | 393.6 | 78.72 | 284.64 | 2025-02-07 10:40:08 | 56.928 | 116.3904 | 6.4 | 0
1020 | 35kV山东路站 | 37382 | 山铁线 | 400 | 19.32 | 4.83 | 0.96 | 2025-01-20 17:20:06 | 0.24 | 5468.1665 | 300.68 | 0
1021 | 35kV山东路站 | 37383 | 山海线 | 400 | 374.16 | 93.54 | 267.72 | 2025-01-10 11:45:06 | 66.93 | -984.9538 | -54.16 | 0
1022 | 35kV山东路站 | 37384 | 山江线 | 600 | 118.56 | 19.76 | 76.08 | 2025-02-07 19:35:07 | 12.68 | 6573.1478 | 361.44 | 0
1023 | 35kV山东路站 | 37388 | 华润丙线 | 600 | 0.96 | 0.16 | 0.96 | 2025-01-18 06:10:07 | 0.16 | 8711.8214 | 479.04 | 0
1024 | 35kV上海路站 | 3454 | 济南线 | 400 | 71.2 | 17.8 | 68.4 | 2025-02-10 09:05:06 | 17.1 | 3976.6768 | 248.8 | 1370
1025 | 35kV上海路站 | 3455 | 济宁线 | 400 | 243.6 | 60.9 | 191.6 | 2025-02-08 11:10:07 | 47.9 | 1389.4104 | 76.4 | 0
1026 | 35kV上海路站 | 3456 | 都锦甲线 | 400 | 25.6 | 6.4 | 8 | 2025-01-15 19:30:07 | 2 | 5353.9584 | 294.4 | 0
1027 | 35kV上海路站 | 3457 | 聊城线 | 400 | 213.6 | 53.4 | 153.6 | 2025-01-15 12:00:07 | 38.4 | 1934.9904 | 106.4 | 0
1028 | 35kV上海路站 | 3458 | 苏州线 | 400 | 152 | 38 | 73.2 | 2025-01-09 09:25:07 | 18.3 | 3055.248 | 168 | 0
1029 | 35kV上海路站 | 3463 | 上海线 | 400 | 73.6 | 18.4 | 58.4 | 2025-02-08 10:10:07 | 14.6 | 4481.0304 | 246.4 | 0
1030 | 35kV上海路站 | 3464 | 江苏线 | 400 | 143.6 | 35.9 | 104.8 | 2025-01-10 09:50:08 | 26.2 | 3208.0104 | 176.4 | 0
1031 | 35kV上海路站 | 3465 | 德平线 | 400 | 258.8 | 64.7 | 184.4 | 2025-02-07 10:50:08 | 46.1 | 1112.9832 | 61.2 | 0
1032 | 35kV上海路站 | 3466 | 夏津线 | 400 | 163.6 | 40.9 | 120.4 | 2025-02-04 17:50:06 | 30.1 | 2592.2904 | 156.4 | 630
1033 | 35kV上海路站 | 3467 | 都锦乙线 | 400 | 34.8 | 8.7 | 30.4 | 2025-01-14 19:25:06 | 7.6 | 5186.6472 | 285.2 | 0
1034 | 35kV尚佳站 | 31752 | 程尚线 | 480 | 169.85 | 35.3854 | 157.49 | 2025-02-11 16:00:07 | 32.8104 | 3802.5319 | 214.15 | 230
1035 | 35kV尚佳站 | 31753 | 尚西线 | 480 | 73.66 | 15.3458 | 57 | 2025-02-25 11:10:07 | 11.875 | 4983.8432 | 310.34 | 1650
1036 | 35kV尚佳站 | 31754 | 尚海线 | 480 | 182.2 | 37.9583 | 129.98 | 2025-03-06 10:40:06 | 27.0792 | 3349.9348 | 201.8 | 800
1037 | 35kV尚佳站 | 31755 | 尚北线 | 480 | 37.18 | 7.7458 | 29.51 | 2025-01-09 10:45:06 | 6.1479 | 6307.2685 | 346.82 | 0
1038 | 35kV尚佳站 | 31756 | 尚东线 | 480 | 315.83 | 65.7979 | 303.25 | 2025-02-12 08:30:07 | 63.1771 | 1239.7396 | 68.17 | 0
1039 | 35kV尚佳站 | 31757 | 尚体甲线 | 550 | 218.46 | 39.72 | 223.54 | 2025-01-11 10:50:07 | 40.6436 | 3136.5416 | 216.46 | 2000
1040 | 35kV尚佳站 | 31761 | 尚体乙线 | 600 | 124.15 | 20.6917 | 141.43 | 2025-02-15 13:10:07 | 23.5717 | 6157.234 | 338.57 | 0
1041 | 35kV尚佳站 | 31764 | 尚戈线 | 550 | 197.34 | 35.88 | 128.41 | 2025-01-01 18:05:07 | 23.3473 | 3853.0148 | 242.66 | 1400
1042 | 35kV尚佳站 | 31765 | 尚玉线 | 400 | 13.44 | 3.36 | 17.9 | 2025-01-15 14:25:07 | 4.475 | 1753.9906 | 302.1 | 9350
1043 | 35kV深圳站 | 39241 | 深安线 | 500 | 126.17 | 25.234 | 109.46 | 2025-01-20 22:05:06 | 21.892 | 4727.8724 | 273.83 | 630
1044 | 35kV深圳站 | 39242 | 深铁线 | 500 | 68.73 | 13.746 | 198.47 | 2025-01-17 09:25:06 | 39.694 | 3665.0246 | 201.53 | 0
1045 | 35kV深圳站 | 39243 | 深金线 | 500 | 288.98 | 57.796 | 259.58 | 2025-02-24 10:15:07 | 51.916 | 2019.0097 | 111.02 | 0
1046 | 35kV深圳站 | 39244 | 深海线 | 500 | 50.1 | 10.02 | 46.32 | 2025-01-10 11:45:06 | 9.264 | 5163.2814 | 349.9 | 3000
1047 | 35kV深圳站 | 39245 | 深西甲线 | 500 | 317.77 | 63.554 | 233.31 | 2025-02-07 19:35:07 | 46.662 | 1495.4348 | 82.23 | 0
1048 | 35kV深圳站 | 39249 | 深午线 | 400 | 183.26 | 45.815 | 29.99 | 2025-01-09 13:15:07 | 7.4975 | 2486.7536 | 136.74 | 0
1049 | 35kV深圳站 | 39250 | 深东线 | 500 | 171.11 | 34.222 | 136.63 | 2025-02-07 11:00:07 | 27.326 | 4162.5935 | 228.89 | 0
1050 | 35kV深圳站 | 39254 | 深西乙线 | 500 | 291.71 | 58.342 | 217.89 | 2025-02-07 10:45:07 | 43.578 | 1969.3619 | 108.29 | 0
1051 | 35kV深圳站 | 39255 | 深石线 | 500 | 215.46 | 43.092 | 177.29 | 2025-03-03 10:50:08 | 35.458 | 3356.0444 | 184.54 | 0
1052 | 35kV深圳站 | 39256 | 深北线 | 500 | 126.4 | 25.28 | 116.4 | 2025-01-10 14:40:06 | 23.28 | 4975.6896 | 273.6 | 0
1053 | 35kV深圳站 | 39257 | 深仙线 | 400 | 287 | 71.75 | 273.72 | 2025-01-10 10:20:08 | 68.43 | 96.138 | 33 | 1260
1054 | 35kV深圳站 | 39262 | 深电线 | 500 | 242.26 | 48.452 | 190.79 | 2025-02-05 12:25:07 | 38.158 | 1668.6596 | 157.74 | 3000
1055 | 35kV深圳站 | 39263 | 深张线 | 400 | 304.74 | 76.185 | 236.95 | 2025-02-07 10:25:06 | 59.2375 | 25.5184 | 15.26 | 630
1056 | 35kV升平路站 | 3753 | 升庆线 | 400 | 209.76 | 52.44 | 195.52 | 2025-01-02 12:05:07 | 48.88 | 2004.8246 | 110.24 | 0
1057 | 35kV升平路站 | 3754 | 升南线 | 400 | 240.24 | 60.06 | 117.44 | 2025-03-05 18:20:07 | 29.36 | 878.5154 | 79.76 | 1430
1058 | 35kV升平路站 | 3755 | 升振线 | 400 | 196.56 | 49.14 | 132.72 | 2025-01-09 18:40:06 | 33.18 | 2244.8798 | 123.44 | 0
1059 | 35kV升平路站 | 3756 | 升平线 | 400 | 176.96 | 44.24 | 161.28 | 2025-01-16 10:25:07 | 40.32 | 2601.3254 | 143.04 | 0
1060 | 35kV升平路站 | 3757 | 升苑线 | 400 | 121.68 | 30.42 | 71.92 | 2025-02-07 17:30:06 | 17.98 | 3606.6475 | 198.32 | 0
1061 | 35kV升平路站 | 3761 | 太原线 | 400 | 198.16 | 49.54 | 199.28 | 2025-01-09 12:55:06 | 49.82 | 2195.4139 | 120.72 | 0
1062 | 35kV升平路站 | 3762 | 振华线 | 400 | 103.92 | 25.98 | 94.72 | 2025-01-02 10:15:07 | 23.68 | 3929.6309 | 216.08 | 0
1063 | 35kV升平路站 | 3763 | 二航线 | 480 | 285.84 | 59.55 | 244.8 | 2025-01-09 10:50:07 | 51 | 1785.1378 | 98.16 | 0
1064 | 35kV升平路站 | 3764 | 升金线 | 400 | 2 | 0.5 | 2 | 2025-01-22 12:00:07 | 0.5 | 5531.148 | 318 | 630
1065 | 35kV石老人站 | 38152 | 石岭甲线 | 600 | 105.36 | 17.56 | 43.8 | 2025-02-14 09:20:07 | 7.3 | 6413.203 | 374.64 | 1000
1066 | 35kV石老人站 | 38153 | 石岭丁线 | 500 | 88.32 | 17.664 | 80.76 | 2025-02-07 11:50:07 | 16.152 | 5668.2125 | 311.68 | 0
1067 | 35kV石老人站 | 38154 | 石海线 | 600 | 124.2 | 20.7 | 72.96 | 2025-01-13 10:00:07 | 12.16 | 6470.5788 | 355.8 | 0
1068 | 35kV石老人站 | 38155 | 石港甲线 | 600 | 170.28 | 28.38 | 103.56 | 2025-01-11 13:00:06 | 17.26 | 5632.5679 | 309.72 | 0
1069 | 35kV石老人站 | 38158 | 石松甲线 | 600 | 176.04 | 29.34 | 90.36 | 2025-03-14 11:55:08 | 15.06 | 5527.8166 | 303.96 | 0
1070 | 35kV石老人站 | 38159 | 石燕甲线 | 600 | 100.2 | 16.7 | 79.32 | 2025-02-07 10:50:08 | 13.22 | 6907.0428 | 379.8 | 0
1071 | 35kV石老人站 | 38160 | 石群甲线 | 600 | 240.96 | 40.16 | 146.76 | 2025-01-15 12:40:07 | 24.46 | 4347.1814 | 239.04 | 0
1072 | 35kV石老人站 | 38162 | 石韩线 | 500 | 68.48 | 13.696 | 50.76 | 2025-03-25 13:00:08 | 10.152 | 6029.0227 | 331.52 | 0
1073 | 35kV石老人站 | 38165 | 石岭乙线 | 600 | 124.92 | 20.82 | 52.44 | 2025-02-07 10:15:07 | 8.74 | 6457.4849 | 355.08 | 0
1074 | 35kV石老人站 | 38166 | 石金线 | 600 | 321.48 | 53.58 | 92.88 | 2025-02-07 09:50:07 | 15.48 | 2882.8447 | 158.52 | 0
1075 | 35kV石老人站 | 38167 | 石松乙线 | 600 | 142.68 | 23.78 | 131.4 | 2025-02-11 15:00:08 | 21.9 | 6134.5015 | 337.32 | 0
1076 | 35kV石老人站 | 38168 | 石燕乙线 | 600 | 29.12 | 4.8533 | 22.32 | 2025-01-13 13:35:07 | 3.72 | 8199.7037 | 450.88 | 0
1077 | 35kV石老人站 | 38171 | 石群乙线 | 600 | 214.2 | 35.7 | 135.6 | 2025-01-09 18:25:07 | 22.6 | 4833.8388 | 265.8 | 0
1078 | 35kV石老人站 | 38172 | 石学线 | 600 | 143.76 | 23.96 | 107.52 | 2025-01-10 09:30:08 | 17.92 | 6114.8606 | 336.24 | 0
1079 | 35kV石老人站 | 38173 | 石深线 | 600 | 136.56 | 22.76 | 106.56 | 2025-02-07 10:05:07 | 17.76 | 5925.7998 | 343.44 | 800
1080 | 35kV石老人站 | 38178 | 石岭丙线 | 600 | 106.92 | 17.82 | 89.64 | 2025-02-07 11:35:07 | 14.94 | 6784.8329 | 373.08 | 0
1081 | 35kV石老人站 | 38179 | 石港丙线 | 500 | 179.76 | 35.952 | 107.52 | 2025-01-01 13:20:05 | 21.504 | 4005.2846 | 220.24 | 0
1082 | 35kV石老人站 | 38180 | 石山线 | 600 | 219.48 | 36.58 | 173.52 | 2025-02-08 10:10:07 | 28.92 | 4737.8167 | 260.52 | 0
1083 | 35kV石老人站 | 38182 | 石康线 | 400 | 147.6 | 36.9 | 123.6 | 2025-02-24 09:15:06 | 30.9 | 3135.2664 | 172.4 | 0
1084 | 35kV石老人站 | 38184 | 石辽线 | 500 | 4.4 | 0.88 | 2.4 | 2025-01-27 01:55:07 | 0.48 | 7194.3816 | 395.6 | 0
1085 | 35kV石湾站 | 40343 | 姜南线 | 400 | 22.51 | 5.6275 | 22.51 | 2025-01-08 18:45:06 | 5.6275 | 5410.1531 | 297.49 | 0
1086 | 35kV石湾站 | 40344 | 姜湾线 | 500 | 74.56 | 14.912 | 78.78 | 2025-02-07 19:05:07 | 15.756 | 5841.7069 | 321.22 | 0
1087 | 35kV石湾站 | 40345 | 姜沙线 | 500 | 191.67 | 38.334 | 133.29 | 2025-01-09 19:30:06 | 26.658 | 3788.6894 | 208.33 | 0
1088 | 35kV石湾站 | 40346 | 石湾甲线 | 500 | 226.49 | 45.298 | 194.84 | 2025-01-10 08:35:24 | 38.968 | 3155.4529 | 173.51 | 0
1089 | 35kV石湾站 | 40348 | 石川甲线 | 400 | 100.23 | 25.0575 | 64.01 | 2025-01-10 21:05:06 | 16.0025 | 3676.7372 | 219.77 | 800
1090 | 35kV石湾站 | 40350 | 石沙线 | 500 | 132.24 | 26.448 | 99.88 | 2025-03-03 06:50:07 | 19.976 | 4869.4834 | 267.76 | 0
1091 | 35kV石湾站 | 40351 | 石馨甲线 | 500 | 76.32 | 15.264 | 41.5 | 2025-01-27 17:50:07 | 8.3 | 5886.4445 | 323.68 | 0
1092 | 35kV石湾站 | 40354 | 姜海线 | 400 | 144.9 | 36.225 | 103.05 | 2025-01-09 12:35:06 | 25.7625 | 3184.3686 | 175.1 | 0
1093 | 35kV石湾站 | 40355 | 石湾乙线 | 500 | 289.44 | 57.888 | 0.7 | 2025-01-17 11:45:06 | 0.14 | 2010.6442 | 110.56 | 0
1094 | 35kV石湾站 | 40356 | 石姜线 | 500 | 48.53 | 9.706 | 52.4 | 2025-01-03 08:20:06 | 10.48 | 6321.4536 | 347.6 | 0
1095 | 35kV石湾站 | 40357 | 石川乙线 | 500 | 30.95 | 6.19 | 16.88 | 2025-01-09 20:40:07 | 3.376 | 6711.5433 | 369.05 | 0
1096 | 35kV石湾站 | 40360 | 石馨乙线 | 500 | 48.88 | 9.776 | 28.14 | 2025-02-09 18:45:07 | 5.628 | 6385.4683 | 351.12 | 0
1097 | 35kV世园站 | 36551 | 园博甲线 | 600 | 7.89 | 1.315 | 0 | 2025-01-31 00:05:06 | 0 | 8585.7925 | 472.11 | 0
1098 | 35kV世园站 | 36552 | 园艺乙线 | 600 | 3.67 | 0.61167 | 1.67 | 2025-01-25 03:00:08 | 0.27833 | 8662.5374 | 476.33 | 0
1099 | 35kV世园站 | 36553 | 世北甲线 | 500 | 19.2 | 3.84 | 18.15 | 2025-01-15 11:25:07 | 3.63 | 6925.2288 | 380.8 | 0
1100 | 35kV世园站 | 36554 | 世天甲线 | 600 | 108.55 | 18.0917 | 180.23 | 2025-01-07 09:10:07 | 30.0383 | 5451.6172 | 299.77 | 0
1101 | 35kV世园站 | 36555 | 世水线 | 600 | 143.94 | 23.99 | 142.86 | 2025-02-07 19:45:07 | 23.81 | 6111.5872 | 336.06 | 0
1102 | 35kV世园站 | 36564 | 园艺甲线 | 600 | 113.36 | 18.8933 | 84.35 | 2025-02-08 20:00:07 | 14.0583 | 6667.715 | 366.64 | 0
1103 | 35kV世园站 | 36565 | 世北乙线 | 500 | 99.21 | 19.842 | 172.98 | 2025-01-04 16:30:07 | 34.596 | 4128.5857 | 227.02 | 0
1104 | 35kV世园站 | 36566 | 世天乙线 | 600 | 35.98 | 5.9967 | 34.79 | 2025-02-13 08:50:07 | 5.7983 | 8074.9477 | 444.02 | 0
1105 | 35kV世园站 | 36573 | 园博乙线 | 600 | 57.11 | 9.5183 | 29.4 | 2025-01-27 23:25:08 | 4.9 | 7690.6775 | 422.89 | 0
1106 | 35kV世园站 | 36582 | 世园甲线 | 500 | 113.49 | 22.698 | 92.49 | 2025-01-03 09:55:07 | 18.498 | 5210.4709 | 286.51 | 0
1107 | 35kV世园站 | 36583 | 世崂线 | 400 | 3.53 | 0.8825 | 1.55 | 2025-01-05 12:10:07 | 0.3875 | 5755.3234 | 316.47 | 0
1108 | 35kV市南软件园站 | 31956 | 软青线 | 600 | 226.51 | 37.7517 | 149.79 | 2025-03-03 12:15:08 | 24.965 | 4609.9691 | 253.49 | 0
1109 | 35kV市南软件园站 | 31957 | 软体线 | 400 | 38.48 | 9.62 | 42.94 | 2025-01-10 14:20:06 | 10.735 | 5038.6132 | 277.06 | 0
1110 | 35kV市南软件园站 | 31965 | 软学线 | 400 | 251.21 | 62.8025 | 78.92 | 2025-01-09 18:35:06 | 19.73 | 1251.0149 | 68.79 | 0
1111 | 35kV市南软件园站 | 31966 | 软科线 | 400 | 138.48 | 34.62 | 91.82 | 2025-01-10 10:00:08 | 22.955 | 3301.1227 | 181.52 | 0
1112 | 35kV书院站 | 36043 | 书东线 | 600 | 157.85 | 26.3083 | 117.78 | 2025-02-07 11:50:07 | 19.63 | 5858.6199 | 322.15 | 0
1113 | 35kV书院站 | 36044 | 书百线 | 600 | 175.61 | 29.2683 | 64.86 | 2025-02-05 12:25:07 | 10.81 | 5535.6365 | 304.39 | 0
1114 | 35kV书院站 | 36046 | 书贸线 | 600 | 251.92 | 41.9867 | 154.16 | 2025-02-07 20:30:07 | 25.6933 | 4147.8629 | 228.08 | 0
1115 | 35kV书院站 | 36047 | 书京甲线 | 600 | 276.16 | 46.0267 | 198.46 | 2025-02-07 11:45:07 | 33.0767 | 3707.0342 | 203.84 | 0
1116 | 35kV书院站 | 36048 | 书乐甲线 | 600 | 365.1 | 60.85 | 194.07 | 2025-02-09 12:45:06 | 32.345 | 2089.5714 | 114.9 | 0
1117 | 35kV书院站 | 36052 | 书峰线 | 600 | 377.41 | 62.9017 | 300.77 | 2025-02-07 12:25:07 | 50.1283 | 1865.7017 | 102.59 | 0
1118 | 35kV书院站 | 36053 | 书利线 | 600 | 233.44 | 38.9067 | 103.19 | 2025-02-07 11:15:06 | 17.1983 | 4483.9402 | 246.56 | 0
1119 | 35kV书院站 | 36054 | 书村线 | 600 | 268.77 | 44.795 | 220.61 | 2025-02-07 21:35:07 | 36.7683 | 3841.4288 | 211.23 | 0
1120 | 35kV书院站 | 36055 | 书京乙线 | 600 | 303.76 | 50.6267 | 297.6 | 2025-02-07 10:35:07 | 49.6 | 3205.1006 | 176.24 | 0
1121 | 35kV书院站 | 36058 | 书乐乙线 | 600 | 84.9 | 14.15 | 64.51 | 2025-01-12 12:20:06 | 10.7517 | 7085.2886 | 395.1 | 250
1122 | 35kV四流南路站 | 2952 | 冶炼线 | 400 | 229.12 | 57.28 | 214 | 2025-01-09 08:55:07 | 53.5 | 920.7437 | 90.88 | 1830
1123 | 35kV四流南路站 | 2953 | 孤山线 | 400 | 184.72 | 46.18 | 175.04 | 2025-01-16 11:10:06 | 43.76 | 2008.2021 | 135.28 | 1130
1124 | 35kV四流南路站 | 2954 | 共青线 | 400 | 143.2 | 35.8 | 77.44 | 2025-01-09 18:20:06 | 19.36 | 3215.2848 | 176.8 | 0
1125 | 35kV四流南路站 | 2955 | 张水线 | 400 | 248.88 | 62.22 | 123.92 | 2025-01-09 11:45:07 | 30.98 | 1293.3883 | 71.12 | 0
1126 | 35kV四流南路站 | 2956 | 南水线 | 400 | 318.48 | 79.62 | 238.96 | 2025-01-09 17:20:07 | 59.74 | 27.6427 | 1.52 | 0
1127 | 35kV四流南路站 | 2957 | 洛东线 | 400 | 71.44 | 17.86 | 46.08 | 2025-01-11 11:00:07 | 11.52 | 4520.3122 | 248.56 | 0
1128 | 35kV四流南路站 | 2960 | 闫水线 | 400 | 283.04 | 70.76 | 272.96 | 2025-01-10 09:55:07 | 68.24 | 520.1546 | 36.96 | 380
1129 | 35kV四流南路站 | 2961 | 盐滩线 | 400 | 223.84 | 55.96 | 180.16 | 2025-02-08 10:45:08 | 45.04 | 1622.7658 | 96.16 | 315
1130 | 35kV四流南路站 | 2963 | 洛阳线 | 400 | 263.76 | 65.94 | 158.16 | 2025-01-09 10:10:06 | 39.54 | 702.7806 | 56.24 | 800
1131 | 35kV四流南路站 | 2965 | 中韩线 | 400 | 235.44 | 58.86 | 141.12 | 2025-02-07 17:45:07 | 35.28 | 1537.8082 | 84.56 | 0
1132 | 35kV松岭站 | 31351 | 松高线 | 400 | 34.88 | 8.72 | 19.03 | 2025-02-07 12:00:07 | 4.7575 | 5185.1923 | 285.12 | 0
1133 | 35kV松岭站 | 31352 | 松山线 | 400 | 306.18 | 76.545 | 238.52 | 2025-01-09 10:05:07 | 59.63 | 251.3305 | 13.82 | 0
1134 | 35kV松岭站 | 31353 | 高校线 | 400 | 114.97 | 28.7425 | 123.4 | 2025-01-09 12:15:06 | 30.85 | 3575.3676 | 196.6 | 0
1135 | 35kV松岭站 | 31354 | 科大线 | 400 | 7.98 | 1.995 | 5.62 | 2025-02-23 10:35:07 | 1.405 | 5674.3957 | 312.02 | 0
1136 | 35kV松岭站 | 31355 | 松商甲线 | 600 | 63.48 | 10.58 | 39.96 | 2025-01-12 17:10:06 | 6.66 | 7574.8327 | 416.52 | 0
1137 | 35kV松岭站 | 31356 | 松朱甲线 | 400 | 129.92 | 32.48 | 61.13 | 2025-01-09 17:15:07 | 15.2825 | 3456.7949 | 190.08 | 0
1138 | 35kV松岭站 | 31360 | 松商乙线 | 600 | 64.69 | 10.7817 | 43.13 | 2025-01-09 18:10:06 | 7.1883 | 7552.8277 | 415.31 | 0
1139 | 35kV松岭站 | 31361 | 松张线 | 500 | 103.12 | 20.624 | 100.58 | 2025-01-14 23:40:06 | 20.116 | 5399.0597 | 296.88 | 0
1140 | 35kV松岭站 | 31362 | 松校线 | 400 | 200 | 50 | 73.64 | 2025-01-09 10:55:07 | 18.41 | 2022.32 | 120 | 400
1141 | 35kV松岭站 | 31363 | 松港线 | 500 | 171.76 | 34.352 | 153.49 | 2025-02-24 07:55:06 | 30.698 | 3898.7726 | 228.24 | 630
1142 | 35kV松岭站 | 31364 | 松朱乙线 | 400 | 124.09 | 31.0225 | 105.10 | 2025-03-18 12:15:07 | 26.275 | 3562.8193 | 195.91 | 0
1143 | 35kV松岭站 | 31365 | 松川线 | 600 | 119.52 | 19.92 | 88.25 | 2025-02-07 08:45:06 | 14.7083 | 6555.6893 | 360.48 | 0
1144 | 35kV台东站 | 584 | 台口线 | 400 | 158.22 | 39.555 | 111.2 | 2025-01-10 11:20:07 | 27.8 | 2942.1311 | 161.78 | 0
1145 | 35kV台东站 | 585 | 长春线 | 400 | 199.81 | 49.9525 | 107.42 | 2025-01-09 11:10:07 | 26.855 | 1385.7753 | 120.19 | 2000
1146 | 35kV台东站 | 586 | 大名线 | 400 | 325.46 | 81.365 | 205.4 | 2025-02-07 17:45:07 | 51.35 | -99.2956 | -5.46 | 0
1147 | 35kV台东站 | 590 | 台悦线 | 400 | 83.38 | 20.845 | 69.97 | 2025-02-07 22:55:06 | 17.4925 | 4303.1713 | 236.62 | 0
1148 | 35kV台东站 | 591 | 顺兴线 | 400 | 289.1 | 72.275 | 83.44 | 2025-02-08 10:20:06 | 20.86 | 561.9474 | 30.9 | 0
1149 | 35kV台东站 | 592 | 台威线 | 400 | 281.49 | 70.3725 | 242.75 | 2025-02-09 18:00:07 | 60.6875 | 152.3429 | 38.51 | 1370
1150 | 35kV台东站 | 593 | 台东线 | 400 | 212.55 | 53.1375 | 152.68 | 2025-02-07 19:50:06 | 38.17 | 494.0857 | 107.45 | 3650
1151 | 35kV台柳路站 | 32751 | 台铁甲线 | 400 | 55.91 | 13.9775 | 63.65 | 2025-02-07 10:15:07 | 15.9125 | 4661.9811 | 256.35 | 0
1152 | 35kV台柳路站 | 32752 | 台沙线 | 400 | 224.88 | 56.22 | 68.75 | 2025-01-10 08:15:06 | 17.1875 | 1729.8523 | 95.12 | 0
1153 | 35kV台柳路站 | 32753 | 柳南线 | 400 | 95.12 | 23.78 | 56.97 | 2025-02-23 20:30:06 | 14.2425 | 4089.6677 | 224.88 | 0
1154 | 35kV台柳路站 | 32754 | 柳开线 | 400 | 267.96 | 66.99 | 251.08 | 2025-01-03 10:20:06 | 62.77 | 946.3994 | 52.04 | 0
1155 | 35kV台柳路站 | 32755 | 台开线 | 400 | 97.76 | 24.44 | 62.95 | 2025-02-09 10:20:06 | 15.7375 | 4041.6566 | 222.24 | 0
1156 | 35kV台柳路站 | 32756 | 台保线 | 400 | 65.93 | 16.4825 | 60.84 | 2025-01-09 20:25:06 | 15.21 | 3728.517 | 254.07 | 2230
1157 | 35kV台柳路站 | 32760 | 台梦线 | 400 | 47.65 | 11.9125 | 27.08 | 2025-02-16 20:15:06 | 6.77 | 4952.9571 | 272.35 | 0
1158 | 35kV台柳路站 | 32761 | 柳平线 | 400 | 85.63 | 21.4075 | 50.11 | 2025-02-11 19:40:07 | 12.5275 | 4262.2528 | 234.37 | 0
1159 | 35kV台柳路站 | 32762 | 台周线 | 400 | 160.18 | 40.045 | 100.75 | 2025-01-09 20:05:06 | 25.1875 | 2906.4865 | 159.82 | 0
1160 | 35kV台柳路站 | 32763 | 台河线 | 400 | 163.34 | 40.835 | 163.52 | 2025-01-14 08:30:06 | 40.88 | 2205.7453 | 156.48 | 1600
1161 | 35kV台柳路站 | 32764 | 台南线 | 400 | 213.87 | 53.4675 | 169.14 | 2025-01-09 11:25:07 | 42.285 | 1930.0802 | 106.13 | 0
1162 | 35kV台柳路站 | 32765 | 台铁乙线 | 400 | 73.14 | 18.285 | 70.86 | 2025-03-16 19:40:07 | 17.715 | 4489.396 | 246.86 | 0
1163 | 35kV台西站 | 2222 | 北京线 | 400 | 247.15 | 61.7875 | 193.01 | 2025-01-10 10:35:06 | 48.2525 | 1324.8501 | 72.85 | 0
1164 | 35kV台西站 | 2223 | 台热甲线 | 400 | 123.75 | 30.9375 | 110.74 | 2025-01-11 12:35:06 | 27.685 | 3569.0025 | 196.25 | 0
1165 | 35kV台西站 | 2224 | 小港线 | 400 | 273.52 | 68.38 | 176.13 | 2025-01-10 11:30:07 | 44.0325 | 845.2853 | 46.48 | 0
1166 | 35kV台西站 | 2225 | 台蓝甲线 | 400 | 175.78 | 43.945 | 183.52 | 2025-02-08 18:40:06 | 45.88 | 2482.0253 | 136.48 | 0
1167 | 35kV台西站 | 2235 | 台蓝乙线 | 400 | 84.02 | 21.005 | 76.29 | 2025-02-07 18:10:06 | 19.0725 | 4291.5323 | 235.98 | 0
1168 | 35kV台西站 | 2236 | 广州线 | 400 | 241 | 60.25 | 182.11 | 2025-01-14 12:15:07 | 45.5275 | 1436.694 | 79 | 0
1169 | 35kV台西站 | 2237 | 台热乙线 | 400 | 134.3 | 33.575 | 145.37 | 2025-02-07 18:10:06 | 36.3425 | 3175.8212 | 174.63 | 0
1170 | 35kV台西站 | 2243 | 观城线 | 400 | 282.31 | 70.5775 | 214.81 | 2025-02-07 09:50:07 | 53.7025 | 685.4303 | 37.69 | 0
1171 | 35kV太平角 | 38454 | 平蓝甲线 | 400 | 85.06 | 21.265 | 86.55 | 2025-01-14 12:25:06 | 21.6375 | 4245.5217 | 233.45 | 0
1172 | 35kV太平角 | 38455 | 平岳线 | 400 | 109.17 | 27.2925 | 98.07 | 2025-02-07 09:45:08 | 24.5175 | 3834.1544 | 210.83 | 0
1173 | 35kV太平角 | 38456 | 平勤线 | 400 | 225.8 | 56.45 | 118.05 | 2025-02-14 10:10:06 | 29.5125 | 1713.1212 | 94.2 | 0
1174 | 35kV太平角 | 38457 | 平开线 | 400 | 216.81 | 54.2025 | 197.42 | 2025-02-07 11:00:07 | 49.355 | 1876.6133 | 103.19 | 0
1175 | 35kV太平角 | 38458 | 平数线 | 500 | 239.6 | 47.92 | 174.15 | 2025-02-07 11:35:07 | 34.83 | 2917.0344 | 160.4 | 0
1176 | 35kV太平角 | 38459 | 平泰线 | 600 | 278.4 | 46.4 | 285.36 | 2025-02-07 10:35:07 | 47.56 | 3539.723 | 194.64 | 0
1177 | 35kV太平角 | 38460 | 平汇线 | 400 | 133.7 | 33.425 | 125.84 | 2025-01-06 10:35:06 | 31.46 | 3388.0518 | 186.3 | 0
1178 | 35kV太平角 | 38467 | 平盐线 | 400 | 71.98 | 17.995 | 62.73 | 2025-02-07 08:45:06 | 15.6825 | 4510.4917 | 248.02 | 0
1179 | 35kV太平角 | 38468 | 平阳线 | 400 | 1.26 | 0.315 | 1.28 | 2025-02-06 19:45:06 | 0.32 | 5796.2419 | 318.72 | 0
1180 | 35kV太平角 | 38469 | 平蓝乙线 | 400 | 101.63 | 25.4075 | 96.94 | 2025-02-07 18:50:07 | 24.235 | 3971.2768 | 218.37 | 0
1181 | 35kV太平角 | 38470 | 平一线 | 400 | 197.41 | 49.3525 | 191.53 | 2025-02-08 10:30:07 | 47.8825 | 2229.4217 | 122.59 | 0
1182 | 35kV太平角 | 38471 | 平三线 | 400 | 167.6 | 41.9 | 117.19 | 2025-02-07 12:20:07 | 29.2975 | 2771.5464 | 152.4 | 0
1183 | 35kV太平角 | 38472 | 平新线 | 400 | 51.08 | 12.77 | 24.71 | 2025-01-18 12:00:07 | 6.1775 | 4890.5791 | 268.92 | 0
1184 | 35kV天山站 | 7052 | 天福线 | 400 | 283.36 | 70.84 | 188.91 | 2025-03-14 11:20:07 | 47.2275 | 666.335 | 36.64 | 0
1185 | 35kV天山站 | 7053 | 大尧线 | 400 | 94.22 | 23.555 | 83.44 | 2025-02-07 11:30:07 | 20.86 | 4106.0351 | 225.78 | 0
1186 | 35kV天山站 | 7055 | 天颐甲线 | 400 | 134.77 | 33.6925 | 78.05 | 2025-01-05 17:25:06 | 19.5125 | 3368.5928 | 185.23 | 0
1187 | 35kV天山站 | 7059 | 天台线 | 400 | 273.28 | 68.32 | 182.11 | 2025-02-23 18:30:07 | 45.5275 | 849.6499 | 46.72 | 0
1188 | 35kV天山站 | 7060 | 银川线 | 400 | 170.63 | 42.6575 | 151.88 | 2025-03-22 15:05:06 | 37.97 | 2716.4428 | 149.37 | 0
1189 | 35kV天山站 | 7061 | 宁国线 | 400 | 148.36 | 37.09 | 99.84 | 2025-02-16 18:55:07 | 24.96 | 3121.445 | 171.64 | 0
1190 | 35kV天山站 | 7062 | 天颐乙线 | 400 | 157.97 | 39.4925 | 98.44 | 2025-03-04 07:45:06 | 24.61 | 2946.6776 | 162.03 | 0
1191 | 35kV天泰奥园站 | 31252 | 泰和线 | 480 | 315.36 | 65.7 | 234.12 | 2025-01-06 10:25:06 | 48.775 | 1248.287 | 68.64 | 0
1192 | 35kV天泰奥园站 | 31253 | 泰北线 | 480 | 333.6 | 69.5 | 253.08 | 2025-01-09 10:55:07 | 52.725 | 416.5744 | 50.4 | 1250
1193 | 35kV天泰奥园站 | 31254 | 奥园甲线 | 480 | 172.92 | 36.025 | 122.4 | 2025-02-07 20:20:07 | 25.5 | 3838.7009 | 211.08 | 0
1194 | 35kV天泰奥园站 | 31255 | 天迦甲线 | 480 | 137.52 | 28.65 | 89.28 | 2025-02-07 19:15:08 | 18.6 | 4482.4853 | 246.48 | 0
1195 | 35kV天泰奥园站 | 31256 | 泰水线 | 480 | 308.64 | 64.3 | 211.68 | 2025-01-09 20:25:06 | 44.1 | 1370.497 | 75.36 | 0
1196 | 35kV天泰奥园站 | 31257 | 泰云线 | 550 | 209.16 | 38.0291 | 107.52 | 2025-02-09 19:50:07 | 19.5491 | 4198.0562 | 230.84 | 0
1197 | 35kV天泰奥园站 | 31259 | 奥园乙线 | 480 | 48.84 | 10.175 | 36.6 | 2025-02-07 20:25:05 | 7.625 | 6095.2198 | 335.16 | 0
1198 | 35kV天泰奥园站 | 31261 | 泰南线 | 480 | 305.88 | 63.725 | 285.84 | 2025-01-09 16:50:07 | 59.55 | 1420.6903 | 78.12 | 0
1199 | 35kV天泰奥园站 | 31262 | 泰安线 | 480 | 300.24 | 62.55 | 162.48 | 2025-03-23 18:25:07 | 33.85 | 1523.2594 | 83.76 | 0
1200 | 35kV天泰奥园站 | 31263 | 泰新线 | 550 | 46.44 | 8.4436 | 27.72 | 2025-02-07 19:10:06 | 5.04 | 7157.2822 | 393.56 | 0
1201 | 35kV天泰奥园站 | 31264 | 泰昊线 | 550 | 275.28 | 50.0509 | 165.24 | 2025-01-09 19:45:07 | 30.0436 | 2995.5979 | 164.72 | 0
1202 | 35kV同安路站 | 32652 | 鲁春甲线 | 600 | 310.29 | 51.715 | 209.38 | 2025-02-07 17:50:07 | 34.8967 | 3086.3461 | 169.71 | 0
1203 | 35kV同安路站 | 32653 | 鲁信甲线 | 600 | 269.33 | 44.8883 | 135.72 | 2025-02-09 18:15:06 | 22.62 | 3831.2446 | 210.67 | 0
1204 | 35kV同安路站 | 32654 | 鲁物甲线 | 400 | 238.39 | 59.5975 | 209.55 | 2025-01-06 09:50:07 | 52.3875 | 1484.1595 | 81.61 | 0
1205 | 35kV同安路站 | 32655 | 同康线 | 400 | 148.38 | 37.095 | 136.77 | 2025-03-20 11:05:06 | 34.1925 | 3121.0813 | 171.62 | 0
1206 | 35kV同安路站 | 32656 | 同大甲线 | 500 | 183.71 | 36.742 | 219.75 | 2025-03-18 12:15:07 | 43.95 | 3613.4499 | 216.29 | 800
1207 | 35kV同安路站 | 32657 | 同华甲线 | 500 | 278.82 | 55.764 | 132.2 | 2025-02-14 09:45:06 | 26.44 | 2203.7795 | 121.18 | 0
1208 | 35kV同安路站 | 32659 | 同辽线 | 400 | 182.48 | 45.62 | 155.06 | 2025-03-27 08:30:07 | 38.765 | 2500.9387 | 137.52 | 0
1209 | 35kV同安路站 | 32660 | 同华乙线 | 500 | 111.46 | 22.292 | 97.74 | 2025-01-10 09:15:07 | 19.548 | 5247.3884 | 288.54 | 0
1210 | 35kV同安路站 | 32661 | 同大乙线 | 500 | 185.29 | 37.058 | 206.57 | 2025-03-17 14:00:07 | 41.314 | 3584.7161 | 214.71 | 800
1211 | 35kV同安路站 | 32662 | 鲁物乙线 | 500 | 91.13 | 18.226 | 47.11 | 2025-01-10 10:20:08 | 9.422 | 5297.1098 | 308.87 | 800
1212 | 35kV同安路站 | 32663 | 鲁信乙线 | 600 | 225.9 | 37.65 | 85.61 | 2025-01-09 19:50:06 | 14.2683 | 4621.0626 | 254.1 | 0
1213 | 35kV同安路站 | 32664 | 鲁春乙线 | 600 | 216.23 | 36.0383 | 150.66 | 2025-02-08 11:20:07 | 25.11 | 4602.9212 | 263.77 | 485
1214 | 35kV王戈庄站 | 1832 | 戈港线 | 500 | 123.22 | 24.644 | 0.35 | 2025-01-22 08:25:05 | 0.07 | 5033.5211 | 276.78 | 0
1215 | 35kV王戈庄站 | 1833 | 戈青线 | 500 | 392.34 | 78.468 | 294.96 | 2025-02-07 10:15:07 | 58.992 | -260.6952 | 7.66 | 1000
1216 | 35kV王戈庄站 | 1834 | 戈发线 | 500 | 216.74 | 43.348 | 200.74 | 2025-01-09 11:30:07 | 40.148 | 3332.7664 | 183.26 | 0
1217 | 35kV王戈庄站 | 1835 | 戈寨线 | 500 | 339.96 | 67.992 | 156.44 | 2025-01-11 18:00:07 | 31.288 | 193.8874 | 60.04 | 2245
1218 | 35kV王戈庄站 | 1837 | 戈隧线 | 500 | 247.85 | 49.57 | 216.74 | 2025-03-25 09:35:08 | 43.348 | 2766.9999 | 152.15 | 0
1219 | 35kV王戈庄站 | 1843 | 戈东线 | 500 | 348.75 | 69.75 | 160.31 | 2025-01-10 08:15:06 | 32.062 | 932.0325 | 51.25 | 0
1220 | 35kV王戈庄站 | 1844 | 戈桥线 | 500 | 299 | 59.8 | 236.42 | 2025-03-25 08:15:06 | 47.284 | 1036.786 | 101 | 2000
1221 | 35kV王戈庄站 | 1845 | 戈西线 | 500 | 256.11 | 51.222 | 279.31 | 2025-02-07 08:55:07 | 55.862 | 2194.8683 | 120.69 | 0
1222 | 35kV王戈庄站 | 1846 | 戈山线 | 500 | 212.34 | 42.468 | 217.79 | 2025-01-17 18:10:06 | 43.558 | 3313.6711 | 182.21 | 0
1223 | 35kV王戈庄站 | 1836/1853（车载变） | 戈沙线 | 500 | 336.1 | 67.22 | 372.2 | 2025-01-10 08:25:06 | 74.44 | -644.4292 | 27.8 | 2875
1224 | 35kV王戈庄站 | 1848/1857（车载变） | 戈机线 | 600 | 489.86 | 81.6433 | 465.95 | 2025-01-09 11:20:07 | 77.6583 | -579.314 | -9.86 | 1000
1225 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6954 | 边防线 | 400 | 124.72 | 31.18 | 111.6 | 2025-02-07 09:35:07 | 27.9 | 2111.3621 | 195.28 | 3600
1226 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6955 | 建飞线 | 400 | 110.64 | 27.66 | 93.76 | 2025-02-07 19:00:07 | 23.44 | 3807.421 | 209.36 | 0
1227 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6956 | 蔚蓝甲线 | 400 | 46.88 | 11.72 | 35.36 | 2025-01-08 19:35:06 | 8.84 | 4966.9603 | 273.12 | 0
1228 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6957 | 海宁线 | 400 | 111.36 | 27.84 | 101.28 | 2025-02-08 09:15:07 | 25.32 | 3542.327 | 208.64 | 630
1229 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6958 | 会展甲线 | 400 | 180.72 | 45.18 | 108.96 | 2025-02-09 13:00:07 | 27.24 | 2532.9461 | 139.28 | 0
1230 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6959 | 海景线 | 400 | 148.16 | 37.04 | 115.04 | 2025-02-07 13:45:07 | 28.76 | 3125.0822 | 171.84 | 0
1231 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6961 | 蔚泰线 | 400 | 241.2 | 60.3 | 137.6 | 2025-01-09 10:35:07 | 34.4 | 1113.0568 | 78.8 | 800
1232 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6962 | 凯伦线 | 400 | 101.04 | 25.26 | 73.36 | 2025-02-07 18:00:08 | 18.34 | 3982.0066 | 218.96 | 0
1233 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6963 | 蔚香线 | 400 | 57.2 | 14.3 | 54.64 | 2025-01-21 18:55:07 | 13.66 | 4779.2808 | 262.8 | 0
1234 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6964 | 海江线 | 400 | 107.84 | 26.96 | 85.52 | 2025-02-07 10:15:07 | 21.38 | 3858.3418 | 212.16 | 0
1235 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6965 | 会展乙线 | 400 | 276.08 | 69.02 | 206.24 | 2025-01-09 12:10:07 | 51.56 | 798.7291 | 43.92 | 0
1236 | 35kV蔚蓝海岸站 | 6966 | 蔚麦线 | 400 | 103.84 | 25.96 | 27.2 | 2025-01-09 09:30:08 | 6.8 | 3107.0858 | 216.16 | 2060
1237 | 35kV文昌阁站 | 38942 | 阁世甲线 | 600 | 313.8 | 52.3 | 151.8 | 2025-02-11 13:10:07 | 25.3 | 3022.5132 | 166.2 | 0
1238 | 35kV文昌阁站 | 38943 | 阁峰线 | 600 | 204.12 | 34.02 | 136.08 | 2025-02-23 20:50:06 | 22.68 | 5017.1537 | 275.88 | 0
1239 | 35kV文昌阁站 | 38944 | 阁龙线 | 600 | 303.6 | 50.6 | 109.08 | 2025-03-02 19:35:07 | 18.18 | 3208.0104 | 176.4 | 0
1240 | 35kV文昌阁站 | 38945 | 阁北线 | 600 | 107.04 | 17.84 | 83.64 | 2025-02-19 10:40:08 | 13.94 | 6782.6506 | 372.96 | 0
1241 | 35kV文昌阁站 | 38946 | 阁台甲线 | 600 | 251.88 | 41.98 | 264.72 | 2025-01-09 12:20:06 | 44.12 | 3815.0821 | 215.28 | 250
1242 | 35kV文昌阁站 | 38949 | 阁少线 | 600 | 114.12 | 19.02 | 117.12 | 2025-01-10 11:25:06 | 19.52 | 6599.3357 | 362.88 | 0
1243 | 35kV文昌阁站 | 38950 | 阁海甲线 | 600 | 166.92 | 27.82 | 156.36 | 2025-01-09 09:25:07 | 26.06 | 5693.6729 | 313.08 | 0
1244 | 35kV文昌阁站 | 38955 | 阁世乙线 | 600 | 211.2 | 35.2 | 81.00 | 2025-03-02 20:10:06 | 13.5 | 4088.3968 | 268.8 | 2000
1245 | 35kV文昌阁站 | 38956 | 阁兴线 | 600 | 285.24 | 47.54 | 152.16 | 2025-01-09 11:10:07 | 25.36 | 3541.9054 | 194.76 | 0
1246 | 35kV文昌阁站 | 38957 | 阁岭线 | 600 | 412.68 | 68.78 | 67.8 | 2025-01-09 11:40:07 | 11.3 | 1224.2815 | 67.32 | 0
1247 | 35kV文昌阁站 | 38958 | 阁振线 | 600 | 348.12 | 58.02 | 102.84 | 2025-01-31 16:30:06 | 17.14 | 2398.3697 | 131.88 | 0
1248 | 35kV文昌阁站 | 38961 | 阁顺线 | 600 | 322.44 | 53.74 | 124.8 | 2025-02-07 11:10:07 | 20.8 | 2865.3862 | 157.56 | 0
1249 | 35kV文昌阁站 | 38962 | 阁台乙线 | 600 | 176.16 | 29.36 | 159.96 | 2025-02-24 11:20:07 | 26.66 | 5525.6342 | 303.84 | 0
1250 | 35kV文昌阁站 | 38963 | 阁洛线 | 400 | 136.2 | 34.05 | 114.48 | 2025-01-01 12:00:45 | 28.62 | 3278.5868 | 183.8 | 160
1251 | 35kV文昌阁站 | 38964 | 阁海乙线 | 600 | 263.64 | 43.94 | 256.2 | 2025-02-24 10:50:08 | 42.7 | 3934.723 | 216.36 | 0
1252 | 35kV西韩站 | 32552 | 西南线 | 400 | 285.01 | 71.2525 | 184.44 | 2025-02-18 10:15:07 | 46.11 | -243.6719 | 34.99 | 2200
1253 | 35kV西韩站 | 32553 | 西韩甲线 | 400 | 128.53 | 32.1325 | 62.42 | 2025-02-12 18:25:07 | 15.605 | 3482.0734 | 191.47 | 0
1254 | 35kV西韩站 | 32554 | 西株线 | 400 | 298.37 | 74.5925 | 51.16 | 2025-02-21 12:05:08 | 12.79 | 393.3632 | 21.63 | 0
1255 | 35kV西韩站 | 32555 | 左岸丙线 | 400 | 159.3 | 39.825 | 114.99 | 2025-02-08 11:05:07 | 28.7475 | 2722.4902 | 160.7 | 500
1256 | 35kV西韩站 | 32556 | 左岸甲线 | 400 | 122.55 | 30.6375 | 94.59 | 2025-01-09 18:55:06 | 23.6475 | 3590.8257 | 197.45 | 0
1257 | 35kV西韩站 | 32557 | 西河线 | 400 | 133.45 | 33.3625 | 75.43 | 2025-01-08 09:00:07 | 18.8575 | 3392.5983 | 186.55 | 0
1258 | 35kV西韩站 | 32561 | 西韩乙线 | 400 | 136.97 | 34.2425 | 72.97 | 2025-02-23 20:35:06 | 18.2425 | 3328.5836 | 183.03 | 0
1259 | 35kV西韩站 | 32562 | 左岸乙线 | 400 | 128.53 | 32.1325 | 97.58 | 2025-01-09 11:40:07 | 24.395 | 3482.0734 | 191.47 | 0
1260 | 35kV西韩站 | 32563 | 左岸丁线 | 400 | 114.64 | 28.66 | 91.43 | 2025-02-07 12:55:07 | 22.8575 | 3734.677 | 205.36 | 0
1261 | 35kV西韩站 | 32564 | 西海线 | 500 | 157.36 | 31.472 | 36.4 | 2025-02-20 16:00:07 | 7.28 | 3052.651 | 242.64 | 3400
1262 | 35kV西韩站 | 32565 | 西北线 | 500 | 285.19 | 57.038 | 207.47 | 2025-01-09 17:35:07 | 41.494 | 887.9347 | 114.81 | 3000
1263 | 35kV西韩站 | 32566 | 西信线 | 400 | 268.84 | 67.21 | 146.81 | 2025-02-07 11:45:07 | 36.7025 | -269.6042 | 51.16 | 3000
1264 | 35kV惜福镇站 | 1452 | 惜棉线 | 480 | 120.6 | 25.125 | 17.76 | 2025-02-24 08:25:08 | 3.7 | 4470.1924 | 263.4 | 800
1265 | 35kV惜福镇站 | 1453 | 惜铁线 | 400 | 223.44 | 55.86 | 159.84 | 2025-01-07 09:15:07 | 39.96 | 1656.0402 | 96.56 | 250
1266 | 35kV惜福镇站 | 1454 | 惜智甲线 | 400 | 300.16 | 75.04 | 238.32 | 2025-01-09 09:10:07 | 59.58 | 108.8102 | 19.84 | 630
1267 | 35kV惜福镇站 | 1455 | 惜田线 | 400 | 299.84 | 74.96 | 253.12 | 2025-01-09 19:05:07 | 63.28 | 366.6298 | 20.16 | 0
1268 | 35kV惜福镇站 | 1456 | 惜大线 | 400 | 337.6 | 84.4 | 290.00 | 2025-03-04 12:00:07 | 72.5 | -420.0736 | -17.6 | 250
1269 | 35kV惜福镇站 | 1460 | 惜路线 | 400 | 289.6 | 72.4 | 294.4 | 2025-01-09 10:25:06 | 73.6 | 213.5616 | 25.6 | 630
1270 | 35kV惜福镇站 | 1461 | 惜王线 | 400 | 266.4 | 66.6 | 24.08 | 2025-02-07 19:35:07 | 6.02 | 974.7696 | 53.6 | 0
1271 | 35kV惜福镇站 | 1462 | 惜演线 | 480 | 150 | 31.25 | 146.16 | 2025-01-10 10:40:07 | 30.45 | 3935.524 | 234 | 800
1272 | 35kV惜福镇站 | 1463 | 惜付线 | 480 | 119.64 | 24.925 | 114.96 | 2025-02-08 11:05:07 | 23.95 | 4807.651 | 264.36 | 0
1273 | 35kV惜福镇站 | 1464 | 惜智乙线 | 400 | 250.24 | 62.56 | 269.2 | 2025-01-11 09:40:07 | 67.3 | 923.8488 | 50.8 | 0
1274 | 35kV夏庄站 | 4172 | 白沙线 | 480 | 332.21 | 69.2104 | 231.31 | 2025-01-09 10:50:07 | 48.1896 | 815.8529 | 51.79 | 315
1275 | 35kV夏庄站 | 4173 | 古彩线 | 480 | 179.63 | 37.4229 | 139.55 | 2025-03-21 10:40:08 | 29.0729 | 3716.6728 | 204.37 | 0
1276 | 35kV夏庄站 | 4174 | 刘家线 | 480 | 319.55 | 66.5729 | 280.88 | 2025-01-28 18:25:07 | 58.5167 | 416.0877 | 64.45 | 1890
1277 | 35kV夏庄站 | 4175 | 中黄线 | 480 | 176.11 | 36.6896 | 156.07 | 2025-03-04 11:00:06 | 32.5146 | 3780.6875 | 207.89 | 0
1278 | 35kV夏庄站 | 4176 | 少山线 | 480 | 290.02 | 60.4208 | 292.13 | 2025-01-09 10:50:07 | 60.8604 | 1670.7478 | 91.87 | 0
1279 | 35kV夏庄站 | 4177 | 夏少甲线 | 550 | 292.13 | 53.1145 | 116 | 2025-01-09 19:30:06 | 21.0909 | 2037.1638 | 147.87 | 1630
1280 | 35kV夏庄站 | 4181 | 古镇线 | 550 | 295.3 | 53.6909 | 277.37 | 2025-03-21 10:35:06 | 50.4309 | 1863.5142 | 144.7 | 1920
1281 | 35kV夏庄站 | 4182 | 银河线 | 550 | 275.61 | 50.1109 | 146.58 | 2025-02-07 19:50:06 | 26.6509 | 2925.5965 | 164.39 | 160
1282 | 35kV夏庄站 | 4183 | 夏庄线 | 480 | 362.8 | 75.5833 | 261.19 | 2025-01-09 19:15:06 | 54.4146 | 385.5432 | 21.2 | 0
1283 | 35kV夏庄站 | 4184 | 夏少乙线 | 550 | 272.09 | 49.4709 | 239.4 | 2025-02-08 11:05:07 | 43.5273 | 2653.6113 | 167.91 | 1000
1284 | 35kV夏庄站 | 4185 | 夏昊线 | 550 | 210.57 | 38.2855 | 122.32 | 2025-01-09 09:50:07 | 22.24 | 4172.414 | 229.43 | 0
1285 | 35kV夏庄站 | 4186 | 白塔线 | 600 | 111.07 | 18.5117 | 95.6 | 2025-01-09 10:45:06 | 15.9333 | 6709.361 | 368.93 | 0
1286 | 35kV香港路站 | 7654 | 香区甲线 | 400 | 182.88 | 45.72 | 139.56 | 2025-01-09 18:45:06 | 34.89 | 2493.6643 | 137.12 | 0
1287 | 35kV香港路站 | 7655 | 香开甲线 | 400 | 151.8 | 37.95 | 186.72 | 2025-02-08 11:10:07 | 46.68 | 2423.8301 | 133.28 | 0
1288 | 35kV香港路站 | 7656 | 屏东线 | 500 | 272.64 | 54.528 | 197.04 | 2025-01-09 17:30:07 | 39.408 | 2316.169 | 127.36 | 0
1289 | 35kV香港路站 | 7657 | 香丽甲线 | 600 | 40.44 | 6.74 | 133.8 | 2025-02-08 12:00:13 | 22.3 | 6295.9932 | 346.2 | 0
1290 | 35kV香港路站 | 7658 | 澳青线 | 400 | 171.24 | 42.81 | 108.48 | 2025-01-09 19:00:07 | 27.12 | 2705.3494 | 148.76 | 0
1291 | 35kV香港路站 | 7659 | 香台线 | 400 | 104.04 | 26.01 | 60 | 2025-01-11 18:50:06 | 15 | 3927.4486 | 215.96 | 0
1292 | 35kV香港路站 | 7661 | 香区乙线 | 600 | 73.32 | 12.22 | 58.8 | 2025-01-09 19:35:07 | 9.8 | 7395.8825 | 406.68 | 0
1293 | 35kV香港路站 | 7662 | 香开乙线 | 400 | 107.76 | 26.94 | 79.68 | 2025-02-07 10:35:07 | 19.92 | 3859.7966 | 212.24 | 0
1294 | 35kV香港路站 | 7663 | 彰化线 | 400 | 200.16 | 50.04 | 83.16 | 2025-02-07 10:50:08 | 20.79 | 2179.4102 | 119.84 | 0
1295 | 35kV香港路站 | 7664 | 仲盛线 | 400 | 255.32 | 63.83 | 181.32 | 2025-02-24 13:20:06 | 45.33 | 1096.2705 | 64.68 | 200
1296 | 35kV香港路站 | 7665 | 天虹线 | 500 | 363.12 | 72.624 | 310.56 | 2025-01-09 17:25:06 | 62.112 | 670.6997 | 36.88 | 0
1297 | 35kV香港路站 | 7666 | 银都乙线 | 400 | 338.64 | 84.66 | 23.04 | 2025-01-09 18:10:06 | 5.76 | -338.987 | -18.64 | 0
1298 | 35kV小村庄站 | 4852 | 重庆线 | 400 | 207.66 | 51.915 | 143.91 | 2025-02-08 09:35:06 | 35.9775 | 2043.0152 | 112.34 | 0
1299 | 35kV小村庄站 | 4853 | 吉安线 | 400 | 156.09 | 39.0225 | 111.33 | 2025-01-10 10:10:07 | 27.8325 | 2980.8673 | 163.91 | 0
1300 | 35kV小村庄站 | 4854 | 铁中线 | 400 | 123.98 | 30.995 | 121.41 | 2025-01-10 10:30:07 | 30.3525 | 3244.8197 | 196.02 | 800
1301 | 35kV小村庄站 | 4855 | 利群甲线 | 400 | 215.39 | 53.8475 | 151.41 | 2025-02-07 18:45:07 | 37.8525 | 1902.4375 | 104.61 | 0
1302 | 35kV小村庄站 | 4859 | 瑞昌线 | 400 | 292.73 | 73.1825 | 154.92 | 2025-01-09 19:30:06 | 38.73 | 415.9322 | 27.27 | 200
1303 | 35kV小村庄站 | 4863 | 平安线 | 400 | 196.41 | 49.1025 | 116.25 | 2025-02-07 19:25:06 | 29.0625 | 2087.6077 | 123.59 | 400
1304 | 35kV小村庄站 | 4864 | 利群乙线 | 400 | 86.25 | 21.5625 | 57.42 | 2025-02-07 11:30:07 | 14.355 | 4250.9775 | 233.75 | 0
1305 | 35kV小村庄站 | 4867 | 庄宁线 | 400 | 187.38 | 46.845 | 157.15 | 2025-01-19 21:15:06 | 39.2875 | 1611.8273 | 132.62 | 2000
1306 | 35kV小村庄站 | 4868 | 村宁线 | 400 | 213.75 | 53.4375 | 168.75 | 2025-02-08 10:35:07 | 42.1875 | 1932.2625 | 106.25 | 0
1307 | 35kV小村庄站 | 4869 | 村吴线 | 400 | 172.97 | 43.2425 | 140.62 | 2025-02-07 19:05:07 | 35.155 | 2673.8876 | 147.03 | 0
1308 | 35kV小村庄站 | 4870 | 庄重线 | 400 | 155.04 | 38.76 | 140.98 | 2025-03-13 20:20:07 | 35.245 | 2999.9626 | 164.96 | 0
1309 | 35kV小港站 | 33952 | 港海线 | 400 | 138.53 | 34.6325 | 85.09 | 2025-02-07 18:45:07 | 21.2725 | 3300.2134 | 181.47 | 0
1310 | 35kV小港站 | 33953 | 港新线 | 400 | 78.76 | 19.69 | 65.05 | 2025-02-07 08:50:08 | 16.2625 | 4387.1906 | 241.24 | 0
1311 | 35kV小港站 | 33954 | 港京线 | 400 | 224.67 | 56.1675 | 156.81 | 2025-02-07 10:40:08 | 39.2025 | 1733.6714 | 95.33 | 0
1312 | 35kV小港站 | 33955 | 港和甲线 | 400 | 141.7 | 35.425 | 75.24 | 2025-02-07 18:45:07 | 18.81 | 3242.5638 | 178.3 | 0
1313 | 35kV小港站 | 33956 | 港陵线 | 400 | 120.95 | 30.2375 | 111.11 | 2025-02-07 11:25:07 | 27.7775 | 3367.9233 | 199.05 | 630
1314 | 35kV小港站 | 33957 | 港湾线 | 400 | 251.39 | 62.8475 | 71.02 | 2025-02-08 10:55:07 | 17.755 | 1247.7415 | 68.61 | 0
1315 | 35kV小港站 | 33958 | 港黄甲线 | 400 | 154.7 | 38.675 | 134.31 | 2025-02-04 17:55:07 | 33.5775 | 3006.1458 | 165.3 | 0
1316 | 35kV小港站 | 33959 | 港双甲线 | 400 | 110.05 | 27.5125 | 140.29 | 2025-01-09 11:20:07 | 35.0725 | 4.2061 | 179.71 | 8160
1317 | 35kV小港站 | 33960 | 港黄丙线 | 400 | 76.3 | 19.075 | 43.95 | 2025-02-23 19:20:07 | 10.9875 | 4431.9282 | 243.7 | 0
1318 | 35kV小港站 | 33961 | 港和丙线 | 400 | 88.95 | 22.2375 | 47.11 | 2025-01-26 19:10:06 | 11.7775 | 4201.8753 | 231.05 | 0
1319 | 35kV小港站 | 33971 | 商河线 | 400 | 127.28 | 31.82 | 104.78 | 2025-01-09 10:45:06 | 26.195 | 3504.8059 | 192.72 | 0
1320 | 35kV小港站 | 33977 | 港双乙线 | 400 | 161.03 | 40.2575 | 113.22 | 2025-01-10 09:50:08 | 28.305 | -292.9716 | 158.97 | 7960
1321 | 35kV小港站 | 33978 | 港黄乙线 | 400 | 135.37 | 33.8425 | 119.54 | 2025-02-05 11:05:09 | 29.885 | 3357.6812 | 184.63 | 0
1322 | 35kV小港站 | 33980 | 港黄丁线 | 400 | 50.28 | 12.57 | 25.32 | 2025-01-09 19:30:06 | 6.33 | 4905.1279 | 269.72 | 0
1323 | 35kV小港站 | 33981 | 港和丁线 | 400 | 56.61 | 14.1525 | 38.68 | 2025-01-09 19:50:06 | 9.67 | 4790.0105 | 263.39 | 0
1324 | 35kV辛家庄站 | 2170 | 麦岛线 | 500 | 307.86 | 61.572 | 211.34 | 2025-01-09 11:00:07 | 42.268 | 1675.658 | 92.14 | 0
1325 | 35kV辛家庄站 | 2171 | 天山线 | 400 | 194.98 | 48.745 | 121.32 | 2025-01-09 18:00:07 | 30.33 | 2273.6137 | 125.02 | 0
1326 | 35kV辛家庄站 | 2172 | 大学线 | 600 | 164.39 | 27.3983 | 120.79 | 2025-03-03 07:45:06 | 20.1317 | 5739.6835 | 315.61 | 0
1327 | 35kV辛家庄站 | 2173 | 海滨线 | 400 | 206.24 | 51.56 | 143.47 | 2025-02-22 12:05:06 | 35.8675 | 2068.8394 | 113.76 | 0
1328 | 35kV辛家庄站 | 2174 | 泉州线 | 500 | 185.84 | 37.168 | 154.72 | 2025-02-08 18:25:06 | 30.944 | 3894.7138 | 214.16 | 0
1329 | 35kV辛家庄站 | 2175 | 辛丽乙线 | 400 | 101.45 | 25.3625 | 70.86 | 2025-01-16 11:40:06 | 17.715 | 3974.5503 | 218.55 | 0
1330 | 35kV辛家庄站 | 2176 | 辛宁线 | 400 | 94.59 | 23.6475 | 86.68 | 2025-02-07 09:10:07 | 21.67 | 4099.3063 | 225.41 | 0
1331 | 35kV辛家庄站 | 2178 | 银都甲线 | 400 | 225.75 | 56.4375 | 89.14 | 2025-01-11 18:35:06 | 22.285 | 1714.0305 | 94.25 | 0
1332 | 35kV辛家庄站 | 2188 | 辛晶线 | 400 | 34.28 | 8.57 | 34.81 | 2025-02-05 11:50:06 | 8.7025 | 5186.4653 | 285.19 | 0
1333 | 35kV辛家庄站 | 2189 | 辛区线 | 600 | 245.8 | 40.9667 | 197.62 | 2025-02-07 12:25:07 | 32.9367 | 4259.1612 | 234.2 | 0
1334 | 35kV辛家庄站 | 2191 | 东部线 | 500 | 255.29 | 51.058 | 190.94 | 2025-01-10 11:05:06 | 38.188 | 2631.6961 | 144.71 | 0
1335 | 35kV辛家庄站 | 2192 | 辛商线 | 400 | 159.29 | 39.8225 | 75.95 | 2025-01-09 20:05:06 | 18.9875 | 2922.6721 | 160.71 | 0
1336 | 35kV辛家庄站 | 2193 | 辛电线 | 400 | 144.35 | 36.0875 | 36.22 | 2025-02-10 20:25:06 | 9.055 | 3194.3709 | 175.65 | 0
1337 | 35kV辛家庄站 | 2194 | 辛台线 | 400 | 221.36 | 55.34 | 158.94 | 2025-01-10 10:10:07 | 39.735 | 1793.867 | 98.64 | 0
1338 | 35kV辛家庄站 | 2195 | 辛川线 | 400 | 165.8 | 41.45 | 125.71 | 2025-02-07 11:00:07 | 31.4275 | 2804.2812 | 154.2 | 0
1339 | 35kV徐州路站 | 39142 | 徐新甲线 | 400 | 168.77 | 42.1925 | 157.6 | 2025-01-10 11:20:07 | 39.4 | 2750.2688 | 151.23 | 0
1340 | 35kV徐州路站 | 39143 | 徐美甲线 | 400 | 148.27 | 37.0675 | 143.29 | 2025-02-07 09:35:07 | 35.8225 | 3123.0818 | 171.73 | 0
1341 | 35kV徐州路站 | 39144 | 徐千甲线 | 400 | 66.44 | 16.61 | 67.52 | 2025-02-05 10:50:08 | 16.88 | 4591.6013 | 252.48 | 0
1342 | 35kV徐州路站 | 39145 | 徐鞍线 | 400 | 156.48 | 39.12 | 241.19 | 2025-03-13 18:15:07 | 60.2975 | 2973.7747 | 163.52 | 0
1343 | 35kV徐州路站 | 39155 | 徐新乙线 | 400 | 186.82 | 46.705 | 176.55 | 2025-02-08 11:25:07 | 44.1375 | 2422.0115 | 133.18 | 0
1344 | 35kV徐州路站 | 39156 | 徐美乙线 | 400 | 237.58 | 59.395 | 158.63 | 2025-01-11 17:35 | 39.6575 | 698.8901 | 82.42 | 2000
1345 | 35kV徐州路站 | 39157 | 徐千乙线 | 400 | 70.01 | 17.5025 | 67.43 | 2025-02-07 21:00:07 | 16.8575 | 4546.3181 | 249.99 | 0
1346 | 35kV徐州路站 | 39158 | 徐医线 | 400 | 59.31 | 14.8275 | 27.2 | 2025-02-06 09:20:07 | 6.8 | 3474.9083 | 260.69 | 3165
1347 | 35kV延川站 | 38342 | 延西甲线 | 600 | 188.09 | 31.3483 | 142.38 | 2025-01-10 12:00:07 | 23.73 | 5308.6753 | 291.91 | 0
1348 | 35kV延川站 | 38344 | 延郑线 | 600 | 242.58 | 40.43 | 154.69 | 2025-01-11 11:35:07 | 25.7817 | 4317.7201 | 237.42 | 0
1349 | 35kV延川站 | 38345 | 延城甲线 | 600 | 85.43 | 14.2383 | 46.41 | 2025-02-07 19:40:07 | 7.735 | 7175.65 | 394.57 | 0
1350 | 35kV延川站 | 38346 | 延金甲线 | 600 | 271.76 | 45.2933 | 193.36 | 2025-02-18 15:05:06 | 32.2267 | 3787.0526 | 208.24 | 0
1351 | 35kV延川站 | 38347 | 延利线 | 600 | 136.76 | 22.7933 | 147.66 | 2025-01-10 10:35:06 | 24.61 | 6043.9352 | 332.34 | 0
1352 | 35kV延川站 | 38351 | 延西乙线 | 600 | 166.29 | 27.715 | 107.23 | 2025-03-03 11:25:07 | 17.8717 | 5705.1301 | 313.71 | 0
1353 | 35kV延川站 | 38352 | 延达线 | 600 | 231.33 | 38.555 | 249.61 | 2025-01-10 08:45:06 | 41.6017 | 4189.8725 | 230.39 | 0
1354 | 35kV延川站 | 38353 | 延青线 | 600 | 395.51 | 65.9183 | 261.91 | 2025-01-07 08:45:07 | 43.6517 | 1536.5351 | 84.49 | 0
1355 | 35kV延川站 | 38356 | 延金乙线 | 600 | 98.79 | 16.465 | 103.36 | 2025-02-24 09:30:08 | 17.2267 | 6849.575 | 376.64 | 0
1356 | 35kV延川站 | 38357 | 延城乙线 | 600 | 11.49 | 1.915 | 16.88 | 2025-03-18 14:55:07 | 2.8133 | 8520.3229 | 468.51 | 0
1357 | 35kV延川站 | 38358 | 延巨线 | 600 | 319.22 | 53.2033 | 11.6 | 2025-01-07 17:30:08 | 1.9333 | 2923.9451 | 160.78 | 0
1358 | 35kV盐城路站 | 32852 | 盐贸线 | 600 | 107.6 | 17.9333 | 90.73 | 2025-02-06 10:35:07 | 15.1217 | 6772.4664 | 372.4 | 0
1359 | 35kV盐城路站 | 32853 | 盐信线 | 400 | 131.34 | 32.835 | 85.1 | 2025-01-14 19:30:06 | 21.275 | 3430.9708 | 188.66 | 0
1360 | 35kV盐城路站 | 32855 | 盐贵线 | 400 | 66.29 | 16.5725 | 19.87 | 2025-01-10 11:45:06 | 4.9675 | 4613.9701 | 253.71 | 0
1361 | 35kV盐城路站 | 32856 | 盐口线 | 400 | 152.79 | 38.1975 | 221.01 | 2025-02-08 09:35:06 | 55.2525 | 1800.2321 | 98.99 | 0
1362 | 35kV盐城路站 | 32857 | 万邦丙线 | 400 | 268.66 | 67.165 | 283.43 | 2025-02-07 10:40:08 | 70.8575 | 665.062 | 36.57 | 0
1363 | 35kV盐城路站 | 32861 | 海纳线 | 500 | 189.19 | 37.838 | 131.87 | 2025-02-07 09:50:07 | 26.374 | 3833.7907 | 210.81 | 0
1364 | 35kV盐城路站 | 32862 | 盐天线 | 600 | 256.53 | 42.755 | 134.86 | 2025-02-07 10:15:07 | 22.4767 | 4064.0254 | 223.47 | 0
1365 | 35kV盐城路站 | 32865 | 盐华线 | 400 | 126.77 | 31.6925 | 94.07 | 2025-02-07 09:20:07 | 23.5175 | 3514.0808 | 193.23 | 0
1366 | 35kV宜阳站 | 37743 | 宜周线 | 400 | 218.32 | 54.58 | 210.59 | 2025-01-09 10:40:07 | 52.6475 | 1849.1525 | 101.68 | 0
1367 | 35kV宜阳站 | 37744 | 宜水线 | 400 | 139.92 | 34.98 | 96.68 | 2025-01-09 18:35:06 | 24.17 | 3274.9349 | 180.08 | 0
1368 | 35kV宜阳站 | 37745 | 宜德线 | 400 | 291.1 | 72.775 | 247.85 | 2025-01-09 11:20:07 | 61.9625 | -534.4246 | 28.9 | 2650
1369 | 35kV宜阳站 | 37746 | 宜平线 | 400 | 65.04 | 16.26 | 45.7 | 2025-02-23 20:10:06 | 11.425 | 4636.7026 | 254.96 | 0
1370 | 35kV宜阳站 | 37748 | 宜商线 | 400 | 157.85 | 39.4625 | 137.81 | 2025-01-13 11:40:10 | 34.4525 | 2948.8599 | 162.15 | 0
1371 | 35kV宜阳站 | 37749 | 宜沙线 | 400 | 168.75 | 42.1875 | 118.13 | 2025-02-07 12:00:07 | 29.5325 | 2750.6325 | 151.25 | 0
1372 | 35kV宜阳站 | 37750 | 宜金线 | 400 | 161.02 | 40.255 | 111.8 | 2025-01-10 11:00:08 | 27.95 | 1511.2103 | 158.98 | 3450
1373 | 35kV宜阳站 | 37754 | 宜山线 | 400 | 193.36 | 48.34 | 59.77 | 2025-01-10 18:15:06 | 14.9425 | 763.075 | 126.64 | 3850
1374 | 35kV宜阳站 | 37755 | 宜阳线 | 400 | 291.8 | 72.95 | 144.49 | 2025-02-10 10:10:06 | 36.1225 | 332.8452 | 28.2 | 450
1375 | 35kV宜阳站 | 37756 | 宜青线 | 400 | 62.58 | 15.645 | 52.03 | 2025-02-07 19:20:07 | 13.0075 | 4429.4401 | 257.42 | 630
1376 | 35kV宜阳站 | 37757 | 宜南线 | 400 | 2.35 | 0.5875 | 0.35 | 2025-01-31 03:55:06 | 0.0875 | 5776.7829 | 317.65 | 0
1377 | 35kV宜阳站 | 37761 | 宜庆线 | 400 | 296.02 | 74.005 | 198.63 | 2025-01-10 09:30:08 | 49.6575 | 436.1003 | 23.98 | 0
1378 | 35kV宜阳站 | 37762 | 宜东线 | 400 | 215.16 | 53.79 | 200.04 | 2025-01-10 11:05:06 | 50.01 | 1906.6202 | 104.84 | 0
1379 | 35kV宜阳站 | 37763 | 宜河线 | 400 | 142.03 | 35.5075 | 96.33 | 2025-02-07 11:35:07 | 24.0825 | 3236.5624 | 177.97 | 0
1380 | 35kV宜阳站 | 37764 | 宜城线 | 400 | 82.62 | 20.655 | 47.46 | 2025-02-07 18:50:07 | 11.865 | 3356.9927 | 237.38 | 2400
1381 | 35kV银川路站 | 32352 | 银松线 | 400 | 289.44 | 72.36 | 259.44 | 2025-01-07 09:35:07 | 64.86 | 555.7642 | 30.56 | 0
1382 | 35kV银川路站 | 32353 | 山水甲线 | 400 | 69.12 | 17.28 | 46.2 | 2025-02-07 21:15:07 | 11.55 | 4562.5037 | 250.88 | 0
1383 | 35kV银川路站 | 32354 | 山水丙线 | 400 | 68.28 | 17.07 | 51.6 | 2025-01-27 21:10:07 | 12.9 | 4577.7799 | 251.72 | 0
1384 | 35kV银川路站 | 32356 | 银海线 | 600 | 48.48 | 8.08 | 19.92 | 2025-01-21 10:55:07 | 3.32 | 7847.6227 | 431.52 | 0
1385 | 35kV银川路站 | 32362 | 银山线 | 600 | 11.4 | 1.9 | 9.24 | 2025-01-13 08:45:06 | 1.54 | 8521.9596 | 468.6 | 0
1386 | 35kV银川路站 | 32363 | 山水丁线 | 400 | 55.8 | 13.95 | 42.24 | 2025-02-07 12:15:07 | 10.56 | 4804.7412 | 264.2 | 0
1387 | 35kV银川路站 | 32364 | 山水乙线 | 400 | 243.36 | 60.84 | 159.84 | 2025-01-27 20:55:07 | 39.96 | 1393.775 | 76.64 | 0
1388 | 35kV银川路站 | 32365 | 银崂线 | 400 | 119.16 | 29.79 | 93.12 | 2025-02-07 09:50:07 | 23.28 | 3652.4762 | 200.84 | 0
1389 | 35kV银川路站 | 32366 | 银沙线 | 400 | 85.92 | 21.48 | 60.48 | 2025-01-10 18:25:07 | 15.12 | 4004.9789 | 234.08 | 630
1390 | 35kV游岛站 | 37943 | 游青线 | 500 | 274.22 | 54.844 | 219.73 | 2025-02-24 10:25:07 | 43.946 | 755.4351 | 125.78 | 3830
1391 | 35kV游岛站 | 37944 | 游冰甲线 | 600 | 221.84 | 36.9733 | 9.14 | 2025-03-14 16:50:07 | 1.5233 | 4694.8978 | 258.16 | 0
1392 | 35kV游岛站 | 37945 | 游飞线 | 500 | 239.06 | 47.812 | 136.06 | 2025-02-07 12:30:07 | 27.212 | 2926.8548 | 160.94 | 0
1393 | 35kV游岛站 | 37946 | 游福线 | 500 | 27.07 | 5.414 | 23.2 | 2025-01-07 20:25:06 | 4.64 | 6782.105 | 372.93 | 0
1394 | 35kV游岛站 | 37947 | 游海甲线 | 400 | 6.68 | 1.67 | 4.22 | 2025-03-25 18:40:05 | 1.055 | 5698.0375 | 313.32 | 0
1395 | 35kV游岛站 | 37954 | 游江线 | 500 | 272.81 | 54.562 | 168.4 | 2025-01-09 11:05:06 | 33.68 | 2113.0773 | 127.19 | 500
1396 | 35kV游岛站 | 37955 | 游伦线 | 600 | 332.23 | 55.3717 | 206.37 | 2025-02-07 11:50:07 | 34.395 | 2687.3452 | 147.77 | 0
1397 | 35kV游岛站 | 37956 | 游海乙线 | 400 | 107.93 | 26.9825 | 1.76 | 2025-01-29 12:25:06 | 0.44 | 3856.705 | 212.07 | 0
1398 | 35kV游岛站 | 37957 | 游化线 | 400 | 202.5 | 50.625 | 143.44 | 2025-02-07 10:05:07 | 35.86 | 2136.855 | 117.5 | 0
1399 | 35kV游岛站 | 37958 | 游冰乙线 | 600 | 125.16 | 20.86 | 42.54 | 2025-02-23 05:35:06 | 7.09 | 6453.1202 | 354.84 | 0
1400 | 35kV云南路站 | 33552 | 云区甲线 | 400 | 309.73 | 77.4325 | 167 | 2025-02-07 18:20:06 | 41.75 | 186.7702 | 10.27 | 0
1401 | 35kV云南路站 | 33553 | 二院线 | 400 | 222.89 | 55.7225 | 58.18 | 2025-01-11 18:25:05 | 14.545 | 1766.0425 | 97.11 | 0
1402 | 35kV云南路站 | 33554 | 前海线 | 500 | 193.36 | 38.672 | 98.44 | 2025-02-07 18:35:07 | 19.688 | 3757.955 | 206.64 | 0
1403 | 35kV云南路站 | 33555 | 东平线 | 400 | 246.1 | 61.525 | 172.97 | 2025-02-05 10:25:06 | 43.2425 | 1023.9454 | 73.9 | 800
1404 | 35kV云南路站 | 33556 | 云东甲线 | 500 | 42.19 | 8.438 | 117.78 | 2025-02-26 22:35:06 | 23.556 | 5132.4529 | 282.22 | 0
1405 | 35kV云南路站 | 33561 | 云区乙线 | 400 | 67.5 | 16.875 | 38.15 | 2025-01-27 21:10:07 | 9.5375 | 4591.965 | 252.5 | 0
1406 | 35kV云南路站 | 33562 | 西藏线 | 400 | 189.67 | 47.4175 | 69.79 | 2025-02-18 18:50:07 | 17.4475 | 2370.1814 | 130.33 | 0
1407 | 35kV云南路站 | 33563 | 云铁线 | 400 | 100.02 | 25.005 | 157.68 | 2025-01-10 18:45:06 | 39.42 | 2951.9515 | 162.32 | 0
1408 | 35kV云南路站 | 33564 | 云东乙线 | 400 | 11.6 | 2.9 | 113.73 | 2025-02-04 22:35:07 | 28.4325 | 3751.2262 | 206.27 | 0
1409 | 35kV云南路站 | 33565 | 云岛线 | 400 | 83.85 | 20.9625 | 14.94 | 2025-01-27 18:00:08 | 3.735 | 4134.6239 | 236.15 | 400
1410 | 35kV云南路站 | 33566 | 云金线 | 600 | 127.97 | 21.3283 | 115.67 | 2025-02-09 12:05:06 | 19.2783 | 6402.0176 | 352.03 | 0
1411 | 35kV湛流干站 | 2752 | 市府甲线 | 400 | 245.04 | 61.26 | 109.32 | 2025-02-07 12:10:06 | 27.33 | 1363.2226 | 74.96 | 0
1412 | 35kV湛流干站 | 2753 | 金光甲线 | 400 | 174.72 | 43.68 | 215.64 | 2025-02-07 10:30:07 | 53.91 | 1897.891 | 104.36 | 0
1413 | 35kV湛流干站 | 2754 | 贵都甲线 | 400 | 2.96 | 0.74 | 0.96 | 2025-01-30 02:30:06 | 0.24 | 5765.6894 | 317.04 | 0
1414 | 35kV湛流干站 | 2756 | 新贵甲线 | 400 | 133.44 | 33.36 | 83.88 | 2025-01-09 19:05:07 | 20.97 | 3392.7802 | 186.56 | 0
1415 | 35kV湛流干站 | 2758 | 闽江线 | 400 | 174.24 | 43.56 | 129.84 | 2025-02-08 18:15:06 | 32.46 | 2650.7914 | 145.76 | 0
1416 | 35kV湛流干站 | 2760 | 南京线 | 400 | 279 | 69.75 | 89.16 | 2025-01-10 09:15:07 | 22.29 | 745.626 | 41 | 0
1417 | 35kV湛流干站 | 2761 | 福泰乙线 | 400 | 221.76 | 55.44 | 146.4 | 2025-02-07 11:55:07 | 36.6 | 1786.5926 | 98.24 | 0
1418 | 35kV湛流干站 | 2762 | 金光乙线 | 400 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 2025-01-31 09:40:06 | 0.3 | 5761.3248 | 316.8 | 0
1419 | 35kV湛流干站 | 2766 | 贵西甲线 | 400 | 83.64 | 20.91 | 61.08 | 2025-02-09 10:20:06 | 15.27 | 4298.443 | 236.36 | 0
1420 | 35kV湛流干站 | 2768 | 贵东甲线 | 400 | 151.32 | 37.83 | 121.8 | 2025-01-10 09:35:07 | 30.45 | 3067.6145 | 168.68 | 0
1421 | 35kV湛流干站 | 2770 | 名达乙线 | 400 | 185.64 | 46.41 | 151.56 | 2025-02-07 11:35:07 | 37.89 | 2443.471 | 134.36 | 0
1422 | 35kV湛流干站 | 2771 | 贵都乙线 | 400 | 190.32 | 47.58 | 161.16 | 2025-02-07 12:10:06 | 40.29 | 2358.3605 | 129.68 | 0
1423 | 35kV湛流干站 | 2772 | 贵东乙线 | 400 | 170.64 | 42.66 | 111.48 | 2025-02-10 11:50:08 | 27.87 | 2716.261 | 149.36 | 0
1424 | 35kV湛流干站 | 2774 | 新贵乙线 | 400 | 184.32 | 46.08 | 133.32 | 2025-02-07 18:40:06 | 33.33 | 2467.4765 | 135.68 | 0
1425 | 35kV湛流干站 | 2776 | 贵西乙线 | 400 | 78.96 | 19.74 | 126.6 | 2025-02-05 09:30:06 | 31.65 | 3517.1724 | 193.4 | 0
1426 | 35kV长沙路站 | 36351 | 长双线 | 400 | 293.69 | 73.4225 | 183.95 | 2025-01-15 10:35:07 | 45.9875 | 478.4737 | 26.31 | 0
1427 | 35kV长沙路站 | 36352 | 长万甲线 | 400 | 324.64 | 81.16 | 157.22 | 2025-02-09 10:35:05 | 39.305 | -84.383 | -4.64 | 0
1428 | 35kV长沙路站 | 36353 | 长合线 | 400 | 191.69 | 47.9225 | 142.8 | 2025-01-09 12:20:06 | 35.7 | 2333.4457 | 128.31 | 0
1429 | 35kV长沙路站 | 36354 | 长山线 | 400 | 157.65 | 39.4125 | 146.51 | 2025-02-09 11:35:06 | 36.6275 | 2952.4971 | 162.35 | 0
1430 | 35kV长沙路站 | 36357 | 长埠甲线 | 400 | 107.28 | 26.82 | 66.83 | 2025-02-07 09:15:06 | 16.7075 | 3868.5259 | 212.72 | 0
1431 | 35kV长沙路站 | 36358 | 长清线 | 400 | 152.65 | 38.1625 | 125.56 | 2025-03-18 12:45:07 | 31.39 | 3043.4271 | 167.35 | 0
1432 | 35kV长沙路站 | 36359 | 长淮甲线 | 400 | 92.5 | 23.125 | 95.32 | 2025-01-10 17:35:06 | 23.83 | 4086.0305 | 224.68 | 0
1433 | 35kV长沙路站 | 36360 | 长峰甲线 | 400 | 294.74 | 73.685 | 255.35 | 2025-01-09 10:20:07 | 63.8375 | 459.3784 | 25.26 | 0
1434 | 35kV长沙路站 | 36365 | 长万乙线 | 400 | 258.87 | 64.7175 | 26.73 | 2025-02-07 10:35:07 | 6.6825 | 1111.7102 | 61.13 | 0
1435 | 35kV长沙路站 | 36366 | 长兴线 | 400 | 207.52 | 51.88 | 211.03 | 2025-01-04 10:30:07 | 52.7575 | 1981.7284 | 108.97 | 0
1436 | 35kV长沙路站 | 36367 | 长德线 | 400 | 303.53 | 75.8825 | 121.7 | 2025-02-07 10:55:06 | 30.425 | 299.5234 | 16.47 | 0
1437 | 35kV长沙路站 | 36368 | 长萍线 | 400 | 50.54 | 12.635 | 43.97 | 2025-01-09 09:55:07 | 10.9925 | 4900.3996 | 269.46 | 0
1438 | 35kV长沙路站 | 36371 | 长埠乙线 | 400 | 238.82 | 59.705 | 164.25 | 2025-02-09 11:30:07 | 41.0625 | 1476.3395 | 81.18 | 0
1439 | 35kV长沙路站 | 36372 | 长瑞线 | 400 | 84.41 | 21.1025 | 90.74 | 2025-01-15 10:20:07 | 22.685 | 3585.3224 | 229.26 | 1460
1440 | 35kV长沙路站 | 36373 | 长淮乙线 | 400 | 115.72 | 28.93 | 88.63 | 2025-03-21 07:45:07 | 22.1575 | 3715.0361 | 204.28 | 0
1441 | 35kV长沙路站 | 36374 | 长峰乙线 | 400 | 127.67 | 31.9175 | 100.94 | 2025-02-10 12:05:07 | 25.235 | 3417.7134 | 192.33 | 200
1442 | 35kV周口路站 | 1152 | 周口线 | 400 | 273.92 | 68.48 | 160.72 | 2025-03-12 10:40:07 | 40.18 | 38.0109 | 46.08 | 2000
1443 | 35kV周口路站 | 1154 | 乐安线 | 400 | 277.12 | 69.28 | 162.48 | 2025-01-09 17:40:07 | 40.62 | 779.8157 | 42.88 | 0
1444 | 35kV周口路站 | 1155 | 南昌线 | 400 | 301.12 | 75.28 | 242.24 | 2025-01-10 12:00:07 | 60.56 | 343.3517 | 18.88 | 0
1445 | 35kV周口路站 | 1159 | 周安线 | 400 | 241.04 | 60.26 | 132.24 | 2025-01-09 18:35:06 | 33.06 | 1435.9666 | 78.96 | 0
1446 | 35kV周口路站 | 1160 | 广丰线 | 400 | 236.48 | 59.12 | 143.28 | 2025-01-09 18:35:06 | 35.82 | 1518.8947 | 83.52 | 0
1447 | 35kV周口路站 | 1161 | 萍乡线 | 400 | 263.12 | 65.78 | 258.64 | 2025-01-09 11:05:06 | 64.66 | 1034.4197 | 56.88 | 0
1448 | 35kV周口路站 | 1162 | 周康线 | 400 | 191.84 | 47.96 | 164.64 | 2025-01-09 10:35:07 | 41.16 | 2330.7178 | 128.16 | 0
1449 | 35kV朱家站 | 18 | 朱岭甲线 | 400 | 33.35 | 8.3375 | 23.14 | 2025-01-09 23:35:06 | 5.785 | 4813.0169 | 286.65 | 1000
1450 | 35kV朱家站 | 23 | 朱岭乙线 | 400 | 46.04 | 11.51 | 26.7 | 2025-01-13 18:00:06 | 6.675 | 4582.2366 | 273.96 | 1000
1451 | 35kV朱家站 | 24 | 朱川线 | 400 | 137.64 | 34.41 | 113.94 | 2025-02-07 08:35:07 | 28.485 | 3316.399 | 182.36 | 0
1452 | 35kV株洲站 | 39343 | 株东甲线 | 400 | 263.48 | 65.87 | 213.64 | 2025-02-07 10:40:08 | 53.41 | 847.8727 | 56.52 | 450
1453 | 35kV株洲站 | 39344 | 株园线 | 500 | 64 | 12.8 | 30.38 | 2025-02-08 08:45:06 | 6.076 | 5790.496 | 336 | 800
1454 | 35kV株洲站 | 39345 | 株新甲线 | 500 | 85.6 | 17.12 | 64.87 | 2025-02-18 09:35:07 | 12.974 | 5717.6784 | 314.4 | 0
1455 | 35kV株洲站 | 39346 | 株北甲线 | 500 | 106.32 | 21.264 | 84.11 | 2025-01-09 09:35:06 | 16.822 | 2980.8645 | 293.68 | 5900
1456 | 35kV株洲站 | 39347 | 株云甲线 | 500 | 154.37 | 30.874 | 172.84 | 2025-01-09 08:05:06 | 34.568 | 4131.1318 | 227.16 | 0
1457 | 35kV株洲站 | 39349 | 株深线 | 400 | 87.94 | 21.985 | 24.37 | 2025-03-17 10:35:08 | 6.0925 | 2820.2432 | 232.06 | 3500
1458 | 35kV株洲站 | 39355 | 株东乙线 | 400 | 54.49 | 13.6225 | 54.71 | 2025-02-07 09:45:08 | 13.6775 | 4644.5639 | 265.29 | 450
1459 | 35kV株洲站 | 39356 | 株新乙线 | 500 | 241.98 | 48.396 | 168 | 2025-02-10 11:10:07 | 33.6 | 707.7517 | 158.02 | 5415
1460 | 35kV株洲站 | 39357 | 株北乙线 | 500 | 257.15 | 51.43 | 198.06 | 2025-02-07 09:00:08 | 39.612 | 2597.8701 | 142.85 | 0
1461 | 35kV株洲站 | 39358 | 株云乙线 | 500 | 114.83 | 22.966 | 115.84 | 2025-01-15 08:40:06 | 23.168 | 5167.7338 | 284.16 | 0
1462 | 35kV株洲站 | 39361 | 株圳线 | 400 | 131.1 | 32.775 | 79.07 | 2025-01-09 12:10:07 | 19.7675 | 2435.3354 | 188.9 | 2500
1463 | 35kV石湾站 | 40347 | 石海甲线 | 600 | 54.86 | 9.1433 | 51.00 | 2025-03-19 08:15:06 | 8.5 | 7731.596 | 425.14 | 0
1464 | 35kV石湾站 | 40361 | 石海乙线 | 600 | 12.66 | 2.11 | 20.05 | 2025-01-10 08:35:24 | 3.3417 | 8364.6507 | 459.95 | 0
1465 | 110kV卓越站 | 13163 | 卓西线 | 600 | 241.52 | 40.2533 | 271.41 | 2025-02-27 12:50:07 | 45.235 | 3793.4177 | 208.59 | 0
1466 | 35kV标山站 | 16 | 敦万线 | 400 | 215.91 | 53.9775 | 220.13 | 2025-02-08 10:35:07 | 55.0325 | 1816.2358 | 99.87 | 0
1467 | 110kV古岛站 | 31 | 祥谷线 | 600 | 62.81 | 10.4683 | 40.88 | 2025-03-26 11:15:07 | 6.8133 | 7587.0173 | 417.19 | 0
1468 | 35kV福临站 | 12 | 福南甲线 | 600 | 27.43 | 4.5717 | 0.35 | 2025-01-31 09:45:06 | 0.058333 | 8230.438 | 452.57 | 0
1469 | 35kV福临站 | 24 | 福南乙线 | 600 | 24.27 | 4.045 | 0.35 | 2025-01-31 09:35:06 | 0.058333 | 8287.9058 | 455.73 | 0
1470 | 35kV福临站 | 13 | 福戈线 | 600 | 261.68 | 43.6133 | 149.83 | 2025-01-09 19:20:07 | 24.9717 | 3970.3675 | 218.32 | 0
1471 | 110kV大洋站 | 13554 | 洋聚甲线 | 600 | 12.83 | 2.1383 | 7.56 | 2025-02-05 19:25:07 | 1.26 | 8495.9536 | 467.17 | 0
1472 | 110kV大洋站 | 13571 | 洋聚乙线 | 600 | 12.13 | 2.0217 | 8.61 | 2025-01-23 10:55:07 | 1.435 | 8508.6838 | 467.87 | 0
1473 | 110kV古岛站 | 15 | 祥岭甲线 | 600 | 14.82 | 2.47 | 7.14 | 2025-01-24 08:35:07 | 1.19 | 7459.7635 | 465.18 | 2500
1474 | 110kV古岛站 | 30 | 祥岭乙线 | 600 | 19.07 | 3.1783 | 4.49 | 2025-02-18 16:10:07 | 0.74833 | 7382.473 | 460.93 | 2500
1475 | 35kV大连路站 | 6655 | 大安线 | 400 | 230.35 | 57.5875 | 215.32 | 2025-02-09 12:40:07 | 53.83 | 1630.3749 | 89.65 | 0
1476 | 35kV标山站 | 30 | 敦台线 | 400 | 179.87 | 44.9675 | 184.09 | 2025-02-08 10:50:07 | 46.0225 | 2471.6593 | 135.91 | 0
1477 | 110kV古岛站 | 21 | 祥岙线 | 400 | 217 | 54.25 | 114.86 | 2025-03-16 12:15:07 | 28.715 | 1873.158 | 103 | 0
1478 | 35kV徐州路站 | 39146 | 徐镇甲线 | 400 | 197.09 | 49.2725 | 138.26 | 2025-01-06 10:30:07 | 34.565 | 2235.2413 | 122.91 | 0
1479 | 35kV娄山站 | 3866 | 娄沧线 | 400 | 232.4 | 58.1 | 231.6 | 2025-01-06 09:20:07 | 57.9 | 1593.0936 | 87.6 | 0
1480 | 110kV沧口站 | 0668 | 沧平线 | 400 | 171.48 | 42.87 | 107.9 | 2025-01-11 11:50:07 | 26.975 | 2700.9847 | 148.52 | 0
1481 | 35kV徐州路站 | 39159 | 徐海线 | 400 | 256.74 | 64.185 | 82.21 | 2025-02-07 18:55:07 | 20.5525 | 1150.4464 | 63.26 | 0
1482 | 35kV徐州路站 | 39160 | 徐镇乙线 | 400 | 219.23 | 54.8075 | 126.78 | 2025-02-09 20:05:07 | 31.695 | 1832.6032 | 100.77 | 0
1483 | 35kV株洲站 | 39362 | 株科线 | 400 | 15.85 | 3.9625 | 14.54 | 2025-03-09 13:35:07 | 3.635 | 5051.2719 | 304.15 | 1200
1484 | 110kV怡海站 | 12 | 怡双线 | 550 | 278.11 | 50.5655 | 110.18 | 2025-01-09 21:15:07 | 20.0327 | 2944.1315 | 161.89 | 0
1485 | 110kV怡海站 | 11 | 怡卓甲线 | 600 | 213.53 | 35.5883 | 135.45 | 2025-02-07 20:00:07 | 22.575 | 4846.0234 | 266.47 | 0
1486 | 110kV怡海站 | 28 | 怡卓乙线 | 600 | 178.25 | 29.7083 | 117.57 | 2025-02-07 19:00:07 | 19.595 | 5487.6255 | 301.75 | 0
1487 | 35kV标山站 | 18 | 敦鞍线 | 400 | 110.59 | 27.6475 | 67.87 | 2025-02-08 11:30:06 | 16.9675 | 3808.3303 | 209.41 | 0
1488 | 110kV盐田站 | 16 | 盐西甲线 | 600 | 274.66 | 45.7767 | 281.32 | 2025-01-11 14:40:07 | 46.8867 | 3293.1945 | 198.68 | 800
1489 | 110kV盐田站 | 29 | 盐西乙线 | 600 | 195.6 | 32.6 | 201.99 | 2025-02-08 23:05:07 | 33.665 | 4735.8899 | 278.01 | 800
1490 | 110kV盐田站 | 14 | 盐茂甲线 | 600 | 271.63 | 45.2717 | 167.38 | 2025-02-07 19:10:06 | 27.8967 | 3629.4168 | 208.37 | 400
1491 | 110kV盐田站 | 15 | 盐东甲线 | 600 | 245.34 | 40.89 | 107.95 | 2025-01-15 16:15:06 | 17.9917 | 4267.5268 | 234.66 | 0
1492 | 110kV盐田站 | 26 | 盐茂乙线 | 600 | 182.33 | 30.3883 | 130.05 | 2025-01-09 19:55:06 | 21.675 | 5253.4266 | 297.67 | 400
1493 | 110kV盐田站 | 27 | 盐东乙线 | 600 | 248.79 | 41.465 | 180.51 | 2025-02-21 18:00:06 | 30.085 | 4104.7851 | 231.21 | 250
1494 | 110kV盐田站 | 17 | 盐阳甲线 | 600 | 263.16 | 43.86 | 199.39 | 2025-01-09 18:25:07 | 33.2317 | 2103.4522 | 216.84 | 4600
1495 | 110kV盐田站 | 30 | 盐阳乙线 | 600 | 110.89 | 18.4817 | 86.4 | 2025-02-07 19:40:07 | 14.4 | 4872.6345 | 369.11 | 4600
1496 | 35kV滨海站 | 37456 | 滨广线 | 600 | 12.36 | 2.06 | 11.4 | 2025-01-21 14:25:06 | 1.9 | 8504.501 | 467.64 | 0
1497 | 35kV滨海站 | 37449 | 滨建线 | 600 | 34.32 | 5.72 | 22.92 | 2025-02-23 22:10:08 | 3.82 | 8105.1365 | 445.68 | 0
1498 | 35kV滨海站 | 37450 | 滨铁线 | 400 | 13.56 | 3.39 | 12 | 2025-02-25 11:00:08 | 3 | 5572.9178 | 306.44 | 0
1499 | 35kV环山站 | 38650 | 环阳甲线 | 600 | 13.54 | 2.2567 | 8.09 | 2025-02-23 20:15:06 | 1.3483 | 8483.0416 | 466.46 | 0
1500 | 35kV环山站 | 38675 | 环阳乙线 | 600 | 2 | 0.33333 | 2 | 2025-01-31 14:05:07 | 0.33333 | 8692.908 | 478 | 0
1501 | 110kV怡海站 | 14 | 怡星甲线 | 600 | 19 | 3.1667 | 21.19 | 2025-02-04 20:15:07 | 3.5317 | 8343.9187 | 458.81 | 0
1502 | 110kV怡海站 | 30 | 怡星乙线 | 600 | 99.79 | 16.6317 | 53.52 | 2025-01-09 19:45:07 | 8.92 | 6914.4991 | 380.21 | 0
1503 | 35kV深圳站 | 39251 | 深竹线 | 600 | 144.55 | 24.0917 | 144.22 | 2025-03-06 15:30:08 | 24.0367 | 6100.4937 | 335.45 | 0
1504 | 110kV宏顺站 | 26 | 顺里乙线 | 480 | 186.96 | 38.95 | 177.6 | 2025-01-09 11:15:06 | 37 | 3583.3694 | 197.04 | 0
1505 | 35kV海宁站 | 26 | 东港甲线 | 500 | 113.18 | 22.636 | 122.50 | 2025-03-14 17:50:07 | 24.5 | 5216.1085 | 286.82 | 0
1506 | 35kV海宁站 | 33 | 东港乙线 | 500 | 111.59 | 22.318 | 107.03 | 2025-02-20 02:20:07 | 21.406 | 5245.0243 | 288.41 | 0
1507 | 110kV盐田站 | 18 | 盐环甲线 | 600 | 318.32 | 53.0533 | 205.68 | 2025-01-10 19:55:06 | 34.28 | 2940.3125 | 161.68 | 0
1508 | 35kV清江路站 | 36447 | 清宁线 | 400 | 155.28 | 38.82 | 67.92 | 2025-02-08 11:25:07 | 16.98 | 2995.5979 | 164.72 | 0
1509 | 110kV盐田站 | 33 | 盐环乙线 | 600 | 186.16 | 31.0267 | 115.77 | 2025-02-07 20:00:07 | 19.295 | 5343.7742 | 293.84 | 0
1510 | 110kV盐田站 | 19 | 盐智甲线 | 600 | 292.17 | 48.695 | 245.72 | 2025-02-08 18:55:07 | 40.9533 | 3415.8764 | 187.83 | 0
1511 | 110kV盐田站 | 34 | 盐东线 | 600 | 335.1 | 55.85 | 275.58 | 2025-02-07 12:20:07 | 45.93 | 2383.1514 | 144.9 | 630
1512 | 110kV怡海站 | 15 | 怡机甲线 | 480 | 209.35 | 43.6146 | 147.56 | 2025-01-09 21:25:07 | 30.7417 | 3176.1849 | 174.65 | 0
1513 | 110kV北曲站 | 11653 | 曲特甲线 | 600 | 330.2 | 55.0333 | 196.22 | 2025-01-09 19:45:07 | 32.7033 | 2724.2628 | 149.8 | 0
1514 | 110kV北曲站 | 11678 | 曲特乙线 | 600 | 312.44 | 52.0733 | 216.09 | 2025-02-07 19:20:07 | 36.015 | 3047.2462 | 167.56 | 0
1515 | 110kV白沙河站 | 49 | 白机线 | 600 | 242.07 | 40.345 | 124.71 | 2025-01-15 00:40:06 | 20.785 | 4226.995 | 237.93 | 250
1516 | 35kV文昌阁站 | 38969 | 阁胜线 | 600 | 258.84 | 43.14 | 185.16 | 2025-01-10 19:15:07 | 30.86 | 4022.0158 | 221.16 | 0
1517 | 35kV海宁站 | 17 | 东蓝甲线 | 400 | 48.24 | 12.06 | 37.98 | 2025-02-07 10:15:07 | 9.495 | 4942.2274 | 271.76 | 0
1518 | 35kV海宁站 | 34 | 东蓝乙线 | 400 | 51.61 | 12.9025 | 23.53 | 2025-02-09 18:35:06 | 5.8825 | 4880.9405 | 268.39 | 0
1519 | 35kV朱家站 | 15 | 朱海甲线 | 400 | 152.5 | 38.125 | 143.68 | 2025-03-16 21:55:07 | 35.92 | 3046.155 | 167.5 | 0
1520 | 35kV朱家站 | 34 | 朱海丙线 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-31 05:55:06 | 0 | 5819.52 | 320 | 0
1521 | 110kV创新站 | 13654 | 创德线 | 600 | 187.2 | 31.2 | 178.8 | 2025-01-09 11:30:07 | 29.8 | 5204.8608 | 292.8 | 300
1522 | 110kV盐田站 | 36 | 盐康乙线 | 600 | 29.87 | 4.9783 | 48.9 | 2025-01-17 08:25:06 | 8.15 | 7839.9846 | 431.1 | 0
1523 | 110kV盐田站 | 20 | 盐江甲线 | 600 | 214.6 | 35.7667 | 164.51 | 2025-01-10 08:40:07 | 27.4183 | 4826.5644 | 265.4 | 0
1524 | 110kV怡海站 | 31 | 怡机乙线 | 480 | 195.58 | 40.7458 | 197.03 | 2025-01-16 10:40:07 | 41.0479 | 3300.2364 | 186.97 | 250
1525 | 110kV怡海站 | 13 | 怡万甲线 | 600 | 141.16 | 23.5267 | 140.7 | 2025-01-10 20:25:06 | 23.45 | 6162.1442 | 338.84 | 0
1526 | 110kV怡海站 | 29 | 怡万乙线 | 600 | 102.1 | 17.0167 | 112.41 | 2025-01-28 23:10:07 | 18.735 | 6684.9917 | 367.59 | 0
1527 | 110kV怡海站 | 32 | 怡金线 | 600 | 25.94 | 4.3233 | 35.77 | 2025-02-07 10:55:06 | 5.9617 | 8078.7668 | 444.23 | 0
1528 | 35kV福临站 | 25 | 福巨线 | 600 | 285.25 | 47.5417 | 275.05 | 2025-01-09 11:30:07 | 45.8417 | 3541.7235 | 194.75 | 0
1529 | 35kV尚佳站 | 31752 | 尚明线 | 600 | 10.56 | 1.76 | 9.68 | 2025-01-02 09:15:07 | 1.6133 | 8537.2358 | 469.44 | 0
1530 | 35kV大港站 | 3957 | 港台线 | 400 | 94.35 | 23.5875 | 109.82 | 2025-02-07 19:10:06 | 27.455 | 3822.3335 | 210.18 | 0
1531 | 110kV创新站 | 13673 | 创成线 | 600 | 152.52 | 25.42 | 185.52 | 2025-02-08 09:00:07 | 30.92 | 5035.4133 | 294.48 | 800
1532 | 35kV福临站 | 15 | 福森甲线 | 600 | 3.52 | 0.58667 | 7.39 | 2025-03-11 09:40:07 | 1.2317 | 8665.2653 | 476.48 | 0
1533 | 35kV福临站 | 27 | 福森乙线 | 600 | 2.11 | 0.35167 | 10.9 | 2025-02-18 09:40:08 | 1.8167 | 8531.0526 | 469.1 | 0
1534 | 110kV南岭站 | 12 | 岭昌甲线 | 600 | 170.26 | 28.3767 | 257.7 | 2025-01-03 18:25:07 | 42.95 | 4042.7478 | 222.3 | 0
1535 | 110kV南岭站 | 29 | 岭昌乙线 | 600 | 0 | 0 | 160.51 | 2025-02-07 19:40:07 | 26.7517 | 5810.2451 | 319.49 | 0
1536 | 35kV四流南路站 | 2964 | 南唐线 | 400 | 0 | 0 | 0.96 | 2025-01-10 07:40:06 | 0.24 | 5802.0614 | 319.04 | 0
1537 | 110kV盐田站 | 38 | 盐春线 | 600 | 0 | 0 | 167.48 | 2025-02-20 09:05:06 | 27.9133 | 5431.4887 | 312.52 | 630
1538 | 35kV湖岛站 | 7754 | 湖颂线 | 400 | 0 | 0 | 11.98 | 2025-03-11 09:40:07 | 2.995 | 5819.52 | 320 | 0
1539 | 35kV瑞昌站 | 38563 | 瑞颂线 | 400 | 0 | 0 | 1.71 | 2025-01-30 13:25:06 | 0.4275 | 5788.4219 | 318.29 | 0
1540 | 110kV南岭站 | 013 | 岭梅甲线 | 600 | 0 | 0 | 33.15 | 2025-03-22 09:45:07 | 5.525 | 8729.28 | 480 | 0
1541 | 110kV南岭站 | 030 | 岭梅乙线 | 600 | 0 | 0 | 12.35 | 2025-03-23 21:05:07 | 2.0583 | 8729.28 | 480 | 0
1542 | 110kV盐田站 | 023 | 盐慧甲线 | 600 | 0 | 0 | 54.80 | 2025-03-27 20:50:07 | 9.1333 | 8729.28 | 480 | 0
1543 | 35kV台西站 | 2242 | 台金线 | 400 | 0 | 0 | 16 | 2025-03-29 12:45 | 4 | 5528.544 | 304 | 0

## 胶州公司
胶州公司2025年4月10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表 (线路负荷信息根据2025年4月前最大负荷统计)
序号 | 变电站 | 开关编号 | 线路名称 | 允许运行电流（A） | 2024年最大负荷电流(A) | 2024年最大负载率（%） | 2025年最大负荷电流(A) | 2025年最大电流出现时间(月/日/时/分) | 2025年最大负载率（%） | 用电报装可开放容量(kVA) | 可开放电流(A) | 在途报装容量(kVA)
1 | 35kV朱戈站 | 2222 | 10kV青泉线 | 403 | 233.7765 | 58.0091 | 123.7097 | 2025-01-06 13:40 | 30.6972 | 1611.7069 | 88.6235 | 0
2 | 35kV朱戈站 | 2216 | 10kV世原线 | 553 | 112.7341 | 20.3859 | 129.8719 | 2025-03-26 13:00 | 23.485 | 5683.6351 | 312.5281 | 0
3 | 35kV朱戈站 | 2217 | 10kV王家线 | 553 | 272.0971 | 49.2038 | 299.881 | 2025-03-04 14:10 | 54.228 | 2591.8509 | 142.519 | 250
4 | 35kV朱戈站 | 2211 | 10kV矿泉线 | 403 | 246 | 61.0422 | 238.9283 | 2025-01-04 09:40 | 59.2874 | 1389.4104 | 76.4 | 0
5 | 35kV朱戈站 | 2213 | 10kV朱戈线 | 553 | 212.2986 | 38.3903 | 375.543 | 2025-01-14 15:50 | 67.9101 | 1215.8619 | 66.857 | 250
6 | 35kV朱戈站 | 2221 | 10kV东杭线 | 553 | 241.6142 | 43.6915 | 231.5856 | 2025-01-08 16:35 | 41.878 | 3651.4914 | 200.7858 | 0
7 | 35kV张家屯站 | 1713 | 10kV白果线 | 403 | 76.92 | 19.0868 | 81.12 | 2025-03-04 09:50 | 20.129 | 4387.9181 | 241.28 | 2250
8 | 35kV张家屯站 | 1716 | 10kV减机线 | 403 | 384.72 | 95.464 | 304.08 | 2025-03-16 12:00 | 75.4541 | -1133.3515 | -62.32 | 0
9 | 35kV张家屯站 | 1719 | 10kV牛沟线 | 523 | 394.2 | 75.3729 | 268.56 | 2025-03-11 09:15 | 51.3499 | 440.101 | 24.2 | 0
10 | 35kV张家屯站 | 1721 | 10kV胡家线 | 403 | 320.64 | 79.5633 | 285.36 | 2025-01-10 18:55 | 70.8089 | 32.0077 | 1.76 | 0
11 | 35kV张家屯站 | 1720 | 10kV苗家线 | 403 | 137.28 | 34.0645 | 179.04 | 2025-03-13 11:50 | 44.4268 | 2607.145 | 143.36 | 0
12 | 35kV苑戈庄站 | 2617 | 10kV刘庄线 | 403 | 262.44 | 65.1216 | 228.96 | 2025-01-09 17:50 | 56.8139 | 1090.4325 | 59.96 | 650
13 | 35kV苑戈庄站 | 2618 | 10kV福进线 | 403 | 246.36 | 61.1315 | 250.08 | 2025-02-18 14:10 | 62.0546 | 1315.2112 | 72.32 | 0
14 | 35kV苑戈庄站 | 2623 | 10kV宋庄线 | 403 | 215.28 | 53.4194 | 264.96 | 2025-03-26 12:10 | 65.7469 | 1044.6035 | 57.44 | 130
15 | 35kV苑戈庄站 | 2622 | 10kV苑庄线 | 403 | 170.28 | 42.2531 | 192.84 | 2025-01-02 09:40 | 47.8511 | 2356.178 | 129.56 | 0
16 | 35kV营房站 | 1312 | 10kV青福线 | 403 | 369.1361 | 91.5971 | 274.693 | 2025-01-11 09:10 | 68.162 | -849.9434 | -46.7361 | 200
17 | 35kV营房站 | 1318 | 10kV纺机线 | 403 | 309.1937 | 76.723 | 342.9405 | 2025-03-04 14:10 | 85.0969 | -373.5495 | -20.5405 | 5780
18 | 35kV营房站 | 1321 | 10kV海庄线 | 403 | 129.0326 | 32.018 | 106.2637 | 2025-01-28 23:25 | 26.3682 | 3516.5797 | 193.3674 | 0
19 | 35kV营房站 | 1317 | 10kV营房线 | 403 | 274.6766 | 68.158 | 212.9627 | 2025-03-16 12:20 | 52.8443 | 867.8982 | 47.7234 | 12800
20 | 35kV营房站 | 1323 | 10kV虾场线 | 403 | 78 | 19.3548 | 55.0394 | 2025-01-10 11:45 | 13.6574 | 4444.6584 | 244.4 | 21005
21 | 35kV营房站 | 1316 | 10kV盛福线 | 403 | 238.9986 | 59.3049 | 346.2199 | 2025-02-10 08:50 | 85.9107 | -433.1894 | -23.8199 | 0
22 | 35kV洋河站 | 717 | 10kV坦城线 | 400 | 234.2 | 58.55 | 137.904 | 2025-01-28 23:40 | 34.476 | 1560.3589 | 85.8 | 0
23 | 35kV洋河站 | 724 | 10kV山洲线 | 210 | 119.72 | 57.0095 | 152.152 | 2025-01-28 23:40 | 72.4533 | 288.2117 | 15.848 | 0
24 | 35kV洋河站 | 721 | 10kV杜村线 | 400 | 244.64 | 61.16 | 165.728 | 2025-01-06 08:45 | 41.432 | 1370.497 | 75.36 | 0
25 | 35kV洋河站 | 722 | 10kV泊子线 | 400 | 80.032 | 20.008 | 67.296 | 2025-01-02 09:10 | 16.824 | 4364.0581 | 239.968 | 0
26 | 35kV洋河站 | 715 | 10kV艾山线 | 400 | 142.472 | 35.618 | 136.624 | 2025-03-04 08:45 | 34.156 | 3228.5242 | 177.528 | 0
27 | 35kV洋河站 | 720 | 10kV澄海线 | 400 | 125.848 | 31.462 | 144.336 | 2025-03-17 12:35 | 36.084 | 3194.6255 | 175.664 | 0
28 | 35kV扬州路站 | 1619 | 10kV南常线 | 400 | 163.08 | 40.77 | 106.48 | 2025-01-09 11:15 | 26.62 | 2853.7471 | 156.92 | 0
29 | 35kV扬州路站 | 1616 | 10kV南兰线 | 403 | 280.68 | 69.6476 | 189.16 | 2025-02-07 19:00 | 46.938 | 758.72 | 41.72 | 0
30 | 35kV扬州路站 | 1615 | 10kV振华线 | 553 | 403.32 | 72.9331 | 302.68 | 2025-02-07 17:55 | 54.7342 | 710.7088 | 39.08 | 0
31 | 35kV扬州路站 | 1614 | 10kV丁家线 | 400 | 371.4 | 92.85 | 295.36 | 2025-01-09 11:10 | 73.84 | -934.7603 | -51.4 | 0
32 | 35kV扬州路站 | 1617 | 10kV南广线 | 400 | 130.92 | 32.73 | 100.36 | 2025-01-09 17:50 | 25.09 | 3438.6089 | 189.08 | 0
33 | 35kV扬州路站 | 1612 | 10kV纺织线 | 400 | 307.56 | 76.89 | 282.64 | 2025-02-08 18:45 | 70.66 | 226.2339 | 12.44 | 0
34 | 35kV扬州路站 | 1622 | 10kV辛庄线 | 300 | 358.2 | 119.4 | 297.28 | 2025-02-08 18:45 | 99.0933 | -2149.5849 | -118.2 | 500
35 | 35kV胜利站 | 611 | 10kV南医线 | 553 | 471.48 | 85.2586 | 0 | 2025-01-01 | 0 | -528.8491 | -29.08 | 0
36 | 35kV胜利站 | 624 | 10kV南屯线 | 400 | 297.36 | 74.34 | 233.04 | 2025-02-07 18:00 | 58.26 | 411.7307 | 22.64 | 0
37 | 35kV胜利站 | 620 | 10kV南杭线 | 400 | 147.68 | 36.92 | 74.48 | 2025-02-07 19:40 | 18.62 | 3133.8114 | 172.32 | 0
38 | 35kV胜利站 | 623 | 10kV南南线 | 403 | 322.44 | 80.0099 | 0 | 2025-01-01 | 0 | -0.72748 | -0.040002 | 2560
39 | 35kV胜利站 | 619 | 10kV南胶线 | 553 | 178.68 | 32.311 | 256.08 | 2025-01-09 10:50 | 46.3074 | 3388.4152 | 186.32 | 830
40 | 35kV胜利站 | 622 | 10kV南岭线 | 400 | 153.52 | 38.38 | 158.16 | 2025-01-10 10:05 | 39.54 | 2943.2222 | 161.84 | 0
41 | 35kV胜利站 | 614 | 10kV南海线 | 400 | 123.52 | 30.88 | 140.8 | 2025-01-04 06:00 | 35.2 | 3258.9312 | 179.2 | 0
42 | 35kV胜利站 | 615 | 10kV南晓线 | 400 | 298.24 | 231.44 | 45714.4132 | 2025-01-03 09:45 | 11428.6033 | -825542.7984 | -45394.4132 | 0
43 | 35kV胜利站 | 613 | 10kV西庄线 | 400 | 313.92 | 78.48 | 226.48 | 2025-01-09 18:15 | 56.62 | 110.5706 | 6.08 | 0
44 | 110kV铺集站 | 16649 | 10kV中科线 | 553 | 290.48 | 52.528 | 296.36 | 2025-03-13 12:30 | 53.5913 | 2655.8834 | 146.04 | 0
45 | 110kV铺集站 | 16646 | 10kV二中线 | 403 | 117.32 | 29.1117 | 115.28 | 2025-02-07 17:50 | 28.6055 | 3729.5849 | 205.08 | 0
46 | 110kV铺集站 | 16664 | 10kV小庄线 | 403 | 198.8 | 49.33 | 221.72 | 2025-02-04 12:15 | 55.0174 | 1830.9665 | 100.68 | 800
47 | 110kV铺集站 | 16650 | 10kV巩家线 | 553 | 486.08 | 87.8987 | 439.4 | 2025-01-03 08:15 | 79.4575 | -794.3642 | -43.68 | 1000
48 | 110kV铺集站 | 16647 | 10kV彭家线 | 553 | 543.8 | 98.3363 | 473.84 | 2025-03-04 11:00 | 85.6854 | -1844.0602 | -101.4 | 0
49 | 110kV铺集站 | 16645 | 10kV沙河线 | 403 | 128 | 31.7618 | 171.2 | 2025-02-17 14:55 | 42.4814 | 2749.7232 | 151.2 | 0
50 | 110kV铺集站 | 16663 | 10kV邢家线 | 553 | 264.8 | 47.8843 | 220.88 | 2025-03-16 11:35 | 39.9421 | 3229.8338 | 177.6 | 250
51 | 110kV铺集站 | 16661 | 10kV铺集线 | 403 | 115.76 | 28.7246 | 96.2 | 2025-02-07 18:00 | 23.871 | 3757.955 | 206.64 | 0
52 | 110kV铺集站 | 16662 | 10kV高家庄 | 403 | 74.36 | 18.4516 | 66.56 | 2025-01-04 16:45 | 16.5161 | 4510.8554 | 248.04 | 0
53 | 35kV里岔站 | 1062 | 10kV刘节线 | 210 | 164.2 | 78.1905 | 177 | 2025-03-14 12:05 | 84.2857 | -163.674 | -9 | 250
54 | 35kV里岔站 | 1054 | 10kV良乡线 | 400 | 264.2 | 66.05 | 353.8 | 2025-03-18 13:05 | 88.45 | -614.6872 | -33.8 | 0
55 | 35kV里岔站 | 1058 | 10kV谭家线 | 400 | 199.4 | 49.85 | 228.2 | 2025-03-16 11:45 | 57.05 | 1669.4748 | 91.8 | 0
56 | 35kV里岔站 | 1061 | 10kV华新线 | 400 | 397.8 | 99.45 | 461 | 2025-01-06 14:15 | 115.25 | -2564.226 | -141 | 1000
57 | 35kV里岔站 | 1063 | 10kV里岔线 | 400 | 228.2 | 57.05 | 261.8 | 2025-03-02 11:20 | 65.45 | 1058.4248 | 58.2 | 1000
58 | 35kV里岔站 | 1057 | 10kV机化线 | 400 | 197.8 | 49.45 | 189 | 2025-03-04 10:45 | 47.25 | 2222.3291 | 122.2 | 0
59 | 35kV九龙站 | 321 | 10kV农场线 | 400 | 367.72 | 91.93 | 283.4 | 2025-01-15 08:15 | 70.85 | -867.8359 | -47.72 | 500
60 | 35kV九龙站 | 316 | 10kV闹埠线 | 400 | 401.08 | 100.27 | 50 | 2025-01-01 | 12.5 | -1474.5212 | -81.08 | 0
61 | 35kV九龙站 | 323 | 10kV双岭线 | 400 | 250.12 | 62.53 | 255.48 | 2025-03-04 15:00 | 63.87 | 1173.3605 | 64.52 | 550
62 | 35kV九龙站 | 317 | 10kV三园线 | 400 | 414.04 | 103.51 | 280.44 | 2025-03-04 08:50 | 70.11 | -1710.211 | -94.04 | 0
63 | 35kV九龙站 | 312 | 10kV亲和线 | 400 | 190.76 | 47.69 | 111.4 | 2025-01-11 08:15 | 27.85 | 2350.3585 | 129.24 | 0
64 | 35kV九龙站 | 325 | 10kV化工线 | 400 | 302.68 | 75.67 | 60 | 2025-01-01 | 15 | 314.9816 | 17.32 | 0
65 | 35kV九龙站 | 311 | 10kV九龙线 | 400 | 282.36 | 70.59 | 302.04 | 2025-01-02 08:25 | 75.51 | 326.6206 | 17.96 | 450
66 | 35kV九龙站 | 314 | 10kV精铸线 | 400 | 199.16 | 49.79 | 191.64 | 2025-01-17 08:05 | 47.91 | 2197.5962 | 120.84 | 5790
67 | 35kV胶莱站 | 815 | 10kV麦丘线 | 400 | 277 | 69.25 | 200.2 | 2025-03-02 11:05 | 50.05 | 781.998 | 43 | 250
68 | 35kV胶莱站 | 812 | 10kV南沙线 | 400 | 47.4 | 11.85 | 65.8 | 2025-03-16 12:10 | 16.45 | 4622.8812 | 254.2 | 0
69 | 35kV胶莱站 | 824 | 10kV莱工线 | 400 | 381.8 | 95.45 | 307.4 | 2025-03-04 10:30 | 76.85 | -1123.8951 | -61.8 | 0
70 | 35kV胶莱站 | 825 | 10kV中港线 | 400 | 83 | 20.75 | 225.8 | 2025-03-11 08:55 | 56.45 | 1713.1212 | 94.2 | 0
71 | 35kV胶莱站 | 821 | 10kV英隆线 | 400 | 432.2 | 108.05 | 57.8 | 2025-03-24 16:35 | 14.45 | -2040.4694 | -112.2 | 250
72 | 35kV胶莱站 | 816 | 10kV花园线 | 400 | 332.2 | 83.05 | 313 | 2025-03-14 16:40 | 78.25 | -221.8694 | -12.2 | 280
73 | 35kV胶莱站 | 813 | 10kV水源线 | 400 | 171.8 | 42.95 | 220.1 | 2025-03-18 12:30 | 55.025 | 1816.7816 | 99.9 | 0
74 | 35kV胶莱站 | 817 | 10kV西岭线 | 400 | 218.6 | 54.65 | 202.6 | 2025-01-09 20:00 | 50.65 | 1844.0603 | 101.4 | 250
75 | 35kV胶莱站 | 820 | 10kV海基线 | 400 | 298.6 | 74.65 | 329 | 2025-03-02 11:15 | 82.25 | -163.674 | -9 | 3000
76 | 35kV胶莱站 | 822 | 10kV沙沟线 | 400 | 325 | 81.25 | 305.8 | 2025-01-10 18:25 | 76.45 | -90.93 | -5 | 630
77 | 35kV后王站 | 1213 | 10kV后成线 | 553 | 610.3065 | 110.3628 | 369.7194 | 2025-03-04 14:55 | 66.857 | -3053.5468 | -167.9065 | 0
78 | 35kV后王站 | 1212 | 10kV柏兰线 | 553 | 334.8813 | 60.5572 | 304.4799 | 2025-03-05 10:35 | 55.0597 | 1955.3348 | 107.5187 | 0
79 | 35kV后王站 | 1225 | 10kV公共线 | 400 | 1 | 0.25 | 27.4838 | 2025-03-27 21:05 | 6.871 | 5319.6993 | 292.5162 | 0
80 | 35kV后王站 | 1224 | 10kV华缆线 | 400 | 310.9193 | 77.7298 | 346.3444 | 2025-01-18 11:05 | 86.5861 | -479.0996 | -26.3444 | 0
81 | 35kV后王站 | 1217 | 10kV广北线 | 400 | 290.2719 | 72.568 | 176.6077 | 2025-02-18 20:55 | 44.1519 | 540.635 | 29.7281 | 250
82 | 35kV后王站 | 1222 | 10kV崇元线 | 400 | 302.5291 | 75.6323 | 337.678 | 2025-01-08 16:30 | 84.4195 | -321.4928 | -17.678 | 1900
83 | 35kV后王站 | 1220 | 10kV前丰线 | 400 | 95.5028 | 23.8757 | 101.7177 | 2025-02-11 08:30 | 25.4294 | 3969.6813 | 218.2823 | 0
84 | 35kV后王站 | 1221 | 10kV三王线 | 400 | 198.0147 | 49.5037 | 194.6655 | 2025-02-18 15:35 | 48.6664 | 2218.425 | 121.9853 | 0
85 | 35kV后王站 | 1215 | 10kV永盛线 | 403 | 188.7786 | 46.8433 | 187.2249 | 2025-01-07 10:00 | 46.4578 | 2430.0389 | 133.6214 | 0
86 | 35kV后屯站 | 1814 | 10kV北农线 | 553 | 354.8918 | 64.1757 | 399.5513 | 2025-03-04 14:25 | 72.2516 | 779.2465 | 42.8487 | 1365
87 | 35kV后屯站 | 1813 | 10kV益青线 | 553 | 203.3306 | 36.7686 | 315.507 | 2025-02-24 18:30 | 57.0537 | 2307.6768 | 126.893 | 500
88 | 35kV后屯站 | 1822 | 10kV北台线 | 553 | 310.2322 | 56.0999 | 277.1771 | 2025-01-09 17:40 | 50.1224 | 2403.6035 | 132.1678 | 280
89 | 35kV后屯站 | 1821 | 10kV后屯线 | 553 | 188.5613 | 34.0979 | 248.3418 | 2025-03-04 09:00 | 44.9081 | 3529.1424 | 194.0582 | 250
90 | 35kV后屯站 | 1824 | 10kV世丰线 | 553 | 341.8807 | 61.8229 | 336.9576 | 2025-02-20 09:40 | 60.9327 | 1828.0439 | 100.5193 | 0
91 | 35kV后屯站 | 1816 | 10kV北良线 | 600 | 481.1341 | 80.189 | 378.804 | 2025-01-28 18:40 | 63.134 | -20.6246 | -1.1341 | 0
92 | 35kV杜村站 | 1522 | 10kV杜福线 | 400 | 306.76 | 76.69 | 313.56 | 2025-03-04 08:10 | 78.39 | 117.1173 | 6.44 | 0
93 | 35kV杜村站 | 1523 | 10kV城献线 | 210 | 161.4 | 76.8571 | 176.92 | 2025-03-04 08:45 | 84.2476 | -162.2193 | -8.92 | 0
94 | 35kV杜村站 | 1514 | 10kV杜玻线 | 400 | 5 | 1.25 | 5 | 2025-01-01 | 1.25 | 5728.59 | 315 | 0
95 | 35kV杜村站 | 1517 | 10kV孝源线 | 403 | 370.44 | 91.9206 | 303.08 | 2025-01-09 08:20 | 75.206 | -873.6555 | -48.04 | 250
96 | 35kV杜村站 | 1516 | 10kV杜机线 | 400 | 236.28 | 59.07 | 197.72 | 2025-03-04 10:15 | 49.43 | 1522.5317 | 83.72 | 0
97 | 35kV杜村站 | 1521 | 10kV花卉线 | 400 | 322.12 | 80.53 | 317.96 | 2025-01-07 16:20 | 79.49 | -38.5548 | -2.12 | 100
98 | 35kV杜村站 | 1515 | 10kV刁家线 | 400 | 385.32 | 96.33 | 234.36 | 2025-02-13 12:50 | 58.59 | -1187.9096 | -65.32 | 0
99 | 35kV东环站 | 2823 | 10kV少海线 | 400 | 271.52 | 67.88 | 59.12 | 2025-02-07 19:35 | 14.78 | 881.6569 | 48.48 | 0
100 | 35kV东环站 | 2825 | 10kV龙泰线 | 400 | 63.68 | 15.92 | 37.12 | 2025-03-03 09:45 | 9.28 | 4661.4354 | 256.32 | 0
101 | 35kV东环站 | 2821 | 10kV板桥乙 | 300 | 43.62 | 14.54 | 40.44 | 2025-02-09 16:10 | 13.48 | 3571.3666 | 196.38 | 0
102 | 35kV东环站 | 2819 | 10kV农心线 | 400 | 297.44 | 74.36 | 258.24 | 2025-02-08 20:15 | 64.56 | 410.2761 | 22.56 | 0
103 | 35kV东环站 | 2820 | 10kV顺驰线 | 400 | 132.48 | 33.12 | 92.8 | 2025-02-07 19:45 | 23.2 | 3410.2385 | 187.52 | 0
104 | 35kV东环站 | 2813 | 10kV华蝶线 | 400 | 159.68 | 39.92 | 145.76 | 2025-02-07 14:00 | 36.44 | 2915.5794 | 160.32 | 250
105 | 35kV东环站 | 2817 | 10kV方正线 | 400 | 422.48 | 105.62 | 316.96 | 2025-02-07 19:20 | 79.24 | -1863.7015 | -102.48 | 0
106 | 35kV东环站 | 2812 | 10kV板桥甲 | 400 | 46 | 11.5 | 36.8 | 2025-01-27 21:20 | 9.2 | 4982.9639 | 274 | 0
107 | 35kV东环站 | 2815 | 10kV成进线 | 400 | 273.12 | 68.28 | 285.92 | 2025-01-10 08:30 | 71.48 | 619.7789 | 34.08 | 0
108 | 35kV城里站 | 123 | 10kV城里线 | 400 | 293 | 73.25 | 202 | 2025-02-07 10:25 | 50.5 | 491.022 | 27 | 0
109 | 35kV城里站 | 112 | 10kV康居线 | 400 | 296 | 74 | 268 | 2025-02-08 10:20 | 67 | 436.464 | 24 | 0
110 | 35kV城里站 | 124 | 10kV胶工线 | 400 | 231 | 57.75 | 152 | 2025-02-08 19:10 | 38 | 1618.554 | 89 | 0
111 | 35kV城里站 | 113 | 10kV水厂线 | 400 | 342 | 85.5 | 258 | 2025-02-07 18:20 | 64.5 | -400.092 | -22 | 200
112 | 35kV城里站 | 116 | 10kV向阳线 | 400 | 180 | 45 | 171 | 2025-02-08 11:45 | 42.75 | 2546.04 | 140 | 0
113 | 35kV城里站 | 122 | 10kV新世线 | 400 | 190 | 47.5 | 127 | 2025-02-09 11:25 | 31.75 | 2364.18 | 130 | 0
114 | 35kV城里站 | 119 | 10kV铁路线 | 100 | 23 | 23 | 19 | 2025-01-10 11:05 | 19 | 1036.602 | 57 | 0
115 | 35kV城里站 | 117 | 10kV大同线 | 400 | 296 | 74 | 278 | 2025-02-07 10:25 | 69.5 | 436.464 | 24 | 0
116 | 35kV城里站 | 114 | 10kV沽河线 | 400 | 121 | 30.25 | 107 | 2025-03-03 10:30 | 26.75 | 3619.014 | 199 | 0
117 | 110kV中云站 | 1118 | 10kV正德线 | 420 | 213.6264 | 50.8634 | 235.3114 | 2025-01-13 10:55 | 56.0265 | 1831.1234 | 100.6886 | 2990
118 | 110kV中云站 | 1115 | 10kV西湖线 | 403 | 38.0952 | 9.4529 | 40.4396 | 2025-03-03 10:00 | 10.0346 | 5127.7326 | 281.9604 | 0
119 | 110kV中云站 | 1125 | 10kV中海线 | 500 | 5 | 1 | 5 | 2025-01-01 | 1 | 7183.47 | 395 | 0
120 | 110kV中云站 | 1119 | 10kV青林线 | 420 | 432.8205 | 103.0525 | 327.6191 | 2025-02-07 18:50 | 78.0045 | -1760.7775 | -96.8205 | 250
121 | 110kV中云站 | 1124 | 10kV永吉线 | 403 | 207.619 | 51.5184 | 163.37 | 2025-01-09 11:15 | 40.5385 | 2087.4064 | 114.781 | 3750
122 | 110kV中云站 | 1128 | 10kV中仁线 | 500 | 340.0732 | 68.0146 | 253.4799 | 2025-02-07 18:45 | 50.696 | 1089.828 | 59.9268 | 400
123 | 110kV中云站 | 1117 | 10kV新奥线 | 500 | 311.9414 | 62.3883 | 300.5128 | 2025-01-09 11:25 | 60.1026 | 1601.4341 | 88.0586 | 1250
124 | 110kV中云站 | 1114 | 10kV燃气线 | 403 | 229.7436 | 57.0083 | 242.6374 | 2025-03-11 11:20 | 60.2078 | 1450.5632 | 79.7626 | 0
125 | 110kV中云站 | 1127 | 10kV付家线 | 420 | 292.3077 | 69.5971 | 265.641 | 2025-01-11 08:25 | 63.2479 | 794.5886 | 43.6923 | 0
126 | 110kV中云站 | 1126 | 10kV辛置线 | 403 | 227.9854 | 56.572 | 231.7949 | 2025-03-04 10:30 | 57.5173 | 1647.7447 | 90.6051 | 1050
127 | 110kV张应站 | 1421 | 10kV河流线 | 265 | 84.2 | 31.7736 | 114.2 | 2025-03-18 12:20 | 43.0943 | 1778.5907 | 97.8 | 0
128 | 110kV张应站 | 1415 | 10kV赵家线 | 210 | 60.2 | 28.6667 | 101 | 2025-03-16 12:15 | 48.0952 | 1218.462 | 67 | 0
129 | 110kV张应站 | 1418 | 10kV孟慈线 | 210 | 302.6 | 144.0952 | 215 | 2025-03-27 15:40 | 102.381 | -2447.8357 | -134.6 | 880
130 | 110kV张应站 | 1420 | 10kV梁家线 | 403 | 338.6 | 84.0199 | 209 | 2025-01-14 08:00 | 51.861 | -294.6133 | -16.2 | 415
131 | 110kV张应站 | 1411 | 10kV河崖线 | 265 | 158.6 | 59.8491 | 198.2 | 2025-03-18 12:30 | 74.7925 | 250.9666 | 13.8 | 0
132 | 110kV云溪站 | 16347 | 10kV云尚线 | 553 | 426.2 | 77.0705 | 353 | 2025-01-09 11:00 | 63.8336 | 294.613 | 16.2 | 0
133 | 110kV云溪站 | 16351 | 10kV云利线 | 553 | 211.4 | 38.2278 | 255.8 | 2025-01-04 17:50 | 46.2568 | 3393.5076 | 186.6 | 630
134 | 110kV云溪站 | 16359 | 10kV云河线 | 553 | 355.4 | 64.2676 | 285.8 | 2025-01-09 11:20 | 51.6817 | 1582.1816 | 87 | 250
135 | 110kV云溪站 | 16360 | 10kV云胶线 | 553 | 353 | 63.8336 | 255.8 | 2025-01-09 17:40 | 46.2568 | 1625.8284 | 89.4 | 0
136 | 110kV云溪站 | 16362 | 10kV云福线 | 403 | 173 | 42.928 | 140.6 | 2025-02-07 18:40 | 34.8883 | 2716.9884 | 149.4 | 0
137 | 110kV云溪站 | 16348 | 10kV云晓线 | 553 | 299 | 54.0687 | 221 | 2025-02-07 17:40 | 39.9638 | 2607.8724 | 143.4 | 0
138 | 110kV云溪站 | 16350 | 10kV云昌线 | 553 | 345.8 | 62.5316 | 336.2 | 2025-01-15 10:40 | 60.7957 | 1756.7673 | 96.6 | 0
139 | 110kV云溪站 | 16349 | 10kV云尔线 | 553 | 241.4 | 43.6528 | 230.6 | 2025-03-04 14:50 | 41.6998 | 3655.3858 | 201 | 0
140 | 110kV云溪站 | 16363 | 10kV云空线 | 553 | 299 | 54.0687 | 254.6 | 2025-02-06 17:20 | 46.0398 | 2607.8724 | 143.4 | 0
141 | 110kV云溪站 | 16361 | 10kV云集线 | 553 | 209 | 37.7939 | 193.4 | 2025-02-08 21:20 | 34.9729 | 4244.6121 | 233.4 | 0
142 | 110kV云溪站 | 16346 | 10kV云工南 | 553 | 275 | 49.7288 | 231.8 | 2025-01-03 17:00 | 41.9168 | 3044.3364 | 167.4 | 0
143 | 110kV云溪站 | 16364 | 10kV云工北 | 553 | 137 | 24.774 | 217.4 | 2025-03-16 12:05 | 39.3128 | 4091.8498 | 225 | 0
144 | 110kV云溪站 | 16368 | 10kV云乙线 | 553 | 125 | 22.604 | 134.6 | 2025-01-04 16:00 | 24.34 | 5597.6508 | 307.8 | 0
145 | 110kV泉州路站 | 2026 | 10kV泉湖乙 | 403 | 309 | 76.6749 | 268 | 2025-01-04 13:10 | 66.5012 | 243.6924 | 13.4 | 0
146 | 110kV泉州路站 | 2022 | 10kV大明线 | 403 | 86 | 21.34 | 144 | 2025-02-08 11:45 | 35.732 | 3244.3824 | 178.4 | 2500
147 | 110kV泉州路站 | 2025 | 10kV华联线 | 403 | 193 | 47.8908 | 131 | 2025-02-08 18:25 | 32.5062 | 2353.2684 | 129.4 | 0
148 | 110kV泉州路站 | 2017 | 10kV康原线 | 403 | 45 | 11.1663 | 48 | 2025-01-26 22:10 | 11.9107 | 4990.2384 | 274.4 | 0
149 | 110kV泉州路站 | 2028 | 10kV水岸线 | 403 | 155 | 38.4615 | 109 | 2025-01-02 09:05 | 27.0471 | 3044.3364 | 167.4 | 2930
150 | 110kV泉州路站 | 2018 | 10kV海空甲 | 403 | 128 | 31.7618 | 97 | 2025-01-10 09:15 | 24.0695 | 3535.3584 | 194.4 | 0
151 | 110kV泉州路站 | 2021 | 10kV华腾线 | 403 | 223 | 55.335 | 186 | 2025-03-04 13:55 | 46.1538 | 1807.6884 | 99.4 | 0
152 | 110kV泉州路站 | 2023 | 10kV东湖线 | 403 | 250 | 62.0347 | 280 | 2025-02-08 20:25 | 69.4789 | 771.0864 | 42.4 | 845
153 | 110kV泉州路站 | 2016 | 10kV杭萧线 | 403 | 242 | 60.0496 | 142 | 2025-01-09 16:20 | 35.2357 | 1462.1544 | 80.4 | 0
154 | 110kV泉州路站 | 2013 | 10kV正信线 | 403 | 62 | 15.3846 | 26 | 2025-01-10 09:55 | 6.4516 | 4735.6344 | 260.4 | 0
155 | 110kV泉州路站 | 2011 | 10kV泉湖甲 | 403 | 241 | 59.8015 | 200 | 2025-02-08 20:25 | 49.6278 | 1480.3404 | 81.4 | 0
156 | 110kV南郊站 | 2510 | 10kV福生线 | 403 | 207.8 | 51.5633 | 227 | 2025-02-07 18:30 | 56.3275 | 1734.944 | 95.4 | 1340
157 | 110kV南郊站 | 2518 | 10kV景苑线 | 403 | 335 | 83.1266 | 347 | 2025-02-08 20:10 | 86.1042 | -447.3756 | -24.6 | 0
158 | 110kV南郊站 | 2520 | 10kV学院线 | 365 | 134.6 | 36.8767 | 213.8 | 2025-03-04 10:25 | 58.5753 | 1422.1452 | 78.2 | 2000
159 | 110kV南郊站 | 2521 | 10kV机关线 | 403 | 338.6 | 84.0199 | 222.2 | 2025-02-08 09:45 | 55.1365 | -294.6133 | -16.2 | 0
160 | 110kV南郊站 | 2522 | 10kV水库线 | 445 | 173 | 38.8764 | 181.4 | 2025-02-08 11:10 | 40.764 | 3175.2754 | 174.6 | 0
161 | 110kV南郊站 | 2519 | 10kV书香线 | 600 | 103.4 | 17.2333 | 65 | 2025-03-02 20:00 | 10.8333 | 6848.8476 | 376.6 | 0
162 | 110kV南郊站 | 2509 | 10kV华龙线 | 403 | 252.2 | 62.5806 | 207.8 | 2025-02-07 18:05 | 51.5633 | 1276.657 | 70.2 | 0
163 | 110kV南郊站 | 2514 | 10kV骄凤线 | 403 | 265.4 | 65.8561 | 271.4 | 2025-02-08 18:00 | 67.3449 | 927.4856 | 51 | 0
164 | 110kV南郊站 | 2511 | 10kV匡家线 | 403 | 265.4 | 65.8561 | 275 | 2025-03-02 14:15 | 68.2382 | 862.0164 | 47.4 | 0
165 | 110kV南郊站 | 2517 | 10kV新城线 | 403 | 191 | 47.3945 | 230.6 | 2025-02-07 19:30 | 57.2208 | 1669.4748 | 91.8 | 0
166 | 110kV胶西站 | 1616 | 10kV高科线 | 403 | 287 | 71.2159 | 308.6 | 2025-02-21 11:10 | 76.5757 | 250.9668 | 13.8 | 0
167 | 110kV胶西站 | 1617 | 10kV华金线 | 403 | 188.6 | 46.799 | 173 | 2025-03-04 11:20 | 42.928 | 2433.2867 | 133.8 | 50
168 | 110kV胶西站 | 1617 | 10kV创达线 | 403 | 332.6 | 82.531 | 253.4 | 2025-03-04 09:25 | 62.8784 | -185.4973 | -10.2 | 250
169 | 110kV胶西站 | 1616 | 10kV大行线 | 553 | 426.2 | 77.0705 | 379.4 | 2025-03-04 10:20 | 68.6076 | 294.613 | 16.2 | 500
170 | 110kV胶西站 | 1618 | 10kV墨河线 | 553 | 381.8 | 69.0416 | 360.2 | 2025-03-02 11:05 | 65.1356 | 1102.0713 | 60.6 | 0
171 | 110kV胶西站 | 1616 | 10kV胜利线 | 403 | 338.6 | 84.0199 | 306.2 | 2025-02-08 10:20 | 75.9801 | -294.6133 | -16.2 | 0
172 | 110kV胶西站 | 1616 | 10kV祝村线 | 403 | 265.4 | 65.8561 | 116.6 | 2025-01-02 08:30 | 28.933 | 1036.6016 | 57 | 0
173 | 110kV胶西站 | 1617 | 10kV海洋线 | 403 | 368.6 | 91.464 | 347 | 2025-01-13 08:05 | 86.1042 | -840.1933 | -46.2 | 1590
174 | 110kV胶西站 | 1617 | 10kV顶上线 | 553 | 330.2 | 59.7107 | 277.4 | 2025-01-18 09:15 | 50.1628 | 2040.469 | 112.2 | 2750
175 | 110kV胶西站 | 1618 | 10kV鲁南线 | 403 | 311 | 77.1712 | 348.2 | 2025-02-28 16:40 | 86.402 | -469.1988 | -25.8 | 375
176 | 110kV胶西站 | 1616 | 10kV胶祝线 | 403 | 79.2 | 19.6526 | 80.4 | 2025-01-02 08:30 | 19.9504 | 4401.012 | 242 | 200
177 | 110kV和平站 | 414 | 10kV胶建线 | 403 | 46.9473 | 11.6495 | 0.93727 | 2025-03-03 19:55 | 0.23257 | 5009.3824 | 275.4527 | 0
178 | 110kV和平站 | 417 | 10kV和于线 | 600 | 531.8 | 88.6333 | 447.5657 | 2025-03-17 13:15 | 74.5943 | -942.0357 | -51.8 | 0
179 | 110kV和平站 | 429 | 10kV乐州线 | 403 | 238.1021 | 59.0824 | 271.1676 | 2025-03-03 10:30 | 67.2872 | 931.7124 | 51.2324 | 1600
180 | 110kV和平站 | 419 | 10kV澳润线 | 403 | 321.7469 | 79.8379 | 284.363 | 2025-03-04 10:25 | 70.5615 | 11.8781 | 0.65314 | 0
181 | 110kV和平站 | 460 | 10kV盛泰线 | 403 | 378.2 | 93.8462 | 372.196 | 2025-03-24 10:15 | 92.3563 | -1014.779 | -55.8 | 0
182 | 110kV和平站 | 420 | 10kV一和线 | 403 | 287 | 71.2159 | 312.9598 | 2025-01-09 11:10 | 77.6575 | 171.6795 | 9.4402 | 1250
183 | 110kV和平站 | 426 | 10kV和沟线 | 600 | 605 | 100.8333 | 419.1242 | 2025-01-09 10:50 | 69.854 | -2273.25 | -125 | 1250
184 | 110kV和平站 | 428 | 10kV四中线 | 403 | 119.7311 | 29.71 | 95.8081 | 2025-01-09 22:05 | 23.7737 | 3685.7366 | 202.6689 | 1085
185 | 110kV和平站 | 423 | 10kV温家线 | 403 | 20 | 4.9628 | 360.7105 | 2025-01-04 10:40 | 89.5063 | -696.7155 | -38.3105 | 0
186 | 110kV和平站 | 413 | 10kV丰昌线 | 403 | 93.8 | 23.2754 | 84.2448 | 2025-03-19 10:35 | 20.9044 | 4157.3196 | 228.6 | 2400
187 | 110kV沽河站 | 2378 | 10kV精艺线 | 400 | 245.8 | 61.45 | 201.8 | 2025-01-09 18:50 | 50.45 | 1349.4011 | 74.2 | 100
188 | 110kV沽河站 | 2384 | 10kV三环线 | 400 | 240.2 | 60.05 | 229.8 | 2025-01-08 10:50 | 57.45 | 1451.2429 | 79.8 | 200
189 | 110kV沽河站 | 2388 | 10kV海润线 | 400 | 314.6 | 78.65 | 276.2 | 2025-01-09 18:15 | 69.05 | 98.2043 | 5.4 | 50
190 | 110kV沽河站 | 2390 | 10kV悦峰线 | 400 | 232.2 | 58.05 | 252.2 | 2025-01-09 10:25 | 63.05 | 1233.0108 | 67.8 | 6260
191 | 110kV沽河站 | 2374 | 10kV星城甲 | 553 | 369.8 | 66.8716 | 309.8 | 2025-03-04 13:35 | 56.0217 | 1320.3033 | 72.6 | 0
192 | 110kV沽河站 | 2385 | 10kV星城乙 | 553 | 523.4 | 94.6474 | 404.6 | 2025-01-09 10:40 | 73.1646 | -1473.066 | -81 | 0
193 | 110kV沽河站 | 2387 | 10kV沽龙线 | 400 | 257 | 64.25 | 242.6 | 2025-03-04 09:05 | 60.65 | 1145.718 | 63 | 0
194 | 110kV沽河站 | 2393 | 10kV东方线 | 400 | 275.4 | 68.85 | 269 | 2025-01-11 07:50 | 67.25 | 811.0957 | 44.6 | 0
195 | 110kV沽河站 | 2394 | 10kV夫永线 | 400 | 185 | 46.25 | 252.2 | 2025-03-21 15:30 | 63.05 | 1233.0108 | 67.8 | 0
196 | 110kV沽河站 | 2371 | 10kV盛嘉线 | 400 | 234.6 | 58.65 | 218.6 | 2025-01-09 10:35 | 54.65 | 1553.0843 | 85.4 | 0
197 | 110kV沽河站 | 2380 | 10kV大洋线 | 400 | 252.2 | 63.05 | 238.6 | 2025-01-05 10:40 | 59.65 | 1233.0109 | 67.8 | 0
198 | 110kV沽河站 | 2395 | 10kV石龙线 | 400 | 341.8 | 85.45 | 327.4 | 2025-01-09 10:50 | 81.85 | -396.4551 | -21.8 | 0
199 | 110kV沽河站 | 2381 | 10kV麻湾线 | 400 | 349 | 87.25 | 256.2 | 2025-01-09 17:45 | 64.05 | -527.394 | -29 | 0
200 | 110kV沽河站 | 2389 | 10kV双矫线 | 400 | 191.4 | 47.85 | 161.8 | 2025-01-11 08:00 | 40.45 | 2338.7194 | 128.6 | 0
201 | 110kV沽河站 | 2376 | 10kV辛疃线 | 400 | 333 | 83.25 | 288.2 | 2025-01-09 17:30 | 72.05 | -236.418 | -13 | 0
202 | 110kV沽河站 | 2377 | 10kV鸿飞线 | 400 | 266.6 | 66.65 | 201 | 2025-01-09 10:40 | 50.25 | 971.1323 | 53.4 | 0
203 | 110kV沽河站 | 2379 | 10kV马家线 | 400 | 264.2 | 66.05 | 276.2 | 2025-01-10 20:10 | 69.05 | 796.5468 | 43.8 | 6260
204 | 110kV沽河站 | 2372 | 10kV李家线 | 400 | 260.2 | 65.05 | 244.2 | 2025-01-09 11:40 | 61.05 | 1087.5226 | 59.8 | 0
205 | 110kV阜安站 | 16052 | 10kV中银线 | 520 | 98.6 | 18.9615 | 87.8 | 2025-02-07 10:40 | 16.8846 | 5772.2363 | 317.4 | 315
206 | 110kV阜安站 | 16055 | 10kV华丽线 | 553 | 168.2 | 30.4159 | 119 | 2025-02-07 10:25 | 21.519 | 4986.601 | 274.2 | 0
207 | 110kV阜安站 | 16068 | 10kV蔚蓝线 | 403 | 141.8 | 35.1861 | 98.6 | 2025-02-09 11:00 | 24.4665 | 3284.3915 | 180.6 | 630
208 | 110kV阜安站 | 16053 | 10kV财富甲 | 800 | 116.6 | 14.575 | 98.6 | 2025-01-11 10:25 | 12.325 | 9518.5523 | 523.4 | 0
209 | 110kV阜安站 | 16066 | 10kV财富乙 | 800 | 360.2 | 45.025 | 229.4 | 2025-02-07 10:10 | 28.675 | 5088.4426 | 279.8 | 0
210 | 110kV阜安站 | 16074 | 10kV科润乙 | 600 | 68.6 | 11.4333 | 59 | 2025-01-11 18:10 | 9.8333 | 7481.7203 | 411.4 | 0
211 | 110kV阜安站 | 16071 | 10kV南坦线 | 553 | 310.8 | 56.2025 | 192 | 2025-03-04 11:30 | 34.7197 | 2393.2773 | 131.6 | 0
212 | 110kV阜安站 | 16057 | 10kV水寨线 | 553 | 373.4 | 67.5226 | 218.6 | 2025-02-07 17:50 | 39.5298 | 1254.8336 | 69 | 0
213 | 110kV阜安站 | 16069 | 10kV三医线 | 553 | 222.2 | 40.1808 | 146.6 | 2025-01-09 17:40 | 26.5099 | 4004.557 | 220.2 | 0
214 | 110kV阜安站 | 16064 | 10kV新立线 | 403 | 229.4 | 56.9231 | 138.2 | 2025-01-09 18:20 | 34.2928 | 1691.2978 | 93 | 0
215 | 110kV阜安站 | 160554 | 10kV科润甲 | 600 | 167 | 27.8333 | 113 | 2025-01-09 18:45 | 18.8333 | 5692.218 | 313 | 0
216 | 110kV阜安站 | 16056 | 10kV阜园甲 | 600 | 227 | 37.8333 | 138.2 | 2025-02-08 11:10 | 23.0333 | 4601.0577 | 253 | 0
217 | 110kV阜安站 | 16067 | 10kV阜园乙 | 600 | 32.6 | 5.4333 | 23 | 2025-01-27 20:20 | 3.8333 | 8136.4164 | 447.4 | 0
218 | 110kV阜安站 | 16051 | 10kV丽景线 | 520 | 203 | 39.0385 | 131 | 2025-01-09 19:00 | 25.1923 | 3873.6177 | 213 | 0
219 | 110kV大寨站 | 2924 | 10kV马店线 | 403 | 278.6 | 69.1315 | 275 | 2025-03-04 10:25 | 68.2382 | 796.5467 | 43.8 | 0
220 | 110kV大寨站 | 2915 | 10kV华冶线 | 403 | 295.4 | 73.3003 | 266.6 | 2025-03-11 07:20 | 66.1538 | 491.0216 | 27 | 0
221 | 110kV大寨站 | 2914 | 10kV立缆线 | 403 | 179 | 44.4169 | 145.4 | 2025-03-01 10:55 | 36.0794 | 2607.8724 | 143.4 | 0
222 | 110kV大寨站 | 2911 | 10kV周家线 | 403 | 303.8 | 75.3846 | 266.6 | 2025-01-06 08:55 | 66.1538 | 338.2593 | 18.6 | 90
223 | 110kV大寨站 | 2917 | 10kV毛家线 | 403 | 66.2 | 16.4268 | 69.8 | 2025-03-15 10:25 | 17.3201 | 4593.7836 | 252.6 | 2000
224 | 110kV大寨站 | 2929 | 10kV冷庄线 | 403 | 254.6 | 63.1762 | 237.8 | 2025-01-09 10:50 | 59.0074 | 1233.0107 | 67.8 | 0
225 | 110kV大寨站 | 2925 | 10kV鲍家线 | 403 | 399.8 | 99.206 | 331.4 | 2025-01-10 08:20 | 82.2333 | -1407.5967 | -77.4 | 0
226 | 110kV大寨站 | 2927 | 10kV邦合线 | 553 | 371 | 67.0886 | 419 | 2025-01-14 10:40 | 75.7685 | 425.5519 | 23.4 | 500
227 | 110kV大寨站 | 2912 | 10kV海星线 | 403 | 241.4 | 59.9007 | 228.2 | 2025-01-04 10:10 | 56.6253 | 1473.0658 | 81 | 6300
228 | 110kV大寨站 | 2964 | 10kV博信线 | 403 | 169.4 | 42.0347 | 167 | 2025-01-06 09:30 | 41.4392 | 2782.4578 | 153 | 1510
229 | 110kV大寨站 | 2921 | 10kV古船线 | 403 | 227 | 56.3275 | 221 | 2025-01-04 08:35 | 54.8387 | 1734.9441 | 95.4 | 330
230 | 110kV大寨站 | 2928 | 10kV帝森线 | 403 | 92.6 | 22.9777 | 74.6 | 2025-01-15 10:20 | 18.5112 | 4179.1427 | 229.8 | 0
231 | 110kV长江路站 | 16270 | 10kV江北线 | 403 | 176.1 | 43.6973 | 183 | 2025-01-11 10:30 | 45.4094 | 2535.1284 | 139.4 | 2600
232 | 110kV大寨站 | 2916 | 10kV青华线 | 553 | 537.8 | 97.2514 | 476.6 | 2025-02-26 08:15 | 86.1844 | -1734.9453 | -95.4 | 880
233 | 110kV大寨站 | 2926 | 10kV寨宏线 | 403 | 294.2 | 73.0025 | 303.8 | 2025-01-17 14:40 | 75.3846 | 338.2592 | 18.6 | 250
234 | 110kV大寨站 | 2960 | 10kV寨基线 | 553 | 308.4 | 55.7685 | 270 | 2025-03-04 08:55 | 48.8246 | 2436.9236 | 134 | 0
235 | 110kV长江路站 | 16276 | 10kV江国线 | 600 | 351.144 | 58.524 | 146.316 | 2025-02-28 10:35 | 24.386 | 2343.375 | 128.856 | 0
236 | 110kV长江路站 | 16277 | 10kV江锐线 | 600 | 415.632 | 69.272 | 308.736 | 2025-01-10 09:05 | 51.456 | 1170.5966 | 64.368 | 0
237 | 110kV长江路站 | 16282 | 10kV江新线 | 403 | 297.744 | 73.8819 | 267.348 | 2025-03-04 09:05 | 66.3395 | 448.3942 | 24.656 | 2650
238 | 110kV长江路站 | 16268 | 10kV江院线 | 600 | 294.096 | 49.016 | 290.484 | 2025-01-02 09:40 | 48.414 | 3380.85 | 185.904 | 0
239 | 110kV长江路站 | 16269 | 10kV江达线 | 523 | 366.468 | 70.0704 | 314.436 | 2025-01-09 17:30 | 60.1216 | 944.435 | 51.932 | 10910
240 | 110kV北郊站 | 2421 | 10kV农业线 | 400 | 90 | 22.5 | 60.08 | 2025-01-01 11:45 | 15.02 | 4182.78 | 230 | 0
241 | 110kV北郊站 | 2411 | 10kV三联线 | 400 | 163.2 | 40.8 | 393.76 | 2025-01-15 16:50 | 98.44 | -1341.3994 | -73.76 | 0
242 | 110kV北郊站 | 2426 | 10kV爱国线 | 400 | 362 | 90.5 | 400.24 | 2025-01-09 10:20 | 100.06 | -1459.245 | -80.24 | 0
243 | 110kV北郊站 | 2408 | 10kV造纸线 | 400 | 245.28 | 61.32 | 134.4 | 2025-03-07 18:35 | 33.6 | 1358.8577 | 74.72 | 630
244 | 110kV北郊站 | 2427 | 10kV青洋线 | 400 | 193.84 | 48.46 | 176.88 | 2025-03-17 09:50 | 44.22 | 2294.3455 | 126.16 | 0
245 | 110kV北郊站 | 2422 | 10kV信一线 | 400 | 346.16 | 86.54 | 289.36 | 2025-02-07 18:30 | 72.34 | -475.7458 | -26.16 | 800
246 | 110kV北郊站 | 2406 | 10kV精化线 | 400 | 308.72 | 77.18 | 236.88 | 2025-01-02 10:25 | 59.22 | 205.1381 | 11.28 | 205
247 | 110kV北郊站 | 2410 | 10kV北工线 | 400 | 329.76 | 82.44 | 320.64 | 2025-01-11 14:50 | 80.16 | -177.4955 | -9.76 | 1500
248 | 110kV北郊站 | 2424 | 10kV益友线 | 400 | 388.32 | 97.08 | 283.84 | 2025-01-09 10:40 | 70.96 | -1242.4676 | -68.32 | 300
249 | 110kV艾山站 | 16564 | 10kV艾工线 | 600 | 379.7502 | 63.2917 | 342.4729 | 2025-01-11 08:55 | 57.0788 | 1823.1421 | 100.2498 | 0
250 | 110kV艾山站 | 16553 | 10kV艾河线 | 600 | 564.527 | 94.0878 | 427.4137 | 2025-03-01 11:10 | 71.2356 | -1537.2087 | -84.527 | 0
251 | 110kV艾山站 | 16551 | 10kV艾李线 | 220 | 10 | 4.5455 | 13 | 2025-01-14 10:25 | 5.9091 | 2964.318 | 163 | 0
252 | 110kV艾山站 | 16554 | 10kV艾同线 | 553 | 441.3324 | 79.8069 | 356.6428 | 2025-01-10 08:15 | 64.4924 | 19.416 | 1.0676 | 0
253 | 110kV艾山站 | 16552 | 10kV艾相线 | 600 | 446.3575 | 74.3929 | 247.7413 | 2025-03-04 10:35 | 41.2902 | 611.8228 | 33.6425 | 0
254 | 110kV艾山站 | 16573 | 10kV艾董线 | 600 | 543.7698 | 90.6283 | 460.2096 | 2025-01-04 10:35 | 76.7016 | -1159.7182 | -63.7698 | 0
255 | 110kV艾山站 | 16563 | 10kV艾西线 | 523 | 262.911 | 50.2698 | 252.1047 | 2025-01-03 07:30 | 48.2036 | 2827.7233 | 155.489 | 0
256 | 35kV九龙站 | 322 | 10kV九辛线 | 400 | 318.6 | 79.65 | 331.24 | 2025-01-14 16:50 | 82.81 | -204.411 | -11.24 | 0
257 | 110kV少海站 | 16451 | 10kV少阳线 | 485 | 87.6 | 18.0619 | 62.4 | 2025-01-09 18:15 | 12.866 | 5463.0743 | 300.4 | 0
258 | 110kV少海站 | 16461 | 10kV少中线 | 485 | 168 | 34.6392 | 104.4 | 2025-01-10 19:30 | 21.5258 | 4000.92 | 220 | 0
259 | 110kV少海站 | 16450 | 10kV少湖甲 | 485 | 96 | 19.7938 | 50.4 | 2025-01-14 07:50 | 10.3918 | 5310.312 | 292 | 0
260 | 110kV少海站 | 16459 | 10kV少湖乙 | 485 | 296.4 | 61.1134 | 141.6 | 2025-01-09 10:05 | 29.1959 | 1665.8372 | 91.6 | 0
261 | 110kV少海站 | 16446 | 10kV少杭线 | 553 | 136.8 | 24.7378 | 136.8 | 2025-01-09 10:00 | 24.7378 | 5557.6415 | 305.6 | 1600
262 | 110kV少海站 | 16463 | 10kV少商线 | 553 | 238.8 | 43.1826 | 450 | 2025-02-03 20:00 | 81.3743 | -138.2141 | -7.6 | 0
263 | 110kV长江路站 | 16281 | 10kV江德线 | 553 | 286.86 | 51.8734 | 284.256 | 2025-01-16 08:35 | 51.4025 | 2828.6501 | 155.54 | 6530
264 | 110kV胶西站 | 1617 | 10kV帅一线 | 445 | 369.8 | 83.1011 | 452.6 | 2025-01-09 11:10 | 101.7079 | -1756.7676 | -96.6 | 880
265 | 110kV中云站 | 1116 | 10kV童心线 | 403 | 172.3077 | 42.7563 | 181.2454 | 2025-01-09 11:15 | 44.974 | 2567.0372 | 141.1546 | 0
266 | 110kV艾山站 | 1656 | 10kV艾高线 | 553 | 153.6619 | 27.787 | 181.3667 | 2025-03-13 13:00 | 32.7969 | 4747.152 | 261.0333 | 500
267 | 110kV长江路站 | 16267 | 10kV江学甲 | 600 | 212.916 | 35.486 | 224.604 | 2025-02-23 19:05 | 37.434 | 4644.6317 | 255.396 | 0
268 | 110kV长江路站 | 16280 | 10kV江学乙 | 600 | 151.812 | 25.302 | 165.54 | 2025-01-02 10:00 | 27.59 | 5718.7694 | 314.46 | 0
269 | 110kV沽河站 | 2375 | 10kV安居甲 | 400 | 143.4 | 35.85 | 122.6 | 2025-03-02 16:40 | 30.65 | 3211.6474 | 176.6 | 2400
270 | 110kV沽河站 | 2386 | 10kV安居乙 | 400 | 147.4 | 36.85 | 121 | 2025-03-05 08:10 | 30.25 | 3138.9034 | 172.6 | 0
271 | 110kV和平站 | 418 | 10kV和空甲 | 600 | 256.2463 | 42.7077 | 65.0635 | 2025-03-18 10:40 | 10.8439 | 4069.1841 | 223.7537 | 0
272 | 110kV和平站 | 461 | 10kV和空乙 | 600 | 74.6 | 12.4333 | 50.8027 | 2025-01-10 11:45 | 8.4671 | 7372.6043 | 405.4 | 0
273 | 110kV和平站 | 415 | 10kV和航甲 | 600 | 60.6551 | 10.1092 | 51.175 | 2025-01-15 10:10 | 8.5292 | 7626.2071 | 419.3449 | 0
274 | 110kV和平站 | 424 | 10kV和航乙 | 600 | 65 | 10.8333 | 59.3843 | 2025-01-10 08:20 | 9.8974 | 7547.19 | 415 | 0
275 | 110kV泉州路站 | 2015 | 10kV泉中甲 | 500 | 295 | 59 | 302 | 2025-02-08 20:15 | 60.4 | 1782.228 | 98 | 0
276 | 110kV少海站 | 16447 | 10kV少北甲 | 600 | 565 | 94.1667 | 288 | 2025-01-09 18:25 | 48 | -1545.81 | -85 | 0
277 | 110kV少海站 | 16448 | 10kV少工线 | 600 | 199.2 | 33.2 | 172.8 | 2025-01-06 09:50 | 28.8 | 5106.6286 | 280.8 | 0
278 | 110kV少海站 | 16462 | 10kV少北乙 | 600 | 328 | 54.6667 | 49 | 2025-01-01 | 8.1667 | 2764.272 | 152 | 0
279 | 110kV长江路站 | 16266 | 10kV江荣甲 | 482 | 56.256 | 11.6714 | 80.304 | 2025-01-09 20:45 | 16.6606 | 5552.1131 | 305.296 | 0
280 | 110kV长江路站 | 16279 | 10kV江荣乙 | 482 | 20.016 | 4.1527 | 8.328 | 2025-03-24 07:20 | 1.7278 | 6648.5106 | 365.584 | 0
281 | 110kV阜安站 | 16058 | 10kV阜扬线 | 445 | 109.4 | 24.5843 | 188.6 | 2025-02-07 13:05 | 42.382 | 3044.3364 | 167.4 | 0
282 | 110kV少海站 | 16464 | 10kV少医线 | 435 | 212.4 | 48.8276 | 147.6 | 2025-01-10 09:40 | 33.931 | 2466.0214 | 135.6 | 0
283 | 110kV长江路站 | 16264 | 10kV江桂甲 | 523 | 336.888 | 64.4145 | 379.332 | 2025-03-05 11:25 | 72.53 | 710.4906 | 39.068 | 0
284 | 110kV长江路站 | 16274 | 10kV江桂乙 | 523 | 3 | 0.57361 | 47.364 | 2025-02-22 08:55 | 9.0562 | 6747.6607 | 371.036 | 0
285 | 35kV东环站 | 2811 | 10kV东医线 | 400 | 14.96 | 3.74 | 14.56 | 2025-02-10 08:25 | 3.64 | 5547.4574 | 305.04 | 0
286 | 110kV云溪站 | 16345 | 10kV云石甲 | 553 | 494.6 | 89.4394 | 459.8 | 2025-01-09 11:00 | 83.1465 | -949.3093 | -52.2 | 0
287 | 110kV云溪站 | 16369 | 10kV云石乙 | 553 | 319.4 | 57.7577 | 260.6 | 2025-01-10 21:20 | 47.1248 | 2236.8776 | 123 | 0
288 | 110kV广东站 | 40042 | 10kV广进线 | 553 | 356.8766 | 64.5346 | 308.5571 | 2025-03-04 10:20 | 55.7969 | 1555.3288 | 85.5234 | 0
289 | 110kV广东站 | 40044 | 10kV广丰线 | 553 | 295.5998 | 53.4539 | 271.0324 | 2025-01-14 08:30 | 49.0113 | 2669.7086 | 146.8002 | 0
290 | 110kV广东站 | 40061 | 10kV广轮线 | 403 | 353.0959 | 87.6169 | 236.0406 | 2025-01-16 12:30 | 58.5709 | -558.2365 | -30.6959 | 0
291 | 110kV广东站 | 40043 | 10kV广青线 | 553 | 210.4352 | 38.0534 | 174.8349 | 2025-03-16 12:00 | 31.6157 | 4218.5111 | 231.9648 | 250
292 | 110kV广东站 | 40066 | 10kV广盛线 | 553 | 159.151 | 28.7796 | 181.8625 | 2025-01-04 08:30 | 32.8865 | 4738.1341 | 260.5374 | 630
293 | 110kV广东站 | 40060 | 10kV广联线 | 553 | 533.7367 | 96.5166 | 296.7364 | 2025-01-06 10:05 | 53.6594 | -1661.0491 | -91.3367 | 250
294 | 110kV广东站 | 40041 | 10kV广王线 | 403 | 181.5596 | 45.052 | 185.7552 | 2025-01-06 13:55 | 46.0931 | 2485.0229 | 136.6448 | 0
295 | 110kV泰州站 | 16744 | 10kV泰兰线 | 403 | 337.6162 | 83.7757 | 301.91 | 2025-02-27 11:35 | 74.9156 | -276.7226 | -15.2162 | 0
296 | 110kV泰州站 | 16758 | 10kV泰湖线 | 553 | 399.1569 | 72.1803 | 247.8754 | 2025-01-09 18:20 | 44.8238 | 786.4192 | 43.2431 | 0
297 | 110kV泰州站 | 16745 | 10kV泰仁线 | 553 | 381.2924 | 68.9498 | 246.4561 | 2025-01-09 17:55 | 44.5671 | 1111.3025 | 61.1076 | 100
298 | 110kV泰州站 | 16757 | 10kV泰奥线 | 403 | 327.6184 | 81.2949 | 375.3422 | 2025-01-09 08:10 | 93.137 | -962.8078 | -52.9422 | 1630
299 | 110kV泰州站 | 16743 | 10kV泰元线 | 403 | 116.2671 | 28.8504 | 107.1825 | 2025-01-09 11:00 | 26.5962 | 3748.7335 | 206.1329 | 0
300 | 110kV泰州站 | 16760 | 10kV泰埠线 | 403 | 211.9233 | 52.5864 | 181.0623 | 2025-02-09 10:30 | 44.9286 | 2009.1294 | 110.4767 | 0
301 | 110kV泰州站 | 16759 | 10kV泰柳线 | 553 | 5 | 0.90416 | 5 | 2025-01-01 | 0.90416 | 7954.5564 | 437.4 | 0
302 | 110kV泰州站 | 16761 | 10kV泰昌线 | 403 | 370.5562 | 91.9494 | 5 | 2025-01-01 | 1.2407 | -875.7695 | -48.1562 | 0
303 | 110kV泰州站 | 16746 | 10kV泰华线 | 403 | 431.3267 | 107.0289 | 300.1914 | 2025-03-03 14:00 | 74.4892 | -1980.9402 | -108.9267 | 400
304 | 110kV泰州站 | 16763 | 10kV泰胶线 | 403 | 309.7369 | 76.8578 | 198.1507 | 2025-01-08 19:55 | 49.1689 | 230.291 | 12.6631 | 0
305 | 110kV泰州站 | 16748 | 10kV泰金线 | 403 | 195.5406 | 48.5212 | 170.187 | 2025-01-16 08:45 | 42.23 | 2307.0653 | 126.8594 | 0
306 | 110kV泉州路站 | 2012 | 10kV泉机甲 | 482 | 108 | 22.4066 | 113 | 2025-02-07 19:15 | 23.444 | 4957.5036 | 272.6 | 0
307 | 110kV泉州路站 | 2024 | 10kV泉机乙 | 482 | 5 | 1.0373 | 5 | 2025-01-01 | 1.0373 | 6921.5916 | 380.6 | 0
308 | 35kV后屯站 | 1820 | 10kV美工线 | 523 | 509.6177 | 97.4412 | 402.7162 | 2025-01-10 10:40 | 77.0012 | -1658.8858 | -91.2177 | 250
309 | 110kV长江路站 | 16261 | 10kV江云线 | 482 | 421.6 | 87.4689 | 272.94 | 2025-01-07 06:50 | 56.6266 | -654.6956 | -36 | 4210
310 | 110kV少海站 | 16468 | 10kV少洲线 | 600 | 27.6 | 4.6 | 21.6 | 2025-01-09 18:15 | 3.6 | 8227.3464 | 452.4 | 0
311 | 110kV艾山站 | 16572 | 10kV艾展线 | 553 | 263.9371 | 47.7282 | 247.4657 | 2025-01-11 10:40 | 44.7497 | 3245.5262 | 178.4629 | 750
312 | 110kV泰州站 | 16747 | 10kV泰润甲 | 600 | 88.7645 | 14.7941 | 57.1719 | 2025-02-23 20:10 | 9.5286 | 7115.0083 | 391.2355 | 0
313 | 110kV泰州站 | 16762 | 10kV泰润乙 | 600 | 75.7925 | 12.6321 | 54.9424 | 2025-01-09 18:55 | 9.1571 | 7350.9185 | 404.2076 | 0
314 | 110kV长江路站 | 16275 | 10kV江波线 | 600 | 18.732 | 3.122 | 18.744 | 2025-01-10 09:40 | 3.124 | 8388.4016 | 461.256 | 0
315 | 110kV大寨站 | 2913 | 10kV保税甲 | 553 | 346.8 | 62.7125 | 260.4 | 2025-03-04 13:30 | 47.0886 | 1738.5813 | 95.6 | 2000
316 | 110kV大寨站 | 2962 | 10kV保税乙 | 553 | 86.4 | 15.6239 | 73.2 | 2025-01-02 09:55 | 13.2369 | 6474.216 | 356 | 2160
317 | 110kV广东站 | 40046 | 10kV广庸线 | 553 | 220.8424 | 39.9353 | 198.8662 | 2025-01-10 17:35 | 35.9613 | 4029.2469 | 221.5576 | 1500
318 | 110kV广东站 | 40058 | 10kV广吉线 | 553 | 173.6467 | 31.4008 | 163.9418 | 2025-03-05 08:25 | 29.6459 | 4887.5476 | 268.7533 | 0
319 | 110kV广东站 | 40045 | 10kV广海线 | 553 | 425.9762 | 77.0301 | 118.5233 | 2025-01-10 09:40 | 21.4328 | 298.6827 | 16.4238 | 0
320 | 110kV广东站 | 40059 | 10kV广陆线 | 553 | 285.8931 | 51.6986 | 139.5113 | 2025-02-26 08:35 | 25.2281 | 2846.2351 | 156.5069 | 0
321 | 110kV广东站 | 40040 | 10kV广元线 | 553 | 501.9842 | 90.7747 | 573.6513 | 2025-01-03 08:50 | 103.7344 | -2386.9361 | -131.2513 | 0
322 | 110kV广东站 | 40062 | 10kV广秋线 | 553 | 353.6066 | 63.9433 | 236.5851 | 2025-01-03 09:20 | 42.7821 | 1614.7968 | 88.7934 | 750
323 | 110kV北郊站 | 2413 | 10kV北硕线 | 523 | 596.64 | 114.0803 | 707.04 | 2025-02-18 10:30 | 135.1893 | -5249.2078 | -288.64 | 250
324 | 110kV艾山站 | 16574 | 10kV艾海线 | 520 | 457.4608 | 87.9732 | 449.7222 | 2025-03-20 08:50 | 86.485 | -754.0069 | -41.4608 | 0
325 | 110kV艾山站 | 16557 | 10kV益海甲 | 553 | 303.0916 | 54.8086 | 234.1038 | 2025-01-10 08:55 | 42.3334 | 2533.4618 | 139.3084 | 0
326 | 110kV艾山站 | 16566 | 10kV益海乙 | 553 | 242.5904 | 43.8681 | 219.4706 | 2025-01-07 10:35 | 39.6873 | 3633.7378 | 199.8096 | 0
327 | 110kV北郊站 | 2415 | 10kV胶新线 | 265 | 22.96 | 8.6642 | 26.24 | 2025-01-02 17:40 | 9.9019 | 3378.2313 | 185.76 | 0
328 | 110kV北郊站 | 2425 | 10kV场站线 | 400 | 59.76 | 14.94 | 29.2 | 2025-01-20 20:20 | 7.3 | 4732.7246 | 260.24 | 0
329 | 110kV北郊站 | 2419 | 10kV北金线 | 400 | 192.4 | 48.1 | 198.32 | 2025-01-15 10:29 | 49.58 | 2212.8725 | 121.68 | 630
330 | 110kV大寨站 | 2918 | 10kV北站线 | 403 | 32.6 | 8.0893 | 30.2 | 2025-01-26 17:50 | 7.4938 | 5270.3028 | 289.8 | 0
331 | 110kV大寨站 | 2963 | 10kV大益线 | 553 | 232.8 | 42.0976 | 199.2 | 2025-03-06 08:40 | 36.0217 | 3811.7855 | 209.6 | 0
332 | 110kV和平站 | 04416 | 10kV高铁Ⅰ | 523 | 119.6673 | 22.8809 | 18.5891 | 2025-03-20 09:55 | 3.5543 | 5432.7521 | 298.7327 | 0
333 | 110kV和平站 | 04425 | 10kV高铁Ⅱ | 523 | 32.6 | 6.2333 | 23.4568 | 2025-02-08 00:50 | 4.485 | 7016.1588 | 385.8 | 0
334 | 110kV胶西站 | 16167 | 10kV胶付线 | 403 | 465.6 | 115.5335 | 318 | 2025-01-10 08:15 | 78.9082 | -2604.2353 | -143.2 | 0
335 | 110kV少海站 | 16472 | 10kV少铁Ⅰ | 520 | 10 | 1.9231 | 15.6 | 2025-01-02 19:20 | 3 | 7281.6744 | 400.4 | 0
336 | 110kV少海站 | 16440 | 10kV少铁Ⅱ | 520 | 142.8 | 27.4615 | 80.4 | 2025-01-01 11:35 | 15.4615 | 4968.4151 | 273.2 | 0
337 | 110kV云溪站 | 16344 | 10kV云禧甲 | 520 | 63.6 | 12.2308 | 146.4 | 2025-03-18 07:30 | 28.1538 | 4902.9454 | 269.6 | 0
338 | 110kV云溪站 | 16370 | 10kV云禧乙 | 520 | 12 | 2.3077 | 169.2 | 2025-03-18 07:30 | 32.5385 | 4488.3046 | 246.8 | 0
339 | 110kV如意站 | 041 | 10kV如元线 | 520 | 61.3 | 11.7885 | 20 | 2025-01-01 | 3.8462 | 6450.5742 | 354.7 | 0
340 | 110kV如意站 | 017 | 10kV如素线 | 520 | 9.9 | 1.9038 | 9.9 | 2025-01-01 | 1.9038 | 7385.3346 | 406.1 | 0
341 | 110kV如意站 | 042 | 10kV如合线 | 520 | 5 | 0.96154 | 5 | 2025-01-01 | 0.96154 | 7474.446 | 411 | 0
342 | 110kV如意站 | 018 | 10kV如综线 | 520 | 125.13 | 24.0635 | 79.44 | 2025-01-11 11:04 | 15.2769 | 5289.7618 | 290.87 | 0
343 | 110kV如意站 | 043 | 10kV如庄线 | 520 | 354.14 | 68.1038 | 252.81 | 2025-03-04 10:10 | 48.6173 | 1124.986 | 61.86 | 0
344 | 110kV如意站 | 016 | 10kV如纺线 | 520 | 306 | 58.8462 | 242.884 | 2025-01-09 11:10 | 46.7085 | 2000.46 | 110 | 0
345 | 35kV后屯站 | 1815 | 10kV陈家线 | 520 | 314.7267 | 60.5244 | 368.5292 | 2025-03-27 10:30 | 70.871 | 863.304 | 47.4708 | 0
346 | 35kV营房站 | 1316 | 10kV环海线 | 210 | 9.6658 | 4.6028 | 5 | 2025-01-01 | 2.381 | 2879.4661 | 158.3342 | 0
347 | 110kV亭兰站 | 013 | 10kV亭沙线 | 403 | 365 | 90.5707 | 149.808 | 2025-01-05 15:00 | 37.1732 | -774.7236 | -42.6 | 0
348 | 110kV亭兰站 | 035 | 10kV亭源线 | 403 | 260 | 64.5161 | 206.136 | 2025-01-20 18:58 | 51.1504 | 1134.8064 | 62.4 | 0
349 | 110kV碧河站 | 011 | 10kV碧店线 | 520 | 19.135 | 3.6798 | 21.367 | 2025-01-08 10:09 | 4.109 | 7176.7957 | 394.633 | 0
350 | 110kV碧河站 | 028 | 10kV碧沙线 | 520 | 156.573 | 30.1102 | 86.734 | 2025-01-09 10:49 | 16.6796 | 4717.9394 | 259.427 | 0
351 | 110kV泰州站 | 16749 | 10kV泰杨甲 | 520 | 65.82 | 12.6577 | 139.5606 | 2025-03-04 10:50 | 26.8386 | 5027.3278 | 276.4395 | 0
352 | 110kV泰州站 | 16764 | 10kV泰杨乙 | 520 | 4.59 | 0.88269 | 197.0134 | 2025-01-08 18:20 | 37.8872 | 3982.4909 | 218.9866 | 0
353 | 110kV少海站 | 16470 | 10kV少府线 | 520 | 2.4 | 0.46154 | 31.2 | 2025-01-24 09:20 | 6 | 6997.9728 | 384.8 | 0
354 | 110kV少海站 | 16473 | 10kV少铁Ⅲ | 520 | 144 | 27.6923 | 2.4 | 2025-01-01 | 0.46154 | 4946.592 | 272 | 0
355 | 110kV泰州站 | 16769 | 10kV泰铁乙 | 403 | 129.34 | 32.0943 | 39.9976 | 2025-03-27 03:55 | 9.925 | 3510.9892 | 193.06 | 0
356 | 110kV胶西站 | 16168 | 10kV工业线 | 403 | 130.8 | 32.4566 | 138 | 2025-03-04 14:20 | 34.2432 | 3353.4984 | 184.4 | 0
357 | 110kV如意站 | 040 | 10kV如国线 | 403 | 5 | 1.2407 | 5 | 2025-01-01 | 1.2407 | 5772.2364 | 317.4 | 0
358 | 35kV杜村站 | 1513 | 10kV杜墨线 | 403 | 152.73 | 37.8983 | 134.48 | 2025-01-11 07:55 | 33.3697 | 3085.6186 | 169.67 | 0
359 | 110kV北郊站 | 2420 | 10kV北丰线 | 403 | 160.48 | 39.8213 | 278.32 | 2025-01-15 15:29 | 69.062 | 801.6389 | 44.08 | 0
360 | 110kV张应站 | 1413 | 10kV黄家甲 | 403 | 154.8 | 38.4119 | 158.4 | 2025-03-16 12:40 | 39.3052 | 2982.5038 | 164 | 0
361 | 110kV张应站 | 1423 | 10kV黄家乙 | 403 | 26.4 | 6.5509 | 30 | 2025-03-21 12:00 | 7.4442 | 5317.5864 | 292.4 | 0
362 | 110kV阜安站 | 16059 | 10kV阜云甲 | 403 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 0 | 5863.1664 | 322.4 | 0
363 | 110kV阜安站 | 16072 | 10kV阜云乙 | 403 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 0 | 5863.1664 | 322.4 | 0
364 | 110kV北郊站 | 2412 | 10kV北府线 | 403 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 5863.1664 | 322.4 | 0
365 | 110kV长江路站 | 16263 | 10kV江龙线 | 403 | 73.572 | 18.2561 | 60.06 | 2025-03-25 10:45 | 14.9032 | 4525.186 | 248.828 | 0
366 | 110kV阜安站 | 16073 | 10kV阜铁乙 | 520 | 133.2 | 25.6154 | 13.2 | 2025-03-06 11:50 | 2.5385 | 5143.0008 | 282.8 | 0
367 | 110kV广东站 | 40051 | 10kV广农线 | 403 | 281.188 | 69.7737 | 246.9375 | 2025-03-02 09:40 | 61.2748 | 749.4814 | 41.212 | 0
368 | 110kV广东站 | 40049 | 10kV广台线 | 403 | —— | —— | 154.9105 | 2025-03-04 14:00 | 38.4393 | 3045.9642 | 167.4895 | 0
369 | 110kV广东站 | 40072 | 10kV广菲线 | 403 | —— | —— | 422.7563 | 2025-03-05 08:15 | 104.9023 | -1825.0806 | -100.3564 | 0
370 | 110kV泰州站 | 16755 | 10kV泰铁甲 | 520 | 160.969 | 30.9556 | 23.5348 | 2025-03-01 16:30 | 4.5259 | 4637.9938 | 255.031 | 0
371 | 110kV泰州站 | 16750 | 10kV泰信甲 | 520 | 7.44 | 1.4308 | 6.7643 | 2025-03-08 08:45 | 1.3008 | 7430.0722 | 408.56 | 0
372 | 110kV如意站 | 024 | 10kV如达线 | 403 | 115.804 | 28.7355 | 181.3231 | 2025-03-18 07:45 | 44.9933 | 2565.6236 | 141.0769 | 0
373 | 110kV如意站 | 022 | 10kV幼专甲 | 520 | —— | —— | 5 | 2025-03-01 | 0.96154 | 7474.446 | 411 | 0
374 | 110kV如意站 | 028 | 10kV幼专乙 | 520 | —— | —— | 5 | 2025-03-01 | 0.96154 | 7474.446 | 411 | 0
375 | 110kV三里河站 | 029 | 10kV三丁线 | 403 | —— | —— | 13.6335 | 2025-03-27 19:20 | 3.383 | 5615.2282 | 308.7665 | 0
376 | 110kV三里河站 | 012 | 10kV三德线 | 403 | —— | —— | 100.4717 | 2025-03-27 10:50 | 24.9309 | 4035.9876 | 221.9283 | 0

## 莱西公司
莱西公司2025年4月10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表 (线路负荷信息根据2025年4月前最大负荷统计)
序号 | 变电站 | 开关编号 | 线路名称 | 允许运行电流（A） | 2024年最大电流(A) | 2024年最大负载率(%) | 2025年最大电流(A) | 2025年最大电流时间 | 2025年最大负载率(%) | 用电报装可开放容量(kVA) | 可开放电流(A) | 在途报装容量
1 | 110kV北全站 | 15755 | 10kV全企Ⅰ线 | 500 | 474.074 | 94.8148 | 156.462 | 2025-02-19 09:45 | 31.2924 | -1347.1104 | -74.074 | 0
2 | 110kV北全站 | 15756 | 10kV高科线 | 500 | 222.97 | 44.594 | 247.58 | 2025-01-09 17:55 | 49.516 | 1211.9101 | 152.42 | 3900
3 | 110kV北全站 | 15757 | 10kV盛达线 | 500 | 348 | 69.6 | 161.73 | 2025-01-08 13:22 | 32.346 | 745.672 | 52 | 500
4 | 110kV北全站 | 15758 | 10kV全明线 | 553 | 496.1076 | 89.712 | 456.37 | 2025-01-09 14:54 | 82.5262 | -976.7259 | -53.7076 | 0
5 | 110kV北全站 | 15759 | 10kV全众线 | 500 | 202.463 | 40.4926 | 186.641 | 2025-02-03 12:25 | 37.3282 | 2952.4076 | 197.537 | 1600
6 | 110kV北全站 | 15762 | 10kV全张线 | 500 | 272.78 | 54.556 | 296.22 | 2025-01-14 15:27 | 59.244 | 1247.3431 | 103.78 | 1600
7 | 110kV北全站 | 15763 | 10kV全城线 | 500 | 289.48 | 57.896 | 298.86 | 2025-01-09 10:15 | 59.772 | 739.332 | 101.14 | 2750
8 | 110kV北全站 | 15764 | 10kV全瑞线 | 553 | 351.9516 | 63.6441 | 217.64 | 2025-01-09 10:07 | 39.3562 | 1392.8946 | 90.4484 | 630
9 | 110kV北全站 | 15765 | 10kV全北线 | 553 | 259.37 | 46.9024 | 564.91 | 2025-01-14 07:48 | 102.1537 | -2399.9669 | -122.51 | 430
10 | 110kV北全站 | 15766 | 10kV全李线 | 500 | 306.47 | 61.294 | 321.42 | 2025-01-09 10:34 | 64.284 | 1317.0559 | 78.58 | 280
11 | 110kV北全站 | 15767 | 10kV全河线 | 500 | 246.413 | 49.2826 | 297.102 | 2025-02-27 12:30 | 59.4204 | -1110.6973 | 102.898 | 7455
12 | 110kV店埠站 | 234 | 10kV店河线 | 553 | 381.703 | 69.0241 | 322.24 | 2025-01-03 08:15 | 58.2712 | 1103.8356 | 60.697 | 0
13 | 110kV店埠站 | 235 | 10kV店航线 | 553 | 303.9552 | 54.9648 | 249.0744 | 2025-02-17 21:00 | 45.0406 | 497.7571 | 138.4448 | 5050
14 | 110kV店埠站 | 236 | 10kV店黄线 | 403 | 163.9388 | 40.6796 | 134.74 | 2025-01-28 22:18 | 33.4342 | 2125.7754 | 158.4612 | 1890
15 | 110kV店埠站 | 238 | 10kV店埠企业Ⅰ线 | 553 | 312.0466 | 56.428 | 193.84 | 2025-01-08 10:31 | 35.0524 | 2030.6069 | 130.3534 | 850
16 | 110kV店埠站 | 240 | 10kV店埠企业Ⅱ线 | 553 | 322.8129 | 58.3748 | 249.32 | 2025-01-27 17:43 | 45.085 | 1814.8116 | 119.5871 | 900
17 | 110kV范家疃站 | 15957 | 10kV范联线 | 553 | 363.3412 | 65.7037 | 319.37 | 2025-01-02 09:01 | 57.7523 | -562.2375 | 79.0588 | 5000
18 | 110kV范家疃站 | 15958 | 10kV范早线 | 553 | 104.8167 | 18.9542 | 255.3589 | 2025-02-03 12:30 | 46.177 | 3401.5297 | 187.0411 | 0
19 | 110kV范家疃站 | 15959 | 10kV杨格庄线 | 403 | 95.3199 | 23.6526 | 135.77 | 2025-01-28 19:18 | 33.6898 | 3314.0532 | 186.63 | 200
20 | 110kV范家疃站 | 15960 | 10kV省道西线 | 240 | 65.0708 | 27.1128 | 46.78 | 2025-01-10 08:39 | 19.4917 | 2308.3346 | 126.9292 | 0
21 | 110kV范家疃站 | 15961 | 10kV省道东线 | 553 | 324.6505 | 58.7071 | 279.98 | 2025-01-09 10:11 | 50.6293 | 2141.3927 | 117.7495 | 0
22 | 110kV范家疃站 | 15969 | 10kV范东线 | 553 | 319.7262 | 57.8167 | 265.5592 | 2025-02-27 15:45 | 48.0216 | -969.0548 | 122.6738 | 8000
23 | 110kV范家疃站 | 15970 | 10kV范九线 | 553 | 183.9569 | 33.2653 | 161.09 | 2025-01-09 16:37 | 29.1302 | 3900.0463 | 258.4431 | 2000
24 | 110kV范家疃站 | 15971 | 10kV望连庄线 | 403 | 176.2187 | 43.7267 | 207.87 | 2025-01-28 19:53 | 51.5806 | 1242.8426 | 114.53 | 2100
25 | 110kV范家疃站 | 15972 | 10kV甲瑞线 | 403 | 200.14 | 49.6625 | 256.0623 | 2025-02-03 12:15 | 63.539 | 1146.4166 | 66.3377 | 150
26 | 110kV范家疃站 | 15973 | 10kV张家庄线 | 553 | 271.89 | 49.1664 | 234.61 | 2025-01-03 22:15 | 42.425 | 3080.8949 | 170.51 | 50
27 | 110kV姜山站 | 013 | 10kV姜农线 | 553 | 321.12 | 58.0687 | 328.18 | 2025-02-19 20:47 | 59.3454 | -10466.7951 | 114.22 | 31360
28 | 110kV姜山站 | 014 | 10kV姜里线 | 553 | / | / | 394.22 | 2025-03-07 08:47 | 71.2875 | -3123.7985 | 48.18 | 10000
29 | 110kV姜山站 | 015 | 10kV姜旺线 | 553 | 326.18 | 58.9837 | 334.2 | 2025-01-10 08:11 | 60.434 | 487.7252 | 108.2 | 3700
30 | 110kV姜山站 | 016 | 10kV姜瑞线 | 553 | 113 | 20.434 | 129.78 | 2025-02-12 12:21 | 23.4684 | 3585.3073 | 312.62 | 5250
31 | 110kV姜山站 | 019 | 10kV姜山企业线 | 553 | 304.52 | 55.0669 | 299.44 | 2025-01-09 16:53 | 54.1483 | -6102.5143 | 137.88 | 21525
32 | 110kV姜山站 | 023 | 10kV姜北线 | 553 | 197.66 | 35.7432 | 407 | 2025-02-14 09:00 | 73.5986 | 643.7844 | 35.4 | 0
33 | 110kV姜山站 | 024 | 10kV姜新线 | 553 | 301.12 | 54.4521 | 312.62 | 2025-02-07 17:40 | 56.5316 | -239.8208 | 129.78 | 6500
34 | 110kV龙水站 | 19152 | 10kV重庆路线 | 553 | 453.5098 | 82.009 | 351.9316 | 2025-02-07 18:00 | 63.6404 | -2662.0428 | -11.1098 | 6150
35 | 110kV龙水站 | 19153 | 10kV梅山路线 | 553 | 368.7796 | 66.6871 | 285.0217 | 2025-01-09 11:35 | 51.541 | -465.14 | 73.6204 | 4510
36 | 110kV龙水站 | 19154 | 10kV济南路线 | 553 | 328.4445 | 59.3932 | 316.5419 | 2025-02-07 18:45 | 57.2409 | 1652.3944 | 113.9555 | 1050
37 | 110kV龙水站 | 19155 | 10kV天津路线 | 553 | 404.8825 | 73.2156 | 346.8122 | 2025-02-07 18:05 | 62.7147 | 582.2931 | 37.5175 | 250
38 | 110kV龙水站 | 19156 | 10kV一中北线 | 553 | 234.1617 | 42.3439 | 225.7642 | 2025-01-18 08:35 | 40.8254 | -84.9774 | 208.2383 | 9680
39 | 110kV龙水站 | 19157 | 10kV南京路线 | 553 | 148.586 | 26.8691 | 149.2366 | 2025-01-10 18:15 | 26.9867 | 4531.4687 | 293.1634 | 2000
40 | 110kV龙水站 | 19162 | 10kV龙企线 | 553 | 385.54 | 69.7179 | 328.0067 | 2025-01-08 10:30 | 59.314 | -85.944 | 56.86 | 2800
41 | 110kV龙水站 | 19163 | 10kV一中南线 | 553 | 377.2495 | 68.2187 | 260.843 | 2025-02-07 17:50 | 47.1687 | -4995.1738 | 65.1505 | 15450
42 | 110kV龙水站 | 19164 | 10kV星河庄线 | 553 | 421.5134 | 76.223 | 402.59 | 2025-01-08 19:10 | 72.8011 | -912.1562 | 20.8866 | 3230
43 | 110kV龙水站 | 19170 | 10kV团岛路线 | 553 | 308.8966 | 55.8583 | 249.7683 | 2025-02-07 18:00 | 45.1661 | 2327.8933 | 133.5034 | 250
44 | 110kV龙水站 | 19171 | 10kV豪邦线 | 553 | 174.105 | 31.4837 | 127.2198 | 2025-02-08 11:05 | 23.0054 | 4879.2121 | 268.295 | 0
45 | 110kV龙水站 | 19172 | 10kV龙体甲线 | 600 | 250.0793 | 41.6799 | 105.1291 | 2025-01-14 10:45 | 17.5215 | 2261.3373 | 229.9207 | 4800
46 | 110kV龙水站 | 19175 | 10kV龙明线 | 553 | 132.3717 | 23.937 | 121.0741 | 2025-02-26 12:55 | 21.8941 | -2761.8254 | 310.0283 | 21000
47 | 110kV龙水站 | 19176 | 10kV体育中心甲线 | 450 | 180.1185 | 40.0263 | 161.513 | 2025-01-09 10:15 | 35.8918 | 1943.325 | 179.8815 | 3320
48 | 110kV龙水站 | 19177 | 10kV龙京线 | 600 | 81.0837 | 13.5139 | 74.446 | 2025-02-07 18:25 | 12.4077 | 1690.6919 | 398.9163 | 13910
49 | 110kV龙水站 | 19178 | 10kV龙周线 | 553 | 403.31 | 72.9313 | 375.1409 | 2025-01-13 09:00 | 67.8374 | -4705.1093 | 39.09 | 13540
50 | 110kV龙水站 | 19179 | 10kV龙新线 | 553 | 325.7398 | 58.9041 | 228.1729 | 2025-02-28 08:25 | 41.2609 | 1029.5823 | 116.6602 | 2730
51 | 110kV龙水站 | 19180 | 10kV龙福线 | 553 | 145.9209 | 26.3871 | 114.1895 | 2025-02-07 19:35 | 20.6491 | 4591.7689 | 296.4791 | 2000
52 | 110kV龙水站 | 19182 | 10kV龙体乙线 | 600 | 185.6577 | 30.943 | 100.6692 | 2025-02-07 19:05 | 16.7782 | 992.9085 | 294.3423 | 10900
53 | 110kV梅花山站 | 25341 | 10kV工贸Ⅱ线 | 553 | 306.4517 | 55.4162 | 332.1959 | 2025-02-07 10:55 | 60.0716 | 164.1725 | 110.2041 | 4600
54 | 110kV梅花山站 | 25342 | 10kV茂芝场线 | 553 | 152.308 | 27.5421 | 117.7559 | 2025-02-18 15:20 | 21.294 | 4409.6131 | 290.092 | 2165
55 | 110kV梅花山站 | 25343 | 10kV梅院线 | 553 | 238.205 | 43.075 | 210.8757 | 2025-01-14 08:40 | 38.133 | 3713.4903 | 204.195 | 0
56 | 110kV梅花山站 | 25344 | 10kV梅青线 | 553 | 76.9507 | 13.9151 | 63.8641 | 2025-02-07 18:40 | 11.5487 | 6646.0607 | 365.4493 | 0
57 | 110kV梅花山站 | 25345 | 10kV梅济线 | 553 | 248.1316 | 44.8701 | 250.4646 | 2025-02-07 18:30 | 45.292 | 3490.5372 | 191.9354 | 0
58 | 110kV梅花山站 | 25346 | 10kV梅夼线 | 553 | 249.8291 | 45.1771 | 292.66 | 2025-01-28 18:16 | 52.9222 | -1414.8284 | 149.74 | 10345
59 | 110kV梅花山站 | 25347 | 10kV梅庆线 | 553 | 223.9843 | 40.5035 | 217.5099 | 2025-02-07 18:10 | 39.3327 | 3972.1071 | 218.4157 | 0
60 | 110kV梅花山站 | 25349 | 10kV体育中心乙线 | 450 | 171.66 | 38.1467 | 184.8236 | 2025-02-07 13:25 | 41.0719 | 1757.7584 | 175.1764 | 3570
61 | 110kV梅花山站 | 25357 | 10kV产芝线 | 553 | 298.0784 | 53.9021 | 283.9896 | 2025-01-09 09:55 | 51.3544 | 2624.6326 | 144.3216 | 0
62 | 110kV梅花山站 | 25358 | 10kV于家庄线 | 553 | 184.77 | 33.4123 | 202.0096 | 2025-01-09 10:45 | 36.5298 | 803.7396 | 240.3904 | 8920
63 | 110kV梅花山站 | 25360 | 10kV梅天线 | 553 | 416.5391 | 75.3235 | 371.3439 | 2025-02-07 19:10 | 67.1508 | -781.693 | 25.8609 | 3130
64 | 110kV梅花山站 | 25361 | 10kV梅泰线 | 553 | 74.9908 | 13.5607 | 70.3527 | 2025-02-07 19:35 | 12.722 | 6681.7046 | 367.4092 | 0
65 | 110kV梅花山站 | 25366 | 10kV梅广线 | 553 | 113.13 | 20.4575 | 104.67 | 2025-01-10 12:50 | 18.9277 | 4668.1042 | 329.27 | 3300
66 | 110kV南岚站 | 211 | 10kV南农甲线 | 403 | 177.5 | 44.0447 | 152.345 | 2025-01-28 19:05 | 37.8027 | 2635.1514 | 144.9 | 0
67 | 110kV南岚站 | 212 | 10kV南农乙线 | 403 | 142.74 | 35.4194 | 119.925 | 2025-01-28 21:40 | 29.7581 | 3267.2968 | 179.66 | 0
68 | 110kV南岚站 | 221 | 10kV南农丙线 | 500 | 57.62 | 11.524 | 58.79 | 2025-01-28 18:38 | 11.758 | 5085.2451 | 341.21 | 2800
69 | 110kV南墅站 | 211 | 10kV南墅甲线 | 553 | 137.52 | 24.868 | 165.34 | 2025-01-09 17:22 | 29.8987 | 1318.6132 | 277.06 | 9300
70 | 110kV南墅站 | 212 | 10kV南墅乙线 | 553 | 172.9784 | 31.28 | 148.1675 | 2025-02-28 07:45 | 26.7934 | -1596.2989 | 269.4216 | 16240
71 | 110kV南墅站 | 213 | 10kV南墅丙线 | 500 | 108.779 | 21.7558 | 86.2313 | 2025-01-28 22:55 | 17.2463 | 5256.1451 | 291.221 | 100
72 | 110kV南墅站 | 215 | 10kV河里吴家线 | 500 | 187.708 | 37.5416 | 147 | 2025-01-29 07:00 | 29.4 | 3696.7423 | 212.292 | 410
73 | 110kV南墅站 | 216 | 10kV南河线 | 553 | 381.8988 | 69.0595 | 267.2584 | 2025-01-12 20:10 | 48.3288 | -179.7258 | 60.5012 | 3200
74 | 110kV南墅站 | 221 | 10kV南墅工业线 | 553 | 358.4373 | 64.8169 | 155.4497 | 2025-02-23 00:20 | 28.1102 | 1366.9459 | 83.9627 | 400
75 | 110kV南墅站 | 222 | 10kV南新线 | 553 | 493.2791 | 89.2006 | 460.0044 | 2025-01-07 02:35 | 83.1834 | -925.2876 | -50.8791 | 0
76 | 110kV南墅站 | 223 | 10kV南姚线 | 500 | 336.0714 | 67.2143 | 307.3397 | 2025-01-18 17:00 | 61.4679 | -917.3952 | 63.9286 | 5200
77 | 110kV南墅站 | 224 | 10kV南山线 | 500 | 163.32 | 32.664 | 123.2046 | 2025-01-28 19:15 | 24.6409 | 584.2625 | 236.68 | 9300
78 | 110kV南墅站 | 225 | 10kV南柳线 | 553 | 166.1232 | 30.0404 | 142.6303 | 2025-01-25 18:25 | 25.7921 | 4384.3696 | 276.2768 | 1600
79 | 110kV南墅站 | 226 | 10kV南华线 | 553 | 428.0562 | 77.4062 | 287.8074 | 2025-02-28 22:50 | 52.0447 | 260.8555 | 14.3438 | 0
80 | 110kV水集站 | 213 | 10kV水集Ⅰ线 | 553 | 421.1232 | 76.1525 | 408.0268 | 2025-02-14 10:20 | 73.7842 | -3033.0607 | 21.2768 | 8550
81 | 110kV水集站 | 215 | 10kV水集Ⅲ线 | 553 | 455.4224 | 82.3549 | 399.5915 | 2025-02-07 18:10 | 72.2589 | -4776.8253 | -13.0224 | 11350
82 | 110kV水集站 | 216 | 10kV水集Ⅳ线 | 553 | 284.3824 | 51.4254 | 319.782 | 2025-02-13 20:35 | 57.8268 | -1126.0693 | 122.618 | 8390
83 | 110kV水集站 | 217 | 10kV地都线 | 553 | 279.0453 | 50.4603 | 210.2272 | 2025-02-07 18:30 | 38.0158 | 1186.7693 | 163.3547 | 4460
84 | 110kV水集站 | 218 | 10kV城西线 | 553 | 462.4773 | 83.6306 | 374.1836 | 2025-02-07 11:10 | 67.6643 | -551.1257 | -20.0773 | 465
85 | 110kV水集站 | 223 | 10kV城东线 | 553 | 298.5016 | 53.9786 | 254.0552 | 2025-02-07 18:10 | 45.9413 | 980.9371 | 143.8984 | 4090
86 | 110kV水集站 | 224 | 10kV冷库线 | 553 | 456.8904 | 82.6203 | 376.2531 | 2025-01-09 10:35 | 68.0385 | -2777.5226 | -14.4904 | 6285
87 | 110kV水集站 | 225 | 10kV水集Ⅴ线 | 553 | 242.7066 | 43.8891 | 235.6064 | 2025-02-07 11:40 | 42.6051 | 2807.6244 | 199.6934 | 2060
88 | 110kV水集站 | 226 | 10kV充换电站线 | 600 | 130.8813 | 21.8136 | 145.7756 | 2025-02-23 11:55 | 24.2959 | 6078.2049 | 334.2244 | 0
89 | 110kV水集站 | 227 | 10kV后于线 | 553 | 386.2148 | 69.8399 | 295.901 | 2025-02-07 18:35 | 53.5083 | 407.7849 | 56.1852 | 1535
90 | 110kV水集站 | 228 | 10kV水集Ⅱ线 | 553 | 491.9522 | 88.9606 | 429.3518 | 2025-02-07 11:20 | 77.6405 | -5361.1559 | -49.5522 | 11150
91 | 110kV望城站 | 211 | 10kV望谭线 | 553 | 329.484 | 59.5812 | 426.9839 | 2025-02-23 20:45 | 77.2123 | -999.6437 | 15.4161 | 3200
92 | 110kV望城站 | 212 | 10kV望城Ⅳ线 | 553 | 341.49 | 61.7523 | 347.796 | 2025-01-28 18:35 | 62.8926 | 1296.4691 | 94.604 | 1060
93 | 110kV望城站 | 214 | 10kV望城Ⅴ线 | 553 | 184.84 | 33.425 | 191.896 | 2025-01-09 09:55 | 34.7009 | 4515.6661 | 250.504 | 100
94 | 110kV望城站 | 215 | 10kV望城Ⅵ线 | 553 | 245.892 | 44.4651 | 183.072 | 2025-01-20 10:00 | 33.1052 | 3473.6951 | 196.508 | 250
95 | 110kV望城站 | 221 | 10kV望好线 | 600 | 144.324 | 24.054 | 99.432 | 2025-02-19 12:35 | 16.572 | 6104.6039 | 335.676 | 0
96 | 110kV望城站 | 222 | 10kV望城Ⅲ线 | 400 | 175.288 | 43.822 | 63.616 | 2025-01-02 16:25 | 15.904 | 2619.7325 | 144.712 | 30
97 | 110kV望城站 | 223 | 10kV绕岭线 | 403 | 210.24 | 52.1687 | 168.368 | 2025-01-28 20:50 | 41.7787 | 1939.7419 | 112.16 | 250
98 | 110kV望城站 | 225 | 10kV望虹线 | 553 | 267.504 | 48.3732 | 179.928 | 2025-02-25 00:30 | 32.5367 | 3180.6587 | 174.896 | 0
99 | 110kV武备站 | 213 | 10kV武企线 | 500 | 155.7 | 31.14 | 120.65 | 2025-01-19 19:50 | 24.13 | 4338.8399 | 244.3 | 260
100 | 110kV武备站 | 214 | 10kV武店线 | 500 | 254.75 | 50.95 | 281.53 | 2025-02-18 18:11 | 56.306 | 334.4954 | 118.47 | 4550
101 | 110kV武备站 | 215 | 10kV武郑线 | 500 | 295.5 | 59.1 | 200.81 | 2025-02-19 17:45 | 40.162 | 1900.437 | 104.5 | 0
102 | 110kV武备站 | 217 | 10kV牛溪埠线 | 500 | 212.53 | 42.506 | 300.62 | 2025-01-28 18:35 | 60.124 | -612.6752 | 99.38 | 6050
103 | 110kV武备站 | 223 | 10kV武备Ⅰ线 | 500 | 151.67 | 30.334 | 153.4 | 2025-02-23 18:05 | 30.68 | 2558.6677 | 246.6 | 4815
104 | 110kV武备站 | 224 | 10kV武新线 | 500 | 238.71 | 47.742 | 176.42 | 2025-01-12 09:10 | 35.284 | 2837.2201 | 161.29 | 240
105 | 110kV武备站 | 225 | 10kV武开线 | 500 | 183.6 | 36.72 | 156.86 | 2025-01-17 18:36 | 31.372 | 3295.4506 | 216.4 | 1600
106 | 110kV武备站 | 226 | 10kV武备Ⅱ线 | 500 | 291.15 | 58.23 | 232.61 | 2025-02-07 18:05 | 46.522 | 1719.5462 | 108.85 | 650
107 | 110kV夏格庄站 | 25141 | 10kV农场线 | 553 | 143.7 | 25.9855 | 111.6888 | 2025-02-21 20:20 | 20.1969 | 5072.1582 | 298.7 | 900
108 | 110kV夏格庄站 | 25143 | 10kV苏家庄线 | 553 | 207.535 | 37.5289 | 186.9907 | 2025-01-19 08:30 | 33.8139 | 3571.2549 | 234.865 | 1750
109 | 110kV夏格庄站 | 25149 | 10kV夏中线 | 553 | 75.2356 | 13.605 | 82.5306 | 2025-01-28 21:50 | 14.9242 | 5544.585 | 359.8694 | 2500
110 | 110kV夏格庄站 | 25151 | 10kV夏张线 | 553 | 199.2072 | 36.023 | 167.0388 | 2025-02-21 17:10 | 30.2059 | 4422.7037 | 243.1928 | 0
111 | 110kV夏格庄站 | 25153 | 10kV夏梁线 | 553 | 167.13 | 30.2224 | 192.7032 | 2025-01-28 21:00 | 34.8469 | 2828.9857 | 249.6968 | 4280
112 | 110kV夏格庄站 | 25155 | 10kV钓鱼台线 | 553 | 253.6344 | 45.8652 | 154.2285 | 2025-01-08 17:45 | 27.8894 | 3112.892 | 188.7656 | 800
113 | 110kV夏格庄站 | 25156 | 10kV夏程线 | 553 | 216.2363 | 39.1024 | 223.7291 | 2025-01-27 17:50 | 40.4573 | 2344.7491 | 218.6709 | 4080
114 | 110kV夏格庄站 | 25162 | 10kV夏英线 | 553 | 133.6398 | 24.1663 | 104.5695 | 2025-02-24 09:10 | 18.9095 | 4159.1133 | 308.7602 | 3640
115 | 110kV院西站 | 25240 | 10kV泰山路线 | 553 | 358.92 | 64.9042 | 323.76 | 2025-02-07 17:50 | 58.5461 | 1518.1676 | 83.48 | 0
116 | 110kV院西站 | 25242 | 10kV龙口路线 | 553 | 331.44 | 59.9349 | 321.24 | 2025-01-09 11:20 | 58.0904 | 1967.9185 | 110.96 | 125
117 | 110kV院西站 | 25244 | 10kV院庄线 | 553 | 217.08 | 39.255 | 178.8 | 2025-02-07 07:50 | 32.3327 | 4029.6695 | 225.32 | 170
118 | 110kV院西站 | 25245 | 10kV院沙线 | 553 | 317.28 | 57.3743 | 338.04 | 2025-01-07 07:40 | 61.1284 | 1897.8914 | 104.36 | 0
119 | 110kV院西站 | 25246 | 10kV院杰线 | 553 | 182.76 | 33.0488 | 104.76 | 2025-02-18 08:30 | 18.9439 | 4721.813 | 259.64 | 0
120 | 110kV院西站 | 25247 | 10kV院豪线 | 600 | 216.96 | 36.16 | 144.6 | 2025-01-27 19:45 | 24.1 | 4783.6456 | 263.04 | 0
121 | 110kV院西站 | 25258 | 10kV滨河路线 | 403 | 211.8 | 52.5558 | 184.32 | 2025-02-07 18:15 | 45.737 | 2011.3718 | 110.6 | 0
122 | 110kV院西站 | 25259 | 10kV后塔线 | 553 | 266.4 | 48.1736 | 261.6 | 2025-01-09 11:05 | 47.3056 | 3200.7361 | 176 | 0
123 | 110kV院西站 | 25260 | 10kV平林院线 | 553 | 251.76 | 45.5262 | 231.12 | 2025-01-28 12:25 | 41.7939 | 1394.9791 | 190.64 | 5180
124 | 110kV院西站 | 25261 | 10kV院滨线 | 403 | 171.84 | 42.6402 | 153.48 | 2025-02-07 19:00 | 38.0844 | 2738.0842 | 150.56 | 0
125 | 110kV院西站 | 25262 | 10kV北马庄线 | 553 | 314.52 | 56.8752 | 278.88 | 2025-02-18 08:45 | 50.4304 | 2325.6257 | 127.88 | 0
126 | 110kV院西站 | 25269 | 10kV前塔线 | 553 | 185.16 | 33.4828 | 162.72 | 2025-02-07 17:18 | 29.425 | 4478.1669 | 257.24 | 500
127 | 110kV院西站 | 25272 | 10kV院威线 | 553 | 358.56 | 64.8391 | 311.04 | 2025-02-07 10:55 | 56.2459 | 1524.7143 | 83.84 | 0
128 | 110kV院西站 | 25273 | 10kV院石线 | 600 | 281.88 | 46.98 | 181.44 | 2025-02-08 18:20 | 30.24 | 3603.0102 | 198.12 | 0
129 | 35kV昌阳站 | 212 | 10kV昌西线 | 403 | 99.449 | 24.6772 | 92.76 | 2025-01-09 13:50 | 23.0174 | 4054.5869 | 222.951 | 0
130 | 35kV昌阳站 | 221 | 10kV昌东线 | 553 | 203.45 | 36.7902 | 167.2 | 2025-02-10 16:30 | 30.2351 | 4345.5447 | 238.95 | 0
131 | 35kV河头店站 | 212 | 10kV河南线 | 553 | 153.6 | 27.7758 | 181.152 | 2025-01-29 07:10 | 32.758 | 4751.056 | 261.248 | 0
132 | 35kV河头店站 | 213 | 10kV河北线 | 300 | 63.504 | 21.168 | 84.024 | 2025-01-29 07:05 | 28.008 | 2836.5795 | 155.976 | 0
133 | 35kV河头店站 | 221 | 10kV工业园线 | 553 | 260.82 | 47.1646 | 253.15 | 2025-02-28 10:21 | 45.7776 | 2510.2139 | 181.58 | 1980
134 | 35kV河头店站 | 223 | 10kV河中线 | 553 | 134.304 | 24.2864 | 192.6 | 2025-01-29 07:10 | 34.8282 | 4542.8627 | 249.8 | 0
135 | 35kV李权庄站 | 213 | 10kV李企Ⅰ线 | 553 | 463.77 | 83.8644 | 440.0394 | 2025-01-18 20:25 | 79.5731 | -1768.6348 | -21.37 | 3450
136 | 35kV李权庄站 | 214 | 10kV李埠线 | 553 | 200.68 | 36.2893 | 193.3595 | 2025-01-13 08:15 | 34.9656 | 4395.9199 | 241.72 | 0
137 | 35kV李权庄站 | 221 | 10kV李盛线 | 553 | 66.21 | 11.9729 | 57.4219 | 2025-01-09 10:40 | 10.3837 | 6841.3913 | 376.19
138 | 35kV李权庄站 | 222 | 10kV李权庄线 | 553 | / | / | 100.78 | 2025-03-30 18:41 | 18.2242 | 4612.7013 | 341.62 | 4000
139 | 35kV李权庄站 | 223 | 10kV李企Ⅱ线 | 553 | 402.99 | 72.8734 | 348.0471 | 2025-02-26 16:55 | 62.938 | 76.7103 | 39.41 | 1600
140 | 35kV龙口路站 | 232 | 10kV万福线 | 403 | 205.3624 | 50.9584 | 120.498 | 2025-02-20 09:35 | 29.9003 | 1968.4453 | 117.0376 | 400
141 | 35kV龙口路站 | 233 | 10kV石墨线 | 553 | 301.714 | 54.5595 | 301.2451 | 2025-02-09 02:40 | 54.4747 | -421.4842 | 140.686 | 7450
142 | 35kV龙口路站 | 234 | 10kV三林线 | 553 | 315.0766 | 56.9759 | 257.8752 | 2025-02-17 16:50 | 46.632 | -0.49663 | 127.3234 | 5790
143 | 35kV龙口路站 | 241 | 10kV珠林线 | 403 | 247.32 | 61.3697 | 255.9997 | 2025-02-24 08:25 | 63.5235 | 487.5551 | 66.4003 | 1800
144 | 35kV龙口路站 | 243 | 10kV耀华线 | 403 | 244.747 | 60.7313 | 205.3624 | 2025-02-08 10:55 | 50.9584 | 1412.1973 | 77.653 | 0
145 | 35kV龙口路站 | 244 | 10kV琴畅线 | 403 | 151.2 | 37.5186 | 145.8167 | 2025-01-17 09:20 | 36.1828 | 3113.4432 | 171.2 | 0
146 | 35kV马连庄站 | 214 | 10kV马农甲线 | 403 | 63.84 | 15.8412 | 97.8 | 2025-01-28 18:45 | 24.268 | 4084.5757 | 224.6 | 0
147 | 35kV马连庄站 | 215 | 10kV马企线 | 553 | 144.8 | 26.1844 | 138.24 | 2025-01-06 12:35 | 24.9982 | 5412.1536 | 297.6 | 0
148 | 35kV马连庄站 | 221 | 10kV马农乙线 | 403 | 131.52 | 32.6352 | 171.95 | 2025-01-29 07:03 | 42.6675 | 1950.0837 | 150.45 | 1965
149 | 35kV马连庄站 | 222 | 10kV马军线 | 403 | 131.28 | 32.5757 | 159.12 | 2025-01-29 07:15 | 39.4839 | 2969.4102 | 163.28 | 0
150 | 35kV牛溪埠站 | 212 | 10kV九联Ⅰ线 | 240 | 108.9885 | 45.4119 | 176.3812 | 2025-02-20 17:55 | 73.4922 | -195.9572 | 15.6188 | 1200
151 | 35kV牛溪埠站 | 213 | 10kV牛农线 | 300 | 99.7866 | 33.2622 | 76.9206 | 2025-01-28 21:25 | 25.6402 | 2549.9212 | 140.2134 | 0
152 | 35kV牛溪埠站 | 214 | 10kV九联Ⅱ线 | 553 | 135.1417 | 24.4379 | 253.0765 | 2025-02-12 20:30 | 45.7643 | 1363.0376 | 189.3235 | 5200
153 | 35kV牛溪埠站 | 222 | 10kV牛东线 | 553 | 384.9427 | 69.6099 | 240.6151 | 2025-01-06 15:50 | 43.5109 | 1044.9187 | 57.4573 | 0
154 | 35kV牛溪埠站 | 224 | 10kV沽河线 | 300 | 107.4158 | 35.8053 | 107.2163 | 2025-01-04 07:40 | 35.7388 | 2285.1757 | 132.5842 | 315
155 | 35kV朴木站 | 70042 | 10kV韩家汇线 | 553 | 371.7776 | 67.2292 | 387.305 | 2025-01-28 23:15 | 70.0371 | 809.9578 | 55.095 | 480
156 | 35kV朴木站 | 70043 | 10kV供水线 | 553 | 227.93 | 41.217 | 227.9299 | 2025-01-28 18:15 | 41.217 | 3820.3514 | 214.47 | 200
157 | 35kV朴木站 | 70051 | 10kV朴企线 | 553 | 325.78 | 58.9114 | 246.0939 | 2025-01-28 18:05 | 44.5016 | 2020.8513 | 116.62 | 250
158 | 35kV绕岭站 | 215 | 10kV绕岭Ⅶ线 | 403 | 293.026 | 72.7112 | 291.7964 | 2025-02-18 08:50 | 72.4061 | 408.1956 | 29.374 | 315
159 | 35kV绕岭站 | 216 | 10kV新天地线 | 553 | 211.2888 | 38.2077 | 150.3592 | 2025-01-15 08:55 | 27.1897 | 950.9891 | 231.1112 | 8130
160 | 35kV绕岭站 | 222 | 10kV绕泽线 | 553 | 216.2106 | 39.0978 | 181.2302 | 2025-01-08 16:30 | 32.7722 | 4113.4798 | 226.1894 | 0
161 | 35kV绕岭站 | 224 | 10kV绕岭Ⅷ线 | 553 | 189 | 34.1772 | 193.18 | 2025-01-28 18:48 | 34.9331 | 4212.3149 | 249.22 | 800
162 | 35kV日庄站 | 214 | 10kV日岭线 | 400 | 121.5821 | 30.3955 | 96.68 | 2025-01-28 19:25 | 24.17 | 3288.4274 | 198.4179 | 800
163 | 35kV日庄站 | 215 | 10kV日庄农业Ⅰ线 | 553 | 132.42 | 23.9458 | 188.97 | 2025-01-28 19:23 | 34.1718 | 4222.878 | 253.43 | 965
164 | 35kV日庄站 | 221 | 10kV日庄企业线 | 553 | 225.2932 | 40.7402 | 213.8674 | 2025-01-09 11:00 | 38.674 | 3628.3051 | 217.1068 | 800
165 | 35kV日庄站 | 222 | 10kV日庄农业Ⅱ线 | 553 | 133.8868 | 24.211 | 104.004 | 2025-01-17 07:35 | 18.8072 | 5546.6206 | 308.5132 | 160
166 | 35kV日庄站 | 223 | 10kV日南线 | 553 | 99.32 | 17.9602 | 147.36 | 2025-01-28 19:34 | 26.6474 | 5365.5974 | 295.04 | 0
167 | 35kV孙受站 | 011 | 10kV孙受Ⅰ线 | 300 | 101.772 | 33.924 | 100.8 | 2025-01-28 20:55 | 33.6 | 2513.8144 | 138.228 | 0
168 | 35kV孙受站 | 012 | 10kV孙受Ⅱ线 | 403 | 226.812 | 56.2809 | 264.12 | 2025-01-28 18:10 | 65.5385 | 1059.8802 | 58.28 | 0
169 | 35kV孙受站 | 018 | 10kV孙泰线 | 553 | 220.8 | 39.9277 | 187.332 | 2025-01-04 23:30 | 33.8756 | 4030.0175 | 221.6 | 0
170 | 35kV孙受站 | 019 | 10kV孙企线 | 403 | 230.004 | 57.073 | 189.756 | 2025-01-08 16:05 | 47.0859 | 1680.3137 | 92.396 | 0
171 | 35kV孙受站 | 020 | 10kV郭家庄线 | 403 | 149.328 | 37.0541 | 146 | 2025-01-28 18:17 | 36.2283 | 867.4873 | 173.072 | 5700
172 | 35kV唐家庄站 | 213 | 10kV唐桑线 | 300 | 68.55 | 22.85 | 104.041 | 2025-01-28 21:45 | 34.6803 | 2324.5498 | 135.959 | 370
173 | 35kV唐家庄站 | 215 | 10kV唐家庄Ⅰ线 | 403 | 75.23 | 18.6675 | 99.5586 | 2025-01-28 22:20 | 24.7044 | 3956.5935 | 222.8414 | 240
174 | 35kV唐家庄站 | 222 | 10kV唐家庄Ⅱ线 | 403 | 137.5603 | 34.1341 | 126.83 | 2025-01-28 22:00 | 31.4715 | 1081.4947 | 184.8397 | 5700
175 | 35kV院里站 | 215 | 10kV院寨线 | 403 | 133.2 | 33.0521 | 145.2 | 2025-01-28 18:50 | 36.0298 | 3222.559 | 177.2 | 0
176 | 35kV院里站 | 221 | 10kV寨里线 | 403 | 87.6 | 21.737 | 76.8 | 2025-01-28 21:48 | 19.0571 | 4190.0728 | 234.8 | 200
177 | 35kV院里站 | 222 | 10kV院岱线 | 403 | 116.4 | 28.8834 | 92.4 | 2025-01-28 22:40 | 22.928 | 3666.316 | 206 | 200
178 | 35kV院上站 | 213 | 10kV院北线 | 403 | 109.2 | 27.0968 | 108 | 2025-01-28 21:45 | 26.799 | 3237.2551 | 213.2 | 1600
179 | 35kV院上站 | 214 | 10kV院南线 | 403 | 277.2 | 68.7841 | 193.2 | 2025-01-08 17:05 | 47.9404 | 722.007 | 45.2 | 250
180 | 35kV院上站 | 222 | 10kV院东线 | 403 | 226.8 | 56.2779 | 249.6 | 2025-01-28 21:05 | 61.9355 | 1123.9407 | 72.8 | 500
181 | 35kV院上站 | 223 | 10kV院企线 | 553 | 267.6 | 48.3906 | 252 | 2025-01-10 07:30 | 45.5696 | -821.0873 | 174.8 | 10000
182 | 110kV秀山站 | 015 | 10kV秀新线 | 553 | 205.7 | 37.1971 | 207.4228 | 2025-02-13 00:25 | 37.5086 | 4273.2961 | 234.9772 | 0
183 | 110kV秀山站 | 016 | 10kV秀河线 | 400 | 273.28 | 68.32 | 479.8849 | 2025-02-13 14:15 | 119.9712 | -2907.666 | -159.8849 | 0
184 | 110kV姜山站 | 022 | 10kV姜城线 | 553 | / | / | 201.66 | 2025-03-30 17:44 | 36.4665 | 4378.0976 | 240.74 | 0

## 即墨公司
即墨公司2025年4月10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表 (线路负荷信息根据2025年4月前最大负荷统计)
序号 | 变电站 | 开关编号 | 线路名称 | 允许运行电流（A） | 2024年最大电流(A) | 2024年最大负载率(%) | 2025年最大电流(A) | 2025年最大电流时间 | 2025年最大负载率(%) | 用电报装可开放容量(kVA) | 可开放电流(A) | 在途报装容量(kVA)
1 | 北安站 | 7974 | 10kV北林线ⅠⅡ段 | 600 | 375.5 | 78.2292 | 415.7279 | 2025-03-04 10:05 | 86.61 | 24.8518 | 64.2721 | 2860
2 | 北安站 | 7961 | 10kV北零甲线 | 380 | 411.47 | 135.352 | 351.72 | 2025-02-11 18:25 | 115.6974 | -867.8354 | -47.72 | 0
3 | 北安站 | 7977 | 10kV北零乙线 | 445 | 301.61 | 84.7219 | 275.48 | 2025-02-12 08:45 | 77.382 | 1464.3371 | 80.52 | 0
4 | 北安站 | 7962 | 10kV北岭线ⅠⅡ段 | 380 | 568.49 | 187.0033 | 494.52 | 2025-01-09 10:00 | 162.671 | -4356.7965 | -190.52 | 2230
5 | 北安站 | 7976 | 10kV北汽线 | 445 | 244.16 | 68.5843 | 266.976 | 2025-01-10 15:35 | 74.9933 | 1618.9908 | 89.024 | 0
6 | 北安站 | 7969 | 10kV北鑫线 | 445 | 238.7 | 67.0506 | 153.372 | 2025-01-12 17:15 | 43.082 | 3684.9929 | 202.628 | 0
7 | 北安站 | 7972 | 10kV贵华线 | 380 | 390.16 | 128.3421 | 388.9279 | 2025-01-09 09:55 | 127.9368 | -1824.4997 | -84.9279 | 700
8 | 北安站 | 7978 | 10kV何家庄线 | 380 | 388.4 | 127.7632 | 193.296 | 2025-03-19 13:05 | 63.5842 | 1921.2634 | 110.704 | 230
9 | 北安站 | 7957 | 10kV华泉甲线 | 600 | 62 | 12.9167 | 133.104 | 2025-03-01 15:10 | 27.73 | 6148.6509 | 346.896 | 400
10 | 北安站 | 7965 | 10kV黄家线ⅢⅣ段 | 445 | 420.62 | 118.1517 | 423.2039 | 2025-03-04 10:25 | 118.8775 | -1522.171 | -67.2039 | 750
11 | 北安站 | 7966 | 10kV捷登线ⅠⅡ段 | 380 | 374.71 | 123.2599 | 326.448 | 2025-01-06 13:35 | 107.3842 | -408.2387 | -22.448 | 0
12 | 北安站 | 7969 | 10kV金鑫线 | 600 | 529.94 | 110.4042 | 567.8879 | 2025-01-09 10:25 | 118.31 | -1978.3301 | -87.8879 | 950
13 | 北安站 | 7968 | 10kV六合线 | 400 | 503.28 | 157.275 | 465.684 | 2025-01-09 10:10 | 145.5262 | -2649.4085 | -145.684 | 0
14 | 北安站 | 7973 | 10kV上疃线 | 600 | 127.89 | 26.6438 | 142.104 | 2025-03-04 10:45 | 29.605 | 5944.9769 | 337.896 | 500
15 | 北安站 | 7964 | 10kV万成线 | 400 | 527.94 | 164.9812 | 536.8199 | 2025-01-13 09:40 | 167.7562 | -4863.0875 | -216.8199 | 2300
16 | 北安站 | 7975 | 10kV下疃线 | 500 | 322.7 | 80.675 | 178.15 | 2025-03-02 09:05 | 44.5375 | 3834.5642 | 221.85 | 500
17 | 北安站 | 7971 | 10kV营上线ⅠⅡ段 | 600 | 512.96 | 106.8667 | 587.964 | 2025-01-04 09:55 | 122.4925 | -1963.4331 | -107.964 | 0
18 | 北安站 | 7958 | 北疃甲线 | 600 | 34 | 7.0833 | 29.028 | 2025-01-27 19:35 | 6.0475 | 8201.3768 | 450.972 | 0
19 | 北安站 | 7982 | 北疃乙线 | 600 | 15.94 | 3.3208 | 194.4 | 2025-01-07 09:45 | 40.5 | 5193.9217 | 285.6 | 0
20 | 北安站 | 7960 | 北万线 | 600 | / | / | 348.588 | 2025-01-04 14:35 | 72.6225 | 2389.8595 | 131.412 | 0
21 | 北山站 | 5154 | 10kV城关甲线 | 380 | 273.58 | 89.9934 | 70.66 | 2025-02-07 10:00 | 23.2434 | 4243.5212 | 233.34 | 0
22 | 北山站 | 5138 | 10kV城关乙线 | 380 | 318.59 | 104.7993 | 312 | 2025-01-09 14:00 | 102.6316 | -145.488 | -8 | 0
23 | 北山站 | 5141 | 10kV段东线ⅢⅣ段 | 600 | 346.19 | 72.1229 | 333.4 | 2025-01-13 10:00 | 69.4583 | 2666.0676 | 146.6 | 0
24 | 北山站 | 5153 | 10kV北新线 | 600 | 167.58 | 34.9125 | 167.07 | 2025-02-08 18:00 | 34.8062 | 5370.945 | 312.93 | 800
25 | 北山站 | 5140 | 10kV黄家线ⅠⅡ段 | 380 | 266.54 | 87.6776 | 272.47 | 2025-02-17 10:00 | 89.6283 | 573.4046 | 31.53 | 0
26 | 北山站 | 5125 | 10kV捷登线ⅢⅣ段 | 275 | 435.51 | 197.9591 | 390.8 | 2025-01-09 09:00 | 177.6364 | -5186.1688 | -170.8 | 5200
27 | 北山站 | 5131 | 10kV名都甲线 | 600 | 573.53 | 119.4854 | 541.53 | 2025-03-04 18:00 | 112.8187 | -1182.9846 | -61.53 | 160
28 | 北山站 | 5129 | 10kV北盛线 | 380 | 115.51 | 37.9967 | 92 | 2025-01-09 18:00 | 30.2632 | 3855.432 | 212 | 0
29 | 北山站 | 5126 | 10kV亚麻线ⅠⅡ段 | 600 | 572.42 | 119.2542 | 542.8 | 2025-01-08 11:00 | 113.0833 | -1142.0808 | -62.8 | 0
30 | 北山站 | 5124 | 10kV营上线ⅢⅣ段 | 600 | 297.14 | 61.9042 | 222.87 | 2025-02-17 15:00 | 46.4312 | -3827.8338 | 257.13 | 21260
31 | 北山站 | 5155 | 10kV北杭甲线 | 800 | 13 | 2.0312 | 22.49 | 2025-02-08 11:00 | 3.5141 | 11230.0369 | 617.51 | 0
32 | 北山站 | 5156 | 10kV北杭乙线 | 800 | 17 | 2.6562 | 37.17 | 2025-01-27 11:00 | 5.8078 | 10963.0664 | 602.83 | 0
33 | 大信站 | 6945 | 10kV陈家线 | 600 | 380.45 | 79.2604 | 377.327 | 2025-01-10 09:35 | 78.6098 | 1867.2118 | 102.673 | 0
34 | 大信站 | 6934 | 10kV大信线 | 445 | 135.25 | 37.9916 | 114.9781 | 2025-02-07 18:15 | 32.2972 | 4383.2243 | 241.0219 | 0
35 | 大信站 | 6947 | 10kV钢厂线 | 600 | 65.4 | 13.625 | 46.3753 | 2025-01-09 10:25 | 9.6615 | 7885.8987 | 433.6247 | 0
36 | 大信站 | 6935 | 10kV龙海线 | 445 | 345.67 | 97.0983 | 348.7253 | 2025-01-08 10:40 | 97.9566 | 132.2969 | 7.2747 | 250
37 | 大信站 | 6949 | 10kV马山线 | 500 | 412.44 | 103.11 | 219.3536 | 2025-01-09 11:05 | 54.8384 | 3285.2361 | 180.6464 | 200
38 | 大信站 | 6939 | 10kV乔辛线 | 600 | 90.72 | 18.9 | 81.0266 | 2025-01-07 10:30 | 16.8805 | 7255.7303 | 398.9734 | 0
39 | 大信站 | 6946 | 10kV乔辛乙线 | 445 | 279.98 | 78.6461 | 271.9974 | 2025-01-07 08:55 | 76.4038 | 1527.6706 | 84.0026 | 0
40 | 大信站 | 6938 | 10kV顺丰线ⅠⅡ段 | 600 | 490.23 | 102.1312 | 279.4556 | 2025-03-02 16:15 | 58.2199 | 3647.1 | 200.5444 | 0
41 | 大信站 | 6943 | 10kV柘车河线ⅠⅡ段 | 445 | 283.85 | 79.7331 | 55.14 | 2025-01-13 09:55 | 15.4888 | 5471.4406 | 300.86 | 250
42 | 店集站 | 6658 | 10kV店集工业线 | 380 | 289.23 | 95.1414 | 257.184 | 2025-01-13 08:25 | 84.6 | 851.396 | 46.816 | 5260
43 | 店集站 | 6657 | 10kV二中线 | 380 | 40.14 | 13.2039 | 44.424 | 2025-01-09 11:20 | 14.6132 | 4720.6491 | 259.576 | 0
44 | 店集站 | 6661 | 10kV金口线 | 445 | 266.53 | 74.868 | 200.568 | 2025-01-10 07:35 | 56.3393 | 2826.6865 | 155.432 | 700
45 | 店集站 | 6659 | 10kV青山线 | 220 | 145.72 | 82.7955 | 118.8 | 2025-01-28 22:25 | 67.5 | 1040.2393 | 57.2 | 0
46 | 店集站 | 6662 | 10kV卫东线 | 445 | 328.72 | 92.3371 | 211.692 | 2025-01-09 10:00 | 59.464 | 2624.3853 | 144.308 | 0
47 | 店集站 | 6655 | 10kV于庄线ⅠⅡ段 | 220 | 183.66 | 104.3523 | 221.076 | 2025-02-24 12:45 | 125.6114 | -819.7519 | -45.076 | 1130
48 | 官庄站 | 8161 | 10kV官诚线 | 600 | 346.42 | 72.1708 | 4.8 | 2025-01-31 23:55 | 1 | 8641.9872 | 475.2 | 0
49 | 官庄站 | 8166 | 10kV河头线 | 380 | 187.2 | 61.5789 | 199.2 | 2025-01-09 11:25 | 65.5263 | 1905.8926 | 104.8 | 0
50 | 官庄站 | 8158 | 10kV理邦线 | 445 | 230.9 | 64.8596 | 255.6 | 2025-01-04 08:55 | 71.7978 | 1825.8743 | 100.4 | 0
51 | 官庄站 | 8170 | 10kV王圈线 | 445 | 298.58 | 83.8708 | 224.4 | 2025-03-04 09:00 | 63.0337 | 2393.2774 | 131.6 | 700
52 | 官庄站 | 8165 | 10kV于庄线ⅢⅣ段 | 550 | 420.4 | 95.5455 | 373.2 | 2025-03-07 14:30 | 84.8182 | 1214.8246 | 66.8 | 1510
53 | 官庄站 | 8160 | 10kV官瓦线 | 600 | 47.3 | 9.8542 | 52 | 2025-03-22 12:55 | 10.8333 | 7783.608 | 428
54 | 官庄站 | 8168 | 10kV官华乙线 | 600 | 193.2 | 40.25 | 121.2 | 2025-01-06 07:50 | 25.25 | 6525.1367 | 358.8 | 0
55 | 郭庄站 | 18368 | 10kV埠南甲线 | 600 | 108.87 | 22.6812 | 147.3047 | 2025-01-15 10:40 | 30.6885 | 6050.3967 | 332.6953 | 0
56 | 郭庄站 | 18353 | 10kV埠南乙线 | 600 | 75.58 | 15.7458 | 69.6094 | 2025-01-28 21:30 | 14.502 | 7463.3638 | 410.3906 | 0
57 | 郭庄站 | 18371 | 10kV东丽线 | 600 | 97.32 | 20.275 | 67.8516 | 2025-02-19 08:50 | 14.1357 | 6959.4185 | 382.68 | 0
58 | 郭庄站 | 18352 | 10kV东丽乙线 | 600 | 0.35 | 0.072917 | 2 | 2025-01-31 23:55 | 0.41667 | 8692.908 | 478 | 0
59 | 郭庄站 | 18378 | 10kV郭城乙线 | 600 | 501.48 | 104.475 | 544.9219 | 2025-01-09 10:15 | 113.5254 | -1180.6703 | -64.9219 | 250
60 | 郭庄站 | 18358 | 10kV郭盛线 | 600 | 190.89 | 39.7687 | 160.6641 | 2025-01-09 11:05 | 33.4717 | 5807.4431 | 319.3359 | 0
61 | 郭庄站 | 18357 | 10kV郭通线 | 600 | 357.07 | 74.3896 | 268.5938 | 2025-03-04 10:35 | 55.957 | 2235.605 | 122.93 | 250
62 | 郭庄站 | 18355 | 10kV郭威线ⅠⅡ段 | 600 | 320.07 | 66.6813 | 313.5938 | 2025-01-09 11:05 | 65.332 | 3026.2635 | 166.4062 | 250
63 | 郭庄站 | 18359 | 10kV郭祥线 | 600 | 589.56 | 122.825 | 633.1641 | 2025-01-09 10:25 | 131.9092 | -2785.4428 | -153.1641 | 0
64 | 郭庄站 | 18375 | 10kV郭鑫线 | 600 | 515.03 | 107.2979 | 472.8516 | 2025-01-09 10:25 | 98.5107 | 130.0009 | 7.1484 | 1600
65 | 郭庄站 | 18367 | 10kV郭亚线 | 600 | 570.93 | 118.9437 | 531.5626 | 2025-03-04 09:05 | 110.7422 | -1653.653 | -90.93 | 500
66 | 郭庄站 | 18356 | 10kV山东乙线 | 600 | 486.55 | 101.3646 | 405.7032 | 2025-01-10 10:10 | 84.5215 | 1351.1624 | 74.2968 | 900
67 | 郭庄站 | 18377 | 10kV圣祥线ⅠⅡ段 | 600 | 333.98 | 69.5792 | 206.0156 | 2025-01-08 10:20 | 42.9199 | 2655.5197 | 146.02 | 0
68 | 郭庄站 | 18379 | 10kV铁二甲线 | 600 | 24.19 | 5.0396 | 21.0938 | 2025-01-15 08:25 | 4.3945 | 8345.669 | 458.9062 | 0
69 | 郭庄站 | 18351 | 10kV铁二线 | 300 | 115.66 | 48.1917 | 105.8203 | 2025-01-26 15:30 | 44.0918 | 2261.2472 | 124.34 | 0
70 | 郭庄站 | 18369 | 10kV通济线 | 600 | 350.15 | 72.9479 | 342.7735 | 2025-01-09 10:35 | 71.4111 | 2495.6017 | 137.2265 | 0
71 | 郭庄站 | 18370 | 10kV营上乙线 | 600 | 362.1 | 75.4375 | 360 | 2025-01-09 10:50 | 75 | 2182.3194 | 120 | 0
72 | 国建站 | 18157 | 10kV东城线ⅠⅡ段 | 600 | 405.87 | 84.5563 | 433.9237 | 2025-01-09 09:50 | 90.4008 | 837.9429 | 46.0763 | 0
73 | 国建站 | 18170 | 10kV国建线ⅠⅡ段 | 445 | 341.26 | 95.8596 | 325.267 | 2025-03-13 11:00 | 91.3671 | 558.9104 | 30.733 | 0
74 | 国建站 | 18172 | 10kV红领线ⅠⅡ段 | 600 | 447.81 | 93.2938 | 389.0896 | 2025-01-15 09:40 | 81.0603 | 585.4073 | 32.19 | 4800
75 | 国建站 | 18162 | 10kV宏联线 | 600 | 521.65 | 108.6771 | 507.5923 | 2025-01-09 10:25 | 105.7484 | -501.7939 | -27.5923 | 0
76 | 国建站 | 18175 | 10kV华龙线 | 600 | 602.18 | 125.4542 | 521.8337 | 2025-01-09 10:25 | 108.7154 | -2221.9655 | -122.18 | 630
77 | 国建站 | 18169 | 10kV金王线ⅠⅡ段 | 600 | 409.83 | 85.3812 | 445.5279 | 2025-02-25 09:50 | 92.8183 | 626.9103 | 34.4721 | 250
78 | 国建站 | 18168 | 10kV晶宝线 | 600 | 373.85 | 77.8854 | 311.7289 | 2025-01-10 10:45 | 64.9435 | 1930.4439 | 106.15 | 0
79 | 国建站 | 18158 | 10kV石棚甲线 | 600 | 440.42 | 91.7542 | 365.8814 | 2025-02-07 19:15 | 76.2253 | 2075.3607 | 114.1186 | 250
80 | 国建站 | 18171 | 10kV石棚乙线 | 600 | 306.45 | 63.8438 | 303.2895 | 2025-01-10 08:50 | 63.1853 | 3156.1803 | 173.55 | 0
81 | 国建站 | 18159 | 10kV西山线ⅠⅡ段 | 600 | 665.72 | 138.6917 | 551.3715 | 2025-01-06 10:00 | 114.8691 | -1297.9625 | -71.3715 | 0
82 | 国建站 | 18160 | 10kV西山乙线 | 600 | 453.79 | 94.5396 | 418.2758 | 2025-01-15 14:50 | 87.1408 | 476.6551 | 26.21 | 0
83 | 国建站 | 18167 | 10kV烟青线 | 600 | 277.09 | 57.7271 | 349.0027 | 2025-01-13 10:35 | 72.7089 | 2382.3172 | 130.9973 | 0
84 | 国建站 | 18156 | 10kV国慧线 | 600 | 61.88 | 12.8917 | 59.9546 | 2025-02-08 19:15 | 12.4905 | 7603.9303 | 418.12 | 0
85 | 国建站 | 18161 | 10kV国才线 | 600 | 24.74 | 5.1542 | 5 | 2025-01-31 23:55 | 1.0417 | 8638.35 | 475 | 0
86 | 鹤山站 | 18467 | 10kV白庙线 | 445 | 235.14 | 66.0506 | 346.9088 | 2025-01-09 11:10 | 97.4463 | 165.3329 | 9.0912 | 0
87 | 鹤山站 | 18468 | 10kV柴岛线 | 600 | 360.32 | 75.0667 | 294.1668 | 2025-01-09 11:15 | 61.2848 | 3379.5624 | 185.8332 | 3700
88 | 鹤山站 | 18478 | 10kV硅谷丁线 | 600 | 310.58 | 64.7042 | 303.1887 | 2025-01-15 08:20 | 63.1643 | 3081.0721 | 169.42 | 0
89 | 鹤山站 | 18452 | 10kV硅谷甲线 | 600 | 330.12 | 68.775 | 113.9797 | 2025-02-07 10:20 | 23.7458 | 6656.4449 | 366.0203 | 0
90 | 鹤山站 | 18471 | 10kV硅谷乙线 | 600 | 266.12 | 55.4417 | 117.3497 | 2025-02-26 14:20 | 24.4479 | 3889.6217 | 213.88 | 0
91 | 鹤山站 | 18451 | 10kV鹤岩线 | 600 | 64.88 | 13.5167 | 93.648 | 2025-02-11 09:30 | 19.51 | 7026.1967 | 386.352 | 10300
92 | 鹤山站 | 18460 | 10kV红星线 | 445 | 342.6 | 96.236 | 338.9844 | 2025-03-03 15:40 | 95.2203 | 243.6924 | 13.4 | 0
93 | 鹤山站 | 18457 | 10kV南选线 | 600 | 280.36 | 58.4083 | 234.6485 | 2025-01-08 17:55 | 48.8851 | 4461.9616 | 245.3515 | 0
94 | 鹤山站 | 18455 | 10kV双星线 | 600 | 110.35 | 22.9896 | 111.8574 | 2025-01-09 11:20 | 23.3036 | 6695.0405 | 368.1426 | 0
95 | 鹤山站 | 18475 | 10kV水泊线 | 445 | 236.83 | 66.5253 | 193.1139 | 2025-02-07 20:20 | 54.2455 | 2962.2473 | 162.8861 | 5230
96 | 鹤山站 | 18469 | 10kV微软线 | 600 | 2 | 0.41667 | 2 | 2025-01-31 23:55 | 0.41667 | 8692.908 | 478 | 8800
97 | 鹤山站 | 18456 | 10kV姚家庄线 | 600 | 124.97 | 26.0354 | 159.4948 | 2025-01-09 11:25 | 33.2281 | 5828.7071 | 320.5052 | 18400
98 | 横河站 | 18266 | 10kV宝龙甲线 | 600 | 77.17 | 16.0771 | 138.1788 | 2025-02-07 11:35 | 28.7873 | 6216.3603 | 341.8212 | 0
99 | 横河站 | 18263 | 10kV宝龙乙线 | 600 | 393.26 | 81.9292 | 371.1138 | 2025-02-08 18:30 | 77.3154 | 1577.4536 | 86.74 | 0
100 | 横河站 | 18271 | 10kV阁里线ⅢⅣ段 | 600 | 289.89 | 60.3937 | 123.06 | 2025-01-09 11:15 | 25.6375 | 6491.3109 | 356.94 | 0
101 | 横河站 | 18258 | 10kV横富线 | 600 | 185.29 | 38.6021 | 193.9074 | 2025-02-07 11:25 | 40.3974 | 5202.8801 | 286.0926 | 0
102 | 横河站 | 18260 | 10kV交通线ⅠⅡ段 | 600 | 107.23 | 22.3396 | 94.4046 | 2025-02-10 10:15 | 19.6676 | 7012.4381 | 385.5954 | 0
103 | 横河站 | 18261 | 10kV金融线 | 600 | 278.11 | 57.9396 | 265.2822 | 2025-02-07 10:40 | 55.2671 | 3671.5715 | 201.89 | 0
104 | 横河站 | 18252 | 10kV蓝岙线ⅠⅡ段 | 600 | 250.69 | 52.2271 | 69.441 | 2025-01-10 10:25 | 14.4669 | 7466.4259 | 410.559 | 0
105 | 横河站 | 18267 | 10kV利群线 | 600 | 296.38 | 61.7458 | 159.8022 | 2025-02-07 18:00 | 33.2921 | 3339.3133 | 183.62
106 | 横河站 | 18272 | 10kV侨园乙线 | 600 | 104.6 | 21.7917 | 107.7654 | 2025-02-07 10:35 | 22.4511 | 6769.4585 | 372.2346 | 0
107 | 横河站 | 18274 | 10kV市府线ⅢⅣ段 | 600 | 290.33 | 60.4854 | 267.0402 | 2025-01-09 11:10 | 55.6334 | 3449.3386 | 189.67 | 0
108 | 横河站 | 18262 | 10kV顺河线 | 600 | 43.07 | 8.9729 | 41.1372 | 2025-02-24 12:50 | 8.5702 | 7981.1589 | 438.8628 | 0
109 | 横河站 | 18253 | 10kV振华线 | 600 | 229.77 | 47.8687 | 230.1222 | 2025-02-07 12:30 | 47.9421 | 4550.6828 | 250.23 | 0
110 | 横河站 | 18259 | 10kV庄头线ⅢⅣ段 | 600 | 329.09 | 68.5604 | 280.2252 | 2025-02-07 18:25 | 58.3802 | 2744.4493 | 150.91 | 0
111 | 横河站 | 18257 | 10kV横海甲线 | 600 | 389.45 | 81.1354 | 237.3624 | 2025-02-07 18:20 | 49.4505 | 4412.6075 | 242.6376 | 0
112 | 横河站 | 18275 | 10kV横海乙线 | 600 | 229.41 | 47.7938 | 102.3156 | 2025-01-15 13:40 | 21.3157 | 4557.2297 | 250.59 | 0
113 | 花园站 | 016 | 10kV花埠甲线 | 600 | 47.79 | 9.9563 | 56.016 | 2025-01-17 08:00 | 11.67 | 7710.5732 | 423.984 | 0
114 | 花园站 | 029 | 10kV花埠乙线 | 800 | 11.91 | 1.8609 | 462.9599 | 2025-03-15 09:05 | 72.3375 | 3219.6507 | 177.0401 | 0
115 | 花园站 | 014 | 10kV花信甲线 | 600 | 77.58 | 16.1625 | 57.616 | 2025-01-09 11:10 | 12.0033 | 7681.4755 | 422.384 | 0
116 | 花园站 | 028 | 10kV花信乙线 | 800 | 12.94 | 2.0219 | 269.552 | 2025-01-06 14:15 | 42.1175 | 6736.9679 | 370.448 | 0
117 | 花园站 | 015 | 10kV花阳甲线 | 600 | 31.87 | 6.6396 | 116.768 | 2025-01-08 20:00 | 24.3267 | 6605.7373 | 363.232 | 0
118 | 花园站 | 027 | 10kV花阳乙线 | 800 | 28.98 | 4.5281 | 195.744 | 2025-01-02 09:35 | 30.585 | 8079.2398 | 444.256 | 0
119 | 佳源站 | 21670 | 10kV佳安线 | 600 | 471.64 | 98.2583 | 181.8101 | 2025-02-24 09:20 | 37.8771 | 5422.8806 | 298.1898 | 0
120 | 佳源站 | 21641 | 10kV佳昌线 | 600 | 239.47 | 49.8896 | 215.6494 | 2025-02-07 11:35 | 44.9269 | 4374.2786 | 240.53 | 2520
121 | 佳源站 | 21643 | 10kV佳丽线 | 600 | 376.06 | 78.3458 | 329.2252 | 2025-02-07 18:25 | 68.5886 | 2741.9901 | 150.7748 | 0
122 | 佳源站 | 21659 | 10kV佳兴线 | 600 | 512.46 | 106.7625 | 484.3275 | 2025-02-08 10:45 | 100.9016 | -590.3176 | -32.46 | 0
123 | 佳源站 | 21642 | 10kV佳英线 | 600 | 122.57 | 25.5354 | 223.4779 | 2025-03-03 10:55 | 46.5579 | 4665.1103 | 256.5221 | 0
124 | 佳源站 | 21660 | 10kV佳商线 | 600 | 94.97 | 19.7854 | 89.4277 | 2025-01-10 18:55 | 18.6308 | 7002.1556 | 385.03 | 0
125 | 佳源站 | 21644 | 10kV佳玉线 | 600 | 57.5 | 11.9792 | 50.5493 | 2025-01-06 19:05 | 10.5311 | 7809.9903 | 429.4507 | 0
126 | 佳源站 | 21661 | 10kV佳翠线 | 600 | 38.75 | 8.0729 | 48.5776 | 2025-01-16 17:35 | 10.1203 | 7845.8471 | 431.4224 | 0
127 | 佳源站 | 21662 | 10kV佳阳线 | 600 | 410.25 | 85.4688 | 310.9169 | 2025-02-07 18:25 | 64.7743 | 3074.9458 | 169.0831 | 0
128 | 佳源站 | 21646 | 10kV佳洲线 | 600 | 24.74 | 5.1542 | 31.518 | 2025-01-09 10:25 | 6.5663 | 8156.0933 | 448.482 | 0
129 | 佳源站 | 21649 | 10kV佳鳌线 | 600 | 392.6 | 81.7917 | 416.1774 | 2025-01-08 13:15 | 86.7036 | 1160.6773 | 63.8226 | 0
130 | 佳源站 | 21672 | 10kV佳鳌乙线 | 600 | 251.74 | 52.4458 | 199.4772 | 2025-01-16 10:35 | 41.5578 | 4151.1364 | 228.26 | 0
131 | 佳源站 | 21651 | 10kV佳贸线 | 600 | 332.84 | 69.3417 | 281.1677 | 2025-01-12 11:40 | 58.5766 | 3615.9643 | 198.8323 | 0
132 | 佳源站 | 21650 | 10kV佳学线 | 600 | 272.18 | 56.7042 | 216.854 | 2025-01-08 17:45 | 45.1779 | 3779.4145 | 207.82 | 0
133 | 佳源站 | 21663 | 10kV佳新线 | 600 | 475.02 | 98.9625 | 417.4679 | 2025-02-07 18:25 | 86.9725 | 1137.2088 | 62.5321 | 0
134 | 佳源站 | 21645 | 10kV佳医线 | 600 | 41.8 | 8.7083 | 48.2431 | 2025-01-09 10:35 | 10.0506 | 7851.9314 | 431.7569 | 0
135 | 佳源站 | 21671 | 10kV佳医乙线 | 600 | 51.52 | 10.7333 | 27.5221 | 2025-02-19 18:00 | 5.7338 | 8228.7628 | 452.4779 | 0
136 | 佳源站 | 21673 | 10kV佳悦线 | 600 | 15.94 | 3.3208 | 37.2184 | 2025-02-07 18:30 | 7.7538 | 8052.4265 | 442.7816 | 0
137 | 佳源站 | 21652 | 10kV佳禧线 | 600 | 32.44 | 6.7583 | 59.7568 | 2025-02-07 20:45 | 12.4493 | 7642.5429 | 420.2432 | 0
138 | 佳源站 | 21664 | 10kV佳泰线 | 600 | 309.91 | 64.5646 | 298.605 | 2025-01-09 10:30 | 62.2094 | 3093.2567 | 170.09 | 0
139 | 佳源站 | 21647 | 10kV佳瑞线 | 600 | 216.58 | 45.1208 | 214.893 | 2025-01-09 11:10 | 44.7694 | 4821.2355 | 265.107 | 0
140 | 佳源站 | 21655 | 10kV佳万乙线 | 600 | / | / | 15 | 2025-01-31 23:55 | 3.125 | 8456.49 | 465 | 0
141 | 佳源站 | 21676 | 10kV佳万丁线 | 600 | / | / | 25.6432 | 2025-01-08 20:10 | 5.3423 | 8262.9336 | 454.3568 | 0
142 | 蓝村站 | 8073 | 10kV城后线 | 600 | 417.65 | 87.0104 | 482.3403 | 2025-01-09 08:15 | 100.4876 | -42.5607 | -2.3403 | 0
143 | 蓝村站 | 8061 | 10kV大宇线 | 500 | 481.35 | 120.3375 | 417.1893 | 2025-03-19 16:05 | 104.2973 | -312.6041 | -17.1893 | 250
144 | 蓝村站 | 8064 | 10kV古城甲线 | 380 | 357.53 | 117.6086 | 334.6851 | 2025-01-09 11:05 | 110.0938 | -973.4966 | -53.53 | 0
145 | 蓝村站 | 8088 | 10kV古城线 | 600 | 422.21 | 87.9604 | 527.6766 | 2025-03-04 08:45 | 109.9326 | -867.0462 | -47.6766 | 250
146 | 蓝村站 | 8083 | 10kV郭家线 | 600 | 423.21 | 88.1688 | 274.5605 | 2025-01-07 09:25 | 57.2001 | 1032.7829 | 56.79 | 2250
147 | 蓝村站 | 8085 | 10kV蓝东线 | 600 | 227.45 | 47.3854 | 236.9447 | 2025-01-11 08:50 | 49.3635 | 4420.2036 | 243.0553 | 0
148 | 蓝村站 | 8076 | 10kV蓝海甲线 | 600 | 165.23 | 34.4229 | 191.64 | 2025-01-28 20:30 | 39.925 | 5244.115 | 288.36 | 0
149 | 蓝村站 | 8087 | 10kV蓝海乙线 | 600 | 98.78 | 20.5792 | 78.3957 | 2025-02-09 18:05 | 16.3324 | 7303.5767 | 401.6043 | 230
150 | 蓝村站 | 8086 | 10kV蓝天线 | 600 | 447.87 | 93.3063 | 1.7577 | 2025-01-31 23:55 | 0.3662 | 584.3162 | 32.13 | 0
151 | 蓝村站 | 8075 | 10kV蓝新线 | 600 | 394.45 | 82.1771 | 1.7578 | 2025-01-31 23:55 | 0.36621 | 8697.3126 | 478.2422 | 0
152 | 蓝村站 | 8071 | 10kV六里线 | 600 | 300.58 | 62.6208 | 293.16 | 2025-03-10 08:45 | 61.075 | 3397.8722 | 186.84 | 1200
153 | 蓝村站 | 8089 | 10kV棉纺线 | 600 | 435.57 | 90.7438 | 387.7597 | 2025-02-07 18:30 | 80.7833 | 808.004 | 44.43 | 0
154 | 蓝村站 | 8060 | 10kV三湖线 | 500 | 342.48 | 85.62 | 293.263 | 2025-01-13 16:50 | 73.3157 | 1941.1196 | 106.737 | 0
155 | 蓝村站 | 8090 | 10kV伟隆线 | 600 | 386.7 | 80.5625 | 468.9677 | 2025-01-09 10:45 | 97.7016 | 200.6332 | 11.0323 | 0
156 | 蓝村站 | 8062 | 10kV橡胶线 | 400 | 161.01 | 50.3156 | 151.403 | 2025-01-09 10:25 | 47.3134 | 3066.1048 | 168.597 | 0
157 | 蓝村站 | 8063 | 10kV辛城线 | 600 | 449.64 | 93.675 | 465.1139 | 2025-01-09 11:05 | 96.8987 | 270.7193 | 14.8861 | 0
158 | 蓝谷站 | 21730 | 10kV谷海甲线 | 600 | 302.71 | 63.0646 | 251.25 | 2025-03-07 10:55 | 52.3437 | 4160.0478 | 228.75 | 0
159 | 蓝谷站 | 21732 | 10kV谷物甲线 | 600 | 168.5 | 35.1042 | 162.6041 | 2025-03-12 14:30 | 33.8758 | 5664.939 | 311.5 | 0
160 | 蓝谷站 | 21733 | 10kV谷联甲线 | 600 | 135.52 | 28.2333 | 22.828 | 2025-03-07 20:15 | 4.7558 | 8314.1305 | 457.172 | 0
161 | 蓝谷站 | 21749 | 10kV谷海乙线 | 600 | 320.98 | 66.8708 | 215.0236 | 2025-03-07 10:55 | 44.7966 | 2891.9377 | 159.02 | 0
162 | 蓝谷站 | 21751 | 10kV谷物乙线 | 600 | 140.61 | 29.2937 | 143.0495 | 2025-03-07 10:55 | 29.802 | 6127.7812 | 336.9505 | 0
163 | 蓝谷站 | 21752 | 10kV谷联乙线 | 600 | / | / | 8 | 2025-01-31 23:55 | 1.6667 | 8583.792 | 472
164 | 蓝谷站 | 21753 | 10kV谷智乙线 | 600 | 156.46 | 32.5958 | 89.5 | 2025-02-11 14:25 | 18.6458 | 7101.6337 | 390.5 | 0
165 | 蓝谷站 | 21731 | 10kV谷洋甲线 | 600 | 351.45 | 73.2188 | 224.4927 | 2025-03-07 10:55 | 46.7693 | 2337.8103 | 128.55 | 0
166 | 蓝谷站 | 21750 | 10kV谷洋乙线 | 600 | 397.77 | 82.8688 | 283.3579 | 2025-03-12 14:30 | 59.0329 | 3576.1336 | 196.6421 | 0
167 | 蓝谷站 | 21768 | 10kV谷洋丙线 | 600 | 392.28 | 81.725 | 222.7809 | 2025-03-07 10:55 | 46.4127 | 1595.2759 | 87.72 | 0
168 | 蓝谷站 | 21767 | 10kV谷海丙线 | 600 | 301.56 | 62.825 | 251.3252 | 2025-03-07 10:55 | 52.3594 | 4158.68 | 228.6748 | 0
169 | 蓝谷站 | 21790 | 10kV谷智丁线 | 600 | 148.96 | 31.0333 | 108.8387 | 2025-03-12 15:00 | 22.6747 | 6020.2934 | 331.04 | 0
170 | 蓝谷站 | 21786 | 10kV谷海丁线 | 600 | 310.43 | 64.6729 | 228.0362 | 2025-03-07 10:55 | 47.5075 | 4582.2135 | 251.9638 | 0
171 | 蓝谷站 | 21787 | 10kV谷洋丁线 | 600 | 404.73 | 84.3187 | 281.8345 | 2025-03-12 14:30 | 58.7155 | 1368.8602 | 75.27 | 0
172 | 蓝谷站 | 21771 | 10kV谷联丙线 | 600 | 137.31 | 28.6062 | 16.8401 | 2025-03-22 13:15 | 3.5083 | 8423.0263 | 463.1599 | 0
173 | 蓝谷站 | 21770 | 10kV谷物丙线 | 600 | 170.8 | 35.5833 | 164.3839 | 2025-03-12 14:30 | 34.2467 | 5623.1112 | 309.2 | 0
174 | 蓝谷站 | 21789 | 10kV谷联丁线 | 600 | / | / | 4.3 | 2025-01-31 23:55 | 0.89583 | 8651.0802 | 475.7 | 0
175 | 蓝谷站 | 21788 | 10kV谷物丁线 | 600 | 129.9 | 27.0625 | 144.882 | 2025-03-07 10:55 | 30.1838 | 6094.455 | 335.118 | 0
176 | 蓝谷站 | 21734 | 10kV谷创线 | 600 | / | / | 5 | 2025-01-31 23:55 | 1.0417 | 8638.35 | 475 | 0
177 | 刘家庄站 | 7764 | 10kV宝石线 | 600 | 274.51 | 57.1896 | 179.6979 | 2025-01-09 08:25 | 37.4371 | 3737.0411 | 205.49 | 0
178 | 刘家庄站 | 7765 | 10kV大吕线 | 445 | 157.56 | 44.2584 | 351.5359 | 2025-01-02 08:10 | 98.746 | 81.1843 | 4.4641 | 0
179 | 刘家庄站 | 7756 | 10kV尖庄线 | 445 | 115.54 | 32.4551 | 102.6345 | 2025-01-28 22:50 | 28.8299 | 4373.0056 | 240.46 | 0
180 | 刘家庄站 | 7755 | 10kV姜家坡线 | 600 | 424.67 | 88.4729 | 186.2518 | 2025-01-28 23:15 | 38.8025 | 1006.2314 | 55.33 | 80
181 | 刘家庄站 | 7761 | 10kV刘程线 | 600 | 189.62 | 39.5042 | 148.5433 | 2025-01-04 15:25 | 30.9465 | 5280.8507 | 290.38 | 0
182 | 龙山站 | 18847 | 10kV航平线ⅠⅡ段 | 600 | 283.18 | 58.9958 | 257.172 | 2025-01-10 09:30 | 53.5775 | 3579.3685 | 196.82 | 0
183 | 龙山站 | 18858 | 10kV好事中线ⅠⅡ段 | 600 | 205.84 | 42.8833 | 149.0648 | 2025-01-02 11:05 | 31.0552 | 4985.8738 | 274.16 | 5700
184 | 龙山站 | 18850 | 10kV九六夼乙线 | 600 | 281.78 | 58.7042 | 254.8868 | 2025-01-17 19:35 | 53.1014 | 3604.8289 | 198.22 | 0
185 | 龙山站 | 18854 | 10kV留村线ⅢⅣ段 | 380 | 276.68 | 91.0132 | 188.4405 | 2025-02-07 19:25 | 61.987 | 496.8415 | 27.32 | 0
186 | 龙山站 | 18845 | 10kV龙发甲线 | 600 | 411.86 | 85.8042 | 367.7401 | 2025-01-08 13:10 | 76.6125 | 1239.194 | 68.14 | 0
187 | 龙山站 | 18846 | 10kV龙发乙线 | 600 | 213.22 | 44.4208 | 201.8 | 2025-03-04 10:35 | 42.0417 | 4851.6611 | 266.78 | 0
188 | 龙山站 | 18868 | 10kV龙水线 | 600 | 324.49 | 67.6021 | 354.5563 | 2025-02-21 13:10 | 73.8659 | 2281.3185 | 125.4437 | 0
189 | 龙山站 | 18865 | 10kV平安线 | 600 | 228.16 | 47.5333 | 215.8628 | 2025-01-09 09:20 | 44.9714 | 4579.9622 | 251.84 | 2000
190 | 龙山站 | 18860 | 10kV前北葛线ⅠⅡ段 | 600 | 547.74 | 114.1125 | 515.5745 | 2025-01-08 10:20 | 107.4113 | -1231.9196 | -67.74 | 250
191 | 龙山站 | 18842 | 10kV上夼线 | 600 | 152.46 | 31.7625 | 111.442 | 2025-01-28 23:20 | 23.2171 | 5956.6424 | 327.54 | 0
192 | 龙山站 | 18867 | 10kV水蛟线ⅠⅡ段 | 600 | 584.65 | 121.8021 | 558.1142 | 2025-03-04 13:50 | 116.2738 | -1903.1649 | -104.65 | 0
193 | 龙山站 | 18851 | 10kV龙发丙线 | 600 | 388.48 | 80.9333 | 428.7372 | 2025-01-15 09:00 | 89.3202 | 932.2656 | 51.2628 | 0
194 | 龙山站 | 18859 | 10kV正利线ⅢⅣ段 | 600 | 719.98 | 149.9958 | 455.6321 | 2025-02-27 09:30 | 94.9234 | -4364.2763 | -239.98 | 250
195 | 龙山站 | 18844 | 10kV龙智线 | 600 | 60.48 | 12.6 | 68.5558 | 2025-01-13 09:15 | 14.2825 | 7482.5249 | 411.4442 | 0
196 | 龙山站 | 18843 | 10kV龙秀甲线 | 600 | 392.87 | 81.8479 | 376.5293 | 2025-02-25 10:30 | 78.4436 | 1584.5462 | 87.13 | 0
197 | 龙山站 | 18869 | 10kV龙秀乙线 | 600 | 268.66 | 55.9708 | 200.5695 | 2025-03-18 08:50 | 41.7853 | 3843.4292 | 211.34 | 0
198 | 龙山站 | 18841 | 10kV龙材甲线 | 600 | 121.81 | 25.3771 | 163.4717 | 2025-03-07 23:00 | 34.0566 | 5756.384 | 316.5283 | 0
199 | 龙山站 | 18866 | 10kV龙材乙线 | 600 | 200.21 | 41.7104 | 210.2377 | 2025-03-24 11:10 | 43.7995 | 4905.8977 | 269.7623 | 0
200 | 陆港站 | 0-18 | 10kV金泉线 | 600 | 422.86 | 88.0958 | 322.716 | 2025-01-09 10:25 | 67.2325 | 1039.148 | 57.14 | 3850
201 | 陆港站 | 0-32 | 10kV栾埠线 | 600 | 206.22 | 42.9625 | 245.952 | 2025-03-16 10:25 | 51.24 | 4256.397 | 234.048 | 80
202 | 陆港站 | 0-17 | 10kV栾埠乙线 | 600 | 187.41 | 39.0438 | 175.836 | 2025-01-15 10:05 | 36.6325 | 5321.0417 | 292.59 | 0
203 | 陆港站 | 0-28 | 10kV闽龙线 | 600 | 508.7 | 105.9792 | 433.872 | 2025-02-07 18:30 | 90.39 | -521.9382 | -28.7 | 0
204 | 陆港站 | 0-11 | 10kV挪城线 | 600 | 450.6 | 93.875 | 418.152 | 2025-01-22 09:55 | 87.115 | 534.6684 | 29.4 | 1250
205 | 陆港站 | 0-31 | 10kV泉东线 | 600 | 490.28 | 102.1417 | 423.72 | 2025-01-08 10:55 | 88.275 | -186.9521 | -10.28 | 630
206 | 陆港站 | 0-30 | 10kV王演庄线 | 600 | 277.5 | 57.8125 | 269.7 | 2025-01-09 09:00 | 56.1875 | 3682.665 | 202.5 | 300
207 | 陆港站 | 0-13 | 10kV陆泉甲线 | 600 | 588.43 | 122.5896 | 549.336 | 2025-01-09 11:40 | 114.445 | -1971.908 | -108.43 | 0
208 | 陆港站 | 0-29 | 10kV陆泉乙线 | 600 | 193.78 | 40.3708 | 130.788 | 2025-01-28 12:10 | 27.2475 | 5205.1969 | 286.22 | 0
209 | 普东站 | 18961 | 10kV付家屯线 | 600 | 461.28 | 96.1 | 610.68 | 2025-01-09 11:15 | 127.225 | -2376.5464 | -130.68 | 460
210 | 普东站 | 18965 | 10kV潘家线 | 600 | 199.92 | 41.65 | 216.6 | 2025-01-09 08:55 | 45.125 | 4790.1923 | 263.4 | 0
211 | 普东站 | 18941 | 10kV任家线 | 600 | 470.64 | 98.05 | 456.84 | 2025-01-10 10:35 | 95.175 | 170.221 | 9.36 | 0
212 | 普东站 | 18974 | 10kV任家乙线 | 600 | 330.24 | 68.8 | 374.04 | 2025-01-04 14:15 | 77.925 | 1926.989 | 105.96 | 0
213 | 普东站 | 18949 | 10kV三星线 | 600 | 62.64 | 13.05 | 142.68 | 2025-03-18 09:00 | 29.725 | 6134.5016 | 337.32 | 0
214 | 普东站 | 18946 | 10kV顺联线 | 600 | 551.04 | 114.8 | 522.1201 | 2025-01-07 10:00 | 108.775 | -1291.9334 | -71.04 | 0
215 | 普东站 | 18948 | 10kV抬头线 | 600 | 299.4 | 62.375 | 348.84 | 2025-01-28 22:10 | 72.675 | 2385.2758 | 131.16 | 0
216 | 普东站 | 18951 | 10kV桃行线 | 600 | 411.36 | 85.7 | 582.48 | 2025-01-15 10:45 | 121.35 | -1863.7009 | -102.48 | 630
217 | 石门站 | 18757 | 10kV东塔线 | 380 | 208.65 | 68.6349 | 210.9408 | 2025-01-28 22:30 | 69.3884 | 1692.3744 | 93.0592 | 3250
218 | 石门站 | 18755 | 10kV二九二线 | 600 | 29.7 | 6.1875 | 23.5551 | 2025-02-07 13:00 | 4.9073 | 8189.1558 | 450.3
219 | 石门站 | 18752 | 10kV吉阳线 | 600 | 675.89 | 140.8104 | 519.7933 | 2025-03-04 09:20 | 108.2903 | -3562.4555 | -195.89 | 0
220 | 石门站 | 18778 | 10kV麦坡线 | 600 | 331.35 | 69.0312 | 269.4769 | 2025-01-04 10:15 | 56.141 | 2703.3489 | 148.65 | 1250
221 | 石门站 | 18779 | 10kV石创丁线 | 600 | 545.45 | 113.6354 | 479.0114 | 2025-02-07 18:50 | 99.794 | -1190.2737 | -65.45 | 0
222 | 石门站 | 18767 | 10kV双塔线 | 550 | 247.32 | 56.2091 | 278.0903 | 2025-01-28 22:55 | 63.2023 | 2944.4898 | 161.9097 | 250
223 | 石门站 | 18777 | 10kV俞家屯线 | 380 | 295.31 | 97.1414 | 225.3551 | 2025-01-01 13:00 | 74.13 | 158.0363 | 8.69 | 0
224 | 石门站 | 18751 | 10kV石创甲线 | 600 | 271.58 | 56.5792 | 239.0663 | 2025-02-07 11:50 | 49.8055 | 3790.3261 | 208.42 | 0
225 | 石门站 | 18771 | 10kV石创乙线 | 600 | 319.75 | 66.6146 | 285.4732 | 2025-02-07 12:15 | 59.4736 | 2914.3065 | 160.25 | 800
226 | 石门站 | 18753 | 10kV石创丙线 | 600 | 407.29 | 84.8521 | 405.8853 | 2025-01-09 10:25 | 84.5594 | 1322.3041 | 72.71 | 0
227 | 石门站 | 18754 | 10kV石俞线 | 445 | 77.34 | 21.7247 | 85.431 | 2025-01-28 22:10 | 23.9975 | 4920.5673 | 270.569 | 0
228 | 石门站 | 18770 | 10kV石通线 | 600 | 220.08 | 45.85 | 150.1195 | 2025-03-25 15:30 | 31.2749 | 4726.9051 | 259.92 | 0
229 | 石门站 | 18768 | 10kV石杨线 | 600 | 82.61 | 17.2104 | 69.2589 | 2025-01-28 22:40 | 14.4289 | 7226.9345 | 397.39 | 0
230 | 石门站 | 18756 | 10kV石扭线 | 600 | / | / | 1.7578 | 2025-01-28 23:05 | 0.36622 | / | / | 0
231 | 水泊站 | 8576 | 10kV场园线 | 380 | 228.19 | 75.0625 | 187.2 | 2025-01-04 15:45 | 61.579 | 1378.6807 | 75.81 | 2130
232 | 水泊站 | 8567 | 10kV河海线 | 400 | 27.2 | 8.5 | 131.2 | 2025-01-14 21:50 | 41 | 3433.5169 | 188.8 | 0
233 | 水泊站 | 8561 | 10kV岭海甲线 | 600 | 340.8 | 71 | 50.4 | 2025-01-29 07:10 | 10.5 | 2531.4912 | 139.2 | 0
234 | 水泊站 | 8569 | 10kV岭海乙线 | 600 | 334.8 | 69.75 | 102 | 2025-01-28 22:40 | 21.25 | 2640.6072 | 145.2 | 0
235 | 水泊站 | 8572 | 10kV水黄线 | 445 | 102 | 28.6517 | 70.8 | 2025-01-28 22:50 | 19.8876 | 4619.244 | 254 | 0
236 | 水泊站 | 8562 | 10kV水融线 | 300 | 150 | 62.5 | 143.4 | 2025-02-09 19:35 | 59.75 | 1636.74 | 90 | 0
237 | 水泊站 | 8566 | 10kV中旅丙线 | 400 | 72.8 | 22.75 | 54.4 | 2025-01-11 17:20 | 17 | 4495.5792 | 247.2 | 0
238 | 水泊站 | 8558 | 10kV中旅丁线 | 400 | 39.04 | 12.2 | 28.8 | 2025-02-07 19:05 | 9 | 5109.5386 | 280.96 | 0
239 | 水泊站 | 8555 | 10kV中旅甲线 | 400 | 63.23 | 19.7594 | 54.4 | 2025-02-01 18:35 | 17 | 4669.6192 | 256.77 | 0
240 | 水泊站 | 8568 | 10kV中旅乙线 | 400 | 46.18 | 14.4313 | 28 | 2025-01-28 22:15 | 8.75 | 4979.6905 | 273.82 | 0
241 | 水泊站 | 8574 | 10kV水创线 | 600 | 14.8 | 3.0833 | 6 | 2025-03-18 10:15 | 1.25 | 8460.1272 | 465.2 | 4500
242 | 太祉庄站 | 6254 | 10kV丰台线 | 170 | 29.14 | 21.4265 | 32.523 | 2025-01-28 22:20 | 23.914 | 1881.8327 | 103.477 | 0
243 | 太祉庄站 | 6255 | 10kV河流线 | 600 | 172.28 | 35.8917 | 246.8232 | 2025-01-28 23:15 | 51.4215 | 4240.5534 | 233.1768 | 0
244 | 太祉庄站 | 6257 | 10kV石灰窑线 | 200 | 54.43 | 34.0187 | 64.5772 | 2025-01-28 23:05 | 40.3608 | 1735.359 | 95.4228 | 0
245 | 田横站 | 8264 | 10kV西崔线ⅠⅡ段 | 200 | 20.3 | 12.6875 | 163.5163 | 2025-01-27 21:00 | 102.1977 | -63.9479 | -3.5163 | 0
246 | 田横站 | 8260 | 10kV女岛线 | 400 | 231.11 | 72.2219 | 176.0344 | 2025-01-01 17:20 | 55.0108 | 1616.5535 | 88.89 | 0
247 | 田横站 | 8263 | 10kV度假区线 | 200 | 148.39 | 92.7438 | 71.619 | 2025-01-27 17:55 | 44.7619 | 211.1395 | 11.61 | 0
248 | 文化路站 | 5655 | 10kV金山线 | 800 | 574.55 | 89.7734 | 567.84 | 2025-01-10 08:45 | 88.725 | 1190.2737 | 65.45 | 250
249 | 文化路站 | 5664 | 10kV三里庄线ⅠⅡ段 | 600 | 521.04 | 108.55 | 369.12 | 2025-01-06 14:00 | 76.9 | -746.3534 | -41.04 | 0
250 | 文化路站 | 5662 | 10kV文北甲线 | 600 | 282.48 | 58.85 | 264.36 | 2025-01-10 10:55 | 55.075 | 3592.0987 | 197.52 | 2400
251 | 文化路站 | 5663 | 10kV文城甲线ⅢⅣ段 | 600 | 435.96 | 90.825 | 351.84 | 2025-01-09 12:45 | 73.3 | 800.9114 | 44.04 | 0
252 | 文化路站 | 5657 | 10kV文城乙线ⅢⅣ段 | 380 | 202.56 | 66.6316 | 167.28 | 2025-01-08 18:40 | 55.0263 | 1844.7878 | 101.44 | 0
253 | 文化路站 | 5661 | 10kV文府线 | 600 | 282.12 | 58.775 | 90.24 | 2025-02-07 18:35 | 18.8 | 3598.6457 | 197.88 | 0
254 | 文化路站 | 5654 | 10kV文佳线 | 600 | 113.88 | 23.725 | 107.76 | 2025-02-23 20:05 | 22.45 | 6658.2583 | 366.12 | 0
255 | 文化路站 | 5653 | 10kV正利线ⅠⅡ段 | 600 | 302.16 | 62.95 | 319.68 | 2025-01-06 13:50 | 66.6 | 2915.5791 | 160.32 | 250
256 | 夏堤河站 | 8468 | 10kV恒明辉线 | 600 | 439.55 | 91.5729 | 369.5736 | 2025-02-14 08:05 | 76.9945 | 735.6237 | 40.45 | 250
257 | 夏堤河站 | 8474 | 10kV华东线 | 600 | 568.42 | 118.4208 | 453.9672 | 2025-01-11 16:05 | 94.5765 | -1608.0061 | -88.42 | 240
258 | 夏堤河站 | 8472 | 10kV华东乙线 | 600 | 502.66 | 104.7208 | 469.791 | 2025-01-09 10:30 | 97.8731 | -412.0948 | -22.66 | 13600
259 | 夏堤河站 | 8460 | 10kV顺丰线ⅢⅣ段 | 600 | 472.78 | 98.4958 | 413.177 | 2025-01-16 10:40 | 86.0785 | 131.3029 | 7.22 | 0
260 | 夏堤河站 | 8461 | 10kV下泊线ⅠⅡ段 | 500 | 260.07 | 65.0175 | 253.7726 | 2025-02-22 11:00 | 63.4432 | 2544.767 | 139.93 | 0
261 | 夏堤河站 | 8463 | 10kV夏菱线 | 600 | 538.88 | 112.2667 | 317.3551 | 2025-01-09 10:25 | 66.1156 | -1070.7917 | -58.88 | 0
262 | 夏堤河站 | 8485 | 10kV夏明线 | 600 | 357.25 | 74.4271 | 182.748 | 2025-01-06 13:50 | 38.0725 | 2232.3315 | 122.75 | 0
263 | 夏堤河站 | 8465 | 10kV夏伟丙线 | 445 | 91.28 | 25.6404 | 100.569 | 2025-01-10 08:25 | 28.2497 | 4645.2675 | 255.431 | 0
264 | 夏堤河站 | 8466 | 10kV夏伟甲线 | 400 | / | / | 210.0582 | 2025-03-05 12:00 | 65.6432 | 1999.4008 | 109.9418 | 0
265 | 夏堤河站 | 8469 | 10kV夏伟乙线 | 400 | 302.19 | 94.4344 | 269.1371 | 2025-03-16 11:15 | 84.1053 | 323.8927 | 17.81 | 0
266 | 夏堤河站 | 8473 | 10kV夏信线 | 500 | 303 | 75.75 | 220.2196 | 2025-01-09 09:50 | 55.0549 | 1764.042 | 97 | 500
267 | 夏堤河站 | 8486 | 10kV夏元线 | 600 | 412.88 | 86.0167 | 345.984 | 2025-02-07 19:30 | 72.08 | 1220.6443 | 67.12 | 0
268 | 夏堤河站 | 8458 | 10kV闫家岭乙线 | 600 | 453.83 | 94.5479 | 133.8538 | 2025-02-25 09:25 | 27.8862 | 475.9276 | 26.17 | 1000
269 | 夏堤河站 | 8475 | 10kV元庄线 | 445 | 413.35 | 116.1096 | 339.5084 | 2025-02-21 08:40 | 95.3675 | -1042.9671 | -57.35 | 0
270 | 夏堤河站 | 8471 | 10kV元庄乙线 | 445 | 434.45 | 122.0365 | 300.3005 | 2025-01-10 17:55 | 84.3541 | -1426.6917 | -78.45 | 0
271 | 夏堤河站 | 8487 | 10kV枣杭线 | 600 | 225.72 | 47.025 | 202.32 | 2025-01-10 11:25 | 42.15 | 4624.3361 | 254.28 | 0
272 | 夏堤河站 | 8459 | 10kV赵家疃线 | 600 | 480.69 | 100.1437 | 386.6282 | 2025-01-09 10:10 | 80.5475 | -12.5483 | -0.69 | 50
273 | 夏堤河站 | 8484 | 10kV柘车河线ⅢⅣ段 | 600 | 80.44 | 16.7583 | 319.968 | 2025-03-06 15:05 | 66.66 | 2910.3422 | 160.032 | 250
274 | 夏堤河站 | 8482 | 10kV夏金线 | 600 | 458.46 | 95.5125 | 423.492 | 2025-03-04 10:30 | 88.2275 | 391.7264 | 21.54 | 0
275 | 夏堤河站 | 8489 | 10kV夏丰线 | 600 | 523.17 | 108.9938 | 492.144 | 2025-03-03 10:20 | 102.53 | -785.0896 | -43.17 | 3000
276 | 夏堤河站 | 8483 | 10kV夏东线 | 600 | 203.73 | 42.4438 | 161.484 | 2025-03-03 18:30 | 33.6425 | 5024.2462 | 276.27 | 0
277 | 新生站 | 0-33 | 10kV新河线 | 600 | 326.99 | 68.1229 | 325.4646 | 2025-01-09 11:25 | 67.8051 | 2782.6399 | 153.01 | 0
278 | 新生站 | 0-22 | 10kV新山线 | 600 | 328.57 | 68.4521 | 57.9734 | 2025-02-07 18:20 | 12.0778 | 2753.906 | 151.43 | 0
279 | 新生站 | 0-34 | 10kV新广线 | 600 | 318.96 | 66.45 | 244.2412 | 2025-02-07 18:30 | 50.8836 | 2928.6734 | 161.04 | 0
280 | 新生站 | 0-23 | 10kV新岙线 | 600 | 316.17 | 65.8688 | 78.6198 | 2025-01-08 18:20 | 16.3791 | 2979.4124 | 163.83 | 0
281 | 新生站 | 0-24 | 10kV新东甲线 | 600 | 243.96 | 50.825 | 209.027 | 2025-02-07 19:10 | 43.5473 | 4292.6234 | 236.04 | 0
282 | 新生站 | 0-38 | 10kV新东乙线 | 600 | 332.95 | 69.3646 | 146.1474 | 2025-02-07 18:45 | 30.4474 | 2674.2513 | 147.05 | 0
283 | 新生站 | 0-24 | 10kV新生甲线 | 600 | 417.31 | 86.9396 | 249.8443 | 2025-02-07 19:00 | 52.0509 | 1140.0803 | 62.69 | 0
284 | 新生站 | 0-35 | 10kV新生乙线 | 600 | 420.4 | 87.5833 | 236.8914 | 2025-02-08 11:15 | 49.3524 | 1083.8856 | 59.6 | 0
285 | 新生站 | 0-11 | 10kV新宝甲线 | 600 | 316.15 | 65.8646 | 335.9611 | 2025-02-05 10:30 | 69.9919 | 2619.4922 | 144.0389 | 0
286 | 新生站 | 0-37 | 10kV新宝乙线 | 600 | 188.72 | 39.3167 | 181.0239 | 2025-02-03 18:00 | 37.7133 | 5297.2181 | 291.28 | 0
287 | 学苑站 | 19977 | 10kV山大丁线 | 600 | 83.88 | 17.475 | 68.7502 | 2025-01-08 17:20 | 14.323 | 7203.8383 | 396.12 | 0
288 | 学苑站 | 19949 | 10kV山大甲线 | 600 | 74.78 | 15.5792 | 71.5662 | 2025-01-09 09:20 | 14.9096 | 7369.3309 | 405.22 | 0
289 | 学苑站 | 19966 | 10kV山大乙线 | 600 | / | / | 14.2991 | 2025-01-14 07:40 | 2.979 | 8469.237 | 465.7009 | 0
290 | 学苑站 | 19956 | 10kV学岛甲线 | 380 | 103.93 | 34.1875 | 91.7475 | 2025-02-28 14:50 | 30.1801 | 3638.473 | 200.07 | 0
291 | 学苑站 | 19962 | 10kV学岛乙线 | 275 | 80.28 | 36.4909 | 98.7891 | 2025-01-28 22:45 | 44.9042 | 2204.3406 | 121.2109 | 0
292 | 学苑站 | 19951 | 10kV学谷甲线 | 600 | 144.07 | 30.0146 | 127.5485 | 2025-01-10 17:55 | 26.5726 | 6109.223 | 335.93 | 0
293 | 学苑站 | 19957 | 10kV学桂甲线 | 600 | 45.09 | 9.3938 | 39.4375 | 2025-02-07 19:05 | 8.2162 | 7909.2733 | 434.91 | 0
294 | 学苑站 | 19972 | 10kV学桂乙线 | 600 | / | / | 18.3007 | 2025-02-07 20:30 | 3.8127 | 8396.4631 | 461.6993 | 0
295 | 学苑站 | 19945 | 10kV学海甲线 | 600 | / | / | 5.6315 | 2025-01-12 21:10 | 1.1732 | 8626.8648 | 474.3685 | 0
296 | 学苑站 | 19961 | 10kV学海乙线 | 600 | 39.59 | 8.2479 | 13.2802 | 2025-01-04 10:25 | 2.7667 | 8009.2963 | 440.41 | 0
297 | 学苑站 | 19963 | 10kV学乐线 | 600 | / | / | 32.5891 | 2025-01-08 18:25 | 6.7894 | 8136.6141 | 447.4109 | 0
298 | 学苑站 | 19952 | 10kV学书线 | 600 | 74.78 | 15.5792 | 68.9662 | 2025-01-01 10:55 | 14.368 | 7369.3309 | 405.22 | 0
299 | 学苑站 | 19954 | 10kV学信甲线 | 600 | / | / | 39.021 | 2025-02-07 14:00 | 8.1294 | 8019.6433 | 440.979 | 0
300 | 学苑站 | 19964 | 10kV学信乙线 | 600 | / | / | 39.2471 | 2025-01-06 09:50 | 8.1765 | 8015.5321 | 440.7529 | 0
301 | 学苑站 | 19950 | 10kV学苑丙线 | 600 | 105.02 | 21.8792 | 92.5697 | 2025-02-24 10:30 | 19.2853 | 6819.3863 | 374.98 | 0
302 | 学苑站 | 19976 | 10kV学苑丁线 | 600 | 171.56 | 35.7417 | 157.0187 | 2025-01-09 11:40 | 32.7122 | 5609.2898 | 308.44 | 0
303 | 学苑站 | 19948 | 10kV学苑甲线 | 600 | 125.92 | 26.2333 | 89.9503 | 2025-01-09 09:05 | 18.7397 | 6439.2989 | 354.08 | 0
304 | 学苑站 | 19965 | 10kV学苑乙线 | 600 | 129.7 | 27.0208 | 102.5166 | 2025-01-07 09:30 | 21.3576 | 6370.5558 | 350.3 | 0
305 | 学苑站 | 19973 | 10kV学岙线 | 600 | / | / | 26.951 | 2025-02-18 11:25 | 5.6148 | 8239.1487 | 453.049 | 0
306 | 学苑站 | 19974 | 10kV学卫甲线 | 600 | 400.87 | 83.5146 | 354.322 | 2025-01-09 11:25 | 73.8171 | 1439.0582 | 79.13 | 0
307 | 学苑站 | 19941 | 10kV学卫乙线 | 600 | 183.65 | 38.2604 | 205.7217 | 2025-01-13 18:50 | 42.8587 | 4988.025 | 274.2783 | 0
308 | 学苑站 | 19975 | 10kV学科甲线 | 600 | / | / | 11.1958 | 2025-01-26 21:30 | 2.3324 | 8525.674 | 468.8042 | 0
309 | 学苑站 | 19942 | 10kV学科乙线 | 600 | / | / | 6.8199 | 2025-01-11 08:55 | 1.4208 | 8605.2525 | 473.1801 | 0
310 | 学苑站 | 19943 | 10kV学桂丙线 | 600 | / | / | 29.9416 | 2025-01-08 21:30 | 6.2378 | 8184.7624 | 450.0584 | 0
311 | 学苑站 | 19960 | 10kV学桂丁线 | 600 | / | / | 1.2 | 2025-01-31 23:55 | 0.25 | 8707.4568 | 478.8 | 0
312 | 演泉站 | 22660 | 10kV泉青线 | 445 | 92.97 | 26.1152 | 85.332 | 2025-01-08 19:30 | 23.9697 | 4783.4636 | 263.03 | 500
313 | 演泉站 | 22642 | 10kV泉众丙线 | 1200 | 659.13 | 68.6594 | 291.912 | 2025-03-16 13:40 | 30.4075 | 5471.6218 | 300.87 | 0
314 | 演泉站 | 22668 | 10kV泉众丁线 | 1200 | 280.2 | 29.1875 | 276.336 | 2025-02-23 13:10 | 28.785 | 12362.8428 | 679.8 | 0
315 | 演泉站 | 22641 | 10kV泉众甲线 | 1200 | 472.84 | 49.2542 | 342.528 | 2025-03-12 09:05 | 35.68 | 8859.4918 | 487.16 | 0
316 | 演泉站 | 22643 | 10kV泉众戊线 | 1200 | 503.52 | 52.45 | 314.4 | 2025-03-16 11:30 | 32.75 | 8301.5453 | 456.48 | 0
317 | 演泉站 | 22663 | 10kV泉众乙线 | 1200 | 659.73 | 68.7219 | 388.296 | 2025-02-18 07:55 | 40.4475 | 5460.7102 | 300.27 | 0
318 | 演泉站 | 22648 | 10kV演惠甲线 | 600 | 185.5 | 38.6458 | 168.756 | 2025-02-19 21:40 | 35.1575 | 5355.777 | 294.5 | 0
319 | 演泉站 | 22661 | 10kV演惠乙线 | 600 | 182.37 | 37.9937 | 64.584 | 2025-03-20 09:50 | 13.455 | 5412.6992 | 297.63 | 0
320 | 演泉站 | 22647 | 10kV演北线 | 445 | 410.6 | 115.3371 | 396.084 | 2025-03-04 13:55 | 111.2595 | -992.9556 | -54.6 | 0
321 | 演泉站 | 22649 | 10kV演黄线 | 600 | 360.75 | 75.1562 | 277.224 | 2025-01-09 10:00 | 57.755 | 2168.6805 | 119.25 | 0
322 | 演泉站 | 22673 | 10kV演谷线 | 600 | 363.02 | 75.6292 | 361.044 | 2025-01-09 08:40 | 75.2175 | 2127.3983 | 116.98 | 5200
323 | 演泉站 | 22644 | 10kV演新甲线 | 600 | 332.41 | 69.2521 | 251.244 | 2025-01-23 17:40 | 52.3425 | 2684.0717 | 147.59 | 0
324 | 演泉站 | 22658 | 10kV演新乙线 | 600 | 284.16 | 59.2 | 182.34 | 2025-01-17 17:45 | 37.9875 | 3561.5462 | 195.84 | 0
325 | 演泉站 | 22645 | 10kV演威线 | 600 | 262.7 | 54.7292 | 236.136 | 2025-02-21 08:40 | 49.195 | 3951.8178 | 217.3 | 0
326 | 演泉站 | 22670 | 10kV演东线 | 600 | 311.88 | 64.975 | 305.664 | 2025-02-19 11:05 | 63.68 | 3057.4303 | 168.12 | 0
327 | 玉石站 | 18655 | 10kV北林线ⅢⅣ段 | 600 | 187.91 | 39.1479 | 163.8278 | 2025-03-02 10:55 | 34.1308 | 5311.9487 | 292.09 | 0
328 | 玉石站 | 18662 | 10kV海隆乙线 | 445 | 325.55 | 91.4466 | 317.4766 | 2025-03-04 09:30 | 89.1788 | 553.7637 | 30.45 | 0
329 | 玉石站 | 18679 | 10kV海誉线 | 445 | 349.1 | 98.0618 | 404.3506 | 2025-01-09 10:20 | 113.5816 | -879.3038 | -48.3506 | 0
330 | 玉石站 | 18652 | 10kV梁家疃线ⅢⅣ段 | 600 | 222.36 | 46.325 | 252.4387 | 2025-01-09 09:15 | 52.5914 | 4138.4305 | 227.5613 | 0
331 | 玉石站 | 18676 | 10kV汽轮甲线 | 600 | 306.56 | 63.8667 | 0.081376 | 2025-01-02 09:20 | 0.016953 | 3154.1798 | 173.44 | 0
332 | 玉石站 | 18653 | 10kV汽轮乙线 | 600 | / | / | 42.6461 | 2025-02-10 11:25 | 8.8846 | 7953.7186 | 437.3539 | 0
333 | 玉石站 | 18677 | 10kV石泉甲线 | 275 | 472.68 | 214.8545 | 231.3665 | 2025-03-04 15:55 | 105.1666 | -4595.2385 | -252.68 | 1260
334 | 玉石站 | 18651 | 10kV一汽甲线 | 600 | 622.97 | 129.7854 | 377.9356 | 2025-03-04 16:10 | 78.7366 | -2600.0524 | -142.97 | 0
335 | 玉石站 | 18680 | 10kV一汽乙线 | 600 | 719.98 | 149.9958 | 528.9341 | 2025-03-15 20:00 | 110.1946 | -4364.2763 | -239.98 | 0
336 | 玉石站 | 18661 | 10kV玉零甲线 | 600 | 308.14 | 64.1958 | 349.3148 | 2025-03-04 10:45 | 72.7739 | 2376.6401 | 130.6851 | 0
337 | 玉石站 | 18670 | 10kV玉零乙线 | 600 | 245.57 | 51.1604 | 273.7538 | 2025-03-04 10:40 | 57.032 | 3750.7942 | 206.2462 | 250
338 | 玉石站 | 18671 | 10kV玉汽线 | 600 | 52.2 | 10.875 | 45.8825 | 2025-03-04 08:35 | 9.5589 | 7779.9708 | 427.8 | 0
339 | 玉石站 | 18668 | 10kV玉热线 | 600 | 253.48 | 52.8083 | 198.154 | 2025-03-16 11:30 | 41.2821 | 4119.4927 | 226.52 | 0
340 | 玉石站 | 18658 | 10kV玉众甲线 | 600 | 3.52 | 0.73333 | 2.4267 | 2025-03-09 11:00 | 0.50557 | 8665.2653 | 476.48 | 0
341 | 玉石站 | 18669 | 10kV玉众乙线 | 600 | 8.79 | 1.8313 | 4.031 | 2025-03-03 08:50 | 0.83979 | 8569.4251 | 471.21 | 0
342 | 玉石站 | 18657 | 10kV玉昕线 | 600 | 177.54 | 36.9875 | 196.4074 | 2025-01-09 09:35 | 40.9182 | 5157.4157 | 283.5926 | 0
343 | 玉石站 | 18654 | 10kV玉林乙线 | 600 | 351.04 | 73.1333 | 377.7595 | 2025-03-04 10:50 | 78.6999 | 1859.3459 | 102.2405 | 0
344 | 玉石站 | 18678 | 10kV玉林甲线 | 600 | 324.67 | 67.6396 | 306.0454 | 2025-02-28 09:25 | 63.7595 | 2824.8314 | 155.33 | 80
345 | 玉石站 | 18667 | 10kV玉城线 | 600 | / | / | 169.8074 | 2025-01-10 13:50 | 35.3765 | 5641.1634 | 310.1926 | 0
346 | 赵家岭站 | 0-11 | 10kV赵楼甲线 | 600 | / | / | 25.1165 | 2025-03-15 11:25 | 5.2326 | 8272.5114 | 454.8835 | 0
347 | 赵家岭站 | 0-12 | 10kV赵桥甲线 | 600 | 423.33 | 88.1937 | 373.7533 | 2025-01-09 10:30 | 77.8653 | 1030.6006 | 56.67 | 0
348 | 赵家岭站 | 0-13 | 10kV赵安甲线 | 600 | 601.85 | 125.3854 | 429.9012 | 2025-02-07 19:15 | 89.5627 | -2215.9641 | -121.85 | 0
349 | 赵家岭站 | 0-28 | 10kV赵楼乙线 | 600 | 177.73 | 37.0271 | 315.5102 | 2025-01-09 11:05 | 65.7313 | 2991.4122 | 164.4898 | 0
350 | 赵家岭站 | 0-29 | 10kV赵桥乙线 | 600 | 347.35 | 72.3646 | 317.5329 | 2025-01-09 11:20 | 66.1527 | 2412.3729 | 132.65 | 0
351 | 赵家岭站 | 0-30 | 10kV赵安乙线 | 600 | 514.42 | 107.1708 | 332.3259 | 2025-01-08 19:10 | 69.2346 | -625.9621 | -34.42 | 0
352 | 赵家岭站 | 0-14 | 10kV赵瑞线 | 600 | 124.91 | 26.0229 | 276.2827 | 2025-01-09 11:10 | 57.5589 | 3704.8037 | 203.7173 | 3350
353 | 赵家岭站 | 0-31 | 10kV赵通线 | 600 | 14.98 | 3.1208 | 267.9118 | 2025-03-04 14:40 | 55.815 | 3857.0354 | 212.0882 | 0
354 | 赵家岭站 | 0-15 | 10kV赵泊线 | 600 | 111.98 | 23.3292 | 324.9966 | 2025-01-09 10:40 | 67.7076 | 2818.8922 | 155.0034 | 0
355 | 赵家岭站 | 0-32 | 10kV赵英线 | 600 | 395.6 | 82.4167 | 135.9838 | 2025-03-04 13:35 | 28.33 | 1534.8984 | 84.4 | 0
356 | 赵家岭站 | 0-16 | 10kV赵峰线 | 600 | 364.57 | 75.9521 | 359.2557 | 2025-01-09 11:15 | 74.8449 | 2099.21 | 115.43 | 0
357 | 赵家岭站 | 0-33 | 10kV赵水线 | 600 | 369.67 | 77.0146 | 359.6386 | 2025-01-02 14:10 | 74.9247 | 2006.4614 | 110.33 | 0
358 | 搀山站 | 6422 | 10kV鼎胜线 | 600 | / | / | 7.2 | 2025-01-31 23:55 | 1.5 | 8598.3408 | 472.8 | 0
359 | 搀山站 | 6420 | 10kV黄龙线 | 600 | 230.4 | 48 | 150 | 2025-02-28 16:40 | 31.25 | 4539.2256 | 249.6 | 0
360 | 搀山站 | 6421 | 10kV洼里线 | 600 | 162 | 33.75 | 153.6 | 2025-01-27 21:45 | 32 | 5783.148 | 318 | 0
361 | 搀山站 | 6415 | 10kV西崔线ⅢⅣ段 | 275 | 85.2 | 38.7273 | 86.4 | 2025-01-27 18:00 | 39.2727 | 2429.6496 | 133.6 | 0
362 | 搀山站 | 6417 | 10kV羊山线 | 445 | 153.6 | 43.1461 | 180 | 2025-03-16 11:45 | 50.5618 | 3200.736 | 176 | 0
363 | 搀山站 | 8068 | 10kV郑家线 | 380 | 118.8 | 39.0789 | 126 | 2025-01-27 18:15 | 41.4474 | 3237.1079 | 178 | 200
364 | 段泊岚站 | 5351 | 10kV官路埠线 | 600 | 620.4 | 129.25 | 295.2 | 2025-01-08 10:30 | 61.5 | -2553.3144 | -140.4 | 250
365 | 段泊岚站 | 5344 | 10kV岚上线 | 445 | 189.6 | 53.2584 | 182.4 | 2025-01-18 18:30 | 51.236 | 3026.1504 | 166.4 | 0
366 | 段泊岚站 | 5348 | 10kV刘家庄线 | 380 | 124.8 | 41.0526 | 115.2 | 2025-01-09 09:40 | 37.8947 | 3258.9312 | 179.2 | 0
367 | 段泊岚站 | 5345 | 10kV瓦戈庄线 | 600 | 356.4 | 74.25 | 316.8 | 2025-01-08 10:35 | 66 | 2247.7896 | 123.6 | 500
368 | 段村站 | 7047 | 10kV大屯线 | 600 | 383.7 | 79.9375 | 170.292 | 2025-01-09 10:35 | 35.4775 | 1751.3118 | 96.3 | 0
369 | 段村站 | 7054 | 10kV杨头线 | 600 | 332.8 | 69.3333 | 347.532 | 2025-01-06 18:20 | 72.4025 | 2409.0634 | 132.468 | 80
370 | 段村站 | 7045 | 10kV杨头乙线 | 600 | 157.9 | 32.8958 | 174.936 | 2025-02-18 14:15 | 36.445 | 5547.8941 | 305.064 | 0
371 | 段村站 | 7046 | 10kV正大甲线 | 600 | 369.5 | 76.9792 | 319.12 | 2025-01-20 20:10 | 66.4833 | 2009.553 | 110.5 | 0
372 | 段村站 | 7052 | 10kV正大线 | 600 | 402.69 | 83.8937 | 335.916 | 2025-03-24 14:20 | 69.9825 | 1405.9597 | 77.31 | 0
373 | 段村站 | 7053 | 10kV正大乙线 | 600 | 118.41 | 24.6687 | 99.048 | 2025-03-18 09:20 | 20.635 | 6575.8757 | 361.59 | 0
374 | 段村站 | 7044 | 10kV中通线 | 600 | 400.93 | 83.5271 | 432.924 | 2025-01-08 13:40 | 90.1925 | 856.1245 | 47.076 | 250
375 | 丰城站 | 7861 | 10kV北芦线 | 380 | 219 | 72.0395 | 150 | 2025-01-27 19:55 | 49.3421 | 1545.81 | 85 | 0
376 | 丰城站 | 7862 | 10kV栲栳线 | 380 | 169.2 | 55.6579 | 177.6 | 2025-01-28 21:35 | 58.4211 | 2298.7103 | 126.4 | 2000
377 | 丰城站 | 7855 | 10kV庞裕线 | 335 | 176.4 | 65.8209 | 104.4 | 2025-01-15 17:50 | 38.9552 | 1665.8376 | 91.6 | 0
378 | 丰城站 | 7856 | 10kV七口线 | 225 | 134.4 | 74.6667 | 166.8 | 2025-01-28 22:15 | 92.6667 | 240.0551 | 13.2 | 0
379 | 丰城站 | 7857 | 10kV时家线 | 100 | 53.8 | 67.25 | 55.4 | 2025-01-09 11:45 | 69.25 | 447.3756 | 24.6 | 0
380 | 丰城站 | 7858 | 10kV丰前线 | 380 | 25.84 | 8.5 | 29.6 | 2025-02-13 12:30 | 9.7368 | 4990.2384 | 274.4 | 0
381 | 服装园站 | 7158 | 10kV郭威线ⅢⅣ段 | 400 | 375.27 | 117.2719 | 374.8056 | 2025-01-09 09:40 | 117.1268 | -1005.1402 | -55.27 | 250
382 | 服装园站 | 7163 | 10kV即发线 | 550 | 646.78 | 146.9955 | 572.9512 | 2025-01-08 14:15 | 130.2162 | -3760.5011 | -206.78 | 0
383 | 服装园站 | 7161 | 10kV瑞华线 | 300 | 94.53 | 39.3875 | 79.4176 | 2025-03-14 17:10 | 33.0907 | 2645.5174 | 145.47 | 0
384 | 服装园站 | 7156 | 10kV山东丙线 | 400 | 427.54 | 133.6062 | 262.1178 | 2025-01-09 11:15 | 81.9118 | -1955.7224 | -107.54 | 0
385 | 服装园站 | 7162 | 10kV商城线 | 500 | 309.11 | 77.2775 | 283.038 | 2025-01-11 10:00 | 70.7595 | 1652.9255 | 90.89 | 0
386 | 服装园站 | 7157 | 10kV圣祥线ⅢⅣ段 | 550 | 298.5 | 67.8409 | 302.376 | 2025-01-09 10:35 | 68.7218 | 2502.8299 | 137.624 | 0
387 | 服装园站 | 7155 | 10kV正泰线ⅠⅡ段 | 550 | 254.38 | 57.8136 | 265.8096 | 2025-01-10 10:30 | 60.4113 | 3167.8266 | 174.1904 | 0
388 | 华山站 | 5816 | 10kV创新线 | 600 | 452.5 | 94.2708 | 286.2263 | 2025-01-10 10:20 | 59.6305 | 500.115 | 27.5 | 25175
389 | 华山站 | 5818 | 10kV华山工业线 | 380 | 215.72 | 70.9605 | 231.0739 | 2025-01-28 21:50 | 76.0111 | 1326.2344 | 72.9261 | 0
390 | 华山站 | 5817 | 10kV梁家疃线ⅠⅡ段 | 380 | 176.32 | 58 | 148.057 | 2025-01-09 10:50 | 48.7029 | 2321.9885 | 127.68 | 0
391 | 华山站 | 5821 | 10kV乔家屯线 | 600 | 166.22 | 34.6292 | 150.7843 | 2025-01-26 18:45 | 31.4134 | 5706.4031 | 313.78 | 100
392 | 华山站 | 5823 | 10kV球场线 | 600 | / | / | 40.4409 | 2025-03-19 16:05 | 8.4252 | 7993.8212 | 439.5591 | 0
393 | 华山站 | 5826 | 10kV华应线 | 600 | 305.59 | 63.6646 | 327.1306 | 2025-02-12 10:35 | 68.1522 | 2780.0826 | 152.8694 | 0
394 | 环秀站 | 7661 | 10kV东方线 | 600 | 562.91 | 117.2729 | 343.76 | 2025-01-08 09:05 | 71.6167 | -1507.8013 | -82.91 | 500
395 | 环秀站 | 7658 | 10kV国建线ⅢⅣ段 | 445 | 425.2 | 119.4382 | 293 | 2025-01-10 09:50 | 82.3034 | -1258.4712 | -69.2 | 0
396 | 环秀站 | 7655 | 10kV金王线ⅢⅣ段 | 445 | 480.12 | 134.8652 | 428.04 | 2025-01-10 10:15 | 120.236 | -2257.2463 | -124.12 | 0
397 | 环秀站 | 7663 | 10kV六印线 | 600 | 667.92 | 139.15 | 503.16 | 2025-01-15 09:30 | 104.825 | -3417.5131 | -187.92 | 3150
398 | 环秀站 | 7660 | 10kV前北葛线ⅢⅣ段 | 500 | 330.8 | 82.7 | 331.2 | 2025-02-21 11:10 | 82.8 | 1251.1966 | 68.8 | 0
399 | 环秀站 | 7657 | 10kV三里庄线ⅢⅣ段 | 445 | 677.1 | 190.1966 | 420.8 | 2025-01-09 10:35 | 118.2023 | -5839.5246 | -321.1 | 500
400 | 环秀站 | 7662 | 10kV水蛟线ⅢⅣ段 | 445 | 373.2 | 104.8315 | 261.3 | 2025-03-04 10:20 | 73.3989 | -312.7992 | -17.2 | 0
401 | 环秀站 | 7656 | 10kV西山线ⅢⅣ段 | 445 | 164.5 | 46.2079 | 154.4 | 2025-01-10 15:00 | 43.3708 | 3482.619 | 191.5 | 0
402 | 灵山站 | 8359 | 10kV恒丰线 | 400 | 189.2 | 59.125 | 146.4 | 2025-01-12 16:15 | 45.75 | 2378.7288 | 130.8 | 0
403 | 灵山站 | 8360 | 10kV岚前岭线 | 400 | 83.2 | 26 | 70.4 | 2025-01-27 20:25 | 22 | 4306.4448 | 236.8 | 0
404 | 灵山站 | 8366 | 10kV灵长线 | 600 | 74.4 | 15.5 | 69.6 | 2025-03-04 16:10 | 14.5 | 7376.2416 | 405.6 | 0
405 | 灵山站 | 8368 | 10kV三泉线 | 600 | 187.2 | 39 | 265.2 | 2025-03-02 11:15 | 55.25 | 3906.3526 | 214.8 | 0
406 | 灵山站 | 8364 | 10kV山后线 | 600 | 118.8 | 24.75 | 102 | 2025-03-04 09:00 | 21.25 | 6568.7832 | 361.2 | 0
407 | 灵山站 | 8361 | 10kV索戈庄线 | 200 | 82.4 | 51.5 | 86.8 | 2025-01-28 20:20 | 54.25 | 1331.2151 | 73.2 | 0
408 | 灵山站 | 8367 | 10kV恒丰乙线 | 600 | 501.6 | 104.5 | 415.2 | 2025-02-18 08:55 | 86.5 | -392.8176 | -21.6 | 0
409 | 灵山站 | 8363 | 10kV灵河乙线 | 600 | / | / | 37.2 | 2025-01-28 19:40 | 7.75 | 8052.7608 | 442.8 | 0
410 | 灵山站 | 8362 | 10kV灵河甲线 | 600 | 31.2 | 6.5 | 40.8 | 2025-01-27 19:50 | 8.5 | 7987.2911 | 439.2 | 0
411 | 灵山站 | 8358 | 10kV灵香线 | 400 | 74.4 | 23.25 | 117.6 | 2025-03-01 15:00 | 36.75 | 3680.8463 | 202.4 | 0
412 | 楼子疃站 | 6865 | 10kV中海线 | 600 | / | / | 2 | 2025-01-31 23:55 | 0.41667 | 8692.908 | 478 | 0
413 | 楼子疃站 | 6859 | 10kV中恒线 | 445 | 421.39 | 118.368 | 426.4908 | 2025-01-08 14:15 | 119.8008 | -1281.9454 | -70.4908 | 250
414 | 楼子疃站 | 6854 | 10kV中营线 | 600 | 571.7 | 119.1042 | 234.8688 | 2025-02-07 11:20 | 48.931 | -1667.6562 | -91.7 | 0
415 | 楼子疃站 | 6862 | 10kV泊子线 | 445 | 104.95 | 29.4803 | 95.4594 | 2025-01-09 08:20 | 26.8144 | 4565.5953 | 251.05 | 0
416 | 楼子疃站 | 6863 | 10kV双峰线ⅢⅣ段 | 600 | / | / | 2 | 2025-01-31 23:55 | 0.41667 | 8692.908 | 478 | 0
417 | 楼子疃站 | 6857 | 10kV邢家岭线 | 600 | 272.31 | 56.7313 | 111.1056 | 2025-01-09 10:20 | 23.147 | 3777.0503 | 207.69 | 250
418 | 楼子疃站 | 6856 | 10kV云桥线 | 600 | / | / | 10 | 2025-01-31 23:55 | 2.0833 | 8547.42 | 470 | 0
419 | 楼子疃站 | 6858 | 10kV云桥乙线 | 600 | / | / | 20 | 2025-01-31 23:55 | 4.1667 | 8365.56 | 460 | 0
420 | 墨城站 | 5026 | 10kV红领线ⅢⅣ段 | 600 | 210.07 | 43.7646 | 203.364 | 2025-02-24 11:15 | 42.3675 | 4908.947 | 269.93 | 800
421 | 墨城站 | 5029 | 10kV永和线ⅢⅣ段 | 600 | 439.69 | 91.6021 | 302.76 | 2025-01-10 10:05 | 63.075 | 733.0777 | 40.31 | 0
422 | 墨城站 | 5025 | 10kV文城甲线ⅠⅡ段 | 600 | / | / | 279.384 | 2025-02-07 09:45 | 58.205 | 3648.4025 | 200.616 | 0
423 | 墨城站 | 5027 | 10kV文城乙线ⅠⅡ段 | 380 | 308.89 | 101.6086 | 263.64 | 2025-01-09 09:50 | 86.7237 | -88.9295 | -4.89 | 250
424 | 墨城站 | 5023 | 10kV铜材线ⅠⅡ段 | 600 | 304.7 | 63.4792 | 458.052 | 2025-01-09 10:15 | 95.4275 | 399.1463 | 21.948 | 0
425 | 七级站 | 5219 | 10kV供水线 | 600 | 69.83 | 14.5479 | 93.0168 | 2025-01-28 18:45 | 19.3785 | 7037.6759 | 386.9832 | 100
426 | 七级站 | 5218 | 10kV后吕线 | 600 | 78.63 | 16.3813 | 98.2477 | 2025-01-28 22:00 | 20.4683 | 6942.5467 | 381.7523 | 100
427 | 七级站 | 5216 | 10kV七级工业线 | 600 | 216.33 | 45.0688 | 175.4683 | 2025-01-09 10:05 | 36.5559 | 4795.1026 | 263.67 | 100
428 | 七级站 | 5215 | 10kV泉庄线 | 600 | 143.87 | 29.9729 | 194.9935 | 2025-01-28 22:40 | 40.6236 | 5183.1279 | 285.0065 | 200
429 | 七级站 | 5217 | 10kV湍湾线 | 380 | 147.11 | 48.3914 | 119.4303 | 2025-01-28 22:40 | 39.2863 | 2853.2015 | 156.89 | 200
430 | 七级站 | 5220 | 10kV张院线 | 445 | 179.54 | 50.4326 | 321.9853 | 2025-03-16 12:15 | 90.4453 | 618.591 | 34.0147 | 200
431 | 热电厂 | 3163 | 10kV阁里线ⅠⅡ段 | 500 | 178.26 | 44.565 | 179.3 | 2025-01-15 12:00 | 44.825 | 4013.6502 | 220.7 | 0
432 | 热电厂 | 3160 | 10kV和平线ⅠⅡ段 | 600 | 297.73 | 62.0271 | 315 | 2025-02-07 10:00 | 65.625 | 3000.69 | 165 | 0
433 | 市东站 | 6519 | 10kV段东甲线 | 600 | 236.54 | 49.2792 | 216.381 | 2025-02-07 18:55 | 45.0794 | 4427.5636 | 243.46 | 0
434 | 市东站 | 6520 | 10kV段东线ⅠⅡ段 | 600 | 280.14 | 58.3625 | 260.2198 | 2025-01-09 10:20 | 54.2125 | 3634.654 | 199.86 | 0
435 | 市东站 | 6517 | 10kV航平线ⅢⅣ段 | 600 | 161.75 | 33.6979 | 169.7289 | 2025-01-09 11:00 | 35.3602 | 5642.5894 | 310.2711 | 0
436 | 市东站 | 6518 | 10kV好事中线ⅢⅣ段 | 600 | 168.55 | 35.1146 | 197.1575 | 2025-01-09 10:20 | 41.0745 | 5143.7734 | 282.8425 | 0
437 | 市东站 | 6522 | 10kV东新线 | 380 | 267.72 | 88.0658 | 277.8022 | 2025-02-07 10:25 | 91.3823 | 476.4335 | 26.1978 | 0
438 | 市东站 | 6524 | 10kV留村线ⅠⅡ段 | 380 | 300.3 | 98.7829 | 198.5641 | 2025-01-02 09:15 | 65.3171 | 67.2882 | 3.7 | 250
439 | 市东站 | 6521 | 10kV名都线 | 600 | 481.99 | 100.4146 | 338.0513 | 2025-01-09 10:15 | 70.4274 | -36.1901 | -1.99 | 0
440 | 市西站 | 6758 | 10kV交通线ⅢⅣ段 | 600 | 152.06 | 31.6792 | 202.17 | 2025-01-02 10:20 | 42.1187 | 5052.6164 | 277.83 | 0
441 | 市西站 | 6763 | 10kV侨园线 | 600 | 126.75 | 26.4062 | 90.3612 | 2025-02-07 17:40 | 18.8252 | 6424.2045 | 353.25 | 1600
442 | 市西站 | 6756 | 10kV市府线ⅠⅡ段 | 600 | 360.1 | 75.0208 | 215.0034 | 2025-02-07 10:25 | 44.7924 | 2180.5014 | 119.9 | 3500
443 | 市西站 | 6765 | 10kV新安线ⅢⅣ段 | 600 | 153.12 | 31.9 | 114.4458 | 2025-02-07 18:40 | 23.8429 | 5944.6397 | 326.88 | 0
444 | 市西站 | 6761 | 10kV中棉线 | 600 | 433.52 | 90.3167 | 416.2944 | 2025-01-09 10:15 | 86.728 | 845.2853 | 46.48 | 250
445 | 市西站 | 6757 | 10kV庄头线ⅠⅡ段 | 600 | 94.58 | 19.7042 | 75.594 | 2025-01-09 09:45 | 15.7488 | 7009.2481 | 385.42 | 0
446 | 王村站 | 5515 | 10kV崔召线 | 600 | 205.2 | 42.75 | 201.6 | 2025-01-02 17:45 | 42 | 4997.5128 | 274.8 | 0
447 | 王村站 | 5519 | 10kV黄官线 | 600 | 154.8 | 32.25 | 170.4 | 2025-01-28 21:20 | 35.5 | 5630.3854 | 309.6 | 0
448 | 王村站 | 5517 | 10kV南王线 | 600 | 76.8 | 16 | 93.6 | 2025-01-27 19:25 | 19.5 | 7027.0703 | 386.4 | 0
449 | 王村站 | 5520 | 10kV王滩线 | 600 | 135.6 | 28.25 | 132 | 2025-01-02 17:45 | 27.5 | 6263.2584 | 344.4 | 250
450 | 王村站 | 5516 | 10kV王集线 | 600 | 84 | 17.5 | 328.8 | 2025-03-18 12:40 | 68.5 | 2749.7229 | 151.2 | 0
451 | 王村站 | 5522 | 10kV王林线 | 600 | 74.4 | 15.5 | 78 | 2025-01-27 21:15 | 16.25 | 7310.772 | 402 | 0
452 | 温泉站 | 6122 | 10kV北黄线 | 335 | 113.88 | 42.4925 | 106.44 | 2025-01-31 17:35 | 39.7164 | 2802.8263 | 154.12 | 100
453 | 温泉站 | 6118 | 10kV东扭线 | 445 | 276.72 | 77.7303 | 309.6 | 2025-01-28 22:20 | 86.9663 | 843.8308 | 46.4 | 0
454 | 温泉站 | 6120 | 10kV三六九线 | 600 | 31.88 | 6.6417 | 24.96 | 2025-01-08 21:25 | 5.2 | 8149.5103 | 448.12 | 0
455 | 温泉站 | 6119 | 10kV温石线 | 600 | 16.5 | 3.4375 | 14.16 | 2025-01-28 22:35 | 2.95 | 8429.211 | 463.5 | 0
456 | 温泉站 | 6117 | 10kV王水线 | 600 | 86 | 17.9167 | 80.52 | 2025-02-05 19:05 | 16.775 | 7165.284 | 394 | 0
457 | 温泉站 | 6121 | 10kV温泉工业线 | 275 | 206.76 | 93.9818 | 174 | 2025-02-06 11:35 | 79.0909 | 240.7826 | 13.24 | 0
458 | 温泉站 | 6115 | 10kV西杨线 | 600 | 250.88 | 52.2667 | 293.64 | 2025-01-28 22:25 | 61.175 | 3389.1427 | 186.36 | 0
459 | 温泉站 | 6125 | 10kV温岭线 | 445 | 105.24 | 29.5618 | 86.4 | 2025-02-08 17:35 | 24.2697 | 4560.3214 | 250.76 | 0
460 | 西城站 | 7554 | 10kV双峰线ⅠⅡ段 | 445 | 511.47 | 143.6713 | 289.9341 | 2025-03-04 10:25 | 81.4421 | -2827.3774 | -155.47 | 500
461 | 西城站 | 7555 | 10kV铜材线ⅢⅣ段 | 600 | 524.3 | 109.2292 | 439.9121 | 2025-01-11 10:55 | 91.6483 | -805.6398 | -44.3 | 830
462 | 西城站 | 7556 | 10kV下泊线ⅢⅣ段 | 600 | 0 | 0 | 2 | 2025-01-31 23:55 | 0.41667 | 8692.908 | 478 | 1000
463 | 西城站 | 7560 | 10kV新安线ⅠⅡ段 | 600 | 138.37 | 28.8271 | 140.8352 | 2025-01-11 10:40 | 29.3407 | 6168.0515 | 339.1648 | 0
464 | 西城站 | 7561 | 10kV永和线ⅠⅡ段 | 500 | 518.48 | 129.62 | 228.4249 | 2025-01-11 18:25 | 57.1062 | -2154.6773 | -118.48 | 0
465 | 西城站 | 7559 | 10kV振兴线ⅠⅡ段 | 600 | 147.34 | 30.6958 | 151.7363 | 2025-02-07 11:25 | 31.6117 | 5969.8042 | 328.2637 | 0
466 | 移风站 | 6319 | 10kV供水甲线 | 380 | 132.51 | 43.5888 | 148.8 | 2025-01-28 23:10 | 48.9474 | 2822.4671 | 155.2 | 0
467 | 移风站 | 6322 | 10kV供水乙线 | 380 | 71.48 | 23.5132 | 72 | 2025-03-01 16:45 | 23.6842 | 4219.152 | 232 | 0
468 | 移风站 | 6318 | 10kV河北线 | 380 | 83.03 | 27.3125 | 199.2 | 2025-01-28 22:50 | 65.5263 | 1905.8926 | 104.8 | 80
469 | 移风站 | 6320 | 10kV西马线 | 600 | 293.63 | 61.1729 | 403.2 | 2025-01-28 22:50 | 84 | 1396.6846 | 76.8 | 200
470 | 移风站 | 6316 | 10kV朱家庄线 | 600 | 155.61 | 32.4188 | 188.4 | 2025-01-28 22:50 | 39.25 | 5303.0374 | 291.6 | 80
471 | 移风站 | 6319 | 10kV河北乙线 | 600 | 113.82 | 23.7125 | 153.6 | 2025-01-28 23:10 | 32 | 5935.9103 | 326.4 | 0
472 | 长直站 | 5920 | 10kV北岭线ⅢⅣ段 | 600 | 554.36 | 115.4917 | 570.32 | 2025-01-09 09:55 | 118.8167 | -1642.5596 | -90.32 | 0
473 | 长直站 | 5918 | 10kV栗林线 | 600 | 131.46 | 27.3875 | 156.92 | 2025-01-28 22:35 | 32.6917 | 5875.5329 | 323.08 | 0
474 | 长直站 | 5921 | 10kV三官庙线 | 600 | 177.12 | 36.9 | 173.84 | 2025-01-28 22:20 | 36.2167 | 5508.1757 | 302.88 | 0
475 | 长直站 | 5916 | 10kV永泰线 | 600 | 47.84 | 9.9667 | 3.3 | 2025-01-31 23:55 | 0.6875 | 7859.2618 | 432.16 | 0
476 | 长直站 | 5922 | 10kV张戈庄线 | 380 | 129.91 | 42.7336 | 182.72 | 2025-03-02 10:05 | 60.1053 | 2205.5981 | 121.28 | 0
477 | 长直站 | 5915 | 10kV长直工业线 | 445 | 206.16 | 57.9101 | 229.4 | 2025-01-09 09:25 | 64.4382 | 2302.3477 | 126.6 | 0

## 平度公司
平度公司2025年4月10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表 (线路负荷信息根据2025年4月前最大负荷统计)
序号 | 变电站 | 开关编号 | 线路名称 | 允许运行电流（A） | 2024年最大电流(A) | 2024年最大负载率(%) | 2025年最大电流(A) | 2025年最大电流时间 | 2025年最大负载率(%) | 用电报装可开放容量(kVA) | 可开放电流(A) | 在途报装容量(kVA)
1 | 35kV南村站 | 020 | 10kV南工线 | 550 | 153.855 | 27.9736 | 146.835 | 2025-01-11 19:15 | 26.6973 | 5203.833 | 286.145
2 | 35kV庙西站 | 60862 | 10kV郭直线 | 550 | 474.9603 | 86.3564 | 383.2026 | 2025-01-11 07:30 | 69.6732 | -635.7874 | -34.9603 | 2010
3 | 110kV城西站 | 23014 | 10kV锦州线 | 550 | 483.664 | 87.9389 | 53.7795 | 2025-01-11 11:20 | 9.7781 | -794.0735 | -43.664 | 650
4 | 110kV城西站 | 23010 | 10kV周戈庄线 | 515 | 263.625 | 51.1893 | 221.445 | 2025-02-04 17:50 | 42.999 | 2698.3477 | 148.375 | 100
5 | 110kV大驾埠站 | 23761 | 10kV马明线 | 460 | 379.8121 | 82.5678 | 13.9361 | 2025-02-05 23:55 | 3.0296 | -214.8144 | -11.8121
6 | 110kV香店站 | 23307 | 10kV同辉南线 | 400 | 232.4076 | 58.1019 | 226.0788 | 2025-01-21 07:40 | 56.5197 | 1592.9555 | 87.5924
7 | 35kV田庄站 | 62457 | 10kV田直线 | 550 | 235.195 | 42.7627 | 152.9295 | 2025-01-11 07:40 | 27.8054 | 3724.5841 | 204.805
8 | 35kV前楼站 | 017 | 10kV前南线 | 550 | 244.825 | 44.5136 | 153.7191 | 2025-01-11 07:30 | 27.9489 | 3549.4532 | 195.175 | 500
9 | 35kV前楼站 | 018 | 10kV前东线 | 550 | 464.3232 | 84.4224 | 382.3631 | 2025-03-02 14:30 | 69.5206 | -442.3419 | -24.3232 | 630
10 | 35kV仁兆站 | 62052 | 10kV水东线 | 550 | 317.1096 | 57.6563 | 208.5616 | 2025-01-11 17:50 | 37.9203 | 2234.8839 | 122.8903
11 | 110kV大驾埠站 | 23753 | 10kV马直线 | 550 | 540.9151 | 98.3482 | 328.067 | 2025-01-11 10:15 | 59.6485 | -1835.242 | -100.9151 | 200
12 | 110kV城东站 | 23105 | 10kV福安线 | 515 | 105.828 | 20.5491 | 43.764 | 2025-01-11 11:00 | 8.4979 | 5568.0442 | 306.172
13 | 35kV明村站 | 61752 | 10kV明东乙线 | 550 | 47.76 | 8.6836 | 45.72 | 2025-02-05 18:20 | 8.3127 | 7133.2766 | 392.24
14 | 110kV同和站 | 23214 | 10kV平营线 | 350 | 101.4655 | 28.9901 | 88.4526 | 2025-02-04 20:30 | 25.2722 | 3246.8293 | 178.5345
15 | 35kV蓼兰站 | 020 | 10kV蓼北线 | 550 | 427.4994 | 77.7272 | 211.2888 | 2025-01-11 07:50 | 38.4161 | 227.3361 | 12.5006 | 650
16 | 35kV三堤站 | 62152 | 10kV堤直线 | 275 | 139.2189 | 50.6251 | 106.172 | 2025-01-11 07:20 | 38.608 | 1469.0842 | 80.7811
17 | 35kV万家站 | 62645 | 10kV万直线 | 335 | 311.52 | 92.991 | 147.48 | 2025-02-04 12:45 | 44.0239 | -791.4545 | -43.52
18 | 35kV前楼站 | 019 | 10kV前河线 | 550 | 278.2422 | 50.5895 | 200.5032 | 2025-01-11 10:35 | 36.4551 | 2941.7281 | 161.7578
19 | 35kV兰底站 | 61204 | 10kV兰直线 | 515 | 285.6082 | 55.4579 | 208.6956 | 2025-01-11 17:25 | 40.5234 | 2298.561 | 126.3918 | 250
20 | 110kV灰埠站 | 23508 | 10kV速力达线 | 380 | 401.6 | 105.6842 | 295.968 | 2025-01-11 11:10 | 77.8863 | -1774.9532 | -97.6
21 | 35kV店子站 | 60560 | 10kV唐农线 | 335 | 147.6 | 44.0597 | 143.04 | 2025-03-16 11:00 | 42.6985 | 2189.5943 | 120.4
22 | 35kV万家站 | 62655 | 10kV万东乙线 | 550 | 207 | 37.6364 | 152.04 | 2025-02-05 12:30 | 27.6436 | 4237.338 | 233 | 200
23 | 35kV庙西站 | 60860 | 10kV郭北线 | 550 | 481.6399 | 87.5709 | 358.9448 | 2025-01-11 08:30 | 65.2627 | -757.2636 | -41.6399 | 400
24 | 35kV张戈庄站 | 63056 | 10kV张直线 | 550 | 294.0866 | 53.4703 | 242.7577 | 2025-01-11 10:00 | 44.1378 | 2653.5804 | 145.9134 | 1760
25 | 110kV同和站 | 23203 | 10kV凤台甲线 | 550 | 99.327 | 18.0595 | 53.2674 | 2025-01-21 11:10 | 9.685 | 6195.4793 | 340.673 | 630
26 | 35kV仁兆站 | 62053 | 10kV冷水线 | 550 | 188.8078 | 34.3287 | 116.4676 | 2025-02-05 17:35 | 21.1759 | 4568.1808 | 251.1922
27 | 35kV明村站 | 61743 | 10kV明南甲线 | 550 | 48.72 | 8.8582 | 23.52 | 2025-01-11 18:30 | 4.2764 | 7115.8181 | 391.28
28 | 35kV张戈庄站 | 63059 | 10kV张北线 | 550 | 497.1172 | 90.3849 | 425.0457 | 2025-01-11 17:15 | 77.281 | -1038.7326 | -57.1172 | 250
29 | 35kV旧店站 | 61061 | 10kV旧南线 | 550 | 453.8665 | 82.5212 | 257.6949 | 2025-02-05 17:45 | 46.8536 | -252.177 | -13.8665 | 80
30 | 35kV镇江路站 | 014 | 10kV新东线 | 400 | 289.0152 | 72.2538 | 279.149 | 2025-01-11 08:35 | 69.7873 | 563.4896 | 30.9848
31 | 35kV长乐站 | 60104 | 10kV乐东线 | 400 | 377.76 | 94.44 | 117.96 | 2025-02-04 11:55 | 29.49 | -1050.4235 | -57.76 | 250
32 | 35kV三堤站 | 62142 | 10kV堤北线 | 380 | 251.3676 | 66.1494 | 188.0862 | 2025-01-11 03:15 | 49.4964 | 957.1737 | 52.6324
33 | 35kV庙西站 | 60853 | 10kV郭西线 | 550 | 352.2651 | 64.0482 | 319.5699 | 2025-01-11 17:05 | 58.1036 | 1595.5468 | 87.7349
34 | 35kV庙西站 | 60856 | 10kV郭南线 | 400 | 252.0699 | 63.0175 | 165.9373 | 2025-02-05 18:05 | 41.4843 | 1235.376 | 67.9301 | 740
35 | 35kV南村站 | 012 | 10kV南亭东线 | 445 | 241.02 | 54.1618 | 79.2675 | 2025-02-04 13:15 | 17.8129 | 2091.0265 | 114.98 | 1200
36 | 35kV天津路站 | 012 | 10kV常州北线 | 350 | 286.8746 | 81.9642 | 202.4997 | 2025-01-11 11:30 | 57.8571 | -125.021 | -6.8746
37 | 35kV张戈庄站 | 63053 | 10kV张南线 | 550 | 242.5819 | 44.1058 | 168.2253 | 2025-01-11 17:40 | 30.5864 | 3590.2451 | 197.4181 | 1000
38 | 35kV中庄站 | 63202 | 10kV中南甲线 | 550 | 131.1468 | 23.8449 | 118.1376 | 2025-01-11 07:35 | 21.4796 | 5616.8045 | 308.8532 | 500
39 | 35kV店子站 | 60555 | 10kV店直线 | 600 | 420.24 | 70.04 | 428.04 | 2025-01-11 07:35 | 71.34 | 944.945 | 51.96 | 300
40 | 35kV崔家集站 | 60362 | 10kV崔北线 | 550 | 256.08 | 46.56 | 137.52 | 2025-02-04 18:05 | 25.0036 | 3344.7688 | 183.92
41 | 35kV天津路站 | 018 | 10kV红旗中线 | 550 | 344.1792 | 62.578 | 251.3668 | 2025-02-05 11:00 | 45.7031 | 1742.5971 | 95.8208
42 | 110kV香店站 | 23305 | 10kV同辉北线 | 400 | 286.554 | 71.6385 | 296.0472 | 2025-01-21 09:20 | 74.0118 | 435.606 | 23.9528
43 | 110kV灰埠站 | 23510 | 10kV灰西线 | 400 | 410.756 | 102.689 | 125.652 | 2025-02-05 17:45 | 31.413 | -1650.4883 | -90.756
44 | 35kV长乐站 | 60103 | 10kV乐直甲线 | 400 | 303.44 | 75.86 | 261.84 | 2025-01-11 08:05 | 65.46 | 301.1601 | 16.56
45 | 110kV同和站 | 23215 | 10kV同北线 | 400 | 323.0365 | 80.7591 | 160.1994 | 2025-01-11 09:00 | 40.0498 | -55.2212 | -3.0365
46 | 35kV兰底站 | 61206 | 10kV兰北线 | 550 | 180.0879 | 32.7433 | 180.5569 | 2025-03-18 12:25 | 32.8285 | 4718.2319 | 259.4431 | 400
47 | 35kV仁兆站 | 62045 | 10kV农西线 | 550 | 328.5133 | 59.7297 | 273.9716 | 2025-01-11 18:20 | 49.813 | 2027.4976 | 111.4867
48 | 35kV中庄站 | 63201 | 10kV中北线 | 550 | 300.618 | 54.6578 | 252.4488 | 2025-02-05 12:45 | 45.8998 | 2534.8014 | 139.382
49 | 35kV广州路站 | 61107 | 10kV区北线 | 400 | 304.8043 | 76.2011 | 243.6325 | 2025-02-05 11:15 | 60.9081 | 276.3497 | 15.1957
50 | 35kV兰底站 | 61202 | 10kV南埠线 | 550 | 252.7797 | 45.9599 | 173.5222 | 2025-02-04 18:00 | 31.5495 | 3404.7888 | 187.2203 | 130
51 | 35kV郑州路站 | 63103 | 10kV人民路线 | 300 | 264.504 | 88.168 | 160.7424 | 2025-02-05 17:45 | 53.5808 | -445.6291 | -24.504
52 | 35kV大田站 | 018 | 10kV龙直线 | 220 | 221.8938 | 100.8608 | 181.1358 | 2025-02-04 11:50 | 82.3345 | -834.6246 | -45.8938
53 | 35kV崔家集站 | 60364 | 10kV崔南乙线 | 550 | 235.56 | 42.8291 | 196.2 | 2025-01-21 06:55 | 35.6727 | 3717.9456 | 204.44
54 | 35kV前楼站 | 016 | 10kV前北甲线 | 550 | 342.966 | 62.3575 | 296.1819 | 2025-01-11 02:20 | 53.8513 | 1764.6603 | 97.034
55 | 35kV大田站 | 017 | 10kV电台线 | 550 | 176.2117 | 32.0385 | 134.7088 | 2025-02-04 13:00 | 24.4925 | 4797.2537 | 263.7883
56 | 35kV崔家集站 | 60363 | 10kV崔西线 | 550 | 159.24 | 28.9527 | 111.96 | 2025-02-04 17:55 | 20.3564 | 5105.9013 | 280.76
57 | 110kV洪山站 | 23609 | 10kV洪南线 | 400 | 155.56 | 38.89 | 154.296 | 2025-01-11 18:00 | 38.574 | 2990.5056 | 164.44
58 | 35kV镇江路站 | 017 | 10kV新西线 | 515 | 403.6368 | 78.3761 | 256.414 | 2025-01-21 11:00 | 49.7891 | 152.0935 | 8.3632
59 | 35kV大泽山站 | 016 | 10kV泽直线 | 600 | 301.392 | 50.232 | 255.048 | 2025-02-05 17:40 | 42.508 | 3248.1657 | 178.608 | 160
60 | 35kV石泉站 | 62246 | 10kV石西线 | 400 | 226.4059 | 56.6015 | 191.6013 | 2025-02-05 12:25 | 47.9003 | 1702.1018 | 93.5941
61 | 35kV广州路站 | 61111 | 10kV广州西线 | 400 | 289.6871 | 72.4218 | 205.3122 | 2025-02-05 18:10 | 51.3281 | 551.2709 | 30.3129
62 | 35kV天津路站 | 019 | 10kV河东线 | 300 | 66.4452 | 22.1484 | 60.8202 | 2025-02-05 11:35 | 20.2734 | 3156.2674 | 173.5548
63 | 35kV张戈庄站 | 63055 | 10kV张工线 | 550 | 417.8386 | 75.9707 | 294.9656 | 2025-01-11 10:50 | 53.6301 | 403.0273 | 22.1614 | 1480
64 | 35kV三堤站 | 62144 | 10kV城子线 | 400 | 185.9768 | 46.4942 | 184.92 | 2025-03-01 08:35 | 46.23 | 2437.3452 | 134.0232
65 | 35kV大泽山站 | 019 | 10kV泽西乙线 | 550 | 121.908 | 22.1651 | 52.332 | 2025-01-11 07:40 | 9.5149 | 5784.8213 | 318.092
66 | 110kV大驾埠站 | 23754 | 10kV马农线 | 550 | 561.819 | 102.1489 | 162.7107 | 2025-01-11 07:35 | 29.5838 | -2215.4009 | -121.819
67 | 35kV门村站 | 61604 | 10kV门工线 | 400 | 296.4844 | 74.1211 | 211.4062 | 2025-02-04 12:25 | 52.8516 | 427.6552 | 23.5156
68 | 35kV古岘站 | 60659 | 10kV古西线 | 400 | 151.5826 | 37.8956 | 140.091 | 2025-02-04 18:00 | 35.0228 | 3062.8389 | 168.4174 | 130
69 | 35kV古岘站 | 60653 | 10kV古工线 | 335 | 180.8501 | 53.9851 | 190.0681 | 2025-01-11 07:45 | 56.7367 | 1417.2701 | 77.9319
70 | 35kV崔家集站 | 60354 | 10kV崔直线 | 400 | 332.16 | 83.04 | 222.96 | 2025-01-11 18:05 | 55.74 | -221.1413 | -12.16
71 | 35kV大泽山站 | 018 | 10kV泽工线 | 445 | 423.072 | 95.0724 | 369.3 | 2025-03-04 15:00 | 82.9888 | -1219.7707 | -67.072 | 100
72 | 35kV天津路站 | 014 | 10kV人民中线 | 350 | 290.3902 | 82.9686 | 192.3044 | 2025-02-05 17:45 | 54.9441 | -188.9561 | -10.3902
73 | 35kV店子站 | 60556 | 10kV店北线 | 600 | 204.24 | 34.04 | 88.44 | 2025-01-11 10:50 | 14.74 | 5014.9713 | 275.76
74 | 110kV同和站 | 23204 | 10kV通达甲线 | 550 | 395.3108 | 71.8747 | 337.4561 | 2025-01-11 08:00 | 61.3557 | 812.7174 | 44.6892 | 4500
75 | 35kV石泉站 | 62253 | 10kV石墨线 | 400 | 72.7733 | 18.1933 | 39.7265 | 2025-02-04 17:50 | 9.9316 | 4496.0642 | 247.2267
76 | 35kV南村站 | 018 | 10kV南直线 | 550 | 373.5225 | 67.9132 | 343.6875 | 2025-02-05 20:35 | 62.4886 | 1208.96 | 66.4775
77 | 35kV万家站 | 62657 | 10kV万南线 | 335 | 211.8 | 63.2239 | 146.28 | 2025-02-05 12:35 | 43.6657 | 1022.0531 | 56.2
78 | 35kV田庄站 | 62464 | 10kV田北线 | 445 | 255.9371 | 57.514 | 203.906 | 2025-02-05 12:15 | 45.8216 | 1819.7433 | 100.0629 | 160
79 | 35kV店子站 | 60561 | 10kV青北线 | 550 | 185.4 | 33.7091 | 163.32 | 2025-01-11 07:35 | 29.6945 | 4630.1557 | 254.6
80 | 35kV门村站 | 61607 | 10kV门农线 | 550 | 262.266 | 47.6847 | 156.4455 | 2025-01-11 17:40 | 28.4446 | 3232.2707 | 177.734
81 | 110kV曲坊站 | 17652 | 10kV港南甲线 | 550 | 398.112 | 72.384 | 343.552 | 2025-01-11 09:05 | 62.464 | 761.7752 | 41.888
82 | 110kV城西站 | 23003 | 10kV西郊线 | 550 | 176.2688 | 32.0489 | 161.9704 | 2025-01-11 08:00 | 29.4492 | 4796.2156 | 263.7312
83 | 35kV蓼兰站 | 019 | 10kV蓼西线 | 550 | 469.3353 | 85.3337 | 309.3745 | 2025-02-04 12:25 | 56.2499 | -533.4911 | -29.3353 | 4000
84 | 35kV三堤站 | 62151 | 10kV堤工线 | 550 | 413.7897 | 75.2345 | 302.3442 | 2025-01-11 10:25 | 54.9717 | 476.661 | 26.2103
85 | 110kV城东站 | 23111 | 10kV人民东线 | 515 | 336.624 | 65.3639 | 251.448 | 2025-01-11 18:20 | 48.8249 | 1370.7886 | 75.376 | 20
86 | 35kV大田站 | 013 | 10kV龙农线 | 400 | 204.3493 | 51.0873 | 160.3843 | 2025-02-05 12:20 | 40.0961 | 2103.2233 | 115.6507
87 | 35kV亭口站 | 013 | 10kV亭北线 | 550 | 215.5075 | 39.1832 | 210.9372 | 2025-02-04 12:05 | 38.3522 | 4082.6205 | 224.4925 | 630
88 | 35kV大泽山站 | 017 | 10kV部队线 | 335 | 167.616 | 50.0346 | 116.7 | 2025-01-11 17:40 | 34.8358 | 1825.5835 | 100.384
89 | 110kV灰埠站 | 23507 | 10kV灰北线 | 380 | 173.676 | 45.7042 | 150.468 | 2025-01-11 07:40 | 39.5968 | 2370.0724 | 130.324
90 | 35kV蓼兰站 | 015 | 10kV蓼南线 | 380 | 144.8435 | 38.1167 | 95.2733 | 2025-02-05 12:20 | 25.0719 | 2894.4195 | 159.1565
91 | 110kV城东站 | 23106 | 10kV北郊线 | 550 | 259.464 | 47.1753 | 180.864 | 2025-02-04 18:25 | 32.8844 | 3283.2284 | 180.536
92 | 35kV明村站 | 61753 | 10kV明北线 | 335 | 270.96 | 80.8836 | 247.2 | 2025-01-11 08:10 | 73.791 | -53.831 | -2.96
93 | 35kV中庄站 | 63203 | 10kV中东线 | 275 | 276.7092 | 100.6215 | 165.252 | 2025-02-05 19:05 | 60.0916 | -1031.3135 | -56.7092 | 100
94 | 35kV万家站 | 62646 | 10kV万西线 | 335 | 265.44 | 79.2358 | 193.8 | 2025-01-11 07:40 | 57.8507 | 46.5561 | 2.56 | 50
95 | 35kV仁兆站 | 62046 | 10kV仁直线 | 550 | 241.4591 | 43.9017 | 207.8371 | 2025-02-05 18:00 | 37.7886 | 3610.665 | 198.5409
96 | 35kV大田站 | 016 | 10kV大直线 | 400 | 351.0166 | 87.7541 | 266.252 | 2025-02-05 12:50 | 66.563 | -564.0674 | -31.0166
97 | 35kV古岘站 | 60660 | 10kV古水线 | 550 | 124.1501 | 22.5727 | 88.3182 | 2025-01-21 07:55 | 16.0579 | 5744.0463 | 315.8499
98 | 110kV灰埠站 | 23504 | 10kV长北线 | 550 | 308.268 | 56.0487 | 299.388 | 2025-01-11 08:00 | 54.4342 | 2395.6781 | 131.732 | 500
99 | 35kV田庄站 | 62454 | 10kV田园线 | 600 | 281.6012 | 46.9335 | 268.2418 | 2025-01-11 11:15 | 44.707 | 3608.0812 | 198.3988 | 250
100 | 35kV云山站 | 013 | 10kV云南线 | 445 | 241.8 | 54.3371 | 96 | 2025-01-11 17:55 | 21.573 | 2076.8409 | 114.2 | 400
101 | 35kV南村站 | 015 | 10kV南农线 | 550 | 286.3575 | 52.065 | 196.8525 | 2025-01-11 17:10 | 35.7914 | 2794.1428 | 153.6425
102 | 35kV镇江路站 | 020 | 10kV新北线 | 400 | 298.86 | 74.715 | 190.787 | 2025-01-21 11:10 | 47.6968 | 384.4523 | 21.14
103 | 35kV广州路站 | 61116 | 10kV区南线 | 335 | 272.4605 | 81.3315 | 263.3199 | 2025-01-11 11:05 | 78.603 | -81.1194 | -4.4605 | 880
104 | 35kV三堤站 | 62143 | 10kV灰农线 | 275 | 223.5941 | 81.3069 | 167.344 | 2025-02-04 13:00 | 60.8524 | -65.3618 | -3.5941
105 | 35kV云山站 | 018 | 10kV云直线 | 550 | 324.72 | 59.04 | 325.92 | 2025-02-05 17:45 | 59.2582 | 2074.6586 | 114.08
106 | 35kV旧店站 | 61056 | 10kV罗头线 | 550 | 210.5856 | 38.2883 | 173.6716 | 2025-02-04 07:05 | 31.5767 | 4172.1297 | 229.4144 | 1600
107 | 110kV灰埠站 | 23502 | 10kV长西线 | 550 | 329.796 | 59.9629 | 333.444 | 2025-01-11 07:45 | 60.6262 | 1937.8274 | 106.556
108 | 35kV旧店站 | 61054 | 10kV旧西线 | 400 | 243.984 | 60.996 | 162.0701 | 2025-02-05 12:20 | 40.5175 | 1382.4265 | 76.016 | 30
109 | 35kV大田站 | 014 | 10kV大田线 | 400 | 187.115 | 46.7788 | 197.3149 | 2025-03-12 11:55 | 49.3287 | 2231.1508 | 122.6851
110 | 35kV新河站 | 019 | 10kV新南线 | 550 | 148.7107 | 27.0383 | 145.1951 | 2025-03-16 12:30 | 26.3991 | 5297.3868 | 291.2893
111 | 35kV仁兆站 | 62054 | 10kV冷戈庄线 | 380 | 294.4515 | 77.4872 | 211.3419 | 2025-02-05 18:00 | 55.6163 | 173.6489 | 9.5485 | 360
112 | 35kV崮山站 | 60759 | 10kV崮北线 | 550 | 239.6486 | 43.5725 | 185.7423 | 2025-02-05 13:10 | 33.7713 | 3643.5899 | 200.3514
113 | 110kV城东站 | 23109 | 10kV北京东线 | 550 | 187.74 | 34.1345 | 143.256 | 2025-02-05 18:00 | 26.0465 | 4587.6005 | 252.26
114 | 110kV大驾埠站 | 23759 | 10kV棉油线 | 550 | 174.8377 | 31.7887 | 104.3292 | 2025-01-11 07:20 | 18.9689 | 4822.2414 | 265.1623
115 | 35kV前楼站 | 024 | 10kV前西线 | 550 | 304.9759 | 55.4502 | 214.9254 | 2025-01-11 06:40 | 39.0773 | 2455.5479 | 135.0241
116 | 35kV新河站 | 012 | 10kV朱明线 | 515 | 260.5074 | 50.584 | 165.9373 | 2025-01-11 07:30 | 32.2208 | 2755.0436 | 151.4926
117 | 110kV张舍站 | 23405 | 10kV舍西线 | 400 | 311.8692 | 77.9673 | 229.2432 | 2025-02-05 02:35 | 57.3108 | 147.8667 | 8.1308 | 160
118 | 35kV店子站 | 60559 | 10kV店里线 | 600 | 233.64 | 38.94 | 210.6 | 2025-01-11 12:55 | 35.1 | 4480.303 | 246.36
119 | 35kV亭口站 | 017 | 10kV亭东线 | 550 | 178.7693 | 32.5035 | 167.87 | 2025-03-18 12:45 | 30.5218 | 4750.742 | 261.2307
120 | 110kV城西站 | 23005 | 10kV青岛西线 | 550 | 427.424 | 77.7135 | 299.1265 | 2025-02-05 18:20 | 54.3866 | 228.7069 | 12.576
121 | 35kV亭口站 | 012 | 10kV乡直甲线 | 550 | 63.2812 | 11.5057 | 39.1992 | 2025-01-11 07:50 | 7.1271 | 6851.0089 | 376.7188
122 | 110kV张舍站 | 23406 | 10kV舍直线 | 400 | 348.084 | 87.021 | 171.5808 | 2025-01-11 06:25 | 42.8952 | -510.7353 | -28.084 | 500
123 | 110kV同和站 | 23205 | 10kV圣达线 | 350 | 265.9268 | 75.9791 | 209.0848 | 2025-01-11 10:55 | 59.7385 | 255.9349 | 14.0732
124 | 35kV祝沟站 | 63303 | 10kV祝南线 | 550 | 271.3628 | 49.3387 | 82.2978 | 2025-02-05 17:50 | 14.9632 | 3066.8362 | 168.6372 | 200
125 | 35kV长乐站 | 60107 | 10kV乐南线 | 335 | 257.28 | 76.8 | 253.32 | 2025-01-11 07:40 | 75.6179 | 194.9539 | 10.72 | 100
126 | 110kV城东站 | 23112 | 10kV东水线 | 400 | 261.948 | 65.487 | 215.856 | 2025-01-11 08:00 | 53.964 | 1055.7343 | 58.052
127 | 35kV苏州路站 | 62373 | 10kV杭中线 | 550 | 165.9779 | 30.1778 | 132.2197 | 2025-01-11 17:55 | 24.0399 | 4983.3667 | 274.0221
128 | 110kV同和站 | 23211 | 10kV广场线 | 550 | 330.598 | 60.1087 | 194.3143 | 2025-02-05 18:25 | 35.3299 | 1989.5844 | 109.402 | 800
129 | 110kV城西站 | 23011 | 10kV人民西线 | 400 | 267.14 | 66.785 | 214.415 | 2025-01-11 18:40 | 53.6038 | 961.3117 | 52.86 | 500
130 | 110kV同和站 | 23207 | 10kV秀水线 | 550 | 280.9284 | 51.0779 | 248.5812 | 2025-01-11 08:05 | 45.1966 | 2892.876 | 159.0716 | 800
131 | 35kV旧店站 | 61059 | 10kV石桥线 | 550 | 508.7102 | 92.4928 | 316.0542 | 2025-01-11 04:10 | 57.4644 | -1249.5638 | -68.7102
132 | 35kV华里站 | 60904 | 10kV白南线 | 380 | 261.3248 | 68.7697 | 215.8176 | 2025-01-11 03:25 | 56.7941 | 776.0918 | 42.6752 | 650
133 | 110kV灰埠站 | 23501 | 10kV大庄子线 | 275 | 118.812 | 43.2044 | 95.34 | 2025-01-11 06:45 | 34.6691 | 1840.2049 | 101.188
134 | 35kV郑州路站 | 63104 | 10kV胜利线 | 300 | 198.378 | 66.126 | 174.1083 | 2025-02-05 11:05 | 58.0361 | 756.9381 | 41.622
135 | 35kV张戈庄站 | 63060 | 10kV张西线 | 550 | 184.2216 | 33.4948 | 165.237 | 2025-01-11 17:40 | 30.0431 | 4651.5854 | 255.7784 | 400
136 | 110kV同和站 | 23216 | 10kV凤台乙线 | 550 | 120.5109 | 21.9111 | 85.6146 | 2025-01-21 17:50 | 15.5663 | 5810.2289 | 319.4891 | 500
137 | 35kV郑州路站 | 63107 | 10kV扬州线 | 435 | 189.5846 | 43.5827 | 168.4806 | 2025-01-11 10:15 | 38.7312 | 2880.942 | 158.4154
138 | 110kV城西站 | 23012 | 10kV蟠桃线 | 400 | 377.1595 | 94.2899 | 272.764 | 2025-02-05 18:20 | 68.191 | -1039.5029 | -57.1595 | 315
139 | 35kV蓼兰站 | 014 | 10kV蓼东线 | 380 | 254.8824 | 67.0743 | 217.6169 | 2025-02-04 17:45 | 57.2676 | 893.2518 | 49.1176
140 | 35kV兰底站 | 61207 | 10kV兰工线 | 550 | 166.4875 | 30.2705 | 127.5623 | 2025-01-11 07:40 | 23.1931 | 4974.0974 | 273.5125
141 | 35kV苏州路站 | 62379 | 10kV南郊线 | 335 | 129.4065 | 38.6288 | 112.5274 | 2025-01-11 11:10 | 33.5903 | 2520.462 | 138.5935
142 | 35kV店子站 | 60553 | 10kV店西线 | 400 | 328.4492 | 82.1123 | 252.5318 | 2025-02-04 12:05 | 63.1329 | -153.6564 | -8.4492 | 360
143 | 110kV河口站 | 23858 | 10kV河北乙线 | 600 | 284.5512 | 47.4252 | 220.8877 | 2025-01-21 08:55 | 36.8146 | 3554.4323 | 195.4488
144 | 35kV郑州路站 | 63109 | 10kV郑州路北线 | 350 | 192.0468 | 54.8705 | 134.7141 | 2025-02-05 10:55 | 38.4898 | 1599.5175 | 87.9532
145 | 110kV城东站 | 23103 | 10kV内环西线 | 400 | 362.84 | 90.71 | 234.168 | 2025-01-21 08:45 | 58.542 | -779.0876 | -42.84 | 300
146 | 35kV石泉站 | 62244 | 10kV石东线 | 275 | 270.3512 | 98.3095 | 182.4607 | 2025-01-11 11:10 | 66.3493 | -915.6863 | -50.3512
147 | 110kV香店站 | 23301 | 10kV惠州北线 | 400 | 399.066 | 99.7665 | 224.6724 | 2025-01-11 18:25 | 56.1681 | -1437.8939 | -79.066
148 | 35kV崮山站 | 60762 | 10kV崮南线 | 550 | 82.0313 | 14.9148 | 70.6055 | 2025-01-11 07:40 | 12.8374 | 6510.0184 | 357.9687
149 | 35kV崔家集站 | 60356 | 10kV崔东线 | 335 | 142.92 | 42.6627 | 83.88 | 2025-02-04 18:30 | 25.0388 | 2274.7049 | 125.08
150 | 35kV崮山站 | 60761 | 10kV崮水线 | 550 | 102.2462 | 18.5902 | 82.0313 | 2025-02-05 19:10 | 14.9148 | 6142.391 | 337.7538
151 | 35kV麻兰站 | 61553 | 10kV麻东线 | 550 | 226.8684 | 41.2488 | 166.3702 | 2025-02-05 18:05 | 30.2491 | 3876.0106 | 213.1316
152 | 35kV祝沟站 | 63306 | 10kV祝北线 | 500 | 309.8777 | 61.9755 | 109.3893 | 2025-02-05 12:45 | 21.8779 | 1638.965 | 90.1223
153 | 35kV田庄站 | 62453 | 10kV田南线 | 600 | 351.9135 | 58.6523 | 175.781 | 2025-01-11 10:40 | 29.2968 | 2329.3803 | 128.0865
154 | 35kV亭口站 | 016 | 10kV亭南线 | 335 | 282.3043 | 84.2699 | 164.3552 | 2025-01-11 07:30 | 49.0613 | -260.1378 | -14.3043 | 200
155 | 35kV新河站 | 017 | 10kV新直乙线 | 275 | 60.1171 | 21.8608 | 45.7031 | 2025-01-11 10:25 | 16.6193 | 2907.6304 | 159.8829
156 | 35kV店子站 | 60563 | 10kV青杨线 | 550 | 156.96 | 28.5382 | 106.32 | 2025-02-04 12:55 | 19.3309 | 5147.3656 | 283.04 | 20
157 | 35kV祝沟站 | 63304 | 10kV祝东线 | 550 | 425.1304 | 77.2964 | 313.0442 | 2025-02-05 12:25 | 56.9171 | 270.4191 | 14.8696 | 160
158 | 110kV张舍站 | 23404 | 10kV舍工甲线 | 550 | 151.8912 | 27.6166 | 107.5896 | 2025-01-11 10:30 | 19.5617 | 5239.5468 | 288.1088
159 | 110kV同和站 | 23213 | 10kV同康乙线 | 550 | 312.1338 | 56.7516 | 230.5394 | 2025-01-11 08:15 | 41.9162 | 2325.3755 | 127.8662
160 | 35kV兰底站 | 61208 | 10kV兰西线 | 515 | 249.4968 | 48.446 | 230.2687 | 2025-01-11 07:50 | 44.7124 | 2955.2827 | 162.5032
161 | 110kV大驾埠站 | 23758 | 10kV官南线 | 400 | 92.6215 | 23.1554 | 95.2069 | 2025-03-16 12:25 | 23.8017 | 4088.087 | 224.7931
162 | 35kV田庄站 | 62455 | 10kV机械线 | 275 | 3 | 1.0909 | 3 | 2025-02-05 23:55 | 1.0909 | 3946.362 | 217
163 | 35kV苏州路站 | 62378 | 10kV苏州中线 | 455 | 84.3955 | 18.5485 | 53.4505 | 2025-01-11 18:35 | 11.7474 | 5084.887 | 279.6045
164 | 35kV三堤站 | 62150 | 10kV堤西线 | 275 | 128.6721 | 46.7898 | 91.4064 | 2025-02-05 17:10 | 33.2387 | 1660.89 | 91.3279
165 | 35kV天津路站 | 021 | 10kV天津南线 | 515 | 277.734 | 53.9289 | 181.0544 | 2025-02-05 19:10 | 35.1562 | 2441.7619 | 134.266
166 | 35kV崮山站 | 60755 | 10kV崮直线 | 550 | 249.6096 | 45.3836 | 220.3127 | 2025-01-11 21:25 | 40.0569 | 3462.4403 | 190.3904 | 190
167 | 110kV同和站 | 23208 | 10kV新区西线 | 550 | 287.433 | 52.2605 | 67.8588 | 2025-01-11 08:00 | 12.338 | 2774.5838 | 152.567
168 | 35kV镇江路站 | 021 | 10kV福州南线 | 400 | 231.3528 | 57.8382 | 153.989 | 2025-02-05 20:20 | 38.4973 | 1612.138 | 88.6472
169 | 35kV古岘站 | 60652 | 10kV古北线 | 380 | 232.1929 | 61.1034 | 172.1549 | 2025-02-04 17:55 | 45.3039 | 1305.8836 | 71.8071
170 | 35kV镇江路站 | 015 | 10kV广州南线 | 400 | 239.088 | 59.772 | 210.0063 | 2025-01-11 08:50 | 52.5016 | 1471.4657 | 80.912
171 | 35kV天津路站 | 013 | 10kV南京中线 | 350 | 146.9529 | 41.9865 | 88.5936 | 2025-02-05 17:55 | 25.3125 | 2419.5944 | 133.0471
172 | 35kV张戈庄站 | 63057 | 10kV张东线 | 400 | 243.4608 | 60.8652 | 222.7183 | 2025-01-11 07:35 | 55.6796 | 1391.9411 | 76.5392
173 | 110kV香店站 | 23303 | 10kV香江Ⅱ线 | 400 | 236.9784 | 59.2446 | 178.9644 | 2025-01-11 08:15 | 44.7411 | 1509.8309 | 83.0216 | 1000
174 | 35kV广州路站 | 61105 | 10kV广州中线 | 335 | 350.601 | 104.657 | 337.4995 | 2025-01-11 10:25 | 100.7461 | -1502.1809 | -82.601
175 | 35kV石泉站 | 62245 | 10kV石北线 | 275 | 120.5858 | 43.8494 | 87.5389 | 2025-01-11 16:45 | 31.8323 | 1807.9473 | 99.4142
176 | 110kV同和站 | 23202 | 10kV新区中线 | 550 | 222.4718 | 40.4494 | 6 | 2025-02-05 23:55 | 1.0909 | 3955.9686 | 217.5282
177 | 110kV张舍站 | 23403 | 10kV舍北甲线 | 550 | 151.5396 | 27.5527 | 132.2016 | 2025-02-05 12:35 | 24.0367 | 5245.9409 | 288.4604
178 | 35kV崮山站 | 60753 | 10kV砖厂线 | 550 | 11 | 2 | / | / | / | 7801.794 | 429
179 | 35kV南村站 | 026 | 10kV南园线 | 550 | 191.915 | 34.8936 | 166.717 | 2025-02-05 20:25 | 30.3122 | 4511.6736 | 248.085 | 250
180 | 35kV万家站 | 62656 | 10kV宅科线 | 335 | 235.68 | 70.3522 | 180.72 | 2025-01-11 15:40 | 53.9463 | 587.7716 | 32.32 | 0
181 | 35kV广州路站 | 61117 | 10kV区工线 | 400 | 339.9604 | 84.9901 | 252.4215 | 2025-01-11 17:50 | 63.1054 | -363.0007 | -19.9604
182 | 35kV南村站 | 025 | 10kV北农线 | 400 | 317.525 | 79.3812 | 164.5268 | 2025-01-11 10:25 | 41.1317 | 45.0105 | 2.475
183 | 110kV城东站 | 23104 | 10kV红旗东线 | 515 | 333.12 | 64.6835 | 244.392 | 2025-02-05 11:20 | 47.4548 | 1434.5123 | 78.88
184 | 35kV镇江路站 | 022 | 10kV厦门线 | 400 | 208.323 | 52.0807 | 141.098 | 2025-01-11 19:25 | 35.2745 | 2030.958 | 111.677
185 | 35kV店子站 | 60523 | 10kV店南乙线 | 550 | 312.3179 | 56.7851 | 281.4285 | 2025-01-11 03:20 | 51.1688 | 2322.0261 | 127.6821 | 250
186 | 35kV云山站 | 016 | 10kV云北线 | 445 | 99.84 | 22.436 | 88.08 | 2025-01-11 18:20 | 19.7933 | 4658.5257 | 256.16
187 | 110kV城西站 | 23002 | 10kV柳州北线 | 400 | 314.3304 | 78.5826 | 260.184 | 2025-01-11 02:35 | 65.046 | 103.1071 | 5.6696
188 | 35kV镇江路站 | 023 | 10kV泛高线 | 400 | 286.0266 | 71.5066 | 221.0223 | 2025-01-11 09:20 | 55.2556 | 617.8406 | 33.9734
189 | 110kV沙湾站 | 17464 | 10kV湾金乙线 | 550 | 383.2037 | 69.6734 | 367.7349 | 2025-02-04 18:00 | 66.8609 | 1032.898 | 56.7963 | 160
190 | 110kV城东站 | 23110 | 10kV一中线 | 515 | 199.344 | 38.7076 | 126.852 | 2025-02-05 18:10 | 24.6315 | 3867.3624 | 212.656
191 | 110kV大驾埠站 | 23755 | 10kV马西线 | 460 | 274.2593 | 59.6216 | 181.8036 | 2025-01-11 10:45 | 39.5225 | 1704.7677 | 93.7407
192 | 110kV张舍站 | 23401 | 10kV舍南线 | 335 | 204.6312 | 61.0839 | 4 | 2025-02-05 23:55 | 1.194 | 1152.4251 | 63.3688
193 | 110kV灰埠站 | 23509 | 10kV灰直线 | 380 | 347.94 | 91.5632 | 227.292 | 2025-01-11 08:35 | 59.8137 | -799.0929 | -43.94 | 1030
194 | 110kV洪山站 | 23605 | 10kV洪西线 | 400 | 160.496 | 40.124 | 125.472 | 2025-02-05 12:00 | 31.368 | 2900.7397 | 159.504
195 | 110kV徐家庄站 | 17353 | 10kV友谊甲线 | 550 | 398.8278 | 72.5141 | 372.802 | 2025-01-11 07:45 | 67.7822 | 748.7573 | 41.1722
196 | 110kV城东站 | 23102 | 10kV内环东线 | 515 | 510.312 | 99.0897 | 241.2 | 2025-01-11 11:00 | 46.8349 | -1787.9011 | -98.312 | 270
197 | 35kV苏州路站 | 62374 | 10kV电业线 | 550 | 391.0326 | 71.0968 | 50.6373 | 2025-02-05 11:25 | 9.2068 | 890.5213 | 48.9674 | 560
198 | 35kV门村站 | 61603 | 10kV门南线 | 380 | 88.3594 | 23.2525 | 68.6719 | 2025-01-11 07:40 | 18.0715 | 3921.6404 | 215.6406
199 | 35kV华里站 | 60915 | 10kV白东线 | 400 | 195.8959 | 48.974 | 136.717 | 2025-02-04 12:45 | 34.1792 | 2256.9568 | 124.1041
200 | 35kV麻兰站 | 61560 | 10kV麻直线 | 400 | 144.9144 | 36.2286 | 107.2789 | 2025-02-05 12:40 | 26.8197 | 3184.1065 | 175.0856 | 30
201 | 35kV仁兆站 | 62047 | 10kV仁南线 | 550 | 178.2588 | 32.4107 | 194.7699 | 2025-03-08 18:35 | 35.4127 | 4459.7547 | 245.2301
202 | 35kV云山站 | 015 | 10kV云东线 | 445 | 220.44 | 49.5371 | 153.12 | 2025-02-05 17:55 | 34.409 | 2465.2941 | 135.56
203 | 110kV沟崖站 | 17548 | 10kV崖何甲线 | 550 | 278.5464 | 50.6448 | 241.9696 | 2025-02-05 14:30 | 43.9945 | 2936.1949 | 161.4536 | 3065
204 | 110kV大驾埠站 | 23760 | 10kV马工线 | 460 | 291.5803 | 63.387 | 210.0747 | 2025-01-21 05:25 | 45.6684 | 1389.7688 | 76.4197
205 | 110kV洪山站 | 23608 | 10kV洪北线 | 550 | 388.692 | 70.6713 | 137.64 | 2025-02-05 18:00 | 25.0255 | 933.087 | 51.308 | 30
206 | 110kV香店站 | 23308 | 10kV漳州东线 | 400 | 140.64 | 35.16 | 138.882 | 2025-01-11 07:40 | 34.7205 | 3261.841 | 179.36
207 | 35kV广州路站 | 61106 | 10kV区东线 | 300 | 78.3983 | 26.1328 | 56.6015 | 2025-01-11 19:55 | 18.8672 | 2938.8881 | 161.6017
208 | 35kV门村站 | 61602 | 10kV沙岭线 | 380 | 156.7971 | 41.2624 | 68.2032 | 2025-01-11 07:10 | 17.9482 | 2677.0319 | 147.2029
209 | 110kV香店站 | 23304 | 10kV惠州南线 | 400 | 244.362 | 61.0905 | 47.1144 | 2025-01-11 16:20 | 11.7786 | 1375.5527 | 75.638
210 | 35kV苏州路站 | 62372 | 10kV青岛中线 | 550 | 281.3184 | 51.1488 | 219.4284 | 2025-01-11 12:15 | 39.8961 | 2885.7838 | 158.6816 | 800
211 | 110kV徐家庄站 | 17364 | 10kV滨河路乙线 | 550 | 477.6086 | 86.8379 | 475.4984 | 2025-01-11 08:20 | 86.4543 | -683.9502 | -37.6086 | 750
212 | 110kV曲坊站 | 17656 | 10kV现河甲线 | 550 | 233.728 | 42.496 | 195.36 | 2025-01-11 16:50 | 35.52 | 3751.2626 | 206.272 | 1250
213 | 110kV城西站 | 23004 | 10kV琴园线 | 550 | 494.912 | 89.984 | 357.4755 | 2025-01-11 11:20 | 64.9955 | -998.63 | -54.912 | 2700
214 | 110kV大驾埠站 | 23756 | 10kV马南线 | 515 | 360.1044 | 69.9232 | 309.3755 | 2025-01-11 07:25 | 60.0729 | 943.7734 | 51.8956
215 | 110kV沙湾站 | 17468 | 10kV湾北乙线 | 600 | 271.4066 | 45.2344 | 182.1096 | 2025-02-04 12:40 | 30.3516 | 3793.4787 | 208.5934
216 | 110kV同和站 | 23209 | 10kV通达乙线 | 550 | 414.5185 | 75.367 | 394.6456 | 2025-01-11 08:15 | 71.7537 | 463.4061 | 25.4815
217 | 35kV天津路站 | 022 | 10kV天津北线 | 515 | 268.5934 | 52.154 | 255.234 | 2025-01-11 07:40 | 49.56 | 2607.9933 | 143.4066 | 315
218 | 35kV新河站 | 013 | 10kV郭家埠线 | 515 | 166.9919 | 32.4256 | 131.4842 | 2025-02-04 12:40 | 25.5309 | 4455.7165 | 245.0081
219 | 110kV徐家庄站 | 17365 | 10kV海翔路乙线 | 550 | 433.9978 | 78.9087 | 333.7633 | 2025-01-11 08:35 | 60.6842 | 109.156 | 6.0022
220 | 35kV华里站 | 60916 | 10kV白直线 | 400 | 205.8567 | 51.4642 | 157.0292 | 2025-02-05 12:25 | 39.2573 | 2075.8094 | 114.1433
221 | 110kV香店站 | 23309 | 10kV漳州西线 | 400 | 259.1292 | 64.7823 | 91.7676 | 2025-01-21 08:10 | 22.9419 | 1106.9967 | 60.8708
222 | 35kV郑州路站 | 63106 | 10kV郑杰甲线 | 400 | 173.0536 | 43.2634 | 136.7077 | 2025-01-11 18:45 | 34.1769 | 2672.3669 | 146.9464
223 | 35kV南村站 | 022 | 10kV南青线 | 550 | 198.6075 | 36.1105 | 150.345 | 2025-01-11 08:35 | 27.3355 | 4389.964 | 241.3925
224 | 110kV沙湾站 | 17463 | 10kV平古乙线 | 550 | 174.3748 | 31.7045 | 161.367 | 2025-01-11 17:00 | 29.3394 | 4830.6607 | 265.6252
225 | 110kV沟崖站 | 17557 | 10kV崖东乙线 | 550 | 205.3928 | 37.3441 | 50.6448 | 2025-02-05 20:10 | 9.2081 | 4266.5664 | 234.6072 | 1600
226 | 110kV香店站 | 23310 | 10kV白沙线 | 515 | 280.5768 | 54.4809 | 57 | 2025-03-25 08:20 | 11.068 | 2390.0626 | 131.4232
227 | 110kV徐家庄站 | 17366 | 10kV友谊乙线 | 550 | 327.4327 | 59.5332 | 274.6777 | 2025-01-11 08:45 | 49.9414 | 2047.1488 | 112.5673 | 4280
228 | 110kV张舍站 | 23402 | 10kV舍东线 | 335 | 144.5076 | 43.1366 | 43.2468 | 2025-01-11 08:25 | 12.9095 | 2245.8328 | 123.4924
229 | 110kV曲坊站 | 17644 | 10kV曲张线 | 400 | 229.504 | 57.376 | 161.92 | 2025-02-05 12:45 | 40.48 | 1645.7603 | 90.496 | 250
230 | 110kV张舍站 | 23408 | 10kV舍田甲线 | 550 | 162.7908 | 29.5983 | 140.9916 | 2025-02-05 12:30 | 25.6348 | 5041.3265 | 277.2092 | 420
231 | 110kV沟崖站 | 17544 | 10kV崖东甲线 | 600 | 168.816 | 28.136 | 129.4256 | 2025-01-11 17:50 | 21.5709 | 5659.192 | 311.184 | 1600
232 | 110kV沙湾站 | 17456 | 10kV湾金甲线 | 550 | 200.3903 | 36.4346 | 155.742 | 2025-01-11 09:25 | 28.3167 | 4357.5414 | 239.6097
233 | 35kV店子站 | 60517 | 10kV店南甲线 | 550 | 334.2826 | 60.7787 | 290.8555 | 2025-02-04 12:25 | 52.8828 | 1922.5762 | 105.7174
234 | 35kV新河站 | 016 | 10kV海浦西线 | 515 | 68.9062 | 13.3798 | 44.2968 | 2025-01-11 10:25 | 8.6013 | 6239.5047 | 343.0938 | 2260
235 | 110kV曲坊站 | 17669 | 10kV港南乙线 | 550 | 415.36 | 75.52 | 321.728 | 2025-01-11 10:15 | 58.496 | 448.1033 | 24.64 | 650
236 | 110kV徐家庄站 | 17357 | 10kV海翔路甲线 | 550 | 248.3002 | 45.1455 | 262.0165 | 2025-01-11 17:40 | 47.6394 | 3236.8077 | 177.9835 | 80
237 | 110kV张舍站 | 23410 | 10kV舍田乙线 | 550 | 223.266 | 40.5938 | 191.2704 | 2025-01-11 10:30 | 34.7764 | 3941.5247 | 216.734
238 | 35kV镇江路站 | 016 | 10kV香港线 | 515 | 144.3794 | 28.0348 | 125.3944 | 2025-01-11 17:25 | 24.3484 | 4866.9489 | 267.6206 | 1260
239 | 110kV徐家庄站 | 17354 | 10kV学区甲线 | 550 | 138.5698 | 25.1945 | 89.3318 | 2025-01-11 08:50 | 16.2421 | 5481.8095 | 301.4302 | 3200
240 | 110kV曲坊站 | 17670 | 10kV科技园乙线 | 550 | 269.984 | 49.088 | 261.888 | 2025-01-11 08:05 | 47.616 | 3091.9108 | 170.016 | 500
241 | 35kV新河站 | 014 | 10kV新直甲线 | 275 | 148.7107 | 54.0766 | 130.4295 | 2025-02-05 17:50 | 47.4289 | 1296.4668 | 71.2893 | 2000
242 | 110kV沟崖站 | 17564 | 10kV崖南乙线 | 550 | 337.632 | 61.3876 | 326.3776 | 2025-01-11 17:30 | 59.3414 | 1861.6641 | 102.368 | 1800
243 | 110kV沙湾站 | 17451 | 10kV湾北甲线 | 600 | 273.8668 | 45.6445 | 138.1639 | 2025-01-11 12:05 | 23.0273 | 3748.7385 | 206.1332 | 30
244 | 35kV华里站 | 60907 | 10kV白西线 | 600 | 124.8052 | 20.8009 | 101.0747 | 2025-02-05 12:25 | 16.8458 | 6459.5722 | 355.1948
245 | 35kV华里站 | 60910 | 10kV华北线 | 600 | 186.6219 | 31.1036 | 184.8641 | 2025-03-16 12:35 | 30.8107 | 5335.3744 | 293.3781
246 | 110kV曲坊站 | 17654 | 10kV科技园甲线 | 550 | 164.736 | 29.952 | 151.712 | 2025-01-11 08:20 | 27.584 | 5005.9512 | 275.264
247 | 110kV同和站 | 23206 | 10kV同康甲线 | 550 | 187.4561 | 34.0829 | 162.1337 | 2025-01-21 08:45 | 29.4789 | 4592.7634 | 252.5439
248 | 110kV河口站 | 23861 | 10kV河西乙线 | 600 | 134.2444 | 22.3741 | 67.3567 | 2025-01-11 14:25 | 11.2261 | 6287.9116 | 345.7556
249 | 35kV郑州路站 | 63110 | 10kV万科城乙线 | 550 | 138.5832 | 25.1969 | 88.2852 | 2025-02-05 11:15 | 16.0519 | 5481.5658 | 301.4168 | 800
250 | 35kV苏州路站 | 62381 | 10kV苏电乙线 | 480 | 39.3846 | 8.2051 | 16.8791 | 2025-02-05 10:25 | 3.5165 | 6267.1761 | 344.6154
251 | 35kV郑州路站 | 63105 | 10kV万科城甲线 | 550 | 431.9294 | 78.5326 | 104.1133 | 2025-01-11 09:20 | 18.9297 | 146.7723 | 8.0706
252 | 110kV沟崖站 | 17563 | 10kV崖何乙线 | 550 | 351.7 | 63.9455 | 219.4608 | 2025-01-21 20:35 | 39.902 | 1605.8236 | 88.3
253 | 110kV河口站 | 23850 | 10kV河南甲线 | 600 | 393.9398 | 65.6566 | 334.3799 | 2025-01-11 02:30 | 55.73 | 1565.0905 | 86.0602 | 1630
254 | 35kV郑州路站 | 63108 | 10kV郑西乙线 | 550 | 217.0199 | 39.4582 | 163.5563 | 2025-02-05 18:40 | 29.7375 | 4055.1164 | 222.9801 | 500
255 | 110kV香店站 | 23311 | 10kV香北乙线 | 600 | 428.2488 | 71.3748 | 373.0476 | 2025-01-11 08:25 | 62.1746 | 941.1477 | 51.7512 | 3600
256 | 110kV沟崖站 | 17550 | 10kV崖南甲线 | 550 | 377.0224 | 68.5495 | 253.224 | 2025-01-11 08:20 | 46.0407 | 1145.3106 | 62.9776 | 6000
257 | 110kV沟崖站 | 17556 | 10kV崖太乙线 | 550 | 450.176 | 81.8502 | 368.5816 | 2025-01-11 09:15 | 67.0148 | -185.0612 | -10.176 | 200
258 | 35kV明村站 | 61754 | 10kV明西乙线 | 550 | 174 | 31.6364 | 76.32 | 2025-02-04 18:00 | 13.8764 | 4837.4757 | 266
259 | 35kV广州路站 | 61108 | 10kV广州北线 | 550 | 264.0876 | 48.0159 | 135.2086 | 2025-01-11 18:10 | 24.5834 | 3199.1437 | 175.9124
260 | 110kV河口站 | 23848 | 10kV河北甲线 | 600 | 153.2379 | 25.5397 | 114.7819 | 2025-01-11 08:55 | 19.1303 | 5942.4956 | 326.7621
261 | 35kV明村站 | 61755 | 10kV明南乙线 | 550 | 42.48 | 7.7236 | 31.44 | 2025-01-11 08:45 | 5.7164 | 7229.2987 | 397.52
262 | 35kV郑州路站 | 63102 | 10kV郑西甲线 | 550 | 120.9965 | 21.9994 | 93.5612 | 2025-02-05 18:30 | 17.0111 | 5801.3977 | 319.0035
263 | 110kV徐家庄站 | 17352 | 10kV徐东甲线 | 550 | 133.9977 | 24.3632 | 119.578 | 2025-02-04 22:35 | 21.7415 | 5564.9579 | 306.0023 | 5410
264 | 35kV前楼站 | 023 | 10kV前北乙线 | 550 | 291.609 | 53.0198 | 179.0458 | 2025-01-11 10:20 | 32.5538 | 2698.638 | 148.391
265 | 35kV崮山站 | 60754 | 10kV崮东线 | 275 | 295.3127 | 107.3865 | 267.7737 | 2025-03-21 04:20 | 97.3722 | -1369.6376 | -75.3127
266 | 35kV中庄站 | 63204 | 10kV中南乙线 | 550 | 259.4808 | 47.1783 | 235.2204 | 2025-01-11 08:05 | 42.7673 | 3282.9221 | 180.5192
267 | 35kV天津路站 | 016 | 10kV津南甲线 | 550 | 368.0854 | 66.9246 | 269.648 | 2025-02-05 08:50 | 49.0269 | 1307.8386 | 71.9146
268 | 110kV河口站 | 23847 | 10kV河丰甲线 | 600 | 205.1184 | 34.1864 | 197.5561 | 2025-01-11 15:20 | 32.926 | 4998.9972 | 274.8816
269 | 110kV河口站 | 23857 | 10kV河丰乙线 | 600 | 141.748 | 23.6247 | 80.6052 | 2025-01-11 01:25 | 13.4342 | 6151.4511 | 338.252
270 | 35kV明村站 | 61746 | 10kV明东甲线 | 550 | 133.92 | 24.3491 | 106.32 | 2025-01-11 11:10 | 19.3309 | 5566.3706 | 306.08
271 | 35kV崔家集站 | 60353 | 10kV崔工甲线 | 550 | 443.88 | 80.7054 | 365.76 | 2025-01-11 19:05 | 66.5018 | -70.5612 | -3.88
272 | 35kV崔家集站 | 60365 | 10kV崔工乙线 | 550 | 324.72 | 59.04 | 331.32 | 2025-01-11 05:10 | 60.24 | 1976.4549 | 108.68
273 | 35kV仁兆站 | 62042 | 10kV冷东线 | 550 | 512.2608 | 93.1383 | 345.8397 | 2025-01-11 15:45 | 62.8799 | -1314.135 | -72.2608
274 | 110kV三合山站 | 40164 | 10kV合田甲线 | 550 | 140.2232 | 25.4951 | 101.96 | 2025-02-05 12:40 | 18.5382 | 5451.7405 | 299.7768 | 5000
275 | 110kV三合山站 | 40165 | 10kV合明甲线 | 550 | 271.0283 | 49.2779 | 165.1329 | 2025-01-11 07:55 | 30.0242 | 3072.919 | 168.9717
276 | 110kV三合山站 | 40169 | 10kV合明乙线 | 550 | 222.7658 | 40.5029 | 109.2857 | 2025-01-11 16:00 | 19.8701 | 3950.6219 | 217.2342
277 | 110kV三合山站 | 40168 | 10kV合田乙线 | 550 | 152.1797 | 27.669 | 92.2275 | 2025-01-21 12:50 | 16.7686 | 5234.2991 | 287.8203 | 830
278 | 110kV三合山站 | 40179 | 10kV合韩线 | 550 | 425.6164 | 77.3848 | 316.2595 | 2025-01-11 07:30 | 57.5017 | 261.5803 | 14.3836
279 | 35kV万家站 | 62647 | 10kV万东甲线 | 550 | 245.64 | 44.6618 | 191.16 | 2025-02-05 12:35 | 34.7564 | 3534.6313 | 194.36
280 | 110kV徐家庄站 | 17356 | 10kV滨河路甲线 | 550 | 266.9403 | 48.5346 | 252.5206 | 2025-01-21 16:45 | 45.9128 | 3147.2636 | 173.0597 | 4000
281 | 110kV曲坊站 | 17671 | 10kV曲西乙线 | 550 | 80.608 | 14.656 | 60.896 | 2025-02-05 20:35 | 11.072 | 6535.9029 | 359.392
282 | 35kV长乐站 | 60105 | 10kV乐直乙线 | 550 | 281.92 | 51.2582 | 185.84 | 2025-01-11 07:45 | 33.7891 | 2874.8432 | 158.08
283 | 35kV蓼兰站 | 021 | 10kV蓼中线 | 550 | 264.7262 | 48.132 | 255.5856 | 2025-01-11 08:05 | 46.4701 | 3187.5299 | 175.2738
284 | 35kV蓼兰站 | 012 | 10kV蓼直线 | 335 | 112.4998 | 33.582 | 85.078 | 2025-02-05 18:10 | 25.3964 | 2827.9259 | 155.5002
285 | 35kV苏州路站 | 62375 | 10kV杭州东线 | 550 | 382.593 | 69.5624 | 284.1316 | 2025-01-11 17:45 | 51.6603 | 1044.0034 | 57.407
286 | 110kV洪山站 | 23602 | 10kV洪东线 | 400 | 252.168 | 63.042 | 241.56 | 2025-01-11 07:55 | 60.39 | 1233.5925 | 67.832
287 | 110kV沟崖站 | 17543 | 10kV崖太甲线 | 550 | 351.7 | 63.9455 | 253.224 | 2025-01-11 16:40 | 46.0407 | 1605.8236 | 88.3 | 2600
288 | 110kV曲坊站 | 17643 | 10kV曲何线 | 550 | 238.304 | 43.328 | 215.776 | 2025-01-11 07:30 | 39.232 | 3668.0434 | 201.696
289 | 110kV曲坊站 | 17645 | 10kV坊南线 | 550 | 126.368 | 22.976 | 85.888 | 2025-02-05 11:35 | 15.616 | 5703.7116 | 313.632
290 | 110kV曲坊站 | 17651 | 10kV曲中甲线 | 550 | 49.632 | 9.024 | 29.568 | 2025-02-05 20:00 | 5.376 | 7099.2324 | 390.368
291 | 110kV曲坊站 | 17655 | 10kV曲西甲线 | 550 | 341.792 | 62.144 | 308.352 | 2025-01-21 20:10 | 56.064 | 1786.0108 | 98.208
292 | 110kV曲坊站 | 17661 | 10kV曲中乙线 | 550 | 41.888 | 7.616 | 45.056 | 2025-02-05 18:05 | 8.192 | 7182.4516 | 394.944
293 | 110kV曲坊站 | 17672 | 10kV现河乙线 | 550 | 186.912 | 33.984 | 154.176 | 2025-01-11 02:30 | 28.032 | 4602.6583 | 253.088
294 | 110kV三合山站 | 40166 | 10kV合岭线 | 550 | 256.9176 | 46.7123 | 257.2898 | 2025-03-02 08:25 | 46.78 | 3322.7672 | 182.7102
295 | 35kV古岘站 | 60651 | 10kV古南线 | 550 | 117.7145 | 21.4026 | 117.7145 | 2025-02-05 23:55 | 21.4026 | 5861.0848 | 322.2855 | 150
296 | 35kV田庄站 | 62459 | 10kV田工甲线 | 550 | 342.7729 | 62.3224 | 183.8669 | 2025-01-11 09:40 | 33.4304 | 1768.1711 | 97.2271
297 | 35kV田庄站 | 62459 | 10kV田工乙线 | 550 | 179.2966 | 32.5994 | 124.1014 | 2025-01-11 11:00 | 22.5639 | 4741.1517 | 260.7034
298 | 35kV茶山站 | 018 | 10kV茶青甲线 | 550 | 263.2542 | 47.8644 | 94.1044 | 2025-01-11 10:55 | 17.1099 | 3214.2995 | 176.7458 | 250
299 | 35kV茶山站 | 020 | 10kV茶泽甲线 | 550 | 147.3457 | 26.7901 | 111.1437 | 2025-02-05 12:45 | 20.2079 | 5322.211 | 292.6543
300 | 35kV茶山站 | 021 | 10kV茶园线 | 550 | 110.0043 | 20.0008 | 75.5632 | 2025-02-04 17:55 | 13.7388 | 6001.3015 | 329.9957
301 | 35kV茶山站 | 029 | 10kV茶青乙线 | 550 | 276.8235 | 50.3315 | 196.1329 | 2025-01-21 08:00 | 35.6605 | 2967.5281 | 163.1765
302 | 110kV三合山站 | 40163 | 10kV合胶甲线 | 550 | 349.2216 | 63.4948 | 314.2646 | 2025-01-11 10:50 | 57.139 | 1650.8962 | 90.7784
303 | 110kV三合山站 | 40170 | 10kV合胶乙线 | 550 | 308.0985 | 56.0179 | 115.4958 | 2025-01-11 11:40 | 20.9992 | 2398.7605 | 131.9015
304 | 110kV亭兰站 | 028 | 10kV亭兰东线 | 550 | 297.108 | 54.0196 | 190.188 | 2025-01-11 07:25 | 34.5796 | 2598.6344 | 142.892
305 | 110kV亭兰站 | 017 | 10kV亭兰西线 | 550 | 299.016 | 54.3665 | 239.556 | 2025-01-11 07:35 | 43.5556 | 2563.9352 | 140.984 | 1600
306 | 110kV亭兰站 | 011 | 10kV沙梁北线 | 550 | 337.1519 | 61.3004 | 267.084 | 2025-01-11 17:55 | 48.5607 | 1870.3947 | 102.8481 | 2315
307 | 110kV亭兰站 | 015 | 10kV昊普线 | 550 | 168.384 | 30.6153 | 87.552 | 2025-01-21 23:50 | 15.9185 | 4939.6088 | 271.616
308 | 110kV亭兰站 | 016 | 10kV高纳线 | 550 | 129.696 | 23.5811 | 28.14 | 2025-01-21 17:35 | 5.1164 | 5643.1886 | 310.304
309 | 110kV亭兰站 | 018 | 10kV华青南线 | 550 | 47.028 | 8.5505 | 36.816 | 2025-02-05 15:05 | 6.6938 | 7146.5889 | 392.972 | 500
310 | 110kV亭兰站 | 019 | 10kV洪兰西线 | 550 | 140.076 | 25.4684 | 118.464 | 2025-01-11 07:40 | 21.5389 | 5454.4181 | 299.924 | 160
311 | 110kV亭兰站 | 027 | 10kV华青北线 | 550 | 441.7079 | 80.3105 | 373.44 | 2025-01-11 17:55 | 67.8982 | -31.0607 | -1.7079 | 6500
312 | 110kV亭兰站 | 029 | 10kV德凯线 | 550 | 244.356 | 44.4284 | 174.732 | 2025-01-21 18:20 | 31.7695 | 3557.9826 | 195.644 | 250
313 | 110kV亭兰站 | 032 | 10kV沙梁南线 | 550 | 246.684 | 44.8516 | 209.052 | 2025-02-05 17:30 | 38.0095 | 3515.6452 | 193.316 | 1250
314 | 35kV广州路站 | 61109 | 10kV区沙线 | 550 | 53.4374 | 9.7159 | 37.9687 | 2025-02-05 19:05 | 6.9034 | 7030.027 | 386.5626
315 | 35kV亭口站 | 019 | 10kV乡直乙线 | 550 | 133.242 | 24.2258 | 90.3514 | 2025-02-05 11:50 | 16.4275 | 5578.7012 | 306.758 | 400
316 | 110kV河口站 | 23849 | 10kV河园甲线 | 600 | 95.378 | 15.8963 | 63.2531 | 2025-01-21 14:35 | 10.5422 | 6994.7359 | 384.622 | 11250
317 | 110kV河口站 | 23859 | 10kV河园乙线 | 600 | 38.3974 | 6.3996 | 13.8934 | 2025-01-11 08:35 | 2.3156 | 8030.9847 | 441.6026 | 8000
318 | 110kV三合山站 | 40160 | 10kV合台甲线 | 550 | 229.8611 | 41.7929 | 188.3211 | 2025-01-11 01:25 | 34.2402 | 3821.5852 | 210.1389
319 | 110kV三合山站 | 40171 | 10kV合台乙线 | 550 | 332.4455 | 60.4446 | 269.4909 | 2025-01-11 01:05 | 48.9983 | 1955.9868 | 107.5545
320 | 110kV张舍站 | 23411 | 10kV舍工乙线 | 550 | 228.1884 | 41.4888 | 189.1608 | 2025-01-11 10:35 | 34.3929 | 3852.0058 | 211.8116
321 | 110kV张舍站 | 23409 | 10kV舍北乙线 | 550 | 170.8776 | 31.0687 | 141.6948 | 2025-02-04 12:40 | 25.7627 | 4894.2601 | 269.1224
322 | 110kV围山站 | 011 | 10kV围湾甲线 | 275 | 280.4 | 101.9636 | 229.4 | 2025-01-11 17:50 | 83.4182 | -1098.4337 | -60.4 | 50
323 | 110kV围山站 | 029 | 10kV围沈乙线 | 550 | 171.7 | 31.2182 | 125.9 | 2025-02-04 21:20 | 22.8909 | 4879.3041 | 268.3
324 | 110kV围山站 | 031 | 10kV围杭乙线 | 550 | 164.9 | 29.9818 | 121.2 | 2025-01-11 08:30 | 22.0364 | 5002.9687 | 275.1
325 | 110kV围山站 | 012 | 10kV围津甲线 | 515 | 362.8 | 70.4466 | 221.8 | 2025-02-05 18:05 | 43.068 | 894.752 | 49.2
326 | 110kV围山站 | 013 | 10kV围杭甲线 | 550 | 258.7 | 47.0364 | 167.8 | 2025-02-04 18:45 | 30.5091 | 3297.1221 | 181.3
327 | 110kV围山站 | 030 | 10kV围津乙线 | 515 | 190 | 36.8932 | 134.4 | 2025-01-11 08:45 | 26.0971 | 4037.2923 | 222
328 | 35kV苏州路站 | 022 | 10kV苏青南线 | 550 | 216.6152 | 39.3846 | 163.1647 | 2025-02-05 11:35 | 29.6663 | 4062.4765 | 223.3848 | 800
329 | 35kV苏州路站 | 012 | 10kV苏青北线 | 550 | 73.1428 | 13.2987 | 61.89 | 2025-02-05 10:55 | 11.2527 | 6671.6653 | 366.8572 | 800
330 | 35kV大泽山站 | 015 | 10kV泽西甲线 | 550 | 101.508 | 18.456 | 94.368 | 2025-01-11 07:35 | 17.1578 | 6155.8156 | 338.492
331 | 35kV崔家集站 | 60364 | 10kV崔南甲线 | 550 | 47.04 | 8.5527 | 47.76 | 2025-02-05 20:45 | 8.6836 | 7133.2766 | 392.24
332 | 35kV万家站 | 62654 | 10kV万北线 | 550 | 149.76 | 27.2291 | 133.68 | 2025-03-18 12:50 | 24.3055 | 5278.3045 | 290.24
333 | 110kV河口站 | 23860 | 10kV河南乙线 | 600 | 262.6266 | 43.7711 | 320.0175 | 2025-03-10 13:20 | 53.3362 | 2909.442 | 159.9825
334 | 110kV秀水站 | 012 | 10kV秀阳甲线 | 550 | 421.1189 | 76.5671 | 323.2258 | 2025-01-11 10:50 | 58.7683 | 343.3712 | 18.8811 |  | 2024.1.17
335 | 110kV秀水站 | 013 | 10kV秀杭甲线 | 550 | 374.5533 | 68.1006 | 37.3206 | 2025-02-05 09:40 | 6.7856 | 1190.2145 | 65.4467 |  | 2024.1.17
336 | 110kV秀水站 | 030 | 10kV秀阳乙线 | 550 | 160.6496 | 29.209 | 160.3012 | 2025-01-11 10:15 | 29.1457 | 5080.2667 | 279.3504 |  | 2024.1.17
337 | 110kV沙湾站 | 17455 | 10kV平古甲线 | 550 | 294.9605 | 53.6292 | 233.0856 | 2025-01-11 16:45 | 42.3792 | 2637.6882 | 145.0395
338 | 110kV香店站 | 23302 | 10kV香江Ⅰ线 | 550 | 424.3812 | 77.1602 | 329.0976 | 2025-01-11 09:15 | 59.8359 | 284.0436 | 15.6188 |  | 原一直冷备
339 | 110kV沟崖站 | 17542 | 10kV崖北甲线 | 550 | 70 | 12.7273 | 109.73 | 2025-01-29 17:59 | 19.9509 | 6006.2902 | 330.27 |  | 2024.5.10
340 | 35kV南村站 | 016 | 10kV北工线 | 400 | 40 | 10 | 189.54 | 2025-01-09 20:58 | 47.385 | 2372.5456 | 130.46 |  | 2024.5.27
341 | 35kV祝沟站 | 63305 | 10kV祝北乙线 | 550 | 120 | 21.8182 | 162.49 | 2025-01-28 20:47 | 29.5436 | 5046.7969 | 277.51 |  | 2024.6.5
342 | 110kV秀水站 | 014 | 10kV秀新甲线 | 550 | 130.1 | 23.6545 | 204.29 | 2025-01-09 17:57 | 37.1436 | 4286.6221 | 235.71 |  | 2024.6.26
343 | 110kV秀水站 | 028 | 10kV秀新乙线 | 550 | 60.79 | 11.0527 | 109.94 | 2025-01-17 08:27 | 19.9891 | 6002.4712 | 330.06 |  | 2024.6.26
344 | 110kV秀水站 | 029 | 10kV秀府线 | 550 | 226 | 41.0909 | 129.42 | 2025-01-09 08:34 | 23.5309 | 3891.804 | 214 |  | 2024.6.26
345 | 110kV秀水站 | 013 | 10kV秀锦甲线 | 550 | 83.76 | 15.2291 | 132.7 | 2025-01-09 18:15 | 24.1273 | 5588.5578 | 307.3 |  | 2024.10.23
346 | 110kV秀水站 | 038 | 10kV秀锦乙线 | 550 | 137.72 | 25.04 | 218.35 | 2025-01-09 19:54 | 39.7 | 4030.9269 | 221.65 |  | 2024.10.23
347 | 35kV南村站 | 017 | 10kV南亭西线 | 515 | 105 | 20.3883 | 100.32 | 2025-01-03 14:08 | 19.4796 | 5583.102 | 307 |  | 2024.11.09
348 | 110kV亭兰站 | 031 | 10kV亭洋乙线 | 550 | 91.69 | 16.6709 | 110.31 | 2025-01-14 13:55 | 20.0564 | 5995.7423 | 329.69 |  | 2024.12.11
349 | 35kV祝沟站 | 63302 | 10kV祝南甲线 | 550 | 151.58 | 27.56 | 184.64 | 2025-01-28 20:04 | 33.5709 | 4643.977 | 255.36 |  | 2024.12.18

## 黄岛公司
黄岛公司2025年4月10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表 (线路负荷信息根据2025年4月前最大负荷统计)
序号 | 变电站 | 开关编号 | 线路名称 | 允许运行电流（A） | 2024年最大电流(A) | 2024年最大负载率(%) | 2025年最大电流(A) | 2025年最大电流时间 | 2025年最大负载率(%) | 用电报装可开放容量(kVA) | 可开放电流(A) | 在途报装容量(kVA)
1 | 35kV临港站 | 7277 | 10kV临李线 | 600 | 241.59 | 40.265 | 184.61 | 2025-02-12 12:05 | 30.7683 | 2055.7243 | 238.41 | 5700
2 | 35kV临港站 | 7286 | 10kV临陈线 | 600 | 320.87 | 53.4783 | 210.89 | 2025-01-12 18:15 | 35.1483 | 2893.9382 | 159.13
3 | 35kV临港站 | 7276 | 10kV兴华线 | 380 | 309.97 | 81.5711 | 206.37 | 2025-01-10 21:30 | 54.3079 | -428.5704 | -5.97 | 800
4 | 35kV临港站 | 7284 | 10kV安迈线 | 487 | 107.66 | 22.1068 | 91.23 | 2025-01-14 10:50 | 18.7331 | 5127.3608 | 281.94
5 | 35kV临港站 | 7274 | 10kV宝钢线 | 487 | 185.44 | 38.078 | 161.68 | 2025-01-08 08:20 | 33.1992 | 3712.8538 | 204.16
6 | 35kV临港站 | 7282 | 10kV松花线 | 380 | 116.96 | 30.7789 | 93.71 | 2025-01-14 20:20 | 24.6605 | 3401.5094 | 187.04
7 | 35kV临港站 | 7273 | 10kV江东线 | 487 | 316.86 | 65.0637 | 381.48 | 2025-02-07 13:20 | 78.3326 | 147.6703 | 8.12
8 | 35kV临港站 | 7275 | 10kV江山线 | 487 | 2 | 0.41068 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 7048.8936 | 387.6
9 | 35kV临港站 | 7281 | 10kV港头线 | 487 | 202.54 | 41.5893 | 236.13 | 2025-01-15 12:35 | 48.4867 | 2331.0054 | 153.47 | 1150
10 | 35kV临港站 | 7283 | 10kV白雪线 | 487 | 237.14 | 48.694 | 199.16 | 2025-02-08 09:40 | 40.8953 | 2372.6376 | 152.46 | 1000
11 | 35kV临港站 | 7285 | 10kV辉门线 | 487 | 248.83 | 51.0945 | 240.55 | 2025-01-11 00:40 | 49.3943 | 2560.0432 | 140.77
12 | 35kV临港站 | 7272 | 10kV五台山线 | 600 | 2 | 0.33333 | 3.56 | 2025-03-16 08:05 | 0.59333 | 8664.5378 | 476.44
13 | 35kV北庄站 | 36656 | 10kV北涵线 | 600 | 117.09 | 19.515 | 62.92 | 2025-01-28 19:20 | 10.4867 | 6599.8813 | 362.91
14 | 35kV北庄站 | 36661 | 10kV北铁线 | 600 | 2.42 | 0.40333 | 0.42 | 2025-03-25 23:50 | 0.07 | 4885.2699 | 477.58 | 9500
15 | 35kV北庄站 | 36663 | 10kV海丰线 | 487 | 211.98 | 43.5277 | 199.3 | 2025-03-31 15:10 | 40.924 | 3230.1973 | 177.62
16 | 35kV北庄站 | 36666 | 10kV公交乙线 | 487 | 44.81 | 9.2012 | 33.28 | 2025-01-02 10:55 | 6.8337 | 6270.3509 | 344.79
17 | 35kV北庄站 | 36652 | 10kV公交甲线 | 487 | 52.21 | 10.7207 | 34.88 | 2025-01-15 11:05 | 7.1622 | 6135.7745 | 337.39
18 | 35kV北庄站 | 36664 | 10kV北安乙线 | 487 | 171.38 | 35.191 | 159.77 | 2025-01-09 21:20 | 32.807 | 3968.5489 | 218.22
19 | 35kV北庄站 | 36654 | 10kV北安甲线 | 487 | 165.76 | 34.037 | 97.21 | 2025-02-12 18:20 | 19.961 | 4070.7542 | 223.84
20 | 35kV北庄站 | 36665 | 10kV集充乙线 | 558 | 42.61 | 7.6362 | 2 | 2025-03-01 | 0.35842 | 7343.3249 | 403.79
21 | 35kV北庄站 | 36653 | 10kV集充甲线 | 558 | 2.09 | 0.37455 | 0.09 | 2025-02-01 21:15 | 0.016129 | 8080.2217 | 444.31
22 | 35kV北庄站 | 36655 | 10kV马头山线 | 487 | 44.64 | 9.1663 | 41.44 | 2025-03-07 16:50 | 8.5092 | 4373.4426 | 344.96 | 4750
23 | 35kV海景站 | 33663 | 10kV凤城线 | 487 | 161.37 | 33.1355 | 110.04 | 2025-01-12 11:45 | 22.5955 | 4150.5908 | 228.23
24 | 35kV海景站 | 33664 | 10kV南营线 | 487 | 323.79 | 66.4867 | 113.2 | 2025-01-25 10:05 | 23.2444 | 1196.8207 | 65.81
25 | 35kV海景站 | 33662 | 10kV亚丁乙线 | 487 | 92.11 | 18.9138 | 72.07 | 2025-01-15 11:20 | 14.7988 | 5410.1531 | 297.49
26 | 35kV海景站 | 33653 | 10kV亚丁甲线 | 487 | 208.48 | 42.809 | 126.91 | 2025-02-07 12:20 | 26.0595 | 3293.8483 | 181.12
27 | 35kV海景站 | 33660 | 10kV北海乙线 | 487 | 236.6 | 48.5832 | 227.11 | 2025-03-16 11:35 | 46.6345 | 2282.458 | 153 | 1250
28 | 35kV海景站 | 33651 | 10kV北海甲线 | 487 | 35.4 | 7.269 | 65.74 | 2025-01-04 11:05 | 13.499 | 5889.718 | 323.86
29 | 35kV海景站 | 33654 | 10kV天目山线 | 487 | 361.05 | 74.1376 | 208.48 | 2025-01-12 20:20 | 42.809 | 519.2103 | 28.55
30 | 35kV海景站 | 33661 | 10kV海韵乙线 | 487 | 268.94 | 55.2238 | 92.81 | 2025-02-05 20:20 | 19.0575 | 2194.3228 | 120.66
31 | 35kV海景站 | 33652 | 10kV海韵甲线 | 487 | 283.01 | 58.1129 | 103.01 | 2025-01-24 17:10 | 21.152 | 1938.4457 | 106.59
32 | 35kV海景站 | 33665 | 10kV海颐乙线 | 600 | 142.62 | 23.77 | 15.82 | 2025-03-04 09:35 | 2.6367 | 6135.5927 | 337.38
33 | 35kV海景站 | 33655 | 10kV海颐甲线 | 600 | 199.23 | 33.205 | 42.19 | 2025-01-20 08:55 | 7.0317 | 5106.0832 | 280.77
34 | 110kV南庄站 | 12370 | 10kV南子线 | 600 | 2.35 | 0.39167 | 0.35 | 2025-03-01 00:05 | 0.058333 | 8686.5429 | 477.65
35 | 110kV南庄站 | 12351 | 10kV南庄线 | 487 | 173.32 | 35.5893 | 114.61 | 2025-01-08 19:45 | 23.5339 | 3613.2681 | 216.28 | 800
36 | 110kV南庄站 | 12364 | 10kV南洋线 | 487 | 221.84 | 45.5524 | 115.67 | 2025-03-04 19:30 | 23.7515 | 3050.8834 | 167.76
37 | 110kV南庄站 | 12371 | 10kV南珠线 | 600 | 7.27 | 1.2117 | 4.92 | 2025-03-01 11:20 | 0.82 | 8597.0678 | 472.73
38 | 110kV南庄站 | 12368 | 10kV南船线 | 487 | 85.43 | 17.5421 | 65.04 | 2025-03-09 10:25 | 13.3552 | 5531.6356 | 304.17
39 | 110kV南庄站 | 12355 | 10kV山里线 | 487 | 41.49 | 8.5195 | 49.57 | 2025-03-02 18:40 | 10.1786 | 6183.7856 | 340.03
40 | 110kV南庄站 | 12365 | 10kV漓江线 | 487 | 193.36 | 39.7043 | 152.23 | 2025-01-03 18:10 | 31.2587 | 2928.8206 | 196.24 | 1600
41 | 110kV南庄站 | 12352 | 10kV环岛线 | 487 | 99.49 | 20.4292 | 97.39 | 2025-03-06 21:45 | 19.9979 | 5275.9405 | 290.11
42 | 110kV南庄站 | 12366 | 10kV北影乙线 | 487 | 130.43 | 26.7823 | 125.51 | 2025-03-03 19:25 | 25.7721 | 4713.2656 | 259.17
43 | 110kV南庄站 | 12353 | 10kV北影甲线 | 487 | 338.56 | 69.5195 | 132.19 | 2025-02-07 20:25 | 27.1437 | 928.2134 | 51.04
44 | 110kV南庄站 | 12369 | 10kV南安乙线 | 558 | 130.78 | 23.4373 | 100.2 | 2025-02-07 18:25 | 17.957 | 5739.8653 | 315.62
45 | 110kV南庄站 | 12356 | 10kV南安甲线 | 558 | 211.29 | 37.8656 | 169.46 | 2025-02-07 19:20 | 30.3692 | 4275.7105 | 235.11
46 | 110kV南庄站 | 12367 | 10kV南江乙线 | 600 | 200.4 | 33.4 | 133.95 | 2025-02-09 18:00 | 22.325 | 5084.8056 | 279.6
47 | 110kV南庄站 | 12357 | 10kV南江甲线 | 600 | 270.71 | 45.1183 | 200.04 | 2025-02-07 19:40 | 33.34 | 3806.1479 | 209.29
48 | 110kV南庄站 | 12354 | 10kV竹岔岛线 | 487 | 49.92 | 10.2505 | 28.13 | 2025-01-25 19:55 | 5.7762 | 6177.4205 | 339.68
49 | 110kV南港站 | 14546 | 10kV港奥线 | 600 | 42.08 | 7.0133 | 50.76 | 2025-03-11 16:35 | 8.46 | 7806.1586 | 429.24
50 | 110kV南港站 | 14561 | 10kV港枫线 | 558 | 26.12 | 4.681 | 17.28 | 2025-01-05 20:05 | 3.0968 | 7643.2121 | 420.28
51 | 110kV南港站 | 14563 | 10kV港同乙线 | 600 | 222.36 | 37.06 | 148.8 | 2025-01-09 20:20 | 24.8 | 4685.441 | 257.64
52 | 110kV南港站 | 14543 | 10kV港同甲线 | 600 | 251.88 | 41.98 | 169.68 | 2025-02-08 19:40 | 28.28 | 4148.5903 | 228.12
53 | 110kV南港站 | 14564 | 10kV港工乙线 | 487 | 175.04 | 35.9425 | 155.28 | 2025-03-12 16:20 | 31.885 | 3901.9882 | 214.56
54 | 110kV南港站 | 14544 | 10kV港工甲线 | 600 | 250.64 | 41.7733 | 260.24 | 2025-01-09 11:35 | 43.3733 | 3184.5554 | 219.76 | 2030
55 | 110kV南港站 | 14545 | 10kV港纵甲线 | 600 | 57.12 | 9.52 | 46.44 | 2025-03-08 11:00 | 7.74 | 7690.4957 | 422.88
56 | 110kV南港站 | 14562 | 10kV港达乙线 | 600 | 128.16 | 21.36 | 89.4 | 2025-02-07 18:20 | 14.9 | 6398.5622 | 351.84
57 | 110kV南港站 | 14542 | 10kV港达甲线 | 600 | 108.84 | 18.14 | 71.88 | 2025-01-09 20:40 | 11.98 | 6749.9158 | 371.16
58 | 110kV南港站 | 14547 | 10kV港新甲线 | 600 | 164.76 |  | 122.12 | 2025-03-18 13:15 | 20.3533 | 3432.9546 | 315.24 | 5750
59 | 110kV南港站 | 14565 | 10kV港新乙线 | 600 | 122.4 |  | 79.56 | 2025-03-15 10:15 | 13.26 | 6503.3136 | 357.6
60 | 110kV富源站 | 6566 | 10kV兴和线 | 380 | 73.11 | 19.2395 | 16.88 | 2025-01-14 17:55 | 4.4421 | 4198.9655 | 230.89
61 | 110kV富源站 | 6572 | 10kV大明线 | 487 | 172.39 | 35.3984 | 182.51 | 2025-03-26 10:05 | 37.4764 | 3766.1387 | 207.09
62 | 110kV富源站 | 6559 | 10kV富业线 | 558 | 344.75 | 61.7832 | 317.15 | 2025-01-08 08:25 | 56.8369 | 1848.6069 | 101.65
63 | 110kV富源站 | 6556 | 10kV富团线 | 558 | 266.15 | 47.6971 | 226.87 | 2025-01-02 10:20 | 40.6577 | 2832.0265 | 180.25 | 1115
64 | 110kV富源站 | 6554 | 10kV富明线 | 487 | 153.36 | 31.4908 | 136.82 | 2025-03-16 12:15 | 28.0945 | 4296.2606 | 236.24
65 | 110kV富源站 | 6552 | 10kV富盐线 | 558 | 126.51 | 22.672 | 69.29 | 2025-03-16 19:35 | 12.4176 | 5317.5195 | 319.89 | 1250
66 | 110kV富源站 | 6555 | 10kV富路线 | 487 | 151.84 | 31.1786 | 150.54 | 2025-01-15 10:35 | 30.9117 | 4323.9034 | 237.76
67 | 110kV富源站 | 6560 | 10kV物流线 | 380 | 252.5 | 66.4474 | 201.17 | 2025-03-21 16:40 | 52.9395 | -315.421 | 51.5 | 3130
68 | 110kV富源站 | 6574 | 10kV科泰线 | 380 | 263.56 | 69.3579 | 221.62 | 2025-01-09 08:05 | 58.3211 | -304.5582 | 40.44 | 2600
69 | 110kV富源站 | 6571 | 10kV路园线 | 487 | 158.38 | 32.5216 | 129.56 | 2025-02-12 10:45 | 26.6037 | 4204.9669 | 231.22
70 | 110kV富源站 | 6562 | 10kV铁路线 | 487 | 40.93 | 8.4045 | 33.26 | 2025-01-19 06:45 | 6.8296 | 6340.9126 | 348.67
71 | 110kV富源站 | 6573 | 10kV龙凤线 | 487 | 331.93 | 68.1581 | 289.32 | 2025-03-04 10:20 | 59.4086 | 888.7866 | 57.67 | 400
72 | 110kV富源站 | 6567 | 10kV龙岗线 | 445 | 264 | 59.3258 | 312.96 | 2025-01-17 11:35 | 70.3281 | 782.7254 | 43.04
73 | 110kV富源站 | 6576 | 10kV富铁线 | 600 | 15 | 2.5 | 5 | 2025-03-01 | 0.83333 | 7746.49 | 465 | 1775
74 | 110kV辛安站 | 1070 | 10kV岛一线 | 487 | 416.41 | 85.5051 | 257.97 | 2025-01-09 19:45 | 52.9713 | -487.5667 | -26.81
75 | 110kV辛安站 | 1072 | 10kV开拓线 | 380 | 444.37 | 116.9395 | 323.56 | 2025-01-09 19:00 | 85.1474 | -2952.7688 | -140.37 | 1000
76 | 110kV辛安站 | 1081 | 10kV盐场线 | 487 | 421.09 | 86.4661 | 326.94 | 2025-03-16 11:15 | 67.1335 | -2012.6771 | -31.49 | 3600
77 | 110kV辛安站 | 1076 | 10kV辛一线 | 600 | 326.91 | 54.485 | 218.76 | 2025-01-09 21:20 | 36.46 | 2784.0947 | 153.09
78 | 110kV辛安站 | 1086 | 10kV辛埠线 | 600 | 227.57 | 37.9283 | 213.15 | 2025-01-10 10:50 | 35.525 | 4190.692 | 252.43 | 1000
79 | 110kV辛安站 | 1084 | 10kV辛悦线 | 600 | 35.7 | 5.95 | 25.32 | 2025-02-07 19:55 | 4.22 | 8080.0398 | 444.3
80 | 110kV辛安站 | 1075 | 10kV辛拓线 | 558 | 397.42 | 71.2222 | 403.75 | 2025-03-18 10:40 | 72.3566 | -524.3671 | 42.65 | 3250
81 | 110kV辛安站 | 1074 | 10kV辛昆线 | 380 | 385.81 | 101.5289 | 84.41 | 2025-01-13 10:10 | 22.2132 | -1739.7967 | -81.81 | 630
82 | 110kV辛安站 | 1080 | 10kV辛河线 | 558 | 133.9 | 23.9964 | 94.97 | 2025-03-17 14:35 | 17.0197 | 5683.125 | 312.5
83 | 110kV辛安站 | 1073 | 10kV辛置线 | 487 | 216.12 | 44.3778 | 196.07 | 2025-01-02 08:20 | 40.2608 | 2514.9073 | 173.48 | 1600
84 | 110kV辛安站 | 1082 | 10kV镇府线 | 487 | 372.66 | 76.5216 | 155.29 | 2025-01-09 10:45 | 31.8871 | -699.9292 | 16.94 | 2520
85 | 110kV辛安站 | 1083 | 10kV陈大线 | 487 | 273.65 | 56.191 | 277.69 | 2025-03-04 13:55 | 57.0205 | 2035.1953 | 111.91
86 | 110kV黄山站 | 11168 | 10kV三星线 | 487 | 223.88 | 45.9713 | 190.2 | 2025-03-07 11:30 | 39.0554 | 2509.7839 | 165.72 | 1260
87 | 110kV黄山站 | 11163 | 10kV亚星线 | 487 | 357.48 | 73.4045 | 262.92 | 2025-02-07 11:10 | 53.9877 | 584.1343 | 32.12
88 | 110kV黄山站 | 11171 | 10kV伟业线 | 487 | 345.96 | 71.039 | 233.4 | 2025-02-09 10:55 | 47.9261 | 393.637 | 43.64 | 1000
89 | 110kV黄山站 | 11173 | 10kV太海线 | 487 | 417.36 | 85.7002 | 258.36 | 2025-02-08 11:20 | 53.0513 | -504.8434 | -27.76
90 | 110kV黄山站 | 11156 | 10kV灵山线 | 487 | 74.16 | 15.2279 | 270 | 2025-03-03 16:40 | 55.4415 | 2175.0456 | 119.6
91 | 110kV黄山站 | 11155 | 10kV长江线 | 487 | 346.32 | 71.1129 | 242.28 | 2025-02-07 10:45 | 49.7495 | 147.0901 | 43.28 | 1600
92 | 110kV黄山站 | 11176 | 10kV五开乙线 | 487 | 251.76 | 51.6961 | 197.28 | 2025-02-07 11:50 | 40.5092 | 2506.7582 | 137.84
93 | 110kV黄山站 | 11153 | 10kV五开甲线 | 487 | 254.52 | 52.2628 | 263.64 | 2025-02-06 11:20 | 54.1355 | 2290.7086 | 125.96
94 | 110kV黄山站 | 11177 | 10kV千禧乙线 | 487 | 423.24 | 86.9076 | 296.04 | 2025-02-07 12:00 | 60.7885 | -611.777 | -33.64
95 | 110kV黄山站 | 11159 | 10kV千禧甲线 | 487 | 335.04 | 68.7967 | 235.56 | 2025-01-09 18:30 | 48.3696 | 992.2282 | 54.56
96 | 110kV黄山站 | 11175 | 10kV国贸乙线 | 558 | 353.64 | 63.3763 | 240.48 | 2025-01-09 18:20 | 43.0968 | 886.9334 | 92.76 | 2000
97 | 110kV黄山站 | 11154 | 10kV国贸甲线 | 487 | 145.2 | 29.8152 | 147 | 2025-01-08 11:25 | 30.1848 | 2411.9236 | 242.6 | 5000
98 | 110kV黄山站 | 11172 | 10kV大学乙线 | 487 | 281.64 | 57.8316 | 217.92 | 2025-03-04 11:45 | 44.7474 | 1963.3606 | 107.96
99 | 110kV黄山站 | 11157 | 10kV大学甲线 | 487 | 227.52 | 46.7187 | 139.2 | 2025-03-04 18:20 | 28.5832 | 2947.5869 | 162.08
100 | 110kV黄山站 | 11169 | 10kV天泰乙线 | 487 | 196.92 | 40.4353 | 267.84 | 2025-03-06 10:15 | 54.9979 | 2114.3274 | 121.76 | 250
101 | 110kV黄山站 | 11162 | 10kV天泰甲线 | 487 | 301.68 | 61.9466 | 164.16 | 2025-03-24 11:20 | 33.7084 | 1598.9131 | 87.92
102 | 110kV黄山站 | 11174 | 10kV瑞源乙线 | 487 | 122.64 | 25.1828 | 95.64 | 2025-03-08 13:15 | 19.6386 | 4854.9346 | 266.96
103 | 110kV黄山站 | 11158 | 10kV瑞源甲线 | 487 | 323.72 | 66.4723 | 268.56 | 2025-03-06 00:15 | 55.1458 | 998.0937 | 65.88 | 500
104 | 110kV黄山站 | 11167 | 10kV黄嘉乙线 | 600 | 84.56 | 14.0933 | 84.72 | 2025-02-10 10:00 | 14.12 | 7188.5621 | 395.28
105 | 110kV黄山站 | 11161 | 10kV黄嘉甲线 | 600 | 73.04 | 12.1733 | 78.72 | 2025-03-06 09:50 | 13.12 | 5645.6781 | 401.28 | 4130
106 | 110kV龙泉站 | 12756 | 10kV东郭线 | 380 | 336.47 | 88.5447 | 309.86 | 2025-02-07 18:45 | 81.5421 | -654.4994 | -32.47 | 160
107 | 110kV龙泉站 | 12757 | 10kV华邦线 | 558 | 296.16 | 53.0753 | 272.08 | 2025-01-09 16:25 | 48.7599 | 2632.2646 | 150.24 | 250
108 | 110kV龙泉站 | 12768 | 10kV山王线 | 380 | 235.94 | 62.0895 | 130.06 | 2025-01-09 08:45 | 34.2263 | 1037.7392 | 68.06 | 500
109 | 110kV龙泉站 | 12754 | 10kV店子线 | 380 | 288.25 | 75.8553 | 280.16 | 2025-01-09 11:35 | 73.7263 | 286.4295 | 15.75
110 | 110kV龙泉站 | 12753 | 10kV泉东线 | 380 | 102.64 | 27.0105 | 41.13 | 2025-02-07 10:45 | 10.8237 | 3661.933 | 201.36
111 | 110kV龙泉站 | 12769 | 10kV泉加线 | 487 | 176.18 | 36.1766 | 147.64 | 2025-01-09 09:05 | 30.3162 | 2601.2561 | 213.42 | 3200
112 | 110kV龙泉站 | 12774 | 10kV泉岛线 | 558 | 168.38 | 30.1756 | 155.37 | 2025-03-13 16:55 | 27.8441 | 3056.0717 | 278.02 | 5000
113 | 110kV龙泉站 | 12772 | 10kV泉水线 | 558 | 164.34 | 29.4516 | 159.59 | 2025-01-09 16:25 | 28.6004 | 4129.5432 | 282.06 | 2500
114 | 110kV龙泉站 | 12771 | 10kV泉泰线 | 487 | 196.68 | 40.386 | 187.89 | 2025-03-04 10:45 | 38.5811 | 2308.4431 | 192.92 | 3000
115 | 110kV龙泉站 | 12758 | 10kV泉美线 | 558 | 152.91 | 27.4032 | 103.35 | 2025-01-09 20:50 | 18.5215 | 5337.4091 | 293.49
116 | 110kV龙泉站 | 12766 | 10kV泉西线 | 380 | 311.45 | 81.9605 | 306.35 | 2025-01-09 11:05 | 80.6184 | -387.4857 | -7.45 | 630
117 | 110kV龙泉站 | 12767 | 10kV郝家线 | 380 | 124.97 | 32.8868 | 121.8 | 2025-01-10 00:20 | 32.0526 | 1411.8396 | 179.03 | 4610
118 | 110kV龙泉站 | 12773 | 10kV龙店线 | 380 | 259.95 | 68.4079 | 251.16 | 2025-02-08 17:50 | 66.0947 | -318.9067 | 44.05 | 2800
119 | 110kV龙泉站 | 12759 | 10kV泉融线 | 550 | 153.44 | 27.8982 | 141.66 | 2025-03-10 16:55 | 25.7564 | 5211.3802 | 286.56
120 | 110kV龙泉站 | 12760 | 10kV泉投线 | 600 | 11.25 |  | 11.95 | 2025-01-21 11:50 | 1.9917 | 8511.9573 | 468.05
121 | 35kV柳花泊站 | 4758 | 10kV柳东线 | 487 | 119.36 | 24.5092 | 105.45 | 2025-01-02 08:55 | 21.653 | 4914.5846 | 270.24
122 | 35kV柳花泊站 | 4753 | 10kV柳北线 | 380 | 152.82 | 40.2158 | 124.37 | 2025-01-10 16:55 | 32.7289 | 2749.3595 | 151.18
123 | 35kV柳花泊站 | 4761 | 10kV柳埠线 | 400 | 253.43 | 63.3575 | 275.05 | 2025-01-03 22:10 | 68.7625 | 565.4607 | 44.95 | 630
124 | 35kV柳花泊站 | 4762 | 10kV柳学线 | 400 | 30.62 | 7.655 | 30 | 2025-01-09 22:05 | 7.5 | 5262.6647 | 289.38
125 | 35kV柳花泊站 | 4751 | 10kV柳河线 | 380 | 169.46 | 44.5947 | 189.07 | 2025-03-05 10:25 | 49.7553 | 410.117 | 114.93 | 4200
126 | 35kV柳花泊站 | 4754 | 10kV柳花线 | 400 | 163.83 | 40.9575 | 147.71 | 2025-01-09 17:40 | 36.9275 | 2180.1076 | 156.17 | 1650
127 | 35kV柳花泊站 | 4759 | 10kV柳西线 | 400 | 234.2 | 58.55 | 243.97 | 2025-01-28 23:40 | 60.9925 | 1382.6816 | 76.03
128 | 35kV柳花泊站 | 4752 | 10kV柳黄线 | 400 | 175.85 | 43.9625 | 152.68 | 2025-03-04 09:30 | 38.17 | 2621.5119 | 144.15
129 | 35kV红石崖站 | 31157 | 10kV亨达线 | 400 | 2.22 | 0.555 | 0.22 | 2025-03-04 08:35 | 0.055 | 5779.1471 | 317.78
130 | 35kV红石崖站 | 31158 | 10kV大桥线 | 400 | 2.22 | 0.555 | 0.22 | 2025-03-01 | 0.055 | 5779.1471 | 317.78
131 | 35kV红石崖站 | 31156 | 10kV水泥线 | 380 | 115.54 | 30.4053 | 107.57 | 2025-01-16 11:15 | 28.3079 | 3327.3336 | 188.46 | 250
132 | 35kV红石崖站 | 31162 | 10kV玻璃线 | 380 | 264.84 | 69.6947 | 260.62 | 2025-01-09 19:00 | 68.5842 | -419.8362 | 39.16 | 2830
133 | 35kV红石崖站 | 31154 | 10kV镇工线 | 300 | 120.93 | 40.31 | 58.35 | 2025-01-03 16:40 | 19.45 | 385.407 | 119.07 | 4450
134 | 35kV红石崖站 | 31161 | 10kV红石崖线 | 380 | 117.88 | 31.0211 | 46.16 | 2025-03-04 10:25 | 12.1474 | 3384.7783 | 186.12
135 | 110kV两埠岸站 | 13773 | 10kV岸富线 | 558 | 160.92 | 28.8387 | 148.92 | 2025-01-11 10:20 | 26.6882 | 5191.7393 | 285.48
136 | 110kV两埠岸站 | 13741 | 10kV岸峨线 | 487 | 425.52 | 87.3758 | 268.2 | 2025-01-09 17:25 | 55.0719 | -653.2411 | -35.92
137 | 110kV两埠岸站 | 13772 | 10kV岸理线 | 558 | 328.76 | 58.9176 | 199.68 | 2025-02-07 11:25 | 35.7849 | 2139.401 | 117.64
138 | 110kV两埠岸站 | 13754 | 10kV岸眉线 | 487 | 124.32 | 25.5277 | 130.8 | 2025-03-04 10:15 | 26.8583 | 4706.5368 | 258.8
139 | 110kV两埠岸站 | 13753 | 10kV岸科线 | 558 | 247.56 | 44.3656 | 192 | 2025-02-08 10:10 | 34.4086 | 2716.1042 | 198.84 | 2250
140 | 110kV两埠岸站 | 13771 | 10kV岸香线 | 380 | 269 | 70.7895 | 156.36 | 2025-01-06 11:05 | 41.1474 | 384.51 | 35 | 630
141 | 110kV两埠岸站 | 13756 | 10kV岸高线 | 558 | 442.08 | 79.2258 | 446.28 | 2025-01-09 11:10 | 79.9785 | 2.1823 | 0.12
142 | 110kV两埠岸站 | 13768 | 10kV岸光乙线 | 600 | 109.88 | 18.3133 | 123 | 2025-03-04 10:35 | 20.5 | 5212.402 | 357 | 3200
143 | 110kV两埠岸站 | 13751 | 10kV岸光甲线 | 600 | 136.32 | 22.72 | 152.52 | 2025-02-07 10:30 | 25.42 | 5855.5513 | 327.48 | 250
144 | 110kV两埠岸站 | 13761 | 10kV岸冰乙线 | 558 | 66.12 | 11.8495 | 53.4 | 2025-01-15 21:20 | 9.5699 | 6915.7721 | 380.28
145 | 110kV两埠岸站 | 13744 | 10kV岸冰甲线 | 600 | 5.6 | 0.93333 | 3.48 | 2025-03-01 06:45 | 0.58 | 8627.4384 | 474.4
146 | 110kV两埠岸站 | 13763 | 10kV岸华乙线 | 600 | 18.24 | 3.04 | 7.6 | 2025-03-01 | 1.2667 | 8297.5674 | 461.76 | 250
147 | 110kV两埠岸站 | 13746 | 10kV岸华甲线 | 600 | 79.68 | 13.28 | 81.36 | 2025-01-09 12:15 | 13.56 | 7149.667 | 398.64 | 250
148 | 110kV两埠岸站 | 13760 | 10kV岸展乙线 | 600 | 5.48 | 0.91333 | 3.36 | 2025-03-17 19:35 | 0.56 | 8629.6207 | 474.52
149 | 110kV两埠岸站 | 13769 | 10kV岸谷乙线 | 558 | 306.44 | 54.9176 | 316.2 | 2025-02-07 10:50 | 56.6667 | 2367.8172 | 130.2
150 | 110kV两埠岸站 | 13752 | 10kV岸谷甲线 | 558 | 249.12 | 44.6452 | 291.72 | 2025-03-03 10:25 | 52.2796 | 2813.0105 | 154.68
151 | 110kV两埠岸站 | 13770 | 10kV岸科乙线 | 600 | 3.56 | 0.59333 | 1.68 | 2025-03-01 09:15 | 0.28 | 8664.5378 | 476.44
152 | 110kV两埠岸站 | 13755 | 10kV岸光丙线 | 600 | 8 | 1.3333 | 1.44 | 2025-03-01 02:00 | 0.24 | 8563.792 | 472 | 50
153 | 110kV两埠岸站 | 13745 | 10kV岸河甲线 | 600 | 265.8 | 44.3 | 252.12 | 2025-01-02 10:20 | 42.02 | 2735.4412 | 214.2 | 2900
154 | 110kV两埠岸站 | 13762 | 10kV岸河乙线 | 600 | 199.32 | 33.22 | 176.4 | 2025-03-03 09:40 | 29.4 | 3944.4465 | 280.68 | 2900
155 | 110kV两埠岸站 | 13742 | 10kV岸太甲线 | 600 | 172.92 |  | 117.96 | 2025-03-04 10:25 | 19.66 | 5484.5569 | 307.08 | 250
156 | 110kV两埠岸站 | 13759 | 10kV岸太乙线 | 600 | 441.84 |  | 191.88 | 2025-03-04 10:30 | 31.98 | 693.9778 | 38.16
157 | 110kV两埠岸站 | 13743 | 10kV岸展甲线 | 600 | 8.76 |  | 10.32 | 2025-01-10 14:10 | 1.72 | 8341.6005 | 469.68 | 500
158 | 110kV保税区站 | 4664 | 10kV保长线 | 558 | 131.75 | 23.6111 | 98.57 | 2025-03-04 08:50 | 17.6649 | 5622.2249 | 314.65 | 250
159 | 110kV保税区站 | 4655 | 10kV出锐线 | 487 | 201.03 | 41.2793 | 189.21 | 2025-03-25 09:35 | 38.8522 | 3429.334 | 188.57
160 | 110kV保税区站 | 4668 | 10kV华通线 | 487 | 205.6 | 42.2177 | 198 | 2025-02-08 10:50 | 40.6571 | 3346.224 | 184
161 | 110kV保税区站 | 4659 | 10kV圣元线 | 487 | 239.94 | 49.269 | 142.58 | 2025-03-04 15:45 | 29.2772 | 1981.7168 | 149.66 | 1850
162 | 110kV保税区站 | 4663 | 10kV宏轮线 | 487 | 73.89 | 15.1725 | 57.72 | 2025-01-09 09:15 | 11.8522 | 5741.5021 | 315.71
163 | 110kV保税区站 | 4662 | 10kV宝枫线 | 487 | 156.79 | 32.1951 | 144.15 | 2025-01-09 20:35 | 29.5996 | 4233.8827 | 232.81
164 | 110kV保税区站 | 4652 | 10kV松下线 | 487 | 293.1 | 60.1848 | 218.46 | 2025-03-04 13:50 | 44.8583 | 1754.949 | 96.5
165 | 110kV保税区站 | 4656 | 10kV盛联线 | 487 | 247.21 | 50.7618 | 148.95 | 2025-02-07 10:45 | 30.5852 | 2589.5045 | 142.39
166 | 110kV保税区站 | 4666 | 10kV耐吉线 | 487 | 116.35 | 23.8912 | 120.71 | 2025-01-10 15:45 | 24.7864 | 4870.0335 | 268.89 | 50
167 | 110kV保税区站 | 4653 | 10kV辛岛线 | 487 | 276.75 | 56.8275 | 210.55 | 2025-01-10 09:10 | 43.2341 | 2052.2901 | 112.85
168 | 110kV保税区站 | 4665 | 10kV高控线 | 487 | 154.84 | 31.7947 | 70.94 | 2025-01-10 09:10 | 14.5667 | 4249.3454 | 234.76 | 50
169 | 110kV保税区站 | 4661 | 10kV三开乙线 | 487 | 231.27 | 47.4887 | 199.22 | 2025-02-07 11:20 | 40.9076 | 2879.3894 | 158.33
170 | 110kV保税区站 | 4651 | 10kV三开甲线 | 487 | 250.14 | 51.3634 | 262.36 | 2025-01-08 10:25 | 53.8727 | 1813.9866 | 127.24 | 1250
171 | 110kV保税区站 | 4654 | 10kV四开甲线 | 487 | 105.38 | 21.6386 | 82.34 | 2025-02-05 10:00 | 16.9076 | 5168.8249 | 284.22
172 | 110kV保税区站 | 4667 | 10kV招商乙线 | 487 | 395.96 | 81.306 | 236.73 | 2025-03-13 12:15 | 48.6099 | -2855.663 | -6.36 | 6850
173 | 110kV保税区站 | 4658 | 10kV招商甲线 | 487 | 171.73 | 35.2628 | 156.36 | 2025-01-10 11:20 | 32.1068 | 3962.1838 | 217.87
174 | 110kV开发区站 | 2557 | 10kV丝绸线 | 365 | 246.58 | 67.5562 | 142.84 | 2025-02-07 12:40 | 39.1342 | 826.0081 | 45.42
175 | 110kV开发区站 | 2559 | 10kV云海线 | 487 | 344.93 | 70.8275 | 255.54 | 2025-01-09 18:15 | 52.4723 | 812.3686 | 44.67
176 | 110kV开发区站 | 2568 | 10kV北江线 | 487 | 264.91 | 54.3963 | 166.15 | 2025-02-07 19:05 | 34.117 | 2267.6123 | 124.69
177 | 110kV开发区站 | 2556 | 10kV华美线 | 487 | 311.52 | 63.9671 | 320.02 | 2025-02-07 10:40 | 65.7125 | 1265.3819 | 69.58
178 | 110kV开发区站 | 2566 | 10kV嘉陵线 | 487 | 280.71 | 57.6407 | 249.37 | 2025-01-09 11:00 | 51.2053 | 1834.2735 | 108.89 | 365
179 | 110kV开发区站 | 2567 | 10kV太行线 | 487 | 205.35 | 42.1663 | 153.41 | 2025-02-07 18:40 | 31.501 | 3350.7705 | 184.25
180 | 110kV开发区站 | 2578 | 10kV岔河线 | 487 | 121.08 | 24.8624 | 80.64 | 2025-03-01 11:05 | 16.5585 | 4631.3047 | 268.52 | 630
181 | 110kV开发区站 | 2576 | 10kV水厂线 | 487 | 305.28 | 62.6858 | 202.92 | 2025-02-07 18:05 | 41.6674 | 893.4435 | 84.32 | 1600
182 | 110kV开发区站 | 2574 | 10kV贵信线 | 487 | 315 | 64.6817 | 226.08 | 2025-01-09 20:30 | 46.423 | 1356.6756 | 74.6
183 | 110kV开发区站 | 2563 | 10kV香江线 | 380 | 257.35 | 67.7237 | 244.92 | 2025-01-10 11:35 | 64.4526 | 848.3769 | 46.65
184 | 110kV开发区站 | 2565 | 10kV一开乙线 | 558 | 289.1 | 51.81 | 273.56 | 2025-02-07 11:05 | 49.0251 | 2860.6578 | 157.3
185 | 110kV开发区站 | 2555 | 10kV一开甲线 | 487 | 236.94 | 48.653 | 194.89 | 2025-01-10 11:00 | 40.0185 | 2776.2748 | 152.66
186 | 110kV开发区站 | 2584 | 10kV中达丙线 | 600 | 265.68 | 44.28 | 23.28 | 2025-01-09 21:15 | 3.88 | 3537.6235 | 214.32 | 900
187 | 110kV开发区站 | 2558 | 10kV中达甲线 | 600 | 293.55 | 48.925 | 294.43 | 2025-01-10 11:15 | 49.0717 | 1934.776 | 185.57 | 3600
188 | 110kV开发区站 | 2561 | 10kV二开乙线 | 487 | 214.62 | 44.0698 | 158.22 | 2025-02-07 09:15 | 32.4887 | 3182.1863 | 174.98
189 | 110kV开发区站 | 2552 | 10kV二开甲线 | 487 | 304.79 | 62.5852 | 192.46 | 2025-01-09 19:15 | 39.5195 | 1542.3547 | 84.81
190 | 110kV开发区站 | 2581 | 10kV国贸丙线 | 487 | 2 | 0.41068 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 4648.8936 | 387.6 | 6000
191 | 110kV开发区站 | 2579 | 10kV大学丙线 | 487 | 353.16 | 72.5175 | 243.12 | 2025-01-09 17:55 | 49.922 | 662.6978 | 36.44
192 | 110kV开发区站 | 2582 | 10kV峨眉山线 | 487 | 468 | 96.0986 | 285.24 | 2025-02-07 18:05 | 58.5708 | -1425.7824 | -78.4
193 | 110kV开发区站 | 2564 | 10kV武夷山线 | 487 | 192.04 | 39.4333 | 130.62 | 2025-01-09 17:50 | 26.8214 | 2592.8262 | 197.56 | 2500
194 | 110kV开发区站 | 2562 | 10kV花林乙线 | 487 | 291.38 | 59.8316 | 290.86 | 2025-01-10 11:20 | 59.7248 | 1786.2289 | 98.22
195 | 110kV开发区站 | 2553 | 10kV花林甲线 | 487 | 261.8 | 53.7577 | 191.52 | 2025-02-07 11:50 | 39.3265 | 2324.1708 | 127.8
196 | 110kV开发区站 | 2575 | 10kV达利丙线 | 487 | 316.76 | 65.0431 | 195.72 | 2025-01-09 13:35 | 40.1889 | 1324.6682 | 72.84
197 | 110kV开发区站 | 2554 | 10kV达利甲线 | 487 | 157.24 | 32.2875 | 114.87 | 2025-02-09 11:25 | 23.5873 | 4225.699 | 232.36
198 | 110kV开发区站 | 2583 | 10kV阿里山线 | 558 | 351.48 | 62.9892 | 266.4 | 2025-01-11 10:45 | 47.7419 | 1646.2151 | 94.92 | 200
199 | 110kV开发区站 | 2577 | 10kV黄浦江线 | 487 | 408.96 | 83.9754 | 240.96 | 2025-02-08 18:35 | 49.4784 | -352.081 | -19.36
200 | 110kV新街口站 | 13352 | 10kV街南线 | 487 | 423 | 86.8583 | 311.88 | 2025-03-04 10:25 | 64.0411 | -927.4124 | -33.4 | 800
201 | 110kV新街口站 | 13363 | 10kV街星线 | 558 | 186.08 | 33.3477 | 160.68 | 2025-03-06 10:40 | 28.7957 | 4734.1795 | 260.32
202 | 110kV新街口站 | 13358 | 10kV街棚线 | 487 | 252.96 | 51.9425 | 143.16 | 2025-02-07 18:30 | 29.3963 | 2484.935 | 136.64
203 | 110kV新街口站 | 13350 | 10kV街港线 | 487 | 407.04 | 83.5811 | 328.44 | 2025-03-17 14:00 | 67.4415 | -957.1638 | -17.44 | 1600
204 | 110kV新街口站 | 13351 | 10kV街置线 | 558 | 217.64 | 39.0036 | 207.24 | 2025-03-16 12:10 | 37.1398 | 4160.2294 | 228.76
205 | 110kV新街口站 | 13365 | 10kV街运线 | 487 | 182.64 | 37.5031 | 170.88 | 2025-01-14 17:00 | 35.0883 | 3123.7746 | 206.96 | 1600
206 | 110kV新街口站 | 13371 | 10kV街宏线 | 487 | 292.08 | 59.9754 | 235.32 | 2025-01-10 10:45 | 48.3203 | 1773.4987 | 97.52
207 | 110kV新街口站 | 13364 | 10kV街银线 | 558 | 297.12 | 53.2473 | 301.2 | 2025-01-10 10:45 | 53.9785 | 640.6072 | 145.2 | 5000
208 | 110kV新街口站 | 13366 | 10kV街河乙线 | 600 | 197.4 | 32.9 | 149.16 | 2025-01-12 11:35 | 24.86 | 5139.3636 | 282.6
209 | 110kV新街口站 | 13353 | 10kV街河甲线 | 600 | 373.2 | 62.2 | 253.08 | 2025-02-07 18:35 | 42.18 | 1622.2648 | 106.8 | 800
210 | 110kV新街口站 | 13361 | 10kV街铁甲线 | 600 | 5.96 | 0.99333 | 2.04 | 2025-03-01 | 0.34 | 7620.8914 | 474.04 | 2500
211 | 110kV新街口站 | 13374 | 10kV街铁乙线 | 600 | 332.52 | 55.42 | 50.76 | 2025-03-06 21:45 | 8.46 | 2682.0713 | 147.48
212 | 110kV新街口站 | 13372 | 10kV街黄线 | 510 | 387.12 | 75.9059 | 289.44 | 2025-01-10 11:10 | 56.7529 | 379.7237 | 20.88
213 | 110kV新街口站 | 13359 | 10kV街舟线 | 487 | 180.12 | 36.9856 | 234.96 | 2025-03-27 12:30 | 48.2464 | 672.283 | 154.64 | 5350
214 | 110kV新街口站 | 13360 | 10kV街福线 | 600 | 246.96 | 41.16 | 96.96 | 2025-03-21 20:15 | 16.16 | 4238.0654 | 233.04
215 | 110kV新街口站 | 13373 | 10kV街唐线 | 487 | 138.6 |  | 143.28 | 2025-02-07 18:30 | 29.4209 | 4479.5755 | 246.32
216 | 110kV昆仑山站 | 11357 | 10kV三洋线 | 487 | 193.36 | 39.7043 | 190.9 | 2025-01-09 20:55 | 39.1992 | 3568.8206 | 196.24
217 | 110kV昆仑山站 | 11366 | 10kV上庄线 | 380 | 257.52 | 67.7684 | 183.17 | 2025-01-08 20:40 | 48.2026 | 845.2853 | 46.48
218 | 110kV昆仑山站 | 11371 | 10kV丰彩线 | 380 | 248.1 | 65.2895 | 259.81 | 2025-01-02 10:20 | 68.3711 | 803.6393 | 44.19
219 | 110kV昆仑山站 | 11353 | 10kV临西线 | 487 | 280.02 | 57.499 | 139.22 | 2025-01-16 18:15 | 28.5873 | 1992.8219 | 109.58
220 | 110kV昆仑山站 | 11358 | 10kV京信线 | 487 | 331.18 | 68.0041 | 306.92 | 2025-01-08 21:00 | 63.0226 | 1062.4261 | 58.42
221 | 110kV昆仑山站 | 11374 | 10kV伟胜线 | 487 | 198.99 | 40.8604 | 214.81 | 2025-01-13 16:00 | 44.1088 | 3178.7309 | 174.79
222 | 110kV昆仑山站 | 11361 | 10kV山孚线 | 487 | 214.98 | 44.1437 | 199.87 | 2025-01-09 13:20 | 41.0411 | 2675.6393 | 174.62 | 1250
223 | 110kV昆仑山站 | 11368 | 10kV延河线 | 380 | 293.56 | 77.2526 | 272.82 | 2025-01-09 11:15 | 71.7947 | 189.8618 | 10.44
224 | 110kV昆仑山站 | 11372 | 10kV恒佳线 | 487 | 204.96 | 42.0862 | 216.39 | 2025-01-16 10:15 | 44.4333 | 3149.9971 | 173.21
225 | 110kV昆仑山站 | 11376 | 10kV昆信线 | 600 | 65.39 | 10.8983 | 64.16 | 2025-03-17 10:50 | 10.6933 | 7540.0975 | 414.61
226 | 110kV昆仑山站 | 11373 | 10kV昆医线 | 487 | 398.15 | 81.7556 | 305.86 | 2025-01-11 10:35 | 62.8049 | -255.4903 | -8.55 | 250
227 | 110kV昆仑山站 | 11367 | 10kV昆园线 | 487 | 2.7 | 0.55441 | 0.88 | 2025-02-08 05:00 | 0.1807 | 7036.1634 | 386.9
228 | 110kV昆仑山站 | 11356 | 10kV昆安线 | 558 | 308.33 | 55.2563 | 165.76 | 2025-03-02 19:15 | 29.7061 | 2510.941 | 138.07
229 | 110kV昆仑山站 | 11375 | 10kV昆秀线 | 558 | 166.64 | 29.8638 | 103.36 | 2025-03-02 20:50 | 18.5233 | 2447.7154 | 279.76 | 6600
230 | 110kV昆仑山站 | 11362 | 10kV浦新线 | 600 | 295.32 | 49.22 | 338.38 | 2025-02-13 22:25 | 56.3967 | 2575.5013 | 141.62
231 | 110kV昆仑山站 | 11354 | 10kV豪雅线 | 380 | 291.8 | 76.7895 | 264.91 | 2025-01-10 09:35 | 69.7132 | -978.1308 | 12.2 | 3000
232 | 110kV昆仑山站 | 11363 | 10kV齐界线 | 487 | 329.77 | 67.7146 | 334.87 | 2025-01-10 10:40 | 68.7618 | 995.3198 | 54.73
233 | 110kV昆仑山站 | 11355 | 10kV八里庄线 | 380 | 298.9 | 78.6579 | 287.58 | 2025-03-04 10:05 | 75.6789 | -107.2514 | 5.1 | 500
234 | 110kV昆仑山站 | 11359 | 10kV昆仑山线 | 487 | 18.46 | 3.7906 | 17.75 | 2025-01-15 13:55 | 3.6448 | 6749.552 | 371.14
235 | 110kV昆仑山站 | 11369 | 10kV蜊叉泊线 | 510 | 501.51 | 98.3353 | 364.58 | 2025-01-09 20:20 | 71.4863 | -1700.5729 | -93.51
236 | 110kV河洛埠站 | 14042 | 10kV宋河线 | 380 | 247.59 | 65.1553 | 217.16 | 2025-02-07 10:05 | 57.1474 | 925.8723 | 56.41 | 250
237 | 110kV河洛埠站 | 14071 | 10kV河固线 | 600 | 102.18 | 17.03 | 91.05 | 2025-03-05 09:25 | 15.175 | 6871.0345 | 377.82
238 | 110kV河洛埠站 | 14070 | 10kV河器乙线 | 600 | 236.84 | 39.4733 | 26.86 | 2025-03-16 12:05 | 4.4767 | 2882.1078 | 243.16 | 3850
239 | 110kV河洛埠站 | 14048 | 10kV河器甲线 | 600 | 182.25 | 30.375 | 8.21 | 2025-01-10 16:00 | 1.3683 | 5414.8815 | 297.75
240 | 110kV河洛埠站 | 14059 | 10kV河德乙线 | 558 | 99.49 | 17.8297 | 72.04 | 2025-01-09 17:35 | 12.9104 | 6308.9053 | 346.91
241 | 110kV河洛埠站 | 14043 | 10kV河德甲线 | 558 | 304.79 | 54.6219 | 239.95 | 2025-03-06 10:25 | 43.0018 | 2311.3195 | 141.61 | 660
242 | 110kV河洛埠站 | 14062 | 10kV河正乙线 | 510 | 365.59 | 71.6843 | 338.77 | 2025-01-07 09:40 | 66.4255 | 771.2683 | 42.41
243 | 110kV河洛埠站 | 14046 | 10kV河正甲线 | 445 | 162.16 | 36.4404 | 130.93 | 2025-03-04 10:15 | 29.4225 | 3365.1742 | 193.84 | 400
244 | 110kV河洛埠站 | 14069 | 10kV河海丁线 | 550 | 2 | 0.36364 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 7965.468 | 438
245 | 110kV河洛埠站 | 14047 | 10kV河海丙线 | 550 | 373.76 | 67.9564 | 259.21 | 2025-03-04 15:15 | 47.1291 | 1204.6406 | 66.24
246 | 110kV河洛埠站 | 14061 | 10kV河海乙线 | 600 | 244.56 | 40.76 | 24.84 | 2025-01-09 10:35 | 4.14 | 4281.7118 | 235.44
247 | 110kV河洛埠站 | 14045 | 10kV河海甲线 | 600 | 257.66 | 42.9433 | 39.7 | 2025-01-18 14:40 | 6.6167 | 2503.4752 | 222.34 | 3850
248 | 110kV河洛埠站 | 14060 | 10kV河福乙线 | 600 | 191.78 | 31.9633 | 112.13 | 2025-02-07 19:30 | 18.6883 | 5241.5689 | 288.22
249 | 110kV河洛埠站 | 14044 | 10kV河福甲线 | 600 | 167.08 | 27.8467 | 142.63 | 2025-02-07 20:40 | 23.7717 | 5490.7631 | 312.92 | 500
250 | 110kV河洛埠站 | 14073 | 10kV河冰乙线 | 600 | 2.59 | 0.43167 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 8682.1783 | 477.41
251 | 110kV河洛埠站 | 14051 | 10kV河冰甲线 | 600 | 4.8 | 0.8 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 8641.9872 | 475.2
252 | 110kV河洛埠站 | 14063 | 10kV河神乙线 | 600 | 68.78 | 11.4633 | 49.96 | 2025-03-31 11:10 | 8.3267 | 7478.4469 | 411.22
253 | 110kV河洛埠站 | 14049 | 10kV河神甲线 | 600 | 220.99 | 36.8317 | 127.67 | 2025-03-07 21:35 | 21.2783 | 4710.3559 | 259.01
254 | 110kV河洛埠站 | 14072 | 10kV河能乙线 | 600 | 283.71 | 47.285 | 123.88 | 2025-03-18 14:00 | 20.6467 | 3569.7299 | 196.29
255 | 110kV河洛埠站 | 14050 | 10kV河能甲线 | 600 | 108.3 | 18.05 | 79.71 | 2025-01-01 08:15 | 13.285 | 6759.7362 | 371.7
256 | 110kV河洛埠站 | 14052 | 10kV河元甲线 | 600 | 447.68 | 74.6133 | 5 | 2025-03-01 | 0.83333 | 587.7715 | 32.32
257 | 110kV河洛埠站 | 14064 | 10kV河元乙线 | 600 | 158.22 | 26.37 | 137.51 | 2025-01-07 08:50 | 22.9183 | 5751.8911 | 321.78 | 250
258 | 110kV河洛埠站 | 14054 | 10kV河讯甲线 | 600 | 392.4 | 65.4 | 184.53 | 2025-01-07 16:15 | 30.755 | 1593.0936 | 87.6
259 | 110kV河洛埠站 | 14074 | 10kV河讯乙线 | 600 | 2 | 0.33333 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 8692.908 | 478
260 | 110kV石雀滩站 | 13475 | 10kV石媒线 | 558 | 93.84 | 16.8172 | 60.84 | 2025-01-10 17:10 | 10.9032 | 6411.6562 | 352.56
261 | 110kV石雀滩站 | 13451 | 10kV石幕线 | 487 | 286.08 | 58.7433 | 144.12 | 2025-02-07 18:10 | 29.5934 | 1882.6147 | 103.52
262 | 110kV石雀滩站 | 13442 | 10kV石滨线 | 487 | 41.64 | 8.5503 | 63.72 | 2025-03-17 10:50 | 13.0842 | 1986.4537 | 325.88 | 9850
263 | 110kV石雀滩站 | 13463 | 10kV石营线 | 487 | 107.52 | 22.078 | 96.6 | 2025-01-09 08:00 | 19.8357 | 5129.9069 | 282.08
264 | 110kV石雀滩站 | 13471 | 10kV石岛丁线 | 558 | 48.68 | 8.724 | 40.92 | 2025-01-09 08:55 | 7.3333 | 7232.9359 | 397.72
265 | 110kV石雀滩站 | 13447 | 10kV石岛丙线 | 558 | 309 | 55.3763 | 176.52 | 2025-01-01 02:40 | 31.6344 | 1994.7564 | 137.4 | 1260
266 | 110kV石雀滩站 | 13473 | 10kV石岛乙线 | 558 | 169.44 | 30.3656 | 11.88 | 2025-01-29 12:15 | 2.129 | 5036.7946 | 276.96
267 | 110kV石雀滩站 | 13449 | 10kV石岛甲线 | 558 | 197.04 | 35.3118 | 93 | 2025-02-07 19:15 | 16.6667 | 4534.861 | 249.36
268 | 110kV石雀滩站 | 13474 | 10kV石新乙线 | 600 | 70.52 | 11.7533 | 102 | 2025-03-22 12:05 | 17 | 6874.308 | 378
269 | 110kV石雀滩站 | 13446 | 10kV石新甲线 | 600 | 150.56 | 25.0933 | 86.64 | 2025-01-18 11:45 | 14.44 | 5991.1958 | 329.44
270 | 110kV石雀滩站 | 13466 | 10kV石湾丁线 | 558 | 118.08 | 21.1613 | 119.16 | 2025-02-10 10:40 | 21.3548 | 5951.1866 | 327.24
271 | 110kV石雀滩站 | 13445 | 10kV石湾丙线 | 558 | 180 | 32.2581 | 86.88 | 2025-02-08 10:00 | 15.5699 | 4844.7504 | 266.4
272 | 110kV石雀滩站 | 13465 | 10kV石湾乙线 | 558 | 433.68 | 77.7204 | 192.48 | 2025-02-07 13:10 | 34.4946 | 231.3259 | 12.72
273 | 110kV石雀滩站 | 13444 | 10kV石湾甲线 | 558 | 187.64 | 33.6272 | 138 | 2025-02-07 10:35 | 24.7312 | 4705.8094 | 258.76
274 | 110kV石雀滩站 | 13470 | 10kV石漓乙线 | 600 | 176.52 | 29.42 | 161.16 | 2025-01-15 10:30 | 26.86 | 5519.0873 | 303.48
275 | 110kV石雀滩站 | 13450 | 10kV石漓甲线 | 558 | 422.84 | 75.7778 | 286.92 | 2025-02-08 10:30 | 51.4194 | 428.4622 | 23.56
276 | 110kV石雀滩站 | 13472 | 10kV石珠乙线 | 558 | 365.84 | 65.5627 | 348.6 | 2025-01-09 11:15 | 62.4731 | -1414.9358 | 80.56 | 7200
277 | 110kV石雀滩站 | 13448 | 10kV石珠甲线 | 558 | 139.76 | 25.0466 | 129.84 | 2025-01-09 11:25 | 23.2688 | 2444.555 | 306.64 | 7830
278 | 110kV石雀滩站 | 13461 | 10kV石雀乙线 | 558 | 104.88 | 18.7957 | 56.88 | 2025-02-07 21:00 | 10.1935 | 6210.8827 | 341.52
279 | 110kV石雀滩站 | 13440 | 10kV石雀甲线 | 558 | 171.36 | 30.7097 | 89.64 | 2025-02-07 19:25 | 16.0645 | 5001.8774 | 275.04
280 | 110kV石雀滩站 | 13464 | 10kV石香乙线 | 558 | 169.4 | 30.3584 | 150.12 | 2025-01-01 11:55 | 26.9032 | 5037.522 | 277
281 | 110kV石雀滩站 | 13443 | 10kV石香甲线 | 558 | 75.6 | 13.5484 | 49.2 | 2025-01-10 08:35 | 8.8172 | 6743.3688 | 370.8
282 | 110kV石雀滩站 | 13462 | 10kV石鸣乙线 | 487 | 54.24 | 11.1376 | 56.76 | 2025-01-28 03:00 | 11.655 | 6053.0282 | 332.84
283 | 110kV石雀滩站 | 13441 | 10kV石鸣甲线 | 487 | 247.32 | 50.7844 | 260.88 | 2025-01-02 10:45 | 53.5688 | 544.9019 | 128.72 | 4490
284 | 110kV薛家岛站 | 6756 | 10kV中试线 | 400 | 78.45 | 19.6125 | 64.45 | 2025-01-14 20:20 | 16.1125 | 1832.8283 | 241.55 | 6400
285 | 110kV薛家岛站 | 6762 | 10kV农信线 | 400 | 83.24 | 20.81 | 55.71 | 2025-01-09 20:35 | 13.9275 | 3301.7174 | 236.76 | 2510
286 | 110kV薛家岛站 | 6755 | 10kV凤凰线 | 400 | 340.07 | 85.0175 | 302.14 | 2025-01-09 11:45 | 75.535 | -364.993 | -20.07
287 | 110kV薛家岛站 | 6751 | 10kV南岛线 | 400 | 121.54 | 30.385 | 114.09 | 2025-01-10 09:25 | 28.5225 | 3609.1936 | 198.46
288 | 110kV薛家岛站 | 6761 | 10kV向阳线 | 400 | 224.93 | 56.2325 | 158.98 | 2025-02-07 19:55 | 39.745 | 1728.943 | 95.07
289 | 110kV薛家岛站 | 6763 | 10kV怡港线 | 400 | 162.11 | 40.5275 | 162.58 | 2025-01-10 10:20 | 40.645 | 2862.8401 | 157.42
290 | 110kV薛家岛站 | 6753 | 10kV成都线 | 400 | 327.86 | 81.965 | 220.87 | 2025-03-05 11:55 | 55.2175 | -1350.942 | -7.86 | 3020
291 | 110kV薛家岛站 | 6754 | 10kV江南线 | 487 | 400.55 | 82.2485 | 261.47 | 2025-01-10 10:25 | 53.6899 | -199.1367 | -10.95
292 | 110kV薛家岛站 | 6764 | 10kV烟山线 | 400 | 230.27 | 57.5675 | 178.05 | 2025-01-10 09:40 | 44.5125 | 1631.8298 | 89.73
293 | 110kV薛家岛站 | 6766 | 10kV菱东线 | 400 | 336.38 | 84.095 | 262.63 | 2025-01-09 19:55 | 65.6575 | -297.8867 | -16.38
294 | 110kV薛家岛站 | 6752 | 10kV薛工线 | 400 | 364.59 | 91.1475 | 256.52 | 2025-03-04 20:15 | 64.13 | -810.9137 | -44.59
295 | 110kV薛家岛站 | 6765 | 10kV长白山线 | 400 | 246.53 | 61.6325 | 196.77 | 2025-01-20 11:05 | 49.1925 | 1336.1254 | 73.47
296 | 35kV六汪站 | 0515 | 10kV六汪线 | 275 | 166.08 | 60.3927 | 163.12 | 2025-03-04 10:05 | 59.3164 | 980.5891 | 53.92
297 | 35kV六汪站 | 0516 | 10kV农电线 | 400 | 216.56 | 54.14 | 226.08 | 2025-03-02 09:15 | 56.52 | 1668.0291 | 93.92 | 100
298 | 35kV六汪站 | 0514 | 10kV市美线 | 400 | 121.04 | 30.26 | 125.68 | 2025-01-28 22:05 | 31.42 | 3373.9035 | 194.32 | 400
299 | 35kV六汪站 | 0517 | 10kV胶河线 | 400 | 265.68 | 66.42 | 355.92 | 2025-01-28 22:25 | 88.98 | -703.2411 | -35.92 | 125
300 | 35kV六汪站 | 0518 | 10kV高城线 | 400 | 287.04 | 71.76 | 319.36 | 2025-01-28 23:20 | 79.84 | -308.361 | 0.64 | 800
301 | 35kV六汪站 | 0513 | 10kV汇兴达线 | 400 | 335.28 | 83.82 | 350.16 | 2025-03-04 10:25 | 87.54 | -548.4898 | -30.16
302 | 35kV南河站 | 2258 | 10kV台东线 | 400 | 219.44 | 54.86 | 314.32 | 2025-01-14 13:15 | 78.58 | -248.7035 | 5.68 | 880
303 | 35kV南河站 | 2255 | 10kV海城线 | 400 | 224.4 | 56.1 | 183.68 | 2025-01-13 09:50 | 45.92 | 1418.5816 | 95.6 | 800
304 | 35kV南河站 | 2257 | 10kV海棠湾线 | 600 | 194.76 | 32.46 | 94.92 | 2025-02-09 21:25 | 15.82 | 5187.3746 | 285.24
305 | 35kV南河站 | 2251 | 10kV河韵线 | 460 | 287.16 | 62.4261 | 208.08 | 2025-03-02 20:20 | 45.2348 | 1470.1562 | 80.84
306 | 35kV南河站 | 2259 | 10kV网通线 | 460 | 182.52 | 39.6783 | 2 | 2025-03-01 | 0.43478 | 3121.1393 | 185.48 | 630
307 | 35kV南河站 | 225A | 10kV职专线 | 400 | 175.68 | 43.92 | 105 | 2025-02-07 18:30 | 26.25 | 2124.6035 | 144.32 | 1250
308 | 35kV南河站 | 2254 | 10kV北京路线 | 400 | 279.6 | 69.9 | 184.72 | 2025-02-07 19:55 | 46.18 | 734.7144 | 40.4
309 | 35kV南河站 | 2256 | 10kV孟家滩线 | 200 | 27.2 | 13.6 | 19.24 | 2025-01-10 10:30 | 9.62 | 2415.1008 | 132.8
310 | 35kV南河站 | 2253 | 10kV青岛路线 | 400 | 284.08 | 71.02 | 267.6 | 2025-01-01 19:30 | 66.9 | 645.2411 | 35.92 | 20
311 | 35kV向阳站 | 1351 | 10kV南通线 | 400 | 20 | 5 | 2 | 2025-03-01 | 0.5 | 5455.8 | 300
312 | 35kV向阳站 | 1357 | 10kV小区线 | 300 | 225.6 | 75.2 | 152.4 | 2025-02-08 11:05 | 50.8 | 261.8784 | 14.4
313 | 35kV向阳站 | 1358 | 10kV市府线 | 600 | 270 | 45 | 261.6 | 2025-02-05 09:15 | 43.6 | 3167.06 | 210 | 1630
314 | 35kV向阳站 | 1356 | 10kV康石线 | 400 | 196.8 | 49.2 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 2240.5152 | 123.2
315 | 35kV向阳站 | 1354 | 10kV泰发线 | 400 | 334.4 | 83.6 | 269.6 | 2025-01-11 10:45 | 67.4 | -261.8784 | -14.4
316 | 35kV向阳站 | 1353 | 10kV海王线 | 300 | 232.8 | 77.6 | 216.6 | 2025-01-01 20:45 | 72.2 | 130.9392 | 7.2
317 | 35kV向阳站 | 1352 | 10kV青汕线 | 550 | 192.6 | 35.0182 | 85.2 | 2025-01-09 11:00 | 15.4909 | 4499.2164 | 247.4
318 | 35kV向阳站 | 1355 | 10kV环网乙线 | 418 | 187.2 | 44.7847 | 176.4 | 2025-02-06 09:55 | 42.201 | 2356.9792 | 147.2 | 800
319 | 35kV城北站 | 2068 | 10kV东方线 | 350 | 264.15 | 75.4714 | 267.32 | 2025-01-11 09:00 | 76.3771 | 30.5985 | 12.68 | 500
320 | 35kV城北站 | 2051 | 10kV东海线 | 400 | 252.55 | 63.1375 | 233.08 | 2025-01-14 15:50 | 58.27 | 1226.6457 | 67.45
321 | 35kV城北站 | 2056 | 10kV五顺线 | 350 | 222.3 | 63.5143 | 232.61 | 2025-03-29 12:15 | 66.46 | 861.8345 | 47.39
322 | 35kV城北站 | 205A | 10kV北环线 | 400 | 42.68 | 10.67 | 38.22 | 2025-03-04 16:20 | 9.555 | 5043.3415 | 277.32
323 | 35kV城北站 | 2053 | 10kV安口线 | 400 | 196.97 | 49.2425 | 181.03 | 2025-02-12 09:05 | 45.2575 | 1837.4236 | 123.03 | 1000
324 | 35kV城北站 | 2067 | 10kV河岩线 | 300 | 92.15 | 30.7167 | 67.53 | 2025-01-13 10:05 | 22.51 | 2688.8001 | 147.85
325 | 35kV城北站 | 2052 | 10kV海尔线 | 487 | 474.14 | 97.3593 | 533.23 | 2025-01-03 16:00 | 109.4928 | -3112.0552 | -143.63 | 1250
326 | 35kV城北站 | 2055 | 10kV金科线 | 550 | 108.33 | 19.6964 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 6031.7506 | 331.67
327 | 35kV城北站 | 2057 | 10kV信义元线 | 550 | 250.08 | 45.4691 | 337.66 | 2025-03-27 09:10 | 61.3927 | 1461.1552 | 102.34 | 1000
328 | 35kV城北站 | 2058 | 10kV百乐芬线 | 487 | 415.75 | 85.3696 | 374.95 | 2025-01-10 10:20 | 76.9918 | -2381.5639 | -26.15 | 4765
329 | 35kV大场站 | 0415 | 10kV大场线 | 200 | 108.84 | 54.42 | 96.84 | 2025-01-28 22:25 | 48.42 | 930.3958 | 51.16
330 | 35kV大场站 | 0417 | 10kV大营线 | 350 | 192.88 | 55.1086 | 97.36 | 2025-01-28 23:20 | 27.8171 | 1258.3643 | 87.12 | 815
331 | 35kV大场站 | 0413 | 10kV湾东线 | 550 | 329.52 | 59.9127 | 99.48 | 2025-01-28 23:40 | 18.0873 | 2009.1893 | 110.48
332 | 35kV大场站 | 0414 | 10kV胜水线 | 550 | 481.68 | 87.5782 | 501.72 | 2025-03-04 13:45 | 91.2218 | -1322.4399 | -61.72 | 500
333 | 35kV大场站 | 0427 | 10kV场观线 | 323 | 4.68 | 1.4489 | 4.2 | 2025-01-15 12:30 | 1.3003 | 4614.1519 | 253.72
334 | 35kV大场站 | 0425 | 10kV白马河线 | 350 | 261.96 | 74.8457 | 0.12 | 2025-03-01 01:40 | 0.034286 | 328.0754 | 18.04
335 | 35kV大场站 | 0424 | 10kV场寺线 | 550 | 0 |  | 0 | 2025-03-01 | 0 | 8001.84 | 440
336 | 35kV大村站 | 0613 | 10kV农一线 | 350 | 151.84 | 43.3829 | 116.48 | 2025-03-04 10:20 | 33.28 | 2330.7178 | 128.16
337 | 35kV大村站 | 0619 | 10kV农二线 | 400 | 169.76 | 42.44 | 234.72 | 2025-01-28 23:20 | 58.68 | 1298.9021 | 85.28 | 630
338 | 35kV大村站 | 0616 | 10kV吉利线 | 400 | 287.36 | 71.84 | 323.6 | 2025-03-14 10:10 | 80.9 | -325.4696 | -3.6 | 650
339 | 35kV大村站 | 0614 | 10kV塔山线 | 400 | 176.8 | 44.2 | 216.96 | 2025-01-28 22:25 | 54.24 | 1473.8854 | 103.04 | 1000
340 | 35kV大村站 | 0615 | 10kV大村线 | 200 | 141.08 | 70.54 | 103.92 | 2025-03-29 12:25 | 51.96 | -101.9209 | 18.92 | 1115
341 | 35kV大村站 | 0617 | 10kV岭南线 | 400 | 142.8 | 35.7 | 204.36 | 2025-02-12 08:15 | 51.09 | 2103.029 | 115.64
342 | 35kV大珠山 | 1055 | 10kV外环线 | 300 | 152.58 | 50.86 | 154.56 | 2025-03-04 09:45 | 51.52 | 653.8118 | 85.44 | 2250
343 | 35kV大珠山 | 1051 | 10kV小口线 | 275 | 146 | 53.0909 | 108.8 | 2025-03-04 16:25 | 39.5636 | 1345.764 | 74
344 | 35kV大珠山 | 1056 | 10kV工业线 | 300 | 170.96 | 56.9867 | 174.96 | 2025-03-02 11:05 | 58.32 | 130.8174 | 65.04 | 2630
345 | 35kV大珠山 | 1052 | 10kV西营线 | 275 | 245.04 | 89.1055 | 180.96 | 2025-01-28 21:30 | 65.8036 | -855.3774 | -25.04 | 1000
346 | 35kV大珠山 | 1054 | 10kV镇工线 | 300 | 117.41 | 39.1367 | 43.46 | 2025-01-06 08:55 | 14.4867 | 449.4217 | 122.59 | 4450
347 | 35kV大珠山 | 1053 | 10kV海滨园线 | 400 | 69.6 | 17.4 | 62 | 2025-01-05 17:50 | 15.5 | 3753.7744 | 250.4 | 2000
348 | 35kV宝山站 | 2154 | 10kV宝西线 | 400 | 130.01 | 32.5025 | 189.22 | 2025-03-26 12:20 | 47.305 | 2234.3651 | 130.78 | 360
349 | 35kV宝山站 | 2153 | 10kV尚庄线 | 220 | 165.06 | 75.0273 | 160 | 2025-01-28 23:15 | 72.7273 | 134.9548 | 10.94 | 160
350 | 35kV宝山站 | 2151 | 10kV张八线 | 200 | 186.56 | 93.28 | 136.36 | 2025-01-28 23:45 | 68.18 | -483.0202 | -26.56
351 | 35kV宝山站 | 2156 | 10kV窝洛线 | 220 | 90.93 | 41.3318 | 91.43 | 2025-01-28 23:20 | 41.5591 | 1537.99 | 84.57
352 | 35kV张家楼 | 1456 | 10kV华达线 | 400 | 57.6 | 14.4 | 43.07 | 2025-02-10 09:35 | 10.7675 | 4772.0064 | 262.4
353 | 35kV张家楼 | 1453 | 10kV寨里线 | 400 | 296.09 | 74.0225 | 293.86 | 2025-03-01 11:00 | 73.465 | 434.8273 | 23.91
354 | 35kV张家楼 | 1451 | 10kV松山线 | 550 | 26.4 | 4.8 | 22.9 | 2025-01-10 12:35 | 4.1636 | 6731.7296 | 413.6 | 1975
355 | 35kV张家楼 | 1474 | 10kV楼兰线 | 550 | 136.09 | 24.7436 | 147.69 | 2025-03-31 22:40 | 26.8527 | 2859.9497 | 292.31 | 6140
356 | 35kV张家楼 | 1479 | 10kV楼梅线 | 550 | 358.8 | 65.2364 | 328.44 | 2025-01-11 08:40 | 59.7164 | 1476.7032 | 81.2
357 | 35kV张家楼 | 1452 | 10kV楼西线 | 400 | 377.44 | 94.36 | 369.82 | 2025-02-10 02:35 | 92.455 | -1164.6038 | -57.44 | 300
358 | 35kV张家楼 | 1455 | 10kV石河线 | 180 | 147.6 | 82 | 109.38 | 2025-03-02 09:50 | 60.7667 | -65.4696 | -3.6
359 | 35kV张家楼 | 1480 | 10kV楼家线 | 487 | 140.4 | 28.8296 | 108.31 | 2025-01-08 17:50 | 22.2402 | 4531.9512 | 249.2
360 | 35kV张家楼 | 1475 | 10kV楼院线 | 487 | 96 | 19.7125 | 94.59 | 2025-01-10 07:05 | 19.423 | 4171.4096 | 293.6 | 2920
361 | 35kV张家楼 | 1454 | 10kV电解铜线 | 400 | 53.04 | 13.26 | 50.75 | 2025-03-06 11:55 | 12.6875 | 4854.9346 | 266.96
362 | 35kV张家楼 | 1481 | 10kV楼龙线 | 600 | 351.6 | 58.6 | 25.74 | 2025-02-07 19:40 | 4.29 | 2335.0824 | 128.4
363 | 35kV沙沟站 | 1553 | 10kV宝山线 | 400 | 90.4 | 22.6 | 107.6 | 2025-03-13 12:15 | 26.9 | 3862.7064 | 212.4
364 | 35kV沙沟站 | 1555 | 10kV小荒线 | 400 | 288 | 72 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 541.952 | 32 | 100
365 | 35kV沙沟站 | 1552 | 10kV机关线 | 400 | 480 | 120 | 418.4 | 2025-03-04 09:25 | 104.6 | -2909.76 | -160
366 | 35kV沙沟站 | 1556 | 10kV正大线 | 400 | 460 | 115 | 476.8 | 2025-01-10 10:10 | 119.2 | -2851.5648 | -156.8
367 | 35kV沙沟站 | 1551 | 10kV石灰线 | 400 | 355.2 | 88.8 | 148 | 2025-03-02 10:50 | 37 | -640.1472 | -35.2
368 | 35kV海青站 | 2771 | 10kV大岭线 | 400 | 200 | 50 | 216.21 | 2025-01-29 07:35 | 54.0525 | 1887.5249 | 103.79
369 | 35kV海青站 | 2751 | 10kV驻地线 | 400 | 122.46 | 30.615 | 111.72 | 2025-02-07 08:55 | 27.93 | 3592.4624 | 197.54
370 | 35kV海青站 | 2753 | 10kV青店线 | 220 | 160.16 | 72.8 | 220.7 | 2025-01-28 23:40 | 100.3182 | -964.9142 | -44.7 | 380
371 | 35kV海青站 | 2757 | 10kV甲旺墩线 | 400 | 199.02 | 49.755 | 223.05 | 2025-01-29 07:20 | 55.7625 | 1763.1327 | 96.95
372 | 35kV海青站 | 2758 | 10kV海场联络线 | 550 | 138.28 | 25.1418 | 193.36 | 2025-01-28 23:25 | 35.1564 | 4485.395 | 246.64
373 | 35kV海青站 | 2754 | 10kV青唐线 | 600 | 138.87 | 23.145 | 191.89 | 2025-01-28 22:50 | 31.9817 | 5239.5685 | 288.11
374 | 35kV营前站 | 1756 | 10kV琅山线 | 400 | 246.74 | 61.685 | 249.2 | 2025-01-28 23:25 | 62.3 | 295.5688 | 70.8 | 2480
375 | 35kV营前站 | 1755 | 10kV甸王线 | 300 | 99.25 | 33.0833 | 152.88 | 2025-01-28 23:10 | 50.96 | 628.3643 | 87.12 | 2390
376 | 35kV营前站 | 1754 | 10kV营后线 | 460 | 185.85 | 40.4022 | 173.71 | 2025-01-28 22:35 | 37.763 | 3312.5799 | 182.15
377 | 35kV营前站 | 1753 | 10kV刘家屯线 | 350 | 1.55 | 0.44286 | 0.47 | 2025-03-01 | 0.13429 | 5063.8917 | 278.45
378 | 35kV营前站 | 1752 | 10kV斋堂岛线 | 400 | 196.1 | 49.025 | 188.95 | 2025-01-28 18:25 | 47.2375 | 2001.2454 | 123.9 | 630
379 | 35kV营前站 | 1751 | 10kV胡家山线 | 400 | 241.93 | 60.4825 | 175 | 2025-01-09 08:10 | 43.75 | 1159.781 | 78.07 | 650
380 | 35kV西郊站 | 2671 | 10kV丙村线 | 487 | 252.91 | 51.9322 | 2 | 2025-03-01 | 0.41068 | 1205.8443 | 136.69 | 3200
381 | 35kV西郊站 | 2652 | 10kV华明线 | 487 | 414.48 | 85.1088 | 282.83 | 2025-03-28 13:35 | 58.076 | -852.4677 | -24.88 | 1000
382 | 35kV西郊站 | 2656 | 10kV张仓线 | 487 | 375.04 | 77.0103 | 348.89 | 2025-01-09 08:50 | 71.6407 | 264.7882 | 14.56
383 | 35kV西郊站 | 2654 | 10kV西振线 | 487 | 426.29 | 87.5339 | 354.86 | 2025-03-04 14:15 | 72.8665 | -667.2443 | -36.69
384 | 35kV西郊站 | 2653 | 10kV长山线 | 550 | 442.85 | 80.5182 | 381.71 | 2025-01-02 09:10 | 69.4018 | -91.8301 | -2.85 | 100
385 | 35kV西郊站 | 2657 | 10kV西康线 | 550 | 435.45 | 79.1727 | 435.27 | 2025-03-18 10:40 | 79.14 | -397.2537 | 4.55 | 1200
386 | 35kV西郊站 | 2655 | 10kV西临Ⅰ线 | 335 | 308.47 | 92.0806 | 361.93 | 2025-01-28 23:30 | 108.0388 | -1788.211 | -93.93 | 200
387 | 35kV西郊站 | 2659 | 10kV西临Ⅱ线 | 550 | 298.58 | 54.2873 | 279.75 | 2025-03-04 10:25 | 50.8636 | 2571.8641 | 141.42
388 | 35kV西郊站 | 2658 | 10kV西铁乙线 | 365 | 145.08 | 39.7479 | 23 | 2025-03-01 | 6.3014 | 2671.8871 | 146.92
389 | 35kV西郊站 | 2651 | 10kV西铁甲线 | 365 | 33.29 | 9.1205 | 9.95 | 2025-01-06 | 2.726 | 4704.9001 | 258.71
390 | 110kV公园站 | 14352 | 10kV公东线 | 400 | 324.87 | 81.2175 | 248.18 | 2025-02-07 10:35 | 62.045 | -340.5658 | -4.87 | 630
391 | 110kV公园站 | 14341 | 10kV公山线 | 550 | 425.48 | 77.36 | 360.68 | 2025-01-06 10:45 | 65.5782 | 264.0607 | 14.52
392 | 110kV公园站 | 14353 | 10kV公新线 | 550 | 244.7 | 44.4909 | 134.96 | 2025-02-07 18:15 | 24.5382 | 3551.7258 | 195.3
393 | 110kV公园站 | 14351 | 10kV公河线 | 300 | 233.75 | 77.9167 | 0 | 2025-03-01 | 0 | -286.3375 | 6.25 | 1000
394 | 110kV公园站 | 14364 | 10kV公琅线 | 350 | 100 | 28.5714 | 2 | 2025-03-01 | 0.57143 | 3273.48 | 180
395 | 110kV公园站 | 14345 | 10kV公政线 | 600 | 13.75 | 2.2917 | 9.89 | 2025-03-07 02:30 | 1.6483 | 8479.2225 | 466.25
396 | 110kV公园站 | 14362 | 10kV公肖线 | 550 | 167.32 | 30.4218 | 114.71 | 2025-02-07 18:35 | 20.8564 | 4958.9585 | 272.68
397 | 110kV公园站 | 14378 | 10kV公海乙线 | 400 | 414.11 | 103.5275 | 279.22 | 2025-01-09 10:25 | 69.805 | -1811.4845 | -94.11 | 250
398 | 110kV公园站 | 14342 | 10kV公海甲线 | 550 | 423.17 | 76.94 | 293.32 | 2025-02-07 19:05 | 53.3309 | 306.0704 | 16.83
399 | 110kV公园站 | 14365 | 10kV公铁乙线 | 558 | 145.38 | 26.0538 | 63.9 | 2025-01-28 13:05 | 11.4516 | 5474.3497 | 301.02
400 | 110kV公园站 | 14343 | 10kV公铁甲线 | 558 | 148.82 | 26.6703 | 149.27 | 2025-03-04 08:10 | 26.7509 | 5403.6062 | 297.13
401 | 110kV公园站 | 14346 | 10kV公岳甲线 | 600 | 308.99 | 51.4983 | 41.46 | 2025-01-09 18:00 | 6.91 | 629.9879 | 171.01 | 6200
402 | 110kV公园站 | 14367 | 10kV公岳乙线 | 600 | 369.9 | 61.65 | 345.91 | 2025-03-04 10:25 | 57.6517 | 2002.2786 | 110.1
403 | 110kV公园站 | 14344 | 10kV公换甲线 | 600 | 102.28 | 17.0467 | 99.68 | 2025-01-09 11:15 | 16.6133 | 6549.2159 | 377.72 | 800
404 | 110kV公园站 | 14366 | 10kV公换乙线 | 600 | 100.08 | 16.68 | 60.48 | 2025-01-15 07:40 | 10.08 | 6829.2251 | 379.92 | 200
405 | 110kV公园站 | 14373 | 10kV公党线 | 400 | 298.16 | 74.54 | 263.53 | 2025-01-09 12:20 | 65.8825 | 397.1822 | 21.84
406 | 110kV公园站 | 14347 | 10kV公桥甲线 | 600 | 498.19 | 83.0317 | 401.3 | 2025-01-09 12:05 | 66.8833 | -330.8033 | -18.19
407 | 110kV公园站 | 14368 | 10kV公桥乙线 | 600 | 503.1 | 83.85 | 377.44 | 2025-02-07 18:05 | 62.9067 | -420.0966 | -23.1
408 | 110kV公园站 | 14349 | 10kV公明线 | 600 | 242.06 | 40.3433 | 255.74 | 2025-03-26 16:25 | 42.6233 | 4078.3924 | 224.26
409 | 110kV公园站 | 14374 | 10kV公奥线 | 600 | 200.62 | 33.4367 | 161.21 | 2025-02-07 18:30 | 26.8683 | 5080.8047 | 279.38
410 | 110kV公园站 | 14348 | 10kV公涵甲线 | 550 | 359.14 | 65.2982 | 309.67 | 2025-01-10 08:05 | 56.3036 | 1470.52 | 80.86
411 | 110kV公园站 | 14376 | 10kV公旭线 | 600 | 45.22 | 7.5367 | 39.94 | 2025-02-07 18:20 | 6.6567 | 7506.9091 | 434.78 | 1000
412 | 110kV公园站 | 14372 | 10kV公涵乙线 | 550 | 211.85 | 38.5182 | 249.88 | 2025-01-28 21:20 | 45.4327 | 2357.5223 | 190.12 | 2750
413 | 110kV卫西站 | 2360 | 10kV军工线 | 300 | 132.69 | 44.23 | 107.19 | 2025-03-03 11:50 | 35.73 | 1951.5397 | 107.31
414 | 110kV卫西站 | 2362 | 10kV卫东线 | 400 | 314.1 | 78.525 | 223.7 | 2025-01-09 20:05 | 55.925 | 107.2974 | 5.9
415 | 110kV卫西站 | 2355 | 10kV大楼线 | 460 | 259.93 | 56.5065 | 228.45 | 2025-01-11 11:15 | 49.663 | 1713.361 | 108.07 | 630
416 | 110kV卫西站 | 2358 | 10kV灵海线 | 400 | 325.88 | 81.47 | 360 | 2025-01-05 11:35 | 90 | -727.44 | -40
417 | 110kV卫西站 | 2356 | 10kV风和线 | 400 | 215.85 | 53.9625 | 206.35 | 2025-01-09 18:10 | 51.5875 | 1642.0719 | 104.15 | 630
418 | 110kV卫西站 | 2361 | 10kV灵山卫线 | 400 | 362 | 90.5 | 241.17 | 2025-01-09 12:10 | 60.2925 | -763.812 | -42
419 | 110kV卫西站 | 2354 | 10kV郑戈庄线 | 400 | 213.15 | 53.2875 | 119.94 | 2025-01-10 21:10 | 29.985 | 1943.1741 | 106.85
420 | 110kV卫西站 | 2364 | 10kV鲤鱼门线 | 550 | 146.32 | 26.6036 | 100.95 | 2025-01-04 11:50 | 18.3545 | 5340.8645 | 293.68
421 | 110kV卫西站 | 2359 | 10kV万达线 | 550 | 88.81 | 16.1473 | 97.78 | 2025-03-18 10:30 | 17.7782 | 6223.6129 | 342.22
422 | 110kV卫西站 | 2352 | 10kV世茂线 | 550 | 100.51 | 18.2745 | 59.09 | 2025-01-09 19:10 | 10.7436 | 4733.9651 | 339.49 | 3600
423 | 110kV卫西站 | 2357 | 10kV北窑线 | 550 | 181.49 | 32.9982 | 119.94 | 2025-01-08 09:40 | 21.8073 | 4701.2629 | 258.51
424 | 110kV卫西站 | 2365 | 10kV卫华线 | 600 | 160.57 | 26.7617 | 114.49 | 2025-01-09 17:55 | 19.0817 | 5809.154 | 319.43
425 | 110kV卫西站 | 2351 | 10kV影都线 | 550 | 53.64 | 9.7527 | 33.77 | 2025-02-09 19:30 | 6.14 | 6774.343 | 386.36 | 630
426 | 110kV卫西站 | 2363 | 10kV朱戈线 | 400 | 162.03 | 40.5075 | 147.38 | 2025-01-10 10:55 | 36.845 | 2872.8424 | 157.97
427 | 110kV卫西站 | 2366 | 10kV灵山湾线 | 550 | 91.1 | 16.5636 | 64.89 | 2025-03-02 12:10 | 11.7982 | 6345.0954 | 348.9
428 | 110kV卫西站 | 2367 | 10kV蔡家庄线 | 550 | 42.12 | 7.6582 | 39.04 | 2025-03-03 13:00 | 7.0982 | 4775.8457 | 397.88 | 6150
429 | 110kV卫西站 | 2353 | 10kV高家庄线 | 550 | 198.38 | 36.0691 | 126.18 | 2025-01-09 18:35 | 22.9418 | 3834.1013 | 241.62 | 1400
430 | 110kV城南站 | 1952 | 10kV大台线 | 400 | 338.89 | 84.7225 | 323.34 | 2025-01-08 08:50 | 80.835 | -1351.5335 | -18.89 | 2520
431 | 110kV城南站 | 1955 | 10kV大海线 | 460 | 282.45 | 61.4022 | 243.71 | 2025-01-15 11:30 | 52.9804 | 255.8123 | 85.55 | 3250
432 | 110kV城南站 | 1954 | 10kV峄山线 | 400 | 297.39 | 74.3475 | 265.22 | 2025-01-04 10:50 | 66.305 | -188.8145 | 22.61 | 1500
433 | 110kV城南站 | 1951 | 10kV珠山线 | 400 | 269.74 | 67.435 | 226.4 | 2025-03-10 09:55 | 56.6 | 914.0284 | 50.26
434 | 110kV城南站 | 1956 | 10kV阳煤线 | 400 | 24.27 | 6.0675 | 26.85 | 2025-01-17 15:00 | 6.7125 | 3331.2259 | 293.15 | 5000
435 | 110kV城南站 | 1953 | 10kV城明Ⅰ线 | 400 | 266.6 | 66.65 | 292.07 | 2025-01-10 10:30 | 73.0175 | 507.935 | 27.93
436 | 110kV城南站 | 1964 | 10kV城明Ⅱ线 | 418 | 211.71 | 50.6483 | 169.52 | 2025-03-04 14:40 | 40.555 | 231.2403 | 122.69 | 5000
437 | 110kV城南站 | 1958 | 10kV电镀园线 | 300 | 117.71 | 39.2367 | 34.36 | 2025-03-16 12:00 | 11.4533 | 2223.9659 | 122.29
438 | 110kV城南站 | 1957 | 10kV肖家庄线 | 400 | 216.03 | 54.0075 | 175.73 | 2025-03-06 22:35 | 43.9325 | 1310.7984 | 103.97 | 1450
439 | 110kV姜家站 | 19555 | 10kV凌顺线 | 380 | 213.12 | 56.0842 | 207.72 | 2025-01-09 10:25 | 54.6632 | 900.7437 | 90.88 | 1880
440 | 110kV姜家站 | 19551 | 10kV山前线 | 487 | 150.08 | 30.8172 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 4355.9107 | 239.52
441 | 110kV姜家站 | 19550 | 10kV山南线 | 300 | 219.68 | 73.2267 | 188 | 2025-01-09 16:35 | 62.6667 | 369.5395 | 20.32
442 | 110kV姜家站 | 19544 | 10kV恒祥线 | 550 | 364.92 | 66.3491 | 350.52 | 2025-03-04 14:10 | 63.7309 | 1365.4049 | 75.08
443 | 110kV姜家站 | 19556 | 10kV报屋线 | 550 | 139.32 | 25.3309 | 127.32 | 2025-03-04 08:20 | 23.1491 | 5468.1665 | 300.68
444 | 110kV姜家站 | 19547 | 10kV海诺线 | 550 | 462.36 | 84.0655 | 447.96 | 2025-01-04 09:05 | 81.4473 | -1658.639 | -22.36 | 3130
445 | 110kV姜家站 | 19561 | 10kV进民线 | 550 | 397.08 | 72.1964 | 358.88 | 2025-03-02 10:40 | 65.2509 | 780.5431 | 42.92
446 | 110kV姜家站 | 19554 | 10kV通用线 | 550 | 428.8 | 77.9636 | 398.88 | 2025-01-10 08:30 | 72.5236 | 203.6832 | 11.2
447 | 110kV姜家站 | 19533 | 10kV郭家线 | 550 | 359.84 | 65.4255 | 313.44 | 2025-01-03 08:20 | 56.9891 | 1457.7898 | 80.16
448 | 110kV姜家站 | 19542 | 10kV顺美线 | 550 | 499.68 | 90.8509 | 459.72 | 2025-03-10 10:45 | 83.5855 | -1085.3405 | -59.68
449 | 110kV姜家站 | 19562 | 10kV姜园乙线 | 550 | 188.76 | 34.32 | 188.88 | 2025-03-13 12:25 | 34.3418 | 1622.8683 | 251.12 | 7360
450 | 110kV姜家站 | 19534 | 10kV姜园甲线 | 550 | 263.52 | 47.9127 | 253.44 | 2025-01-06 08:10 | 46.08 | 165.4653 | 176.48 | 7610
451 | 110kV姜家站 | 19563 | 10kV薛家岭线 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 4992.08 | 280 | 250
452 | 110kV姜家站 | 19531 | 10kV黄山屯线 | 350 | 115.2 | 32.9143 | 109.52 | 2025-03-04 08:55 | 31.2914 | 2997.0528 | 164.8
453 | 110kV姜家站 | 19536 | 10kV姜通线 | 550 | 602.76 | 109.5927 | 563.16 | 2025-03-04 08:25 | 102.3927 | -3059.9534 | -162.76 | 250
454 | 110kV姜家站 | 19564 | 10kV姜纸线 | 550 | 109.92 | 19.9855 | 105.72 | 2025-01-03 16:50 | 19.2218 | 3778.8349 | 330.08 | 5560
455 | 110kV姜家站 | 19537 | 10kV姜福线 | 600 | 161.76 | 26.96 | 258.36 | 2025-02-03 11:35 | 43.06 | 4030.745 | 221.64
456 | 110kV影都站 | 19872 | 10kV影新线 | 600 | 65.74 | 10.9567 | 140.98 | 2025-03-28 09:20 | 23.4967 | 6165.4177 | 339.02
457 | 110kV影都站 | 19847 | 10kV影综线 | 600 | 34.45 | 5.7417 | 23.91 | 2025-02-07 12:10 | 3.985 | 8102.7723 | 445.55
458 | 110kV影都站 | 19867 | 10kV影业乙线 | 600 | 21.45 | 3.575 | 21.45 | 2025-03-31 14:40 | 3.575 | 8339.1903 | 458.55
459 | 110kV影都站 | 19857 | 10kV影业甲线 | 600 | 31.99 | 5.3317 | 7.03 | 2025-03-07 10:55 | 1.1717 | 8147.5099 | 448.01
460 | 110kV影都站 | 19876 | 10kV影产乙线 | 600 | 40.78 | 6.7967 | 37.27 | 2025-03-16 18:15 | 6.2117 | 7987.6549 | 439.22
461 | 110kV影都站 | 19852 | 10kV影产甲线 | 600 | 20.39 | 3.3983 | 29.53 | 2025-01-07 17:50 | 4.9217 | 8192.2474 | 450.47
462 | 110kV影都站 | 19877 | 10kV影园丁线 | 600 | 26.37 | 4.395 | 54.84 | 2025-03-30 09:55 | 9.14 | 7731.9598 | 425.16
463 | 110kV影都站 | 19855 | 10kV影园丙线 | 600 | 141.33 | 23.555 | 128.32 | 2025-01-03 09:40 | 21.3867 | 5959.0526 | 338.67 | 500
464 | 110kV影都站 | 19866 | 10kV影园乙线 | 600 | 18.63 | 3.105 | 24.61 | 2025-02-12 16:40 | 4.1017 | 8281.7225 | 455.39
465 | 110kV影都站 | 19854 | 10kV影园甲线 | 600 | 21.8 | 3.6333 | 39.37 | 2025-03-26 13:30 | 6.5617 | 8013.2972 | 440.63
466 | 110kV影都站 | 19863 | 10kV影海丁线 | 600 | 6.33 | 1.055 | 5.98 | 2025-03-19 10:40 | 0.99667 | 8614.1626 | 473.67
467 | 110kV影都站 | 19845 | 10kV影海丙线 | 600 | 16.52 | 2.7533 | 9.49 | 2025-03-22 07:20 | 1.5817 | 4548.8473 | 463.48 | 9700
468 | 110kV影都站 | 19862 | 10kV影海乙线 | 600 | 27.07 | 4.5117 | 27.42 | 2025-03-25 10:15 | 4.57 | 8230.6199 | 452.58
469 | 110kV影都站 | 19844 | 10kV影海甲线 | 600 | 419.41 | 69.9017 | 336.8 | 2025-01-10 11:45 | 56.1333 | 1101.8897 | 60.59
470 | 110kV影都站 | 19875 | 10kV影舞乙线 | 600 | 111.8 | 18.6333 | 101.95 | 2025-03-02 13:45 | 16.9917 | 6696.0852 | 368.2
471 | 110kV影都站 | 19851 | 10kV影舞甲线 | 600 | 92.46 | 15.41 | 73.48 | 2025-03-02 13:10 | 12.2467 | 7047.8024 | 387.54
472 | 110kV影都站 | 19865 | 10kV影茂丁线 | 600 | 140.98 | 23.4967 | 33.75 | 2025-01-10 17:35 | 5.625 | 6165.4177 | 339.02
473 | 110kV影都站 | 19843 | 10kV影茂丙线 | 600 | 87.19 | 14.5317 | 31.64 | 2025-02-03 19:15 | 5.2733 | 7143.6427 | 392.81
474 | 110kV影都站 | 19861 | 10kV影茂乙线 | 600 | 165.94 | 27.6567 | 85.08 | 2025-02-08 17:30 | 14.18 | 5711.4952 | 314.06
475 | 110kV影都站 | 19842 | 10kV影茂甲线 | 600 | 177.54 | 29.59 | 108.98 | 2025-02-02 18:10 | 18.1633 | 5500.5376 | 302.46
476 | 110kV影都站 | 19873 | 10kV影达乙线 | 600 | 8.79 | 1.465 | 6.33 | 2025-03-10 11:25 | 1.055 | 8569.4251 | 471.21
477 | 110kV影都站 | 19846 | 10kV影达甲线 | 600 | 55.55 | 9.2583 | 23.2 | 2025-02-07 17:15 | 3.8667 | 7719.0477 | 424.45
478 | 110kV影都站 | 19874 | 10kV影馆丁线 | 600 | 112.85 | 18.8083 | 85.78 | 2025-02-07 12:30 | 14.2967 | 6676.9899 | 367.15
479 | 110kV影都站 | 19850 | 10kV影馆丙线 | 600 | 133.24 | 22.2067 | 65.04 | 2025-03-07 22:25 | 10.84 | 6306.1774 | 346.76
480 | 110kV影都站 | 19864 | 10kV影馆乙线 | 600 | 157.15 | 26.1917 | 86.48 | 2025-03-08 22:40 | 14.4133 | 5871.3501 | 322.85
481 | 110kV影都站 | 19848 | 10kV影馆甲线 | 600 | 108.63 | 18.105 | 76.64 | 2025-01-09 21:50 | 12.7733 | 6753.7348 | 371.37
482 | 110kV影都站 | 19858 | 10kV影树甲线 | 600 | 77.7 | 12.95 | 66.09 | 2025-01-10 10:20 | 11.015 | 4156.2278 | 402.3 | 7900
483 | 110kV影都站 | 19878 | 10kV影树乙线 | 600 | 72.42 | 12.07 | 62.58 | 2025-03-04 10:25 | 10.43 | 4252.2499 | 407.58 | 7900
484 | 110kV星光站 | 14274 | 10kV星吧乙线 | 600 | 30.32 | 5.0533 | 21.4 | 2025-03-01 16:25 | 3.5667 | 8177.8805 | 449.68
485 | 110kV星光站 | 14246 | 10kV星吧甲线 | 600 | 54.59 | 9.0983 | 29.72 | 2025-01-10 18:15 | 4.9533 | 7736.5063 | 425.41
486 | 110kV星光站 | 14276 | 10kV星范乙线 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 8729.28 | 480
487 | 110kV星光站 | 14252 | 10kV星范甲线 | 600 | 4.78 | 0.79667 | 3.46 | 2025-01-23 13:55 | 0.57667 | 8642.3509 | 475.22
488 | 110kV星光站 | 14275 | 10kV星酒丁线 | 600 | 63.26 | 10.5433 | 26.96 | 2025-02-03 08:45 | 4.4933 | 7578.8336 | 416.74
489 | 110kV星光站 | 14248 | 10kV星酒丙线 | 600 | 78.79 | 13.1317 | 50.12 | 2025-03-01 10:30 | 8.3533 | 7296.4051 | 401.21
490 | 110kV星光站 | 14264 | 10kV星酒乙线 | 600 | 73.37 | 12.2283 | 44.58 | 2025-03-27 | 7.43 | 7394.9732 | 406.63
491 | 110kV星光站 | 14247 | 10kV星酒甲线 | 600 | 61.27 | 10.2117 | 49.24 | 2025-03-29 09:50 | 8.2067 | 7615.0238 | 418.73
492 | 110kV星光站 | 14272 | 10kV星院乙线 | 600 | 17.82 | 2.97 | 5 | 2025-03-01 | 0.83333 | 8405.2055 | 462.18
493 | 110kV星光站 | 14244 | 10kV星院甲线 | 600 | 10.6 | 1.7667 | 2 | 2025-03-01 | 0.33333 | 8536.5084 | 469.4
494 | 110kV星光站 | 14262 | 10kV星岛乙线 | 600 | 43.52 | 7.2533 | 38.16 | 2025-01-18 11:35 | 6.36 | 7937.8253 | 436.48
495 | 110kV星光站 | 14243 | 10kV星岛甲线 | 600 | 48.16 | 8.0267 | 35.12 | 2025-02-12 11:40 | 5.8533 | 7853.4422 | 431.84
496 | 110kV星光站 | 14273 | 10kV星校乙线 | 600 | 193.9 | 32.3167 | 65.38 | 2025-01-15 10:10 | 10.8967 | 5203.0146 | 286.1
497 | 110kV星光站 | 14245 | 10kV星校甲线 | 600 | 273.68 | 45.6133 | 56.08 | 2025-01-09 21:50 | 9.3467 | 3752.1355 | 206.32
498 | 110kV星光站 | 14261 | 10kV星海乙线 | 600 | 91.5 | 15.25 | 81.96 | 2025-02-07 19:15 | 13.66 | 7065.261 | 388.5
499 | 110kV星光站 | 14251 | 10kV星秀甲线 | 600 | 64.98 | 10.83 | 46.85 | 2025-01-08 21:30 | 7.8083 | 7547.5537 | 415.02
500 | 110kV星光站 | 14265 | 10kV星秀乙线 | 600 | 64.85 | 10.8083 | 43.75 | 2025-03-02 19:30 | 7.2917 | 7549.9179 | 415.15
501 | 110kV星光站 | 14242 | 10kV星海甲线 | 600 | 124.36 | 20.7267 | 84.01 | 2025-01-09 19:50 | 14.0017 | 6367.669 | 355.64 | 250
502 | 110kV星光站 | 14258 | 10kV星华甲线 | 600 | 2.88 | 0.48 | 2.81 | 2025-02-12 06:55 | 0.46833 | 8676.9043 | 477.12
503 | 110kV星光站 | 14267 | 10kV星华乙线 | 600 | 133.36 | 22.2267 | 133.2 | 2025-03-31 09:55 | 22.2 | 6303.995 | 346.64
504 | 110kV星光站 | 14263 | 10kV星纪线 | 558 | 48.23 | 8.6434 | 54.89 | 2025-02-07 21:35 | 9.8369 | 7120.0009 | 391.51
505 | 110kV星光站 | 14254 | 10kV星居甲线 | 600 | 20.16 | 3.36 | 25.38 | 2025-01-17 09:55 | 4.23 | 8015.7193 | 454.62 | 630
506 | 110kV星光站 | 14266 | 10kV星居乙线 | 600 | 11.77 | 1.9617 | 9.56 | 2025-03-07 23:05 | 1.5933 | 8263.2308 | 468.23 | 630
507 | 110kV水城站 | 19744 | 10kV世新线 | 487 | 355.8 | 73.0595 | 186.6 | 2025-02-08 19:35 | 38.3162 | 614.6868 | 33.8
508 | 110kV水城站 | 19761 | 10kV丽都线 | 600 | 285 | 47.5 | 304.8 | 2025-02-10 10:50 | 50.8 | 2682.1872 | 175.2 | 1260
509 | 110kV水城站 | 19743 | 10kV前湾线 | 550 | 459.6 | 83.5636 | 432 | 2025-01-10 08:55 | 78.5455 | -388.4456 | -19.6 | 80
510 | 110kV水城站 | 19775 | 10kV店头线 | 550 | 402.6 | 73.2 | 309.6 | 2025-01-02 18:20 | 56.2909 | -1297.8436 | 37.4 | 4945
511 | 110kV水城站 | 19742 | 10kV惠普线 | 550 | 178.8 | 32.5091 | 99.6 | 2025-02-07 18:15 | 18.1091 | 3390.1832 | 261.2 | 3400
512 | 110kV水城站 | 19756 | 10kV水世线 | 558 | 260.4 | 46.6667 | 189.6 | 2025-02-08 12:35 | 33.9785 | 3382.596 | 186
513 | 110kV水城站 | 19747 | 10kV水云线 | 600 | 40.8 | 6.8 | 84.6 | 2025-02-01 13:45 | 14.1 | 6550.7444 | 395.4 | 1600
514 | 110kV水城站 | 19746 | 10kV水影线 | 600 | 133.8 | 22.3 | 47.4 | 2025-01-11 12:25 | 7.9 | 6295.9932 | 346.2
515 | 110kV水城站 | 19772 | 10kV水林线 | 418 | 223.2 | 53.3971 | 103.2 | 2025-01-10 12:55 | 24.689 | 2022.2832 | 111.2
516 | 110kV水城站 | 19773 | 10kV水欢线 | 600 | 163.8 | 27.3 | 94.8 | 2025-02-02 18:20 | 15.8 | 5750.4132 | 316.2
517 | 110kV水城站 | 19763 | 10kV水河线 | 600 | 0 | 0 | 71.4 | 2025-03-30 09:05 | 11.9 | 5550.7996 | 408.6 | 4700
518 | 110kV水城站 | 19764 | 10kV水礼线 | 600 | 451.8 | 75.3 | 402.6 | 2025-01-10 11:20 | 67.1 | 512.8452 | 28.2
519 | 110kV水城站 | 19759 | 10kV水茂线 | 558 | 189.6 | 33.9785 | 133.8 | 2025-01-09 19:55 | 23.9785 | 4670.1648 | 256.8
520 | 110kV水城站 | 19771 | 10kV水镇线 | 600 | 159 | 26.5 | 82.2 | 2025-02-01 18:55 | 13.7 | 5837.706 | 321
521 | 110kV水城站 | 19745 | 10kV水露线 | 600 | 461.4 | 76.9 | 460.8 | 2025-03-10 11:15 | 76.8 | -1741.7404 | 18.6 | 5200
522 | 110kV水城站 | 19750 | 10kV水青线 | 600 | 204.6 | 34.1 | 96.6 | 2025-03-09 20:30 | 16.1 | 4756.4244 | 275.4 | 630
523 | 110kV水城站 | 19765 | 10kV水龙线 | 550 | 223.2 | 40.5818 | 145.8 | 2025-03-02 21:00 | 26.5091 | 3690.7248 | 216.8 | 630
524 | 110kV水城站 | 19754 | 10kV英轩线 | 600 | 323.4 | 53.9 | 211.2 | 2025-01-10 12:10 | 35.2 | 2847.9276 | 156.6
525 | 110kV水城站 | 19760 | 10kV金石线 | 418 | 245.4 | 58.7081 | 175.8 | 2025-02-08 09:00 | 42.0574 | 1618.554 | 89
526 | 110kV水城站 | 19762 | 10kV水星乙线 | 600 | 190.2 | 31.7 | 126 | 2025-02-07 19:05 | 21 | 5018.3028 | 289.8 | 630
527 | 110kV水城站 | 19753 | 10kV水星甲线 | 600 | 268.2 | 44.7 | 170.4 | 2025-02-07 18:10 | 28.4 | 3351.7948 | 211.8 | 1250
528 | 110kV水城站 | 19748 | 10kV水铂甲线 | 600 | 253.2 | 42.2 | 200.4 | 2025-02-07 08:55 | 33.4 | 4124.5848 | 226.8
529 | 110kV水城站 | 19774 | 10kV水铂乙线 | 600 | 82.8 | 13.8 | 66.6 | 2025-02-07 08:40 | 11.1 | 7223.4792 | 397.2
530 | 110kV水城站 | 19752 | 10kV水岳线 | 600 | 184.2 | 30.7 | 100.8 | 2025-02-04 18:55 | 16.8 | 5379.4188 | 295.8
531 | 110kV水城站 | 19770 | 10kV水双线 | 600 | 187.2 | 31.2 | 120 | 2025-02-07 19:15 | 20 | 5324.8608 | 292.8
532 | 110kV水城站 | 19751 | 10kV水绣线 | 600 | 166.8 | 27.8 | 97.2 | 2025-02-09 20:05 | 16.2 | 5695.8552 | 313.2
533 | 110kV水城站 | 19755 | 10kV水科甲线 | 600 | 190.2 | 31.7 | 139.8 | 2025-01-09 20:35 | 23.3 | 2530.3028 | 289.8 | 6850
534 | 110kV水城站 | 19776 | 10kV水科乙线 | 600 | 454.8 | 75.8 | 391.8 | 2025-01-02 10:15 | 65.3 | 458.2872 | 25.2
535 | 110kV泊里站 | 0357 | 10kV三合线 | 550 | 107.21 | 19.4927 | 96.18 | 2025-02-08 09:30 | 17.4873 | 5296.1189 | 332.79 | 1890
536 | 110kV泊里站 | 0371 | 10kV小场线 | 550 | 450.58 | 81.9236 | 420.75 | 2025-01-09 18:50 | 76.5 | -818.4079 | -10.58 | 1565
537 | 110kV泊里站 | 0356 | 10kV尧头线 | 550 | 187.59 | 34.1073 | 163.35 | 2025-01-02 23:45 | 29.7 | 4590.3283 | 252.41
538 | 110kV泊里站 | 0355 | 10kV横河线 | 400 | 132.48 | 33.12 | 153.92 | 2025-01-28 23:45 | 38.48 | 3020.3309 | 166.08
539 | 110kV泊里站 | 0373 | 10kV泊里线 | 323 | 246.58 | 76.3406 | 189.97 | 2025-01-09 19:40 | 58.8142 | 214.9585 | 11.82
540 | 110kV泊里站 | 0364 | 10kV藏南线 | 487 | 407.39 | 83.653 | 494.4 | 2025-01-28 23:10 | 101.5195 | -1905.8928 | -104.8
541 | 110kV泊里站 | 0358 | 10kV西封线 | 550 | 390.82 | 71.0582 | 425.46 | 2025-01-28 22:30 | 77.3564 | -19.5756 | 14.54 | 710
542 | 110kV泊里站 | 0372 | 10kV贡口线 | 550 | 300.44 | 54.6255 | 319.29 | 2025-01-28 22:30 | 58.0527 | 2195.2321 | 120.71
543 | 110kV泊里站 | 0359 | 10kV泊东线 | 550 | 348.61 | 63.3836 | 299.92 | 2025-01-09 17:50 | 54.5309 | 1662.0185 | 91.39
544 | 110kV泊里站 | 0362 | 10kV泊茂甲线 | 600 | 337.63 |  | 339.34 | 2025-01-09 21:40 | 56.5567 | 2558.0428 | 140.66
545 | 110kV泊里站 | 0368 | 10kV泊茂乙线 | 600 | 1.19 |  | 18.8 | 2025-03-02 18:40 | 3.1333 | 8387.3832 | 461.2
546 | 110kV泊里站 | 0360 | 10kV泊星线 | 550 | 388.17 | 70.5764 | 9.43 | 2025-03-27 18:00 | 1.7145 | -233.4196 | 51.83 | 2940
547 | 110kV灵珠站 | 14643 | 10kV灵高线 | 445 | 267.88 | 60.1978 | 247.13 | 2025-01-09 18:35 | 55.5348 | 1602.5503 | 88.12
548 | 110kV灵珠站 | 14655 | 10kV灵崖乙线 | 600 | 509.48 | 84.9133 | 285.8 | 2025-01-02 11:20 | 47.6333 | -2236.1233 | -29.48 | 4250
549 | 110kV灵珠站 | 14641 | 10kV灵崖甲线 | 600 | 322.79 | 53.7983 | 70.09 | 2025-03-01 22:10 | 11.6817 | 2733.0211 | 157.21 | 315
550 | 110kV灵珠站 | 14656 | 10kV灵武乙线 | 275 | 214.96 | 78.1673 | 177.48 | 2025-03-04 14:25 | 64.5382 | 91.6574 | 5.04
551 | 110kV灵珠站 | 14644 | 10kV灵武甲线 | 558 | 242.96 | 43.5412 | 194.93 | 2025-03-04 10:45 | 34.9337 | 3699.7598 | 203.44
552 | 110kV灵珠站 | 14657 | 10kV灵院乙线 | 460 | 14.72 | 3.2 | 15.34 | 2025-01-03 22:05 | 3.3348 | 3213.4748 | 352.66 | 8000
553 | 110kV灵珠站 | 14646 | 10kV灵工线 | 380 | 220.39 | 57.9974 | 102.48 | 2025-03-19 09:05 | 26.9684 | 1520.5315 | 83.61
554 | 110kV灵珠站 | 14645 | 10kV灵石甲线 | 600 | 68.68 | 11.4467 | 61.21 | 2025-02-07 23:25 | 10.2017 | 7480.2655 | 411.32
555 | 110kV灵珠站 | 14658 | 10kV灵石乙线 | 600 | 106.72 | 17.7867 | 101.26 | 2025-02-07 20:25 | 16.8767 | 6788.4701 | 373.28
556 | 110kV灵珠站 | 14642 | 10kV灵院甲线 | 460 | 77.86 | 16.9261 | 65.59 | 2025-02-09 13:15 | 14.2587 | 5276.486 | 290.14
557 | 110kV灵珠站 | 14651 | 10kV灵铁甲线 | 550 | 0.22 | 0.04 | 0.23 | 2025-03-07 09:30 | 0.041818 | 7997.6572 | 439.77
558 | 110kV灵珠站 | 14664 | 10kV灵铁乙线 | 550 | 0.22 | 0.04 | 0.24 | 2025-01-01 09:50 | 0.043636 | 7997.4754 | 439.76
559 | 110kV灵珠站 | 14663 | 10kV灵风线 | 600 | 188.78 | 31.4633 | 120.99 | 2025-01-09 19:55 | 20.165 | 4296.1269 | 291.22 | 2500
560 | 110kV灵珠站 | 14659 | 10kV灵丽线 | 600 | 165.44 | 27.5733 | 114.05 | 2025-02-07 20:25 | 19.0083 | 5720.5882 | 314.56
561 | 110kV灵珠站 | 14647 | 10kV灵港线 | 600 | 208.3 | 34.7167 | 183.45 | 2025-02-07 19:25 | 30.575 | 4941.1362 | 271.7
562 | 110kV灵珠站 | 14649 | 10kV灵朝甲线 | 600 | 2.73 | 0.455 | 2.65 | 2025-03-07 08:15 | 0.44167 | 8679.6322 | 477.27
563 | 110kV灵珠站 | 14665 | 10kV灵朝乙线 | 600 | 1.39 | 0.23167 | 1.36 | 2025-01-01 10:25 | 0.22667 | 8704.0015 | 478.61
564 | 110kV灵珠站 | 14650 | 10kV灵文甲线 | 600 | 56.22 | 9.37 | 28.14 | 2025-01-10 17:45 | 4.69 | 7706.8631 | 423.78
565 | 110kV灵珠站 | 14666 | 10kV灵文乙线 | 600 | 42.19 | 7.0317 | 23.42 | 2025-01-31 22:35 | 3.9033 | 7962.0127 | 437.81
566 | 110kV王台站 | 1555 | 10kV台洋线 | 487 | 227.31 | 46.6756 | 130.97 | 2025-01-03 10:50 | 26.8932 | 2851.4059 | 162.29 | 250
567 | 110kV王台站 | 1551 | 10kV台珠线 | 275 | 222.04 | 80.7418 | 202.52 | 2025-02-11 10:50 | 73.6436 | -37.0994 | -2.04
568 | 110kV王台站 | 1561 | 10kV同泰线 | 487 | 359.61 | 73.8419 | 315.83 | 2025-03-04 10:30 | 64.8522 | 545.3981 | 29.99
569 | 110kV王台站 | 1578 | 10kV园区线 | 600 | 42 | 7 | 19.52 | 2025-01-01 08:40 | 3.2533 | 7965.468 | 438
570 | 110kV王台站 | 1576 | 10kV河南线 | 487 | 294.2 | 60.4107 | 301.93 | 2025-03-04 10:20 | 61.9979 | 1562.3666 | 87.67 | 80
571 | 110kV王台站 | 1550 | 10kV王台线 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 8729.28 | 480
572 | 110kV王台站 | 1577 | 10kV纺机线 | 323 | 96.72 | 29.9443 | 67.7 | 2025-02-11 19:55 | 20.9598 | 2940.3125 | 161.68
573 | 110kV王台站 | 1557 | 10kV逄猛线 | 487 | 349.49 | 71.7639 | 307.3 | 2025-01-11 08:30 | 63.1006 | 329.4405 | 40.11 | 1000
574 | 110kV王台站 | 1579 | 10kV马连线 | 220 | 110.61 | 50.2773 | 107.44 | 2025-01-09 17:15 | 48.8364 | 1189.1825 | 65.39
575 | 110kV王台站 | 1560 | 10kV黄一线 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 5819.52 | 320
576 | 110kV王台站 | 1575 | 10kV黄二线 | 200 | 0.88 | 0.44 | 0.88 | 2025-03-01 07:30 | 0.44 | 2893.7563 | 159.12
577 | 110kV王台站 | 1559 | 10kV四纺机线 | 350 | 196.42 | 56.12 | 172.86 | 2025-01-15 11:15 | 49.3886 | 1267.9859 | 83.58 | 630
578 | 110kV王台站 | 1553 | 10kV台逄线 | 400 | 360.39 | 90.0975 | 368.65 | 2025-03-04 10:50 | 92.1625 | -1388.7489 | -48.65 | 1260
579 | 110kV王台站 | 1569 | 10kV台融线 | 600 | 45.19 | 7.5317 | 11.08 | 2025-02-14 08:00 | 1.8467 | 7907.4547 | 434.81
580 | 110kV王台站 | 1554 | 10kV台南甲线 | 400 | 112.86 | 28.215 | 97.98 | 2025-01-03 19:10 | 24.495 | 2487.048 | 207.14 | 3200
581 | 110kV王台站 | 1568 | 10kV台南乙线 | 600 | 191.32 | 31.8867 | 37.81 | 2025-02-08 12:10 | 6.3017 | 5249.9345 | 288.68
582 | 110kV王台站 | 1572 | 10kV台北线 | 487 | 344.14 | 70.6653 | 342.2 | 2025-01-08 17:00 | 70.2669 | -1113.2644 | 45.46 | 4850
583 | 110kV王台站 | 1571 | 10kV台猛线 | 487 | 354.44 | 72.7803 | 420.27 | 2025-01-28 23:55 | 86.2977 | -557.7646 | -30.67
584 | 110kV王台站 | 1570 | 10kV台纺线 | 600 | 509.09 | 84.8483 | 488.11 | 2025-01-10 11:00 | 81.3517 | -629.0307 | -29.09 | 250
585 | 110kV王台站 | 1552 | 10kV台郎甲线 | 600 | 23.32 | 3.8867 | 9.96 | 2025-02-12 20:30 | 1.66 | 8305.1825 | 456.68
586 | 110kV王台站 | 1573 | 10kV台郎乙线 | 600 | 23.04 | 3.84 | 20.93 | 2025-03-30 16:10 | 3.4883 | 8310.2746 | 456.96
587 | 110kV胶南站 | 5250 | 10kV党校线 | 550 | 455.51 | 82.82 | 392.26 | 2025-01-09 10:45 | 71.32 | -282.0649 | -15.51
588 | 110kV胶南站 | 5251 | 10kV东岳线 | 487 | 148.82 | 30.5585 | 103.38 | 2025-01-14 08:25 | 21.2279 | 4378.8251 | 240.78
589 | 110kV胶南站 | 5242 | 10kV恒发线 | 400 | 127.2 | 31.8 | 78.88 | 2025-01-26 12:00 | 19.72 | 3506.2608 | 192.8
590 | 110kV胶南站 | 5252 | 10kV新村线 | 487 | 552.84 | 113.5195 | 546.34 | 2025-01-08 11:10 | 112.1848 | -3068.6826 | -163.24 | 250
591 | 110kV胶南站 | 5246 | 10kV普天线 | 487 | 226.96 | 46.6037 | 127.28 | 2025-02-07 18:05 | 26.1355 | 2957.771 | 162.64
592 | 110kV胶南站 | 5236 | 10kV石桥线 | 350 | 216 | 61.7143 | 166.8 | 2025-01-15 10:20 | 47.6571 | 1163.904 | 64
593 | 110kV胶南站 | 5244 | 10kV纸厂线 | 487 | 311.44 | 63.9507 | 279.2 | 2025-01-09 11:15 | 57.3306 | 1321.4178 | 78.16 | 250
594 | 110kV胶南站 | 5211 | 10kV酒糖线 | 550 | 75.28 | 13.6873 | 0.56 | 2025-03-01 | 0.10182 | 6632.7979 | 364.72
595 | 110kV胶南站 | 5243 | 10kV市政Ⅰ线 | 400 | 292.48 | 73.12 | 194.08 | 2025-02-07 11:10 | 48.52 | 500.4787 | 27.52
596 | 110kV胶南站 | 5241 | 10kV市政Ⅱ线 | 400 | 207.2 | 51.8 | 184.48 | 2025-01-15 11:20 | 46.12 | 2051.3808 | 112.8
597 | 110kV胶南站 | 5247 | 10kV易通并网线 | 300 | 93.92 | 31.3067 | 62.88 | 2025-02-08 11:10 | 20.96 | 2530.6109 | 146.08 | 315
598 | 110kV隐珠站 | 1655 | 10kV两河线 | 400 | 199.2 | 49.8 | 129.6 | 2025-01-09 19:55 | 32.4 | 2196.8688 | 120.8
599 | 110kV隐珠站 | 1658 | 10kV亨氏线 | 445 | 313.2 | 70.382 | 294 | 2025-03-02 13:45 | 66.0674 | 778.3608 | 42.8
600 | 110kV隐珠站 | 1652 | 10kV冯兰线 | 300 | 234 | 78 | 192 | 2025-01-09 10:05 | 64 | -142.884 | 6 | 630
601 | 110kV隐珠站 | 1654 | 10kV华天线 | 350 | 254.4 | 72.6857 | 164 | 2025-01-12 17:55 | 46.8571 | 65.5616 | 25.6 | 1000
602 | 110kV隐珠站 | 1653 | 10kV天津线 | 400 | 244.8 | 61.2 | 192 | 2025-01-16 06:30 | 48 | 1367.5872 | 75.2
603 | 110kV隐珠站 | 1659 | 10kV葡酒线 | 400 | 81.6 | 20.4 | 55.2 | 2025-01-09 18:55 | 13.8 | 4135.5424 | 238.4 | 500
604 | 110kV隐珠站 | 1656 | 10kV隐珠线 | 460 | 74.4 | 16.1739 | 27.6 | 2025-02-07 18:00 | 6 | 5339.4096 | 293.6
605 | 110kV隐珠站 | 165A | 10kV大卢河线 | 400 | 153.6 | 38.4 | 152.8 | 2025-02-08 11:10 | 38.2 | 3026.1504 | 166.4
606 | 110kV隐珠站 | 1651 | 10kV环网甲线 | 400 | 211.2 | 52.8 | 153.6 | 2025-02-05 10:25 | 38.4 | 1878.6368 | 108.8 | 250
607 | 110kV隐珠站 | 1657 | 10kV隐悦线 | 400 | 132.8 | 33.2 | 105.6 | 2025-01-09 09:35 | 26.4 | 3404.4192 | 187.2
608 | 110kV顾家站 | 19443 | 10kV三沙线 | 487 | 73.16 | 15.0226 | 47.13 | 2025-01-09 20:30 | 9.6776 | 5250.7778 | 316.44 | 1260
609 | 110kV顾家站 | 19467 | 10kV双阡线 | 487 | 438.61 | 90.0637 | 373.54 | 2025-01-10 09:25 | 76.7023 | -1243.2959 | -49.01 | 880
610 | 110kV顾家站 | 19445 | 10kV山川线 | 487 | 394.65 | 81.037 | 200.14 | 2025-01-02 10:45 | 41.0965 | -91.8393 | -5.05
611 | 110kV顾家站 | 19441 | 10kV康大线 | 550 | 242.84 | 44.1527 | 169.04 | 2025-01-08 11:05 | 30.7345 | 3585.5518 | 197.16
612 | 110kV顾家站 | 19468 | 10kV明富线 | 487 | 132.6 | 27.2279 | 107.28 | 2025-01-08 13:45 | 22.0287 | 4173.802 | 257 | 1250
613 | 110kV顾家站 | 19449 | 10kV海崖线 | 487 | 235.31 | 48.3183 | 214.21 | 2025-01-09 18:05 | 43.9856 | 2553.9179 | 154.29 | 630
614 | 110kV顾家站 | 19458 | 10kV营海线 | 487 | 317.26 | 65.1458 | 249.03 | 2025-01-09 17:50 | 51.1355 | -88.4248 | 72.34 | 3510
615 | 110kV顾家站 | 19469 | 10kV行政线 | 487 | 169.18 | 34.7392 | 150.54 | 2025-01-09 09:20 | 30.9117 | 4008.5581 | 220.42
616 | 110kV顾家站 | 19470 | 10kV贵和线 | 487 | 107.63 | 22.1006 | 94.62 | 2025-02-05 10:10 | 19.4292 | 5127.9064 | 281.97
617 | 110kV顾家站 | 19448 | 10kV高峪线 | 550 | 327.82 | 59.6036 | 340.83 | 2025-01-09 17:40 | 61.9691 | -516.4944 | 99.17 | 5800
618 | 110kV顾家站 | 19456 | 10kV灵山岛乙线 | 487 | 122.05 | 25.0616 | 61.55 | 2025-01-09 12:15 | 12.6386 | 4865.6643 | 267.55
619 | 110kV顾家站 | 19450 | 10kV顾合甲线 | 550 | 122.76 | 22.32 | 91.8 | 2025-02-07 10:25 | 16.6909 | 437.3266 | 317.24 | 13330
620 | 110kV顾家站 | 19451 | 10kV顾乔甲线 | 558 | 213.85 | 38.3244 | 161.45 | 2025-01-09 12:10 | 28.9337 | 4229.1543 | 232.55
621 | 110kV顾家站 | 19452 | 10kV顾园甲线 | 600 | 199.08 | 33.18 | 163.2 | 2025-03-07 12:40 | 27.2 | 2848.8111 | 280.92 | 5650
622 | 110kV顾家站 | 19457 | 10kV顾合乙线 | 550 | 194.51 | 35.3655 | 141.4 | 2025-01-02 10:35 | 25.7091 | -2075.5189 | 245.49 | 16350
623 | 110kV顾家站 | 19459 | 10kV顾乔乙线 | 550 | 228.28 | 41.5055 | 254.3 | 2025-03-03 12:30 | 46.2364 | -1502.8598 | 185.7 | 12200
624 | 110kV顾家站 | 19485 | 10kV顾园乙线 | 600 | 209.99 | 34.9983 | 138.93 | 2025-01-09 18:10 | 23.155 | 2650.4019 | 270.01 | 5650
625 | 110kV顾家站 | 19446 | 10kV顾海甲线 | 600 | 552.93 | 92.155 | 285.26 | 2025-03-03 10:30 | 47.5433 | -5086.305 | -72.93 | 9400
626 | 110kV顾家站 | 19472 | 10kV顾海乙线 | 600 | 348.92 | 58.1533 | 305.65 | 2025-01-07 09:50 | 50.9417 | 2383.8209 | 131.08
627 | 110kV顾家站 | 19447 | 10kV灵山岛甲线 | 487 | 149.49 | 30.6961 | 104.47 | 2025-01-10 10:50 | 21.4517 | 1846.6405 | 240.11 | 6300
628 | 110kV顾家站 | 19473 | 10kV顾电线 | 600 | 278.22 | 46.37 | 395.7 | 2025-03-12 10:20 | 65.95 | 1533.0798 | 84.3
629 | 110kV顾家站 | 19461 | 10kV顾煤线 | 600 | 124.87 | 20.8117 | 375.3 | 2025-03-05 10:10 | 62.55 | 1904.0742 | 104.7
630 | 110kV顾家站 | 19478 | 10kV顾乔丙线 | 600 | 189.58 | 31.5967 | 167.78 | 2025-03-20 22:00 | 27.9633 | 5201.5781 | 290.42 | 200
631 | 110kV顾家站 | 19460 | 10kV顾学乙线 | 550 | 203.65 | 37.0273 | 138.93 | 2025-01-09 18:10 | 25.26 | 3548.2611 | 236.35 | 1875
632 | 110kV顾家站 | 19480 | 10kV顾润线 | 600 | 209.99 | 34.9983 | 12.66 | 2025-03-29 20:40 | 2.11 | 4910.4019 | 270.01
633 | 110kV顾家站 | 19481 | 10kV顾康线 | 600 | 2.11 | 0.35167 | 1.06 | 2025-03-01 | 0.17667 | 8690.9075 | 477.89
634 | 110kV顾家站 | 19479 | 10kV顾学丙线 | 550 | 174.46 | 31.72 | 175.51 | 2025-01-09 17:50 | 31.9109 | 4810.0151 | 264.49
635 | 110kV顾家站 | 19482 | 10kV顾川线 | 460 | 283.14 |  | 269.78 | 2025-03-04 09:25 | 58.6478 | 791.264 | 84.86 | 1880
636 | 110kV麦墩站 | 19056 | 10kV信阳线 | 550 | 317.26 | 57.6836 | 323.07 | 2025-01-07 11:35 | 58.74 | -1025.511 | 116.93 | 7880
637 | 110kV麦墩站 | 19088 | 10kV友林线 | 558 | 92.74 | 16.6201 | 86.18 | 2025-03-12 05:55 | 15.4444 | 6431.6608 | 353.66
638 | 110kV麦墩站 | 19085 | 10kV旺山线 | 515 | 512.83 | 99.5786 | 470.97 | 2025-03-07 15:55 | 91.4505 | -3697.6944 | -100.83 | 4660
639 | 110kV麦墩站 | 19054 | 10kV港兴线 | 550 | 248.44 | 45.1709 | 140.58 | 2025-02-07 18:15 | 25.56 | 3483.7102 | 191.56
640 | 110kV麦墩站 | 19052 | 10kV港口线 | 400 | 311.05 | 77.7625 | 223.47 | 2025-03-18 06:15 | 55.8675 | -4137.2353 | 8.95 | 10750
641 | 110kV麦墩站 | 19051 | 10kV港润线 | 400 | 90.63 | 22.6575 | 42.68 | 2025-01-17 10:35 | 10.67 | 4171.3228 | 229.37
642 | 110kV麦墩站 | 19057 | 10kV麦铁线 | 400 | 38.22 | 9.555 | 37.75 | 2025-02-12 01:15 | 9.4375 | 5124.4511 | 281.78
643 | 110kV麦墩站 | 19071 | 10kV中心乙线 | 487 | 39.98 | 8.2094 | 31.77 | 2025-02-12 19:40 | 6.5236 | 6358.1893 | 349.62
644 | 110kV麦墩站 | 19065 | 10kV中心甲线 | 400 | 99.19 | 24.7975 | 51.82 | 2025-01-15 10:00 | 12.955 | 4015.6507 | 220.81
645 | 110kV麦墩站 | 19053 | 10kV华能甲线 | 558 | 1.23 | 0.22043 | 1.23 | 2025-03-01 07:05 | 0.22043 | 8095.8616 | 445.17
646 | 110kV麦墩站 | 19083 | 10kV麦水丙线 | 400 | 266.38 | 66.595 | 162.27 | 2025-03-30 13:10 | 40.5675 | 975.1333 | 53.62
647 | 110kV麦墩站 | 19073 | 10kV麦水乙线 | 400 | 182.9 | 45.725 | 171.06 | 2025-01-26 20:40 | 42.765 | 2493.3006 | 137.1
648 | 110kV麦墩站 | 19058 | 10kV麦瑞线 | 400 | 9.73 | 2.4325 | 7.15 | 2025-02-05 07:55 | 1.7875 | 5642.5702 | 310.27
649 | 110kV麦墩站 | 19084 | 10kV麦工线 | 400 | 42.79 | 10.6975 | 29.31 | 2025-01-14 13:20 | 7.3275 | 5041.3411 | 277.21
650 | 110kV麦墩站 | 19055 | 10kV麦水甲线 | 400 | 167.07 | 41.7675 | 180.67 | 2025-01-31 23:25 | 45.1675 | 2533.8554 | 139.33
651 | 110kV麦墩站 | 19076 | 10kV麦油线 | 550 | 97.78 | 17.7782 | 30.95 | 2025-01-22 16:50 | 5.6273 | 6223.6129 | 342.22
652 | 110kV麦墩站 | 19072 | 10kV港旺线 | 400 | 3.75 | 0.9375 | 3.75 | 2025-03-01 | 0.9375 | 5751.3225 | 316.25
653 | 110kV麦墩站 | 19061 | 10kV麦粮甲线 | 600 | 468.04 | 78.0067 | 432.87 | 2025-01-04 11:15 | 72.145 | 217.5046 | 11.96
654 | 110kV麦墩站 | 19077 | 10kV麦粮乙线 | 600 | 457.49 | 76.2483 | 498.06 | 2025-03-29 11:15 | 83.01 | -328.4392 | -18.06
655 | 110kV麦墩站 | 19087 | 10kV麦粮丙线 | 600 | 294.87 |  | 283.97 | 2025-03-20 02:20 | 47.3283 | 3366.7742 | 185.13
656 | 110kV麦墩站 | 19059 | 10kV麦粮丁线 | 600 | 300.85 |  | 318.44 | 2025-01-28 21:30 | 53.0733 | 2938.1302 | 161.56
657 | 110kV麦墩站 | 19086 | 10kV麦场线 | 400 | 210.69 |  | 50.77 | 2025-01-22 17:50 | 12.6925 | 1827.9117 | 109.31 | 400
658 | 110kV麦墩站 | 19064 | 10kV麦科线 | 600 | 4.92 |  | 4.92 | 2025-03-01 01:25 | 0.82 | 7369.8049 | 475.08 | 3175
659 | 110kV麦墩站 | 19075 | 10kV船业乙线 | 600 | 201.02 |  | 194.68 | 2025-02-14 02:40 | 32.4467 | 4123.5303 | 278.98 | 2375
660 | 110kV龙湾站 | 19641 | 10kV湾河线 | 550 | 103.54 | 18.8255 | 127.53 | 2025-01-28 22:20 | 23.1873 | 5682.5794 | 312.47
661 | 110kV龙湾站 | 19651 | 10kV湾泊线 | 460 | 92.49 | 20.1065 | 95.57 | 2025-02-07 18:30 | 20.7761 | 4702.412 | 272.43 | 630
662 | 110kV龙湾站 | 19657 | 10kV湾风线 | 400 | 90.98 | 22.745 | 102.67 | 2025-01-28 23:05 | 25.6675 | 3952.3634 | 217.33
663 | 110kV龙湾站 | 19663 | 10kV湾云乙线 | 400 | 104.13 | 26.0325 | 70.24 | 2025-03-03 06:05 | 17.56 | 3925.8118 | 215.87
664 | 110kV龙湾站 | 19642 | 10kV湾云甲线 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 5819.52 | 320
665 | 110kV龙湾站 | 19656 | 10kV湾峡线 | 400 | 41.58 | 10.395 | 44.66 | 2025-01-28 23:10 | 11.165 | 5007.3332 | 275.34
666 | 110kV龙湾站 | 19643 | 10kV湾里线 | 550 | 319.62 | 58.1127 | 360.17 | 2025-01-28 22:45 | 65.4855 | 1451.7884 | 79.83
667 | 110kV龙湾站 | 19646 | 10kV湾网甲线 | 600 | 98.72 | 16.4533 | 105.28 | 2025-02-13 14:55 | 17.5467 | 6814.6579 | 374.72
668 | 110kV龙湾站 | 19664 | 10kV湾网乙线 | 600 | 26.92 | 4.4867 | 113.18 | 2025-03-28 03:05 | 18.8633 | 6670.9885 | 366.82
669 | 110kV龙湾站 | 19647 | 10kV湾青甲线 | 600 | 11.46 |  | 11.02 | 2025-02-10 13:30 | 1.8367 | 8520.8684 | 468.54
670 | 110kV龙湾站 | 19665 | 10kV湾青乙线 | 600 | 6.25 |  | 2 | 2025-03-01 | 0.33333 | 8615.6175 | 473.75
671 | 35kV黄岛站 | 2359 | 10kV石城线 | 380 | 305.2 | 80.3158 | 226.92 | 2025-01-09 18:40 | 59.7158 | -2401.8232 | -1.2 | 5950
672 | 35kV黄岛站 | 2350 | 10kV卧棚线 | 380 | 238.32 | 62.7158 | 208.56 | 2025-01-09 15:45 | 54.8842 | 1194.4565 | 65.68
673 | 35kV黄岛站 | 2352 | 10kV永欣线 | 380 | 262.32 | 69.0316 | 258 | 2025-01-07 10:45 | 67.8947 | 657.9925 | 41.68 | 250
674 | 35kV黄岛站 | 2362 | 10kV舟山线 | 380 | 290.4 | 76.4211 | 175.28 | 2025-02-09 11:30 | 46.1263 | 247.3296 | 13.6
675 | 35kV黄岛站 | 2360 | 10kV澎湖线 | 380 | 301.68 | 79.3895 | 280.32 | 2025-01-07 11:25 | 73.7684 | 42.1915 | 2.32
676 | 35kV黄岛站 | 2353 | 10kV海南线 | 380 | 281.76 | 74.1474 | 239.44 | 2025-03-21 19:10 | 63.0105 | 404.4566 | 22.24
677 | 35kV黄岛站 | 2354 | 10kV滨海线 | 487 | 361 | 74.1273 | 219.44 | 2025-03-02 12:05 | 45.0595 | 268.1196 | 28.6 | 630
678 | 35kV黄岛站 | 2358 | 10kV油区线 | 400 | 297.44 | 74.36 | 212.96 | 2025-01-16 09:35 | 53.24 | -389.7238 | 22.56 | 2000
679 | 110kV汕上站 | 40243 | 10kV汕珠线 | 400 | 91.76 | 22.94 | 76.7 | 2025-01-18 10:40 | 19.175 | 4150.7726 | 228.24
680 | 110kV汕上站 | 40259 | 10kV汕西线 | 652 | 593.32 | 91 | 385.3 | 2025-01-11 11:15 | 59.0951 | -1404.2999 | -71.72 | 250
681 | 110kV汕上站 | 40243 | 10kV汕明线 | 652 | 287.09 | 44.0322 | 232.78 | 2025-01-08 11:00 | 35.7025 | 4264.7989 | 234.51
682 | 110kV汕上站 | 40260 | 10kV汕铁线 | 652 | 492.16 | 75.4847 | 458.7 | 2025-01-09 10:55 | 70.3528 | 391.3958 | 29.44 | 360
683 | 110kV汕上站 | 40245 | 10kV汕新甲线 | 652 | 133.7 | 20.5061 | 1.09 | 2025-01-29 00:25 | 0.16718 | 7054.3494 | 387.9
684 | 110kV汕上站 | 40258 | 10kV汕新乙线 | 652 | 103 | 15.7975 | 0.82 | 2025-03-14 18:45 | 0.12577 | 7612.6596 | 418.6
685 | 110kV汕上站 | 40248 | 10kV汕郊甲线 | 550 | 320.4 | 58.2545 | 322.43 | 2025-01-10 08:25 | 58.6236 | 1586.128 | 117.57 | 1380
686 | 110kV汕上站 | 40263 | 10kV汕郊乙线 | 550 | 156.77 | 28.5036 | 216.61 | 2025-03-13 10:25 | 39.3836 | 4062.5705 | 223.39
687 | 110kV汕上站 | 40249 | 10kV汕康线 | 652 | 542.66 | 83.2301 | 542.53 | 2025-01-08 10:45 | 83.2101 | -586.9972 | -21.06 | 510
688 | 110kV汕上站 | 40256 | 10kV汕城甲线 | 652 | 16.54 |  | 19.22 | 2025-01-16 00:05 | 2.9479 | 7996.2827 | 502.38 | 2850
689 | 110kV汕上站 | 40273 | 10kV汕城乙线 | 652 | 16.63 |  | 16.81 | 2025-03-04 19:10 | 2.5782 | 7914.1109 | 504.79 | 3165
690 | 110kV汕上站 | 40270 | 10kV汕创线 | 652 | 10 |  | 10.03 | 2025-03-10 18:45 | 1.5383 | 7703.412 | 511.57 | 4000
691 | 110kV汕上站 | 40272 | 10kV汕客线 | 652 | 104.47 |  | 101.75 | 2025-01-02 14:05 | 15.6058 | 7585.9262 | 417.13
692 | 110kV汕上站 | 40253 | 10kV汕家甲线 | 652 | 11.82 |  | 17.29 | 2025-01-28 20:00 | 2.6518 | 9171.3817 | 504.31
693 | 110kV汕上站 | 40268 | 10kV汕家乙线 | 652 | 11.73 |  | 14.87 | 2025-03-07 18:05 | 2.2807 | 9215.3918 | 506.73
694 | 110kV汕上站 | 40262 | 10kV汕和线 | 652 | 0.76 |  | 0.76 | 2025-03-05 15:30 | 0.11656 | 9471.9962 | 520.84
695 | 110kV汕上站 | 40247 | 10kV汕临线 | 652 | 0.76 |  | 1.05 | 2025-01-29 00:25 | 0.16104 | 7866.7223 | 520.55 | 4000
696 | 110kV安子站 | 36743 | 10kV安阳线 | 487 | 121.9 | 25.0308 | 101.17 | 2025-03-15 10:50 | 20.7741 | 4868.3922 | 267.7
697 | 110kV安子站 | 36757 | 10kV安试线 | 487 | 71.9 | 14.7639 | 66.24 | 2025-01-09 20:30 | 13.6016 | 5777.6922 | 317.7
698 | 110kV安子站 | 36745 | 10kV安颐甲线 | 600 | 321.05 | 53.5083 | 118.09 | 2025-03-03 11:40 | 19.6817 | 2890.6647 | 158.95
699 | 110kV安子站 | 36760 | 10kV安颐乙线 | 600 | 413.8 | 68.9667 | 129.16 | 2025-01-09 10:50 | 21.5267 | 1203.9132 | 66.2
700 | 110kV安子站 | 36744 | 10kV安海甲线 | 600 | 318.91 | 53.1517 | 329.17 | 2025-01-09 09:10 | 54.8617 | 1490.9944 | 150.83 | 3130
701 | 110kV安子站 | 36759 | 10kV安海乙线 | 600 | 12.44 | 2.0733 | 5.21 | 2025-01-02 07:10 | 0.86833 | 7751.0462 | 467.56 | 1880
702 | 110kV世纪站 | 012 | 10kV世星甲线 | 460 | 335.92 | 73.0261 | 176.4 | 2025-01-10 10:30 | 38.3478 | 263.4069 | 32.08 | 800
703 | 110kV世纪站 | 029 | 10kV世星乙线 | 460 | 228.14 | 49.5957 | 202.97 | 2025-01-14 15:55 | 44.1239 | 2223.494 | 139.86 | 800
704 | 110kV世纪站 | 013 | 10kV世卓甲线 | 600 | 55.73 | 9.2883 | 29.68 | 2025-02-07 19:00 | 4.9467 | 6115.7742 | 424.27 | 4000
705 | 110kV世纪站 | 030 | 10kV世卓乙线 | 600 | 8.08 | 1.3467 | 8.44 | 2025-01-12 18:10 | 1.4067 | 7991.7902 | 471.56 | 1460
706 | 110kV世纪站 | 017 | 10kV世西甲线 | 600 | 202.11 | 33.685 | 192.92 | 2025-03-10 10:25 | 32.1533 | 4853.7075 | 277.89 | 500
707 | 110kV世纪站 | 034 | 10kV世西乙线 | 550 | 378.33 | 68.7873 | 300 | 2025-01-06 10:30 | 54.5455 | 1121.5306 | 61.67
708 | 110kV世纪站 | 015 | 10kV世哨线 | 400 | 191.34 | 47.835 | 181.4 | 2025-02-08 13:15 | 45.35 | 1699.8108 | 128.66 | 1600
709 | 110kV世纪站 | 039 | 10kV 世韵线 | 600 | 90.22 | 15.0367 | 82.19 | 2025-02-11 15:45 | 13.6983 | 7088.5391 | 389.78
710 | 110kV世纪站 | 016 | 10kV世阡甲线 | 380 | 51.51 | 13.5553 | 42.18 | 2025-01-03 14:35 | 11.1 | 4591.7831 | 252.49
711 | 110kV世纪站 | 032 | 10kV世阡乙线 | 380 | 190.64 | 50.1684 | 145.33 | 2025-03-04 15:55 | 38.2447 | 2061.565 | 113.36
712 | 110kV世纪站 | 033 | 10kV世林线 | 600 | 204.11 | 34.0183 | 209.91 | 2025-01-09 10:30 | 34.985 | 4911.8567 | 270.09
713 | 110kV世纪站 | 014 | 10kV世东甲线 | 400 | 125.21 | 31.3025 | 138.64 | 2025-01-14 11:30 | 34.66 | 3298.213 | 181.36
714 | 110kV世纪站 | 031 | 10kV世东乙线 | 350 | 174.69 | 49.9114 | 168.32 | 2025-02-07 10:10 | 48.0914 | 1915.1677 | 105.31
715 | 110kV世纪站 | 018 | 10kV世海甲线 | 600 | 0.44 | 0.073333 | 0.41 | 2025-03-01 | 0.068333 | 8721.2782 | 479.56
716 | 110kV世纪站 | 038 | 10kV世海乙线 | 600 | 10.93 | 1.8217 | 58.73 | 2025-02-05 14:10 | 9.7883 | 7661.2162 | 421.27
717 | 110kV世纪站 | 019 | 10kV世城线 | 600 | 7.74 | 1.29 | 71.78 | 2025-03-14 10:05 | 11.9633 | 7423.8889 | 408.22
718 | 110kV世纪站 | 022 | 10kV世铁线 | 600 | 343.06 | 57.1767 | 70.23 | 2025-02-07 18:15 | 11.705 | 2490.3908 | 136.94
719 | 110kV世纪站 | 021 | 10kV世暖甲线 | 600 | 69.79 | 11.6317 | 95.45 | 2025-01-08 14:05 | 15.9083 | 6993.4263 | 384.55
720 | 110kV世纪站 | 027 | 10kV世润线 | 515 | 10.07 | 1.9553 | 10.1 | 2025-01-12 19:40 | 1.9612 | 7308.9534 | 401.9
721 | 110kV世纪站 | 026 | 10kV世康甲线 | 600 | 16.91 |  | 12.56 | 2025-03-19 15:55 | 2.0933 | 8421.7547 | 463.09
722 | 110kV世纪站 | 035 | 10kV世康乙线 | 600 | 23.1 |  | 26.26 | 2025-03-13 11:05 | 4.3767 | 8251.7156 | 453.74
723 | 110kV上庄站 | 35144 | 10kV上通甲线 | 600 | 59.16 | 9.86 | 55.33 | 2025-03-20 14:30 | 9.2217 | 7653.3962 | 420.84
724 | 110kV上庄站 | 35163 | 10kV上通乙线 | 600 | 51.53 | 8.5883 | 48.8 | 2025-03-20 15:20 | 8.1333 | 7792.1554 | 428.47
725 | 110kV上庄站 | 35145 | 10kV上讯甲线 | 600 | 46.53 | 7.755 | 27.72 | 2025-02-07 09:45 | 4.62 | 7883.0854 | 433.47
726 | 110kV上庄站 | 35164 | 10kV上讯乙线 | 600 | 43.57 | 7.2617 | 32.34 | 2025-03-20 11:15 | 5.39 | 7936.916 | 436.43
727 | 110kV上庄站 | 35166 | 10kV上家乙线 | 600 | 120.63 | 20.105 | 71.9 | 2025-02-06 18:55 | 11.9833 | 6535.5028 | 359.37
728 | 110kV上庄站 | 35165 | 10kV上殷乙线 | 600 | 31.51 | 5.2517 | 22.07 | 2025-02-05 21:25 | 3.6783 | 8156.2391 | 448.49
729 | 110kV上庄站 | 35147 | 10kV上家甲线 | 600 | 106.08 | 17.68 | 84.44 | 2025-02-10 12:00 | 14.0733 | 6800.1091 | 373.92
730 | 110kV上庄站 | 35146 | 10kV上殷甲线 | 600 | 39.17 | 6.5283 | 29.98 | 2025-02-07 19:55 | 4.9967 | 8016.9344 | 440.83
731 | 110kV上庄站 | 35148 | 10kV上东线 | 600 | 456.11 | 76.0183 | 377.37 | 2025-01-13 09:30 | 62.895 | 434.4635 | 23.89
732 | 110kV上庄站 | 35171 | 10kV上柳线 | 600 | 205.62 | 34.27 | 229.63 | 2025-01-14 18:50 | 38.2717 | 4553.2288 | 250.37
733 | 110kV上庄站 | 35142 | 10kV上一线 | 600 | 137.34 |  | 139.5 | 2025-01-08 19:45 | 23.25 | 5392.333 | 340.5 | 2000
734 | 110kV上庄站 | 35143 | 10kV上悦线 | 487 | 197.68 |  | 182.29 | 2025-03-20 10:00 | 37.4312 | 3490.2571 | 191.92
735 | 110kV上庄站 | 35161 | 10kV上信线 | 600 | 92.47 |  | 84.63 | 2025-03-08 11:40 | 14.105 | 7047.6206 | 387.53
736 | 110kV上庄站 | 35162 | 10kV上电线 | 600 | 267.94 |  | 257.42 | 2025-01-17 20:00 | 42.9033 | 3136.5232 | 212.06 | 1800
737 | 110kV江山南站 | 012 | 10kV江悦甲线 | 652 | 100.59 | 15.4279 | 58.44 | 2025-01-15 19:00 | 8.9632 | 7656.4879 | 421.01
738 | 110kV江山南站 | 030 | 10kV江悦乙线 | 652 | 107.1 | 16.4264 | 59.75 | 2025-01-01 09:50 | 9.1641 | 7538.097 | 414.5
739 | 110kV江山南站 | 016 | 10kV江贸线 | 652 | 53.82 | 8.2546 | 42.89 | 2025-01-26 20:00 | 6.5782 | 8507.0471 | 467.78
740 | 110kV江山南站 | 017 | 10kV江灵线 | 487 | 72.39 | 14.8645 | 49.39 | 2025-03-02 18:40 | 10.1417 | 5768.7811 | 317.21
741 | 110kV江山南站 | 015 | 10kV江华甲线 | 558 | 171.97 | 30.819 | 143.9 | 2025-02-06 11:25 | 25.7885 | 4990.784 | 274.43
742 | 110kV江山南站 | 014 | 10kV江梦甲线 | 652 | 470.1 | 72.1012 | 278.48 | 2025-02-07 12:15 | 42.7117 | 936.579 | 51.5
743 | 110kV江山南站 | 032 | 10kV江梦乙线 | 558 | 271.02 | 48.5699 | 264.21 | 2025-01-01 13:55 | 47.3495 | 3189.4607 | 175.38
744 | 110kV江山南站 | 011 | 10kV江嘉甲线 | 652 | 34.78 | 5.3344 | 15.65 | 2025-02-12 17:25 | 2.4003 | 8853.3085 | 486.82
745 | 110kV江山南站 | 018 | 10kV江冰甲线 | 652 | 278.59 | 42.7285 | 143.21 | 2025-02-08 12:15 | 21.9647 | 4419.3799 | 243.01
746 | 110kV江山南站 | 031 | 10kV江展乙线 | 652 | 230.23 | 35.3113 | 105.99 | 2025-01-01 12:45 | 16.2561 | 5298.8548 | 291.37
747 | 110kV江山南站 | 033 | 10kV江华乙线 | 558 | 110.14 | 19.7384 | 119.83 | 2025-01-02 17:30 | 21.4749 | 5939.002 | 326.57
748 | 110kV江山南站 | 013 | 10kV江展甲线 | 652 | 5.24 | 0.80368 | 1.84 | 2025-02-07 14:55 | 0.28221 | 8390.523 | 516.36 | 2500
749 | 110kV江山南站 | 034 | 10kV江客线 | 558 | 30.59 | 5.4821 | 32.97 | 2025-01-16 13:20 | 5.9086 | 7518.638 | 413.43
750 | 110kV江山南站 | 035 | 10kV江冰乙线 | 652 | 4.32 | 0.66258 | 1.4 | 2025-01-27 06:10 | 0.21472 | 9407.2541 | 517.28
751 | 110kV江山南站 | 029 | 10kV江嘉乙线 | 652 | 24.99 | 3.8328 | 10.78 | 2025-02-08 10:10 | 1.6534 | 8031.3495 | 496.61 | 2500
752 | 110kV江山南站 | 039 | 10kV江府线 | 652 |  |  | 203.82 | 2025-01-02 22:50
753 | 110kV胡家山站 | 034 | 10kV胡峡线 | 400 | 334.128 | 83.532 | 246.35 | 2025-03-15 05:00 | 61.5875 | -336.9318 | -14.128 | 200
754 | 110kV胡家山站 | 012 | 10kV胡河线 | 600 | 0 | 0 | 105.62 | 2025-01-23 05:05 | 17.6033 | 6808.4747 | 374.38
755 | 110kV胡家山站 | 013 | 10kV胡丰线 | 600 | 109.68 | 18.28 | 112.54 | 2025-01-13 10:25 | 18.7567 | 6682.6276 | 367.46
756 | 110kV藏马站 | 012 | 10kV藏横线 | 400 | 123.94 | 30.985 | 108.81 | 2025-03-05 11:15 | 27.2025 | 3465.5472 | 196.06 | 250
757 | 110kV藏马站 | 043 | 10kV藏河线 | 400 | 73.85 | 18.4625 | 83.07 | 2025-03-29 12:25 | 20.7675 | 4308.809 | 236.93
758 | 110kV藏马站 | 013 | 10kV藏朵线 | 550 | 71.63 | 13.0236 | 160.4 | 2025-01-28 18:40 | 29.1636 | 4706.8056 | 279.6 | 945
759 | 110kV藏马站 | 042 | 10kV藏融线 | 550 | 154.23 | 28.0418 | 108.14 | 2025-03-01 11:15 | 19.6618 | 4877.0132 | 285.77 | 800
760 | 110kV藏马站 | 035 | 10kV藏佳线 | 600 | 2.18 |  | 63.36 | 2025-02-08 11:25 | 10.56 | 7577.015 | 416.64
761 | 220kV星火站 | 012 | 10kV星倍线 | 652 | 61.44 | 9.4233 | 506.72 | 2025-01-13 09:40 | 77.7178 | 270.6077 | 14.88
762 | 220kV星火站 | 013 | 10kV星讯甲线 | 652 | 500.64 | 76.7853 | 468.16 | 2025-03-04 10:30 | 71.8037 | 61.1786 | 20.96 | 800
763 | 220kV星火站 | 032 | 10kV星讯乙线 | 652 | 134.08 | 20.5644 | 390.02 | 2025-01-09 18:15 | 59.819 | 2392.9139 | 131.58
764 | 220kV星火站 | 015 | 10kV星园线 | 600 | 472.47 |  | 408.74 | 2025-03-04 16:45 | 68.1233 | 136.9406 | 7.53
765 | 220kV星火站 | 033 | 10kV星逄线 | 652 | 288.48 |  | 266.72 | 2025-03-04 10:15 | 40.908 | 4239.5203 | 233.12
766 | 220kV星火站 | 034 | 10kV星马线 | 652 | 160.15 |  | 129.56 | 2025-01-02 09:05 | 19.8712 | 6573.3297 | 361.45
767 | 220kV星火站 | 035 | 10kV星创线 | 652 | 473.48 |  | 165.87 | 2025-01-03 09:15 | 25.4402 | 475.1103 | 48.12 | 1000
768 | 220kV星火站 | 026 | 10kV星器甲线 | 445 | 197.08 |  | 211.1 | 2025-01-06 15:45 | 47.4382 | 1835.1514 | 144.9 | 2000
769 | 220kV星火站 | 048 | 10kV星器乙线 | 445 | 205.82 |  | 177.76 | 2025-03-04 08:50 | 39.9461 | 2731.1735 | 150.18
770 | 220kV星火站 | 024 | 10kV星西甲线 | 652 | 8.8 |  | 4.16 | 2025-01-08 10:35 | 0.63804 | 9325.7808 | 512.8
771 | 220kV星火站 | 042 | 10kV星西乙线 | 652 | 4.48 |  | 7.9 | 2025-02-08 12:05 | 1.2117 | 9342.1482 | 513.7
772 | 220kV星火站 | 020 | 10kV星投线 | 558 | 7.44 |  | 252.81 | 2025-02-07 16:40 | 45.3065 | 3520.6277 | 193.59
773 | 220kV星火站 | 029 | 10kV星博甲线 | 550 | 232.51 |  | 235.48 | 2025-03-05 11:10 | 42.8145 | 3719.4007 | 204.52
774 | 220kV星火站 | 037 | 10kV星博乙线 | 550 | 240.37 |  | 264.82 | 2025-02-09 12:20 | 48.1491 | 3185.8235 | 175.18
775 | 110kV画家站 | 011 | 10kV画万甲线 | 652 | 169.94 |  | 280.26 | 2025-03-31 12:05 | 42.9847 | 4389.0092 | 241.34
776 | 110kV画家站 | 027 | 10kV画万乙线 | 652 | 161.96 |  | 170.73 | 2025-03-21 09:55 | 26.1856 | 6380.9218 | 350.87
777 | 110kV画家站 | 022 | 10kV画院线 | 550 | 51.41 |  | 31.61 | 2025-03-05 11:40 | 5.7473 | 6066.8977 | 388.59 | 2500
778 | 110kV画家站 | 031 | 10kV画屯线 | 550 | 30.99 |  | 11.19 | 2025-01-09 15:30 | 2.0345 | 6438.2559 | 409.01 | 2500
779 | 110kV画家站 | 013 | 10kV画农甲线 | 652 | 9.05 |  | 9.9 | 2025-03-04 12:30 | 1.5184 | 9305.7762 | 511.7
780 | 110kV画家站 | 029 | 10kV画农乙线 | 652 | 46.87 |  | 12.52 | 2025-03-03 13:05 | 1.9202 | 8633.4398 | 474.73
781 | 110kV画家站 | 030 | 10kV画农丙线 | 652 | 3.83 |  | 3.66 | 2025-03-02 16:45 | 0.56135 | 9416.1652 | 517.77
782 | 110kV画家站 | 016 | 10kV画睿甲线 | 652 |  |  | 10 | 2025-03-30 12:45 | 1.5337 | 9303.9576 | 511.6
783 | 110kV画家站 | 036 | 10kV画睿乙线 | 652 |  |  | 5 | 2025-03-30 11:45 | 0.76687 | 9394.8876 | 516.6