## 220kV主变
220千伏变电站主变负荷开放信息
说明： 1.主变可开放容量=主变额定容量*0.8-上年度至上月出现过的最大负荷（正常方式）-本月新接入的负荷+本月转走的负荷。 2.主变中、低压侧可开放容量不得大于高压侧可开放容量。 3.主变中、低压侧可开放容量不具备同时性，同时接入容量不得大于高压侧可开放容量。 4.可开放容量每月滚动更新，对新建变电站、主变增容、主变扩建、新出线路、线路改接等造成可开放容量变化时，应在备注中注明。
序号 | 变电站 | 变压器 | 主变绕组 | 额定容量 (MVA) | 最高负荷(MVA) | 负载率(%) | 可开放容量(MVA) | 备注
1 | 岙山站 | #1主变 | 高 | 150 | 98.9 | 65.9333 | 21.1
|  |  | 中 | 150 | 48.9 | 32.6 | 21
|  |  | 低 | 75 | 0 | 0 | 21
|  | #2主变 | 高 | 240 | 156 | 65 | 36
|  |  | 中 | 240 | 148 | 61.6667 | 36
|  |  | 低 | 120 | 31 | 25.8333 | 36
|  | #3主变 | 高 | 180 | 139 | 77.2222 | 0
|  |  | 中 | 180 | 125 | 69.4444 | 0
|  |  | 低 | 90 | 37 | 41.1111 | 0
2 | 大庄站 | #1主变 | 高 | 150 | 116.4 | 77.6 | 3.6
|  |  | 中 | 150 | 89 | 59.3333 | 6
|  |  | 低 | 75 | 55.8 | 74.4 | 6
|  | #2主变 | 高 | 150 | 121 | 80.6667 | 0
|  |  | 中 | 150 | 85 | 56.6667 | 0
|  |  | 低 | 75 | 48.96 | 65.28 | 0
|  | #3主变 | 高 | 180 | 122 | 67.7778 | 22
|  |  | 中 | 180 | 75 | 41.6667 | 22
|  |  | 低 | 90 | 73 | 81.1111 | 22
3 | 岛厂站 | #1主变 | 高 | 180 | 87 | 48.3333 | 57
|  |  | 中 | 180 | 86 | 47.7778 | 57
|  |  | 低 | 90 | 10 | 11.1111 | 57
|  | #2主变 | 高 | 180 | 120 | 66.6667 | 24
|  |  | 中 | 180 | 115 | 63.8889 | 24
|  |  | 低 | 90 | 23 | 25.5556 | 24
4 | 董家站 | #1主变 | 高 | 240 | 150 | 62.5 | 42
|  |  | 中 | 240 | 115 | 47.9167 | 42
|  |  | 低 | 120 | 36 | 30 | 42
|  | #2主变 | 高 | 240 | 139 | 57.9167 | 53
|  |  | 中 | 240 | 123 | 51.25 | 53
|  |  | 低 | 120 | 28 | 23.3333 | 53
|  | #3主变 | 高 | 240 | 158 | 65.8333 | 34
|  |  | 中 | 240 | 117.4 | 48.9167 | 34
|  |  | 低 | 120 | 42 | 35 | 34
5 | 凤光站 | #1主变 | 高 | 240 | 192 | 80 | 0
|  |  | 中 | 240 | 120 | 50 | 0
|  |  | 低 | 120 | 103 | 85.8333 | 0
|  | #2主变 | 高 | 240 | 186 | 77.5 | 6
|  |  | 中 | 240 | 133 | 55.4167 | 6
|  |  | 低 | 120 | 117 | 97.5 | 6
6 | 贡口站 | #2主变 | 高 | 240 | 182 | 75.8333 | 10
|  |  | 中 | 240 | 163 | 67.9167 | 10
|  |  | 低 | 120 | 41 | 34.1667 | 10
|  | #3主变 | 高 | 240 | 215 | 89.5833 | 0
|  |  | 中 | 240 | 205 | 85.4167 | 0
|  |  | 低 | 120 | 25 | 20.8333 | 0
7 | 官路站 | #1主变 | 高 | 180 | 157 | 87.2222 | 0
|  |  | 中 | 180 | 127 | 70.5556 | 0
|  |  | 低 | 180 | 56 | 31.1111 | 0
|  | #2主变 | 高 | 180 | 147 | 81.6667 | 0
|  |  | 中 | 180 | 122 | 67.7778 | 0
|  |  | 低 | 180 | 95 | 52.7778 | 0
8 | 广源站 | #1主变 | 高 | 180 | 115 | 63.8889 | 29
|  |  | 中 | 180 | 97 | 53.8889 | 29
|  |  | 低 | 90 | 36 | 40 | 29
|  | #2主变 | 高 | 180 | 117 | 65 | 27
|  |  | 中 | 180 | 99 | 55 | 27
|  |  | 低 | 90 | 44 | 48.8889 | 27
|  | #3主变 | 高 | 240 | 211 | 79 | 0 | 新扩建#3主变带110kV乙母线
|  |  | 中 | 240 | 211 | 79 | 0
|  |  | 低 | 120 | 0 | 0 | 0 | 广源站#3主变10kV侧不带负荷
9 | 海河站 | #1主变 | 高 | 240 | 152 | 63.3333 | 40
|  |  | 中 | 240 | 102 | 42.5 | 40
|  |  | 低 | 120 | 59 | 49.1667 | 37
|  | #2主变 | 高 | 240 | 153 | 63.75 | 39
|  |  | 中 | 240 | 116 | 48.3333 | 39
|  |  | 低 | 120 | 49.6 | 41.3333 | 39
10 | 虎山站 | #1主变 | 高 | 150 | 109 | 72.6667 | 11
|  |  | 中 | 150 | 49.4 | 32.9333 | 11
|  |  | 低 | 150 | 83.9 | 55.9333 | 11
|  | #2主变 | 高 | 150 | 143 | 95.3333 | 0
|  |  | 中 | 150 | 65.8 | 43.8667 | 0
|  |  | 低 | 150 | 118 | 78.6667 | 0
|  | #3主变 | 高 | 180 | 129 | 71.6667 | 15
|  |  | 中 | 180 | 76.9 | 42.7222 | 15
|  |  | 低 | 150 | 85 | 56.6667 | 15
11 | 黄埠站 | #1主变 | 高 | 180 | 135.7 | 75.3889 | 8.3
|  |  | 中 | 180 | 103 | 57.2222 | 8
|  |  | 低 | 120 | 49.4 | 41.1667 | 8
|  | #2主变 | 高 | 180 | 143 | 79.4444 | 1
|  |  | 中 | 180 | 105 | 58.3333 | 1
|  |  | 低 | 120 | 51 | 42.5 | 1
12 | 即墨站 | #1主变 | 高 | 180 | 156.4 | 86.8889 | 0
|  |  | 中 | 180 | 107.7 | 59.8333 | 0
|  |  | 低 | 90 | 75.9 | 84.3333 | 0
|  | #2主变 | 高 | 180 | 152.2 | 84.5556 | 0
|  |  | 中 | 180 | 124.6 | 69.2222 | 0
|  |  | 低 | 90 | 59 | 65.5556 | 0
13 | 胶州站 | #1主变 | 高 | 180 | 139.6 | 77.5556 | 4.4
|  |  | 中 | 180 | 106 | 58.8889 | 7
|  |  | 低 | 90 | 54.7 | 60.7778 | 7
|  | #2主变 | 高 | 180 | 143 | 79.4444 | 1
|  |  | 中 | 180 | 124.5 | 69.1667 | 1
|  |  | 低 | 90 | 42 | 46.6667 | 1
14 | 空港站 | #1主变 | 高 | 240 | 197.6 | 82.3333 | 0
|  |  | 中 | 240 | 168.6 | 70.25 | 0
|  |  | 低 | 120 | 41.8 | 34.8333 | 0
|  | #2主变 | 高 | 240 | 209 | 87.0833 | 0
|  |  | 中 | 240 | 190 | 79.1667 | 0
|  |  | 低 | 120 | 44.5 | 37.0833 | 0
15 | 匡正站 | #1主变 | 高 | 240 | 194 | 80.8333 | 0
|  |  | 中 | 240 | 174.9 | 72.875 | 0
|  |  | 低 | 120 | 57.6 | 48 | 0
|  | #2主变 | 高 | 240 | 203.4 | 84.75 | 0
|  |  | 中 | 240 | 169.9 | 70.7917 | 0
|  |  | 低 | 120 | 43.8 | 36.5 | 0
|  | #3主变 | 高 | 240 | 189 | 78.75 | 3
|  |  | 中 | 240 | 183 | 76.25 | 3
|  |  | 低 | 120 | 0 | 0 | 3
16 | 莱西站 | #1主变 | 高 | 180 | 155 | 86.1111 | 0
|  |  | 中 | 180 | 135 | 75 | 0
|  |  | 低 | 90 | 41 | 45.5556 | 0
|  | #2主变 | 高 | 240 | 153.1 | 63.7917 | 38.9 | 4月莱西站#2主变增容至240MVA
|  |  | 中 | 240 | 144 | 60 | 39
|  |  | 低 | 120 | 27 | 22.5 | 39
17 | 李山站 | #1主变 | 高 | 150 | 108.9 | 72.6 | 11.1
|  |  | 低 | 150 | 106 | 70.6667 | 11
|  | #2主变 | 高 | 150 | 126 | 84 | 0
|  |  | 低 | 150 | 95.66 | 63.7733 | 0
|  | #3主变 | 高 | 150 | 121.8 | 81.2 | 0
|  |  | 低 | 150 | 121.4 | 80.9333 | 0
18 | 马山站 | #1主变 | 高 | 180 | 111.6 | 62 | 32.4
|  |  | 中 | 180 | 74 | 41.1111 | 32
|  |  | 低 | 90 | 48.6 | 54 | 32
|  | #2主变 | 高 | 180 | 140.2 | 77.8889 | 3.8
|  |  | 中 | 180 | 114.9 | 63.8333 | 4
|  |  | 低 | 90 | 44 | 48.8889 | 4
|  | #3主变 | 高 | 240 | 151.5 | 63.125 | 40.5
|  |  | 中 | 240 | 137 | 57.0833 | 35
|  |  | 低 | 120 | 17.2 | 14.3333 | 41
19 | 南京路站 | #1主变 | 高 | 240 | 99.5 | 41.4583 | 92.5
|  |  | 中 | 240 | 79.4 | 33.0833 | 22
|  |  | 低 | 72 | 23 | 31.9444 | 22
|  | #2主变 | 高 | 240 | 137.6 | 57.3333 | 54.4
|  |  | 中 | 240 | 126.9 | 52.875 | 54
|  |  | 低 | 72 | 13.7 | 19.0278 | 43.9
|  | #3主变 | 高 | 240 | 125 | 52.0833 | 67
|  |  | 低 | 240 | 127 | 52.9167 | 50
|  | #4主变 | 高 | 240 | 170.3 | 70.9583 | 21.7
|  |  | 中 | 240 | 153.5 | 63.9583 | 22
|  |  | 低 | 72 | 13.7 | 19.0278 | 22
20 | 挪城站 | #1主变 | 高 | 180 | 120.2 | 66.7778 | 23.8
|  |  | 中 | 180 | 97 | 53.8889 | 24
|  |  | 低 | 90 | 27.55 | 30.6111 | 24
|  | #2主变 | 高 | 180 | 120.8 | 67.1111 | 23.2
|  |  | 中 | 180 | 101.6 | 56.4444 | 23
|  |  | 低 | 90 | 23.8 | 26.4444 | 23
21 | 平度站 | #1主变 | 高 | 180 | 155.9 | 86.6111 | 0
|  |  | 中 | 180 | 118.7 | 65.9444 | 0
|  |  | 低 | 90 | 47.39 | 52.6556 | 0
|  | #2主变 | 高 | 180 | 159.5 | 88.6111 | 0
|  |  | 中 | 180 | 99.04 | 55.0222 | 0
|  |  | 低 | 90 | 67.9 | 75.4444 | 0
22 | 前湾站 | #1主变 | 高 | 240 | 231.2 | 96.3333 | 0
|  |  | 中 | 240 | 229.9 | 95.7917 | 0
|  |  | 低 | 120 | 0 | 0 | 0 | 前湾站35kV不带负荷
|  | #2主变 | 高 | 240 | 222.4 | 92.6667 | 0
|  |  | 中 | 240 | 220.9 | 92.0417 | 0
|  |  | 低 | 120 | 0 | 0 | 0 | 前湾站35kV不带负荷
23 | 瑞金站 | #2主变 | 高 | 240 | 146.7 | 61.125 | 45.3
|  |  | 中 | 240 | 122 | 50.8333 | 45
|  |  | 低 | 120 | 39.3 | 32.75 | 45
|  | #3主变 | 高 | 240 | 156.9 | 65.375 | 35.1
|  |  | 中 | 240 | 123.3 | 51.375 | 35
|  |  | 低 | 120 | 40.7 | 33.9167 | 35
24 | 上程站 | #1主变 | 高 | 240 | 117 | 48.75 | 75
|  |  | 中 | 240 | 70 | 29.1667 | 75
|  |  | 低 | 120 | 37 | 30.8333 | 59
|  | #2主变 | 高 | 240 | 128 | 53.3333 | 64
|  |  | 中 | 240 | 92 | 38.3333 | 64
|  |  | 低 | 120 | 23 | 19.1667 | 64
25 | 市中站 | #1主变 | 高 | 240 | 165 | 68.75 | 27
|  |  | 低 | 240 | 159 | 66.25 | 27
|  | #2主变 | 高 | 240 | 181 | 75.4167 | 11
|  |  | 低 | 240 | 180 | 75 | 11
26 | 双桥站 | #1主变 | 高 | 180 | 152 | 84.4444 | 0
|  |  | 中 | 180 | 144.9 | 80.5 | 0
|  |  | 低 | 90 | 32 | 35.5556 | 0
|  | #2主变 | 高 | 180 | 140 | 77.7778 | 4
|  |  | 中 | 180 | 118 | 65.5556 | 4
|  |  | 低 | 90 | 30 | 33.3333 | 4
27 | 水清沟站 | #1主变 | 高 | 180 | 149 | 82.7778 | 0
|  |  | 低 | 180 | 149 | 82.7778 | 0
|  | #2主变 | 高 | 180 | 125 | 69.4444 | 19
|  |  | 低 | 180 | 120 | 66.6667 | 19
|  | #3主变 | 高 | 180 | 108 | 60 | 36
|  |  | 低 | 180 | 103 | 57.2222 | 36
|  | #4主变 | 高 | 240 | 0 | 0 | 240 | 水清沟站#4主变暂未接带负荷
|  |  | 中 | 240 | 0 | 0 | 240
|  |  | 低 | 120 | 0 | 0 | 120
28 | 唐田站 | #1主变 | 高 | 150 | 144 | 96 | 0
|  |  | 中 | 150 | 98 | 65.3333 | 0
|  |  | 低 | 75 | 52.9 | 70.5333 | 0
|  | #2主变 | 高 | 150 | 130 | 86.6667 | 0
|  |  | 中 | 150 | 93 | 62 | 0
|  |  | 低 | 75 | 75.9 | 101.2 | 0
29 | 团岛站 | #1主变 | 高 | 240 | 55 | 22.9167 | 137
|  |  | 低 | 240 | 55 | 22.9167 | 137
|  | #2主变 | 高 | 240 | 148 | 61.6667 | 44
|  |  | 低 | 240 | 144 | 60 | 44
30 | 旺屯站 | #1主变 | 高 | 180 | 161 | 89.4444 | 0
|  |  | 中 | 180 | 125 | 69.4444 | 0
|  |  | 低 | 90 | 37 | 41.1111 | 0
|  | #2主变 | 高 | 180 | 129 | 71.6667 | 15
|  |  | 中 | 180 | 95.6 | 53.1111 | 15
|  |  | 低 | 90 | 50 | 55.5556 | 15
|  | #3主变 | 高 | 240 | 190 | 79.1667 | 2
|  |  | 中 | 240 | 186 | 77.5 | 2
|  |  | 低 | 120 | 21 | 17.5 | 2
31 | 午山站 | #1主变 | 高 | 150 | 127 | 84.6667 | 0
|  |  | 低 | 150 | 127 | 84.6667 | 0
|  | #2主变 | 高 | 150 | 91 | 60.6667 | 29
|  |  | 低 | 150 | 85 | 56.6667 | 29
|  | #3主变 | 高 | 240 | 167 | 69.5833 | 25
|  |  | 低 | 240 | 165 | 68.75 | 25
32 | 西林站 | #1主变 | 高 | 180 | 156 | 86.6667 | 0
|  |  | 中 | 180 | 99.5 | 55.2778 | 0
|  |  | 低 | 90 | 70 | 77.7778 | 0
|  | #2主变 | 高 | 180 | 154.8 | 86 | 0
|  |  | 中 | 180 | 103.9 | 57.7222 | 0
|  |  | 低 | 90 | 60 | 66.6667 | 0
33 | 伊春站 | #1主变 | 高 | 240 | 199 | 82.9167 | 0
|  |  | 低 | 240 | 189 | 78.75 | 0
|  | #2主变 | 高 | 240 | 176 | 73.3333 | 63
|  |  | 低 | 240 | 168 | 70 | 63
34 | 宜川站 | #1主变 | 高 | 240 | 148 | 61.6667 | 44
|  |  | 低 | 240 | 148 | 61.6667 | 44
|  | #2主变 | 高 | 240 | 146 | 60.8333 | 46
|  |  | 低 | 240 | 146 | 60.8333 | 46
35 | 张楼站 | #1主变 | 高 | 240 | 166 | 69.1667 | 26
|  |  | 中 | 240 | 98 | 40.8333 | 26
|  |  | 低 | 120 | 70 | 58.3333 | 26
|  | #2主变 | 高 | 240 | 185 | 77.0833 | 7
|  |  | 中 | 240 | 172 | 71.6667 | 7
|  |  | 低 | 120 | 69 | 57.5 | 7
36 | 珠山站 | #1主变 | 高 | 150 | 114 | 76 | 6
|  |  | 中 | 150 | 89.6 | 59.7333 | 6
|  |  | 低 | 75 | 36 | 48 | 6
|  | #2主变 | 高 | 180 | 107.4 | 59.6667 | 36.6
|  |  | 中 | 180 | 47 | 26.1111 | 3
|  |  | 低 | 90 | 37 | 41.1111 | 0
|  | #3主变 | 高 | 150 | 139.4 | 92.9333 | 0
|  |  | 中 | 150 | 137.6 | 91.7333 | 0
37 | 开城站 | #2主变 | 高 | 240 | 180 | 75 | 12
|  |  | 中 | 240 | 166 | 69.1667 | 12
|  |  | 低 | 120 | 21 | 17.5 | 12
|  | #3主变 | 高 | 240 | 124 | 51.6667 | 68
|  |  | 中 | 240 | 121 | 50.4167 | 68
|  |  | 低 | 120 | 9 | 7.5 | 68
38 | 科创站 | #2主变 | 高 | 240 | 159 | 66.25 | 33
|  |  | 中 | 240 | 103 | 42.9167 | 33
|  |  | 低 | 120 | 56 | 46.6667 | 33
|  | #3主变 | 高 | 240 | 136 | 56.6667 | 56
|  |  | 中 | 240 | 121 | 50.4167 | 56
|  |  | 低 | 120 | 15 | 12.5 | 56
39 | 蒲渠站 | #1主变 | 高 | 240 | 154 | 64.1667 | 38
|  |  | 中 | 240 | 122 | 50.8333 | 38
|  |  | 低 | 120 | 31 | 25.8333 | 38
|  | #2主变 | 高 | 240 | 163 | 67.9167 | 29
|  |  | 中 | 240 | 142 | 59.1667 | 29
|  |  | 低 | 120 | 21 | 17.5 | 29
40 | 尚德站 | #1主变 | 高 | 240 | 112 | 46.6667 | 80
|  |  | 中 | 240 | 110 | 45.8333 | 80
|  |  | 低 | 120 | 4 | 3.3333 | 80
|  | #2主变 | 高 | 150 | 89 | 59.3333 | 31
|  |  | 中 | 150 | 89 | 59.3333 | 31
|  |  | 低 | 90 | 2 | 2.2222 | 31
41 | 星火站 | #1主变 | 高 | 240 | 167 | 69.5833 | 25
|  |  | 中 | 240 | 163 | 67.9167 | 25
|  |  | 低 | 120 | 25.8 | 21.5 | 25
|  | #2主变 | 高 | 240 | 161 | 67.0833 | 31
|  |  | 中 | 240 | 155 | 64.5833 | 31
|  |  | 低 | 120 | 24.2 | 20.1667 | 31
42 | 郁秩站 | #1主变 | 高 | 240 | 35.19 | 14.6625 | 156.81 | 4月完成4条110kV线路配出或改接
|  |  | 中 | 240 | 35.19 | 14.6625 | 156.81
|  |  | 低 | 120 | 0 | 0 | 96
|  | #2主变 | 高 | 240 | 55.96 | 23.3167 | 136.04 | 4月完成4条110kV线路配出或改接
|  |  | 中 | 240 | 55.96 | 23.3167 | 136.04
|  |  | 低 | 120 | 0 | 0 | 96

## 110kV主变
110千伏变电站主变负荷开放信息
说明： 1.主变可开放容量=主变额定容量*0.8-上年度至上月出现过的最大负荷（正常方式）-本月新接入的负荷+本月转走的负荷。 2.主变中、低压侧可开放容量不得大于高压侧可开放容量。 3.主变中、低压侧可开放容量不具备同时性，同时接入容量不得大于高压侧可开放容量。 4.可开放容量每月滚动更新，对新建变电站、主变增容、主变扩建、新出线路、线路改接等造成可开放容量变化时，应在备注中注明。
序号 | 变电站 | 变压器 | 主变绕组 | 额定容量 (MVA) | 最高负荷(MVA) | 负载率(%) | 可开放容量(MVA) | 备注
1 | 岙东站 | #1主变 | 高 | 63 | 49 | 77.7778 | 1.4
|  |  | 中 | 63 | 18 | 28.5714 | 1
|  |  | 低 | 44.09 | 35 | 79.3831 | 0.272
|  | #2主变 | 高 | 63 | 43 | 68.254 | 7.4
|  |  | 中 | 63 | 18 | 28.5714 | 7
|  |  | 低 | 44.1 | 28 | 63.4921 | 7.28
2 | 北曲站 | #1主变 | 高 | 63 | 49 | 77.7778 | 1.4
|  |  | 低 | 63 | 49 | 77.7778 | 1.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 57 | 90.4762 | 0
|  |  | 低 | 63 | 57 | 90.4762 | 0
3 | 城阳站 | #1主变 | 高 | 63 | 48 | 76.1905 | 2.4
|  |  | 中 | 63 | 30 | 47.619 | 2
|  |  | 低 | 42.21 | 18 | 42.6439 | 2
|  | #2主变 | 高 | 63 | 53 | 84.127 | 0
|  |  | 中 | 63 | 25 | 39.6825 | 0
|  |  | 低 | 42.21 | 27 | 63.9659 | 0
4 | 程港站 | #1主变 | 高 | 63 | 18.22 | 28.9206 | 32.18
|  |  | 中 | 31.5 | 10 | 31.746 | 15.2
|  |  | 低 | 31.5 | 4 | 12.6984 | 21.2
|  | #2主变 | 高 | 63 | 21 | 33.3333 | 29.4
|  |  | 中 | 31.5 | 16 | 50.7937 | 9.2
|  |  | 低 | 31.5 | 5 | 15.873 | 20.2
5 | 创新站 | #1主变 | 高 | 63 | 37 | 58.7302 | 13.4
|  |  | 低 | 63 | 37 | 58.7302 | 13.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 28 | 44.4444 | 22.4
|  |  | 低 | 63 | 28 | 44.4444 | 22.4
6 | 春阳站 | #1主变 | 高 | 63 | 51 | 80.9524 | 0
|  |  | 中 | 63 | 13 | 20.6349 | 0
|  |  | 低 | 63 | 36 | 57.1429 | 0
|  | #2主变 | 高 | 63 | 37 | 58.7302 | 13.4
|  |  | 中 | 63 | 0 | 0 | 13
|  |  | 低 | 63 | 37 | 58.7302 | 12
7 | 大洋站 | #1主变 | 高 | 50 | 11 | 22 | 29
|  |  | 低 | 50 | 12 | 24 | 28
|  | #2主变 | 高 | 50 | 9 | 18 | 31
|  |  | 低 | 50 | 9 | 18 | 31
8 | 汾阳路站 | #1主变 | 高 | 63 | 19 | 30.1587 | 31.4
|  |  | 低 | 63 | 18 | 28.5714 | 31
|  | #2主变 | 高 | 63 | 13 | 20.6349 | 37.4
|  |  | 低 | 63 | 13 | 20.6349 | 37.4
9 | 古庙站 | #1主变 | 高 | 63 | 37 | 58.7302 | 13.4
|  |  | 中 | 44.1 | 10 | 22.6757 | 13
|  |  | 低 | 63 | 28 | 44.4444 | 13
|  | #2主变 | 高 | 63 | 37 | 58.7302 | 13.4
|  |  | 中 | 44.1 | 9 | 20.4082 | 13
|  |  | 低 | 63 | 28 | 44.4444 | 13
10 | 航空城站 | #1主变 | 高 | 63 | 21 | 33.3333 | 29.4
|  |  | 低 | 63 | 21 | 33.3333 | 29.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 21 | 33.3333 | 29.4
|  |  | 低 | 63 | 21 | 33.3333 | 29
11 | 机电工业园站 | #1主变 | 高 | 63 | 47 | 74.6032 | 3.4
|  |  | 中 | 63 | 21.5 | 34.127 | 3
|  |  | 低 | 44.1 | 36.9 | 83.6735 | 3
|  | #2主变 | 高 | 63 | 41 | 65.0794 | 9.4
|  |  | 中 | 63 | 3 | 4.7619 | 9
|  |  | 低 | 44.1 | 38 | 86.1678 | 0
12 | 棘洪滩站 | #1主变 | 高 | 50 | 22 | 44 | 18
|  |  | 低 | 50 | 22 | 44 | 18
|  | #2主变 | 高 | 50 | 26 | 52 | 14
|  |  | 低 | 50 | 26 | 52 | 14
13 | 马戈庄站 | #1主变 | 高 | 63 | 33 | 52.381 | 17.4
|  |  | 中 | 63 | 11 | 17.4603 | 17
|  |  | 低 | 63 | 22 | 34.9206 | 17
|  | #2主变 | 高 | 63 | 38 | 60.3175 | 12.4
|  |  | 中 | 63 | 13 | 20.6349 | 12
|  |  | 低 | 63 | 27 | 42.8571 | 12
14 | 南宅站 | #1主变 | 高 | 63 | 59 | 93.6508 | 0
|  |  | 中 | 63 | 32 | 50.7937 | 0
|  |  | 低 | 63 | 26 | 41.2698 | 0
|  | #2主变 | 高 | 63 | 47 | 74.6032 | 3.4
|  |  | 中 | 63 | 34 | 53.9683 | 3
|  |  | 低 | 63 | 15 | 23.8095 | 3
15 | 田村站 | #1主变 | 高 | 63 | 48 | 76.1905 | 2.4
|  |  | 中 | 31.5 | 24 | 76.1905 | 1.2
|  |  | 低 | 31.5 | 27 | 85.7143 | 0
|  | #2主变 | 高 | 63 | 40.02 | 63.5238 | 10.38
|  |  | 中 | 31.5 | 24.15 | 76.6667 | 1.05
|  |  | 低 | 31.5 | 22 | 69.8413 | 3.2
16 | 湾头站 | #1主变 | 高 | 63 | 17 | 26.9841 | 33.4
|  |  | 低 | 63 | 17 | 26.9841 | 33.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 28 | 44.4444 | 22.4
|  |  | 低 | 63 | 27 | 42.8571 | 22
17 | 文阳路站 | #1主变 | 高 | 63 | 41 | 65.0794 | 9.4
|  |  | 中 | 63 | 15 | 23.8095 | 9
|  |  | 低 | 44.1 | 26 | 58.9569 | 9.28
|  | #2主变 | 高 | 63 | 16 | 25.3968 | 34.4
|  |  | 中 | 63 | 12.59 | 19.9841 | 34
|  |  | 低 | 44.1 | 13 | 29.4785 | 22.28
18 | 杏杭站 | #1主变 | 高 | 63 | 30 | 47.619 | 20.4
|  |  | 低 | 63 | 30 | 47.619 | 20.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 26 | 41.2698 | 24.4
|  |  | 低 | 63 | 26 | 41.2698 | 24.4
19 | 玉皇岭站 | #1主变 | 高 | 63 | 31 | 49.2063 | 19.4
|  |  | 中 | 63 | 0 | 0 | 19
|  |  | 低 | 63 | 31 | 49.2063 | 19.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 34 | 53.9683 | 16.4
|  |  | 中 | 63 | 0 | 0 | 16
|  |  | 低 | 42.21 | 34 | 80.5496 | -0.232
20 | 中城站 | #1主变 | 高 | 63 | 28 | 44.4444 | 22.4
|  |  | 中 | 63 | 1 | 1.5873 | 22
|  |  | 低 | 63 | 26.91 | 42.7143 | 22
|  | #2主变 | 高 | 63 | 30 | 47.619 | 20.4
|  |  | 中 | 63 | 3 | 4.7619 | 20
|  |  | 低 | 63 | 26 | 41.2698 | 20
21 | 卓越站 | #1主变 | 高 | 63 | 32 | 50.7937 | 18.4
|  |  | 低 | 63 | 32 | 50.7937 | 18.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 32.2 | 51.1111 | 18.2
|  |  | 低 | 63 | 31.4 | 49.8413 | 18
22 | 河洛埠站 | #1主变 | 高 | 63 | 28.6 | 45.3968 | 21.8
|  |  | 低 | 63 | 28.6 | 45.3968 | 21.8
|  | #2主变 | 高 | 63 | 22.8 | 36.1905 | 27.6
|  |  | 低 | 63 | 22.8 | 36.1905 | 27.6
23 | 黄山站 | #1主变 | 高 | 63 | 36 | 57.1429 | 14.4
|  |  | 低 | 63 | 36 | 57.1429 | 14.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 43 | 68.254 | 7.4
|  |  | 低 | 63 | 43 | 68.254 | 7.4
24 | 开发区站 | #1主变 | 高 | 50 | 32 | 64 | 8
|  |  | 低 | 50 | 32 | 64 | 8 | 主变低压侧CT2000/5
|  | #2主变 | 高 | 50 | 31 | 62 | 9
|  |  | 低 | 50 | 31 | 62 | 9 | 主变低压侧CT2000/5
|  | #3主变 | 高 | 50 | 43 | 86 | 0
|  |  | 低 | 50 | 43 | 86 | 0
25 | 昆仑山站 | #1主变 | 高 | 63 | 34 | 53.9683 | 16.4
|  |  | 低 | 63 | 34 | 53.9683 | 16.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 32 | 50.7937 | 18.4
|  |  | 低 | 63 | 32 | 50.7937 | 18.4
26 | 两埠岸站 | #1主变 | 高 | 63 | 29 | 46.0317 | 21.4
|  |  | 低 | 63 | 28 | 44.4444 | 21
|  | #2主变 | 高 | 63 | 25 | 39.6825 | 25.4
|  |  | 低 | 63 | 25 | 39.6825 | 25.4
27 | 龙泉站 | #1主变 | 高 | 63 | 29 | 46.0317 | 21.4
|  |  | 中 | 63 | 15 | 23.8095 | 21
|  |  | 低 | 44.1 | 15 | 34.0136 | 20.28
|  | #2主变 | 高 | 63 | 32 | 50.7937 | 18.4
|  |  | 中 | 63 | 13 | 20.6349 | 18
|  |  | 低 | 44.1 | 22 | 49.8866 | 13.28
28 | 南港站 | #1主变 | 高 | 63 | 11 | 17.4603 | 39.4
|  |  | 低 | 63 | 11 | 17.4603 | 39.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 11.38 | 18.0635 | 39.02
|  |  | 低 | 63 | 10.43 | 16.5556 | 39
29 | 沧口站 | #1主变 | 高 | 31.5 | 27 | 85.7143 | 0
|  |  | 低 | 31.5 | 27 | 85.7143 | 0
|  | #2主变 | 高 | 31.5 | 20 | 63.4921 | 5.2
|  |  | 低 | 31.5 | 20 | 63.4921 | 5.2
30 | 南庄站 | #1主变 | 高 | 63 | 30 | 47.619 | 20.4
|  |  | 中 | 63 | 11 | 17.4603 | 20
|  |  | 低 | 63 | 20 | 31.746 | 20
|  | #2主变 | 高 | 63 | 35 | 55.5556 | 15.4
|  |  | 中 | 63 | 21 | 33.3333 | 15
|  |  | 低 | 63 | 14 | 22.2222 | 15
31 | 富源站 | #1主变 | 高 | 50 | 32.2 | 64.4 | 7.8
|  |  | 中 | 50 | 26.1 | 52.2 | 9
|  |  | 低 | 50 | 10 | 20 | 9
|  | #2主变 | 高 | 50 | 19.1 | 38.2 | 20.9
|  |  | 中 | 50 | 14 | 28 | 21
|  |  | 低 | 50 | 12 | 24 | 21
|  | #3主变 | 高 | 50 | 38 | 76 | 2
|  |  | 中 | 50 | 26.25 | 52.5 | 2
|  |  | 低 | 50 | 12 | 24 | 2
32 | 石雀滩站 | #1主变 | 高 | 63 | 32 | 50.7937 | 18.4
|  |  | 低 | 63 | 32 | 50.7937 | 18.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 24 | 38.0952 | 26.4
|  |  | 低 | 63 | 24 | 38.0952 | 26.4
33 | 辛安站 | #1主变 | 高 | 50 | 40 | 80 | 0
|  |  | 中 | 50 | 13 | 26 | 0
|  |  | 低 | 50 | 30 | 60 | 0
|  | #2主变 | 高 | 50 | 30 | 60 | 10
|  |  | 中 | 50 | 16 | 32 | 10
|  |  | 低 | 50 | 16 | 32 | 10
34 | 新街口站 | #1主变 | 高 | 63 | 58 | 92.0635 | 0
|  |  | 中 | 63 | 35 | 55.5556 | 0
|  |  | 低 | 63 | 27 | 42.8571 | 0
|  | #2主变 | 高 | 63 | 50 | 79.3651 | 0.4
|  |  | 中 | 63 | 28 | 44.4444 | 0
|  |  | 低 | 63 | 22 | 34.9206 | 0
35 | 薛家岛站 | #1主变 | 高 | 50 | 35 | 70 | 5
|  |  | 中 | 50 | 16 | 32 | 5
|  |  | 低 | 50 | 26 | 52 | 5
|  | #2主变 | 高 | 50 | 41 | 82 | 0
|  |  | 中 | 50 | 22 | 44 | 0
|  |  | 低 | 50 | 21 | 42 | 0
36 | 保税区站 | #1主变 | 高 | 50 | 24 | 48 | 16
|  |  | 低 | 50 | 24 | 48 | 16
|  | #2主变 | 高 | 50 | 16 | 32 | 24
|  |  | 低 | 50 | 16 | 32 | 24
37 | 黄岛.泊里站 | #1主变 | 高 | 63 | 38.5 | 61.1111 | 11.9
|  |  | 中 | 63 | 18 | 28.5714 | 12
|  |  | 低 | 63 | 21 | 33.3333 | 12
|  | #2主变 | 高 | 63 | 26 | 41.2698 | 24.4
|  |  | 中 | 63 | 11 | 17.4603 | 24
|  |  | 低 | 63 | 15 | 23.8095 | 24
38 | 黄岛.城南站 | #1主变 | 高 | 50 | 36 | 72 | 4
|  |  | 中 | 50 | 20 | 40 | 4
|  |  | 低 | 50 | 16 | 32 | 4
|  | #2主变 | 高 | 50 | 28 | 56 | 12
|  |  | 中 | 50 | 18 | 36 | 12
|  |  | 低 | 50 | 10 | 20 | 12
39 | 黄岛.公园站 | #1主变 | 高 | 63 | 46 | 73.0159 | 4.4
|  |  | 低 | 63 | 46 | 73.0159 | 4.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 35 | 55.5556 | 15.4
|  |  | 低 | 63 | 35 | 55.5556 | 15.4
40 | 黄岛.顾家站 | #1主变 | 高 | 50 | 39 | 78 | 1
|  |  | 中 | 50 | 4 | 8 | 1
|  |  | 低 | 50 | 35 | 70 | 1
|  | #2主变 | 高 | 50 | 30 | 60 | 10
|  |  | 中 | 50 | 3 | 6 | 10
|  |  | 低 | 50 | 27 | 54 | 10
|  | #3主变 | 高 | 50 | 20 | 40 | 20
|  |  | 低 | 50 | 20 | 40 | 20
41 | 黄岛.姜家站 | #1主变 | 高 | 50 | 44.5 | 89 | 0
|  |  | 低 | 50 | 45 | 90 | 0
|  | #2主变 | 高 | 50 | 30 | 60 | 10
|  |  | 低 | 50 | 30 | 60 | 10
42 | 黄岛.胶南站 | #1主变 | 高 | 50 | 18 | 36 | 22
|  |  | 中 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 低 | 50 | 18 | 36 | 22
|  | #2主变 | 高 | 50 | 25 | 50 | 15
|  |  | 中 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 低 | 50 | 25 | 50 | 15
43 | 黄岛.灵珠站 | #1主变 | 高 | 63 | 16 | 25.3968 | 34.4
|  |  | 中 | 63 | 0 | 0 | 0
|  |  | 低 | 63 | 16 | 25.3968 | 34.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 19 | 30.1587 | 31.4
|  |  | 中 | 63 | 0 | 0 | 0
|  |  | 低 | 63 | 19 | 30.1587 | 31.4
44 | 黄岛.龙湾站 | #1主变 | 高 | 63 | 5 | 7.9365 | 45.4
|  |  | 中 | 63 | 4 | 6.3492 | 45
|  |  | 低 | 63 | 1 | 1.5873 | 45
|  | #2主变 | 高 | 63 | 16 | 25.3968 | 34.4
|  |  | 中 | 63 | 0 | 0 | 34
|  |  | 低 | 63 | 16 | 25.3968 | 34.4
45 | 黄岛.麦墩站 | #1主变 | 高 | 63 | 21 | 33.3333 | 29.4
|  |  | 低 | 63 | 21 | 33.3333 | 29.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 25 | 39.6825 | 25.4
|  |  | 低 | 63 | 25 | 39.6825 | 25.4
46 | 黄岛.水城站 | #1主变 | 高 | 63 | 50 | 79.3651 | 0.4
|  |  | 低 | 63 | 50 | 79.3651 | 0.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 50 | 79.3651 | 0.4
|  |  | 低 | 63 | 50 | 79.3651 | 0.4
47 | 黄岛.王台站 | #1主变 | 高 | 50 | 36 | 72 | 4
|  |  | 中 | 50 | 10 | 20 | 4
|  |  | 低 | 50 | 26 | 52 | 4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 43 | 68.254 | 7.4
|  |  | 中 | 63 | 23 | 36.5079 | 7
|  |  | 低 | 63 | 20 | 31.746 | 7
48 | 黄岛.卫西站 | #1主变 | 高 | 50 | 6 | 12 | 34
|  |  | 低 | 50 | 6 | 12 | 34
|  | #2主变 | 高 | 31.5 | 22 | 69.8413 | 3.2
|  |  | 低 | 31.5 | 22 | 69.8413 | 3.2
49 | 黄岛.星光站 | #1主变 | 高 | 63 | 8 | 12.6984 | 42.4
|  |  | 低 | 63 | 8 | 12.6984 | 42.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 8 | 12.6984 | 42.4
|  |  | 低 | 63 | 8 | 12.6984 | 42.4
50 | 黄岛.隐珠站 | #1主变 | 高 | 50 | 44 | 88 | 0
|  |  | 中 | 50 | 35 | 70 | 0
|  |  | 低 | 50 | 9 | 18 | 0
|  | #2主变 | 高 | 63 | 52 | 82.5397 | 0
|  |  | 中 | 63 | 40 | 63.4921 | 0
|  |  | 低 | 63 | 12 | 19.0476 | 0
51 | 黄岛.汕上站 | #1主变 | 高 | 63 | 17 | 26.9841 | 33.4
|  |  | 低 | 63 | 17 | 26.9841 | 33.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 14.5 | 23.0159 | 35.9
|  |  | 低 | 63 | 14.5 | 23.0159 | 35.9
52 | 黄岛.影都站 | #1主变 | 高 | 63 | 15 | 23.8095 | 35.4
|  |  | 低 | 63 | 15 | 23.8095 | 35.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 10.62 | 16.8571 | 39.78
|  |  | 低 | 63 | 10.62 | 16.8571 | 39.78
53 | 黄岛.世纪站 | #1主变 | 高 | 63 | 23 | 36.5079 | 27.4
|  |  | 低 | 63 | 23 | 36.5079 | 27.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 23 | 36.5079 | 27.4
|  |  | 低 | 63 | 23 | 36.5079 | 27.4
54 | 黄岛.藏马站 | #1主变 | 高 | 63 | 6 | 9.5238 | 44.4
|  |  | 低 | 63 | 6 | 9.5238 | 44.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 7 | 11.1111 | 43.4
|  |  | 低 | 63 | 7 | 11.1111 | 43.4
55 | 黄岛.胡家山站 | #1主变 | 高 | 63 | 1 | 1.5873 | 49.4
|  |  | 低 | 63 | 1 | 1.5873 | 49.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 5 | 7.9365 | 45.4
|  |  | 低 | 63 | 4 | 6.3492 | 46.4
56 | 黄岛.画家站 | #1主变 | 高 | 63 | 4 | 6.3492 | 46.4
|  |  | 低 | 63 | 5 | 7.9365 | 45.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 4 | 6.3492 | 46.4
|  |  | 低 | 63 | 4 | 6.3492 | 46.4
57 | 即墨.北安站 | #1主变 | 高 | 50 | 37.3 | 74.6 | 2.7
|  |  | 低 | 50 | 37.3 | 74.6 | 2.7
|  | #2主变 | 高 | 50 | 38 | 76 | 2
|  |  | 低 | 50 | 38 | 76 | 2
|  | #3主变 | 高 | 50 | 29 | 58 | 11
|  |  | 低 | 50 | 29 | 58 | 11
58 | 即墨.北山站 | #1主变 | 高 | 63 | 30 | 47.619 | 20.4
|  |  | 中 | 63 | 0 | 0 | 20
|  |  | 低 | 63 | 30 | 47.619 | 20.4
|  | #2主变 | 高 | 50 | 22 | 44 | 18
|  |  | 中 | 50 | 0 | 0 | 18
|  |  | 低 | 25 | 21 | 84 | 0
59 | 即墨.大信站 | #1主变 | 高 | 50 | 33 | 66 | 7
|  |  | 中 | 50 | 20.85 | 41.7 | 7
|  |  | 低 | 25 | 12 | 48 | 7
|  | #2主变 | 高 | 50 | 35 | 70 | 5
|  |  | 中 | 50 | 16.9 | 33.8 | 5
|  |  | 低 | 25 | 18 | 72 | 2
60 | 即墨.店集站 | #1主变 | 高 | 50 | 26 | 52 | 14
|  |  | 中 | 50 | 15 | 30 | 14
|  |  | 低 | 25 | 11 | 44 | 9
|  | #2主变 | 高 | 50 | 30 | 60 | 10
|  |  | 中 | 50 | 14.0175 | 28.035 | 10
|  |  | 低 | 25 | 15.5925 | 62.37 | 4.4075
61 | 即墨.官庄站 | #1主变 | 高 | 20 | 11 | 55 | 5
|  |  | 低 | 20 | 10.86 | 54.3 | 5.14
|  | #2主变 | 高 | 31.5 | 18 | 57.1429 | 7.2
|  |  | 低 | 31.5 | 18 | 57.1429 | 7.2
62 | 即墨.郭庄站 | #1主变 | 高 | 50 | 37 | 74 | 3
|  |  | 低 | 50 | 37 | 74 | 3
|  | #2主变 | 高 | 50 | 40 | 80 | 0
|  |  | 低 | 50 | 40 | 80 | 0
63 | 即墨.国建站 | #1主变 | 高 | 50 | 36 | 72 | 4
|  |  | 低 | 50 | 36 | 72 | 4
|  | #2主变 | 高 | 50 | 41 | 82 | 0
|  |  | 低 | 50 | 41 | 82 | 0
64 | 即墨.鹤山站 | #1主变 | 高 | 50 | 29.45 | 58.9 | 10.55
|  |  | 低 | 50 | 29.45 | 58.9 | 10.55
|  | #2主变 | 高 | 50 | 25.9 | 51.8 | 14.1
|  |  | 低 | 50 | 25.9 | 51.8 | 14.1
65 | 即墨.横河站 | #1主变 | 高 | 50 | 35.05 | 70.1 | 4.95
|  |  | 低 | 50 | 35.05 | 70.1 | 4.95
|  | #2主变 | 高 | 50 | 23.5 | 47 | 16.5
|  |  | 低 | 50 | 23.5 | 47 | 16.5
66 | 即墨.佳源站 | #1主变 | 高 | 63 | 36 | 57.1429 | 14.4
|  |  | 低 | 63 | 36 | 57.1429 | 14.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 38 | 60.3175 | 12.4
|  |  | 低 | 63 | 38 | 60.3175 | 12.4
67 | 即墨.蓝村站 | #1主变 | 高 | 31.5 | 27.7515 | 88.1 | 0
|  |  | 低 | 31.5 | 27.7515 | 88.1 | 0
|  | #2主变 | 高 | 31.5 | 27 | 85.7143 | 0
|  |  | 低 | 31.5 | 27 | 85.7143 | 0
|  | #3主变 | 高 | 50 | 40 | 80 | 0
|  |  | 低 | 50 | 40 | 80 | 0
68 | 即墨.刘家庄站 | #1主变 | 高 | 31.5 | 12 | 38.0952 | 13.2
|  |  | 低 | 31.5 | 12 | 38.0952 | 13.2
|  | #2主变 | 高 | 31.5 | 11 | 34.9206 | 14.2
|  |  | 低 | 31.5 | 11 | 34.9206 | 14.2
69 | 即墨.龙山站 | #1主变 | 高 | 50 | 35 | 70 | 5
|  |  | 低 | 50 | 35 | 70 | 5
|  | #2主变 | 高 | 50 | 43 | 86 | 0
|  |  | 低 | 50 | 43 | 86 | 0
70 | 即墨.普东站 | #1主变 | 高 | 50 | 29 | 58 | 11
|  |  | 低 | 50 | 29 | 58 | 11
|  | #2主变 | 高 | 50 | 17 | 34 | 23
|  |  | 低 | 50 | 17 | 34 | 23
71 | 即墨.石门站 | #1主变 | 高 | 50 | 21 | 42 | 19
|  |  | 低 | 50 | 21 | 42 | 19
|  | #2主变 | 高 | 50 | 27 | 54 | 13
|  |  | 低 | 50 | 27 | 54 | 13
72 | 即墨.水泊站 | #1主变 | 高 | 50 | 6.65 | 13.3 | 33.35
|  |  | 低 | 50 | 6.65 | 13.3 | 33.35
|  | #2主变 | 高 | 31.5 | 9.198 | 29.2 | 16.002
|  |  | 低 | 31.5 | 9.198 | 29.2 | 16.002
73 | 即墨.太祉庄站 | #1主变 | 高 | 31.5 | 10.647 | 33.8 | 14.553
|  |  | 中 | 31.5 | 6.3 | 20 | 15
|  |  | 低 | 15.75 | 4.8982 | 31.1 | 7.7017
|  | #2主变 | 高 | 20 | 13.06 | 65.3 | 2.94
|  |  | 中 | 20 | 6.78 | 33.9 | 3
|  |  | 低 | 10 | 0 | 0 | 3
74 | 即墨.田横站 | #1主变 | 高 | 31.5 | 22 | 69.8413 | 3.2
|  |  | 中 | 31.5 | 15 | 47.619 | 3
|  |  | 低 | 31.5 | 7.497 | 23.8 | 3
|  | #3主变 | 高 | 31.5 | 23 | 73.0159 | 2.2
|  |  | 中 | 31.5 | 16 | 50.7937 | 2
|  |  | 低 | 31.5 | 7.434 | 23.6 | 2
75 | 即墨.文化路站 | #1主变 | 高 | 63 | 52 | 82.5397 | 0
|  |  | 中 | 63 | 27 | 42.8571 | 0
|  |  | 低 | 63 | 24.9 | 39.5238 | 0
|  | #2主变 | 高 | 63 | 46 | 73.0159 | 4.4
|  |  | 中 | 63 | 36.981 | 58.7 | 4
|  |  | 低 | 31.5 | 16.506 | 52.4 | 4
76 | 即墨.夏堤河站 | #1主变 | 高 | 50 | 37.35 | 74.7 | 2.65
|  |  | 低 | 50 | 37.35 | 74.7 | 2.65
|  | #2主变 | 高 | 50 | 35 | 70 | 5
|  |  | 低 | 50 | 35 | 70 | 5
|  | #3主变 | 高 | 50 | 36 | 72 | 4
|  |  | 低 | 50 | 36 | 72 | 4
77 | 即墨.学苑站 | #1主变 | 高 | 63 | 13 | 20.6349 | 37.4
|  |  | 低 | 63 | 13 | 20.6349 | 37.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 15 | 23.8095 | 35.4
|  |  | 低 | 63 | 15 | 23.8095 | 35.4
78 | 即墨.演泉站 | #1主变 | 高 | 50 | 33 | 66 | 7
|  |  | 低 | 50 | 33 | 66 | 7
|  | #2主变 | 高 | 50 | 25 | 50 | 15
|  |  | 低 | 50 | 25 | 50 | 15
79 | 即墨.玉石站 | #1主变 | 高 | 50 | 37.9 | 75.8 | 2.1
|  |  | 低 | 50 | 37.9 | 75.8 | 2.1
|  | #2主变 | 高 | 50 | 33 | 66 | 7
|  |  | 低 | 50 | 33 | 66 | 7
80 | 即墨.蓝谷站 | #1主变 | 高 | 63 | 31 | 49.2063 | 19.4
|  |  | 低 | 63 | 31 | 49.2063 | 19.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 25 | 39.6825 | 25.4
|  |  | 低 | 63 | 25 | 39.6825 | 25.4
|  | #3主变 | 高 | 63 | 26 | 41.2698 | 24.4
|  |  | 低 | 63 | 26 | 41.2698 | 24.4
|  | #4主变 | 高 | 63 | 24 | 38.0952 | 26.4
|  |  | 低 | 63 | 24 | 38.0952 | 26.4
81 | 即墨.花园站 | #1主变 | 高 | 63 | 9 | 14.2857 | 41.4
|  |  | 低 | 63 | 9 | 14.2857 | 41.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 15 | 23.8095 | 35.4
|  |  | 低 | 63 | 15 | 23.8095 | 35.4
82 | 即墨.赵家岭站 | #1主变 | 高 | 50 | 22 | 44 | 18
|  |  | 低 | 50 | 22 | 44 | 18
|  | #2主变 | 高 | 50 | 23 | 46 | 17
|  |  | 低 | 50 | 23 | 46 | 17
83 | 即墨.陆港站 | #1主变 | 高 | 63 | 24 | 38.0952 | 26.4
|  |  | 低 | 63 | 24 | 38.0952 | 26.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 23 | 36.5079 | 27.4
|  |  | 低 | 63 | 23 | 36.5079 | 27.4
84 | 即墨.新生站 | #1主变 | 高 | 63 | 17 | 26.9841 | 33.4 | 新建
|  |  | 低 | 63 | 17 | 26.9841 | 33.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 23 | 36.5079 | 27.4 | 新建
|  |  | 低 | 63 | 23 | 36.5079 | 27.4
85 | 胶州.艾山站 | #1主变 | 高 | 50 | 30.7007 | 61.4014 | 9.2993
|  |  | 中 | 50 | 7 | 14 | 9
|  |  | 低 | 50 | 24.2698 | 48.5396 | 9
|  | #2主变 | 高 | 50 | 31 | 62 | 9
|  |  | 中 | 50 | 10.1266 | 20.2531 | 9
|  |  | 低 | 50 | 26.4623 | 52.9246 | 9
86 | 胶州.北郊站 | #1主变 | 高 | 63 | 41.3 | 65.5556 | 9.4 | 主变增容
|  |  | 中 | 63 | 29 | 46.0317 | 9.4
|  |  | 低 | 63 | 13.6 | 21.5873 | 9.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 43.62 | 69.2381 | 6.4 | 主变增容
|  |  | 中 | 63 | 14.47 | 22.9683 | 6.4
|  |  | 低 | 63 | 31 | 49.2063 | 6.4
87 | 胶州.大寨站 | #1主变 | 高 | 50 | 29.7 | 60 | 10.3
|  |  | 低 | 50 | 30 | 60 | 10
|  | #2主变 | 高 | 50 | 32.34 | 64.68 | 7.66
|  |  | 低 | 50 | 32.46 | 64.92 | 7.54
88 | 胶州.阜安站 | #1主变 | 高 | 50 | 28 | 56 | 12
|  |  | 低 | 50 | 28 | 56 | 12
|  | #2主变 | 高 | 50 | 25.14 | 50.28 | 14.86
|  |  | 低 | 50 | 25 | 50 | 15
89 | 胶州.沽河站 | #1主变 | 高 | 50 | 37.5 | 75 | 2.5
|  |  | 中 | 50 | 0 | 0 | 40
|  |  | 低 | 50 | 37.5 | 75 | 2.5
|  | #2主变 | 高 | 50 | 37 | 74 | 3
|  |  | 中 | 50 | 0 | 0 | 3
|  |  | 低 | 50 | 37 | 74 | 3
90 | 胶州.和平站 | #1主变 | 高 | 50 | 28 | 56 | 12
|  |  | 中 | 50 | 13 | 26 | 12
|  |  | 低 | 50 | 16 | 32 | 12
|  | #2主变 | 高 | 50 | 23.892 | 47.784 | 16.108
|  |  | 中 | 50 | 11.76 | 23.52 | 16
|  |  | 低 | 50 | 0 | 0 | 16 | 接线方式更改
91 | 胶州.胶西站 | #1主变 | 高 | 63 | 57 | 90.4762 | 0
|  |  | 中 | 63 | 31.248 | 49.6 | 0
|  |  | 低 | 63 | 28 | 44.4444 | 0
|  | #2主变 | 高 | 50 | 40 | 80 | 0
|  |  | 中 | 50 | 13.86 | 27.72 | 0
|  |  | 低 | 50 | 30 | 60 | 0
|  | #3主变 | 高 | 50 | 25 | 50 | 15 | 新增
|  |  | 中 | 50 | 0 | 0 | 15
|  |  | 低 | 50 | 25 | 50 | 15
92 | 胶州.南郊站 | #1主变 | 高 | 50 | 45 | 90 | 0
|  |  | 中 | 50 | 30 | 60 | 0
|  |  | 低 | 50 | 31 | 62 | 0
|  | #2主变 | 高 | 63 | 50 | 79.3651 | 0.4 | 主变增容
|  |  | 中 | 63 | 50 | 79.3651 | 0.4
|  |  | 低 | 63 | 0 | 0 | 0
93 | 胶州.铺集站 | #1主变 | 高 | 50 | 44.407 | 88.814 | 0
|  |  | 中 | 50 | 30.6513 | 61.3026 | 0
|  |  | 低 | 50 | 26.7132 | 53.4264 | 0
|  | #2主变 | 高 | 50 | 40.9882 | 81.9764 | 0
|  |  | 中 | 50 | 22.6742 | 45.3484 | 0
|  |  | 低 | 50 | 18.5079 | 37.0158 | 0
94 | 胶州.泉州路站 | #1主变 | 高 | 50 | 24.07 | 48.14 | 15.93
|  |  | 中 | 50 | 16.23 | 32.46 | 16
|  |  | 低 | 50 | 9.22 | 18.44 | 16
|  | #2主变 | 高 | 50 | 26.28 | 52.56 | 13.72
|  |  | 中 | 50 | 12.04 | 24.08 | 14
|  |  | 低 | 50 | 17 | 34 | 14
95 | 胶州.少海站 | #1主变 | 高 | 50 | 16.8115 | 33.623 | 23.1885
|  |  | 低 | 50 | 16.8972 | 33.7944 | 23.1028
|  | #2主变 | 高 | 50 | 21.7008 | 43.4016 | 18.2992
|  |  | 低 | 50 | 19.6602 | 39.3204 | 18
96 | 胶州.云溪站 | #1主变 | 高 | 50 | 32 | 64 | 8
|  |  | 低 | 50 | 32 | 64 | 8
|  | #2主变 | 高 | 50 | 40.7667 | 81.5334 | 0
|  |  | 低 | 50 | 27 | 54 | 0
97 | 胶州.张应站 | #1主变 | 高 | 50 | 41.448 | 82.896 | 0
|  |  | 中 | 50 | 39.9 | 79.8 | 0.1
|  |  | 低 | 50 | 4 | 8 | 0
|  | #2主变 | 高 | 50 | 19 | 38 | 21
|  |  | 中 | 50 | 12.264 | 24.528 | 21
|  |  | 低 | 50 | 9.78 | 19.56 | 21
98 | 胶州.长江路站 | #1主变 | 高 | 50 | 37.987 | 75.9741 | 2.013
|  |  | 中 | 50 | 17 | 34 | 2
|  |  | 低 | 50 | 24.7903 | 49.5805 | 2
|  | #2主变 | 高 | 50 | 40 | 80 | 0
|  |  | 中 | 50 | 20 | 40 | 0
|  |  | 低 | 50 | 23 | 46 | 0
99 | 胶州.中云站 | #1主变 | 高 | 50 | 46.37 | 92.74 | 0
|  |  | 中 | 50 | 19 | 38 | 0
|  |  | 低 | 50 | 46.37 | 92.74 | 0
|  | #2主变 | 高 | 50 | 47 | 94 | 0
|  |  | 中 | 50 | 32 | 64 | 0
|  |  | 低 | 50 | 19 | 38 | 0
100 | 胶州.广东站 | #1主变 | 高 | 63 | 25.2487 | 40.0773 | 25.1513
|  |  | 低 | 63 | 25.2411 | 40.0652 | 25.1589
|  | #2主变 | 高 | 63 | 24.692 | 39.1937 | 25.708
|  |  | 低 | 63 | 24.8615 | 39.4627 | 25.5385
101 | 胶州.泰州站 | #1主变 | 高 | 63 | 45 | 71.4286 | 5.4
|  |  | 低 | 63 | 43 | 68.254 | 5
|  | #2主变 | 高 | 63 | 29 | 46.0317 | 21.4
|  |  | 低 | 63 | 29 | 46.0317 | 21.4
102 | 胶州.如意站 | #1主变 | 高 | 63 | 5.938 | 9.4254 | 44.462
|  |  | 低 | 63 | 5.938 | 9.4254 | 44.462
|  | #2主变 | 高 | 63 | 7 | 11.1111 | 43.4
|  |  | 低 | 63 | 7 | 11.1111 | 43.4
103 | 胶州.碧河站 | #1主变 | 高 | 63 | 0.409 | 0.64921 | 49.991
|  |  | 低 | 63 | 0.409 | 0.64921 | 49.991
|  | #2主变 | 高 | 63 | 6.547 | 10.3921 | 43.853
|  |  | 低 | 63 | 6.547 | 10.3921 | 43.853
104 | 胶州.三里河站 | #1主变 | 高 | 63 | 1.8 | 2.8571 | 48.6 | 新增
|  |  | 低 | 63 | 0.409 | 0.64921 | 49.991
|  | #2主变 | 高 | 63 | 0 | 0 | 50.4 | 新增
|  |  | 低 | 63 | 0 | 0 | 50.4
105 | 莱西.北全站 | #1主变 | 高 | 31.5 | 21.61 | 68.6032 | 3.59
|  |  | 中 | 31.5 | 1.07 | 3.3968 | 4
|  |  | 低 | 31.5 | 20.77 | 65.9365 | 4
|  | #2主变 | 高 | 50 | 27.81 | 55.62 | 12.19
|  |  | 中 | 50 | 9.28 | 18.56 | 12
|  |  | 低 | 50 | 19.98 | 39.96 | 12
106 | 莱西.店埠站 | #1主变 | 高 | 50 | 22.356 | 44.712 | 17.644
|  |  | 中 | 50 | 12.907 | 25.814 | 18
|  |  | 低 | 50 | 9.525 | 19.05 | 18
|  | #2主变 | 高 | 31.5 | 17.67 | 56.0952 | 7.53
|  |  | 中 | 31.5 | 8.07 | 25.619 | 8
|  |  | 低 | 31.5 | 12.16 | 38.6032 | 8
107 | 莱西.范家疃站 | #1主变 | 高 | 50 | 12 | 24 | 28
|  |  | 低 | 50 | 12 | 24 | 28
|  | #2主变 | 高 | 50 | 15.23 | 30.46 | 24.77
|  |  | 低 | 50 | 15.096 | 30.192 | 25
108 | 莱西.姜山站 | #1主变 | 高 | 50 | 15.94 | 31.88 | 24.06
|  |  | 中 | 50 | 0 | 0 | 24
|  |  | 低 | 50 | 15.55 | 31.1 | 24
|  | #2主变 | 高 | 50 | 15 | 30 | 25
|  |  | 中 | 50 | 9.059 | 18.118 | 25
|  |  | 低 | 50 | 12.05 | 24.1 | 25
109 | 莱西.龙水站 | #1主变 | 高 | 50 | 36.78 | 73.56 | 3.22
|  |  | 中 | 50 | 1.88 | 3.76 | 3
|  |  | 低 | 50 | 35.51 | 71.02 | 3
|  | #2主变 | 高 | 50 | 26.64 | 53.28 | 13.36
|  |  | 中 | 50 | 4.88 | 9.76 | 13
|  |  | 低 | 50 | 24.95 | 49.9 | 13
|  | #3主变 | 高 | 63 | 16.62 | 26.381 | 33.78
|  |  | 低 | 63 | 16.53 | 26.2381 | 34
110 | 莱西.梅花山站 | #1主变 | 高 | 50 | 25.43 | 50.86 | 14.57
|  |  | 低 | 50 | 25.31 | 50.62 | 15
|  | #2主变 | 高 | 50 | 16.72 | 33.44 | 23.28
|  |  | 低 | 50 | 16.71 | 33.42 | 23.29
111 | 莱西.南岚站 | #1主变 | 高 | 31.5 | 16.17 | 51.3333 | 9.03
|  |  | 中 | 31.5 | 11.5 | 36.5079 | 9
|  |  | 低 | 31.5 | 4.66 | 14.7937 | 9
|  | #2主变 | 高 | 50 | 14.76 | 29.52 | 25.24
|  |  | 中 | 50 | 13.95 | 27.9 | 25
|  |  | 低 | 50 | 0.6 | 1.2 | 25
112 | 莱西.南墅站 | #1主变 | 高 | 31.5 | 24.35 | 77.3016 | 0.85
|  |  | 中 | 31.5 | 3.59 | 11.3968 | 1
|  |  | 低 | 31.5 | 20.72 | 65.7778 | 1
|  | #2主变 | 高 | 50 | 33.16 | 66.32 | 6.84
|  |  | 中 | 50 | 6.09 | 12.18 | 7
|  |  | 低 | 50 | 28.19 | 56.38 | 7
113 | 莱西.水集站 | #1主变 | 高 | 50 | 30.79 | 61.58 | 9.21 | 夏季空调负荷
|  |  | 中 | 50 | 0 | 0 | 9 | 夏季空调负荷
|  |  | 低 | 50 | 30.78 | 61.56 | 9 | 夏季空调负荷
|  | #2主变 | 高 | 50 | 41.91 | 83.82 | 0 | 夏季空调负荷
|  |  | 中 | 50 | 10 | 20 | 0 | 夏季空调负荷
|  |  | 低 | 50 | 33 | 66 | 0 | 夏季空调负荷
114 | 莱西.望城站 | #1主变 | 高 | 31.5 | 24.37 | 77.3651 | 0.83
|  |  | 中 | 31.5 | 9.2 | 29.2063 | 1
|  |  | 低 | 31.5 | 16.13 | 51.2063 | 1
|  | #2主变 | 高 | 50 | 13.58 | 27.16 | 26.42
|  |  | 中 | 50 | 2.34 | 4.68 | 26
|  |  | 低 | 50 | 12.56 | 25.12 | 26
115 | 莱西.武备站 | #1主变 | 高 | 31.5 | 12.12 | 38.4762 | 13.08
|  |  | 中 | 31.5 | 3.77 | 11.9683 | 13
|  |  | 低 | 31.5 | 12.24 | 38.8571 | 13
|  | #2主变 | 高 | 31.5 | 23.48 | 74.5397 | 1.72
|  |  | 中 | 31.5 | 10.33 | 32.7937 | 2
|  |  | 低 | 31.5 | 15.15 | 48.0952 | 2
116 | 莱西.夏格庄站 | #1主变 | 高 | 50 | 16 | 32 | 24
|  |  | 中 | 50 | 9.31 | 18.62 | 24
|  |  | 低 | 50 | 6.51 | 13.02 | 24
|  | #2主变 | 高 | 50 | 23.28 | 46.56 | 16.72
|  |  | 中 | 50 | 13.35 | 26.7 | 17
|  |  | 低 | 50 | 10.97 | 21.94 | 17
117 | 莱西.院西站 | #1主变 | 高 | 50 | 24.85 | 49.7 | 15.15
|  |  | 低 | 50 | 24.85 | 49.7 | 15.15
|  | #2主变 | 高 | 50 | 31.05 | 62.1 | 8.95
|  |  | 低 | 50 | 29.78 | 59.56 | 9
118 | 莱西.秀山站 | #1主变 | 高 | 50 | 6 | 12 | 34
|  |  | 低 | 50 | 6 | 12 | 34
119 | 平度.城东站 | #1主变 | 高 | 63 | 46.6 | 73.9683 | 0
|  |  | 中 | 63 | 31.9 | 50.6349 | 0
|  |  | 低 | 63 | 20 | 31.746 | 0
|  | #2主变 | 高 | 63 | 47.48 | 75.3651 | 0
|  |  | 中 | 63 | 27.28 | 43.3016 | 0
|  |  | 低 | 63 | 24 | 38.0952 | 0
120 | 平度.城西站 | #1主变 | 高 | 50 | 38 | 76 | 2
|  |  | 中 | 50 | 30.3 | 60.6 | 2
|  |  | 低 | 50 | 34.53 | 69.06 | 2
|  | #2主变 | 高 | 50 | 44 | 88 | 0
|  |  | 中 | 50 | 26.89 | 53.78 | 0
|  |  | 低 | 50 | 41.65 | 83.3 | 0
121 | 平度.大驾埠站 | #1主变 | 高 | 50 | 39 | 78 | 1
|  |  | 中 | 50 | 24 | 48 | 1
|  |  | 低 | 50 | 25 | 50 | 1
|  | #2主变 | 高 | 50 | 28 | 56 | 12
|  |  | 中 | 50 | 15 | 30 | 12
|  |  | 低 | 50 | 20 | 40 | 12
122 | 平度.沟崖站 | #1主变 | 高 | 50 | 17 | 34 | 23
|  |  | 中 | 50 | 2.694 | 5.388 | 23
|  |  | 低 | 50 | 15 | 30 | 23
|  | #2主变 | 高 | 50 | 19.8 | 39.6 | 20.2
|  |  | 中 | 50 | 0 | 0 | 20
|  |  | 低 | 50 | 19 | 38 | 20
123 | 平度.河口站 | #1主变 | 高 | 50 | 39.86 | 79.72 | 0.14
|  |  | 中 | 50 | 29 | 58 | 0
|  |  | 低 | 50 | 13.94 | 27.88 | 0
|  | #2主变 | 高 | 50 | 35.6 | 71.2 | 4.4
|  |  | 中 | 50 | 25 | 50 | 4
|  |  | 低 | 50 | 13.06 | 26.12 | 4
|  | #3主变 | 高 | 50 | 0 | 0 | 50 | 新建，暂未配出负荷
|  |  | 中 | 50 | 0 | 0 | 50
|  |  | 低 | 25 | 0 | 0 | 25
124 | 平度.洪山站 | #1主变 | 高 | 50 | 42.4 | 84.8 | 0
|  |  | 中 | 50 | 36.8 | 73.6 | 0
|  |  | 低 | 50 | 5.43 | 10.86 | 0
|  | #2主变 | 高 | 50 | 30 | 60 | 0
|  |  | 中 | 50 | 26.6 | 53.2 | 0
|  |  | 低 | 50 | 8 | 16 | 0
125 | 平度.灰埠站 | #1主变 | 高 | 50 | 37.9 | 75.8 | 2.1
|  |  | 中 | 50 | 28.8 | 57.6 | 4
|  |  | 低 | 50 | 11.8 | 23.6 | 4
|  | #2主变 | 高 | 50 | 32.63 | 65.26 | 7.37
|  |  | 中 | 50 | 26.16 | 52.32 | 7
|  |  | 低 | 50 | 14.7 | 29.4 | 7
126 | 平度.曲坊站 | #1主变 | 高 | 50 | 24.8 | 49.6 | 15.2
|  |  | 低 | 50 | 25 | 50 | 15
|  | #2主变 | 高 | 50 | 14.34 | 28.68 | 25.66
|  |  | 低 | 50 | 14.34 | 28.68 | 25.66
127 | 平度.沙湾站 | #1主变 | 高 | 50 | 12.5 | 25 | 27.5
|  |  | 中 | 50 | 8.9 | 17.8 | 28
|  |  | 低 | 50 | 7 | 14 | 28
|  | #2主变 | 高 | 50 | 29.3 | 58.6 | 10.7
|  |  | 中 | 50 | 18.56 | 37.12 | 11
|  |  | 低 | 50 | 12.6 | 25.2 | 11
128 | 平度.同和站 | #1主变 | 高 | 50 | 42.5 | 85 | 0
|  |  | 中 | 50 | 17.83 | 35.66 | 0
|  |  | 低 | 50 | 27.25 | 54.5 | 0
|  | #2主变 | 高 | 50 | 35.7 | 71.4 | 4.3
|  |  | 中 | 50 | 10.06 | 20.12 | 4
|  |  | 低 | 50 | 28 | 56 | 4
129 | 平度.香店站 | #1主变 | 高 | 50 | 16 | 32 | 24
|  |  | 中 | 50 | 9 | 18 | 24
|  |  | 低 | 25 | 18.55 | 74.2 | 1.45
|  | #2主变 | 高 | 50 | 30 | 60 | 10
|  |  | 中 | 50 | 17.76 | 35.52 | 10
|  |  | 低 | 50 | 15.7 | 31.4 | 10
130 | 平度.徐家庄站 | #1主变 | 高 | 50 | 17 | 34 | 23
|  |  | 中 | 50 | 4 | 8 | 23
|  |  | 低 | 50 | 16.82 | 33.64 | 23
|  | #2主变 | 高 | 50 | 17 | 34 | 23
|  |  | 中 | 50 | 3.92 | 7.84 | 23
|  |  | 低 | 50 | 15 | 30 | 23
131 | 平度.张舍站 | #1主变 | 高 | 50 | 40.24 | 80.48 | -0.24
|  |  | 中 | 50 | 24.3 | 48.6 | 0
|  |  | 低 | 50 | 16.96 | 33.92 | 0
|  | #2主变 | 高 | 50 | 20.3 | 40.6 | 19.7
|  |  | 中 | 50 | 5.9 | 11.8 | 20
|  |  | 低 | 50 | 12.6 | 25.2 | 20
132 | 平度.三合山站 | #1主变 | 高 | 50 | 15.99 | 31.98 | 24.01
|  |  | 低 | 50 | 15.99 | 31.98 | 24.01
|  | #2主变 | 高 | 50 | 19.26 | 38.52 | 20.74
|  |  | 低 | 50 | 17.67 | 35.34 | 21
133 | 平度.亭兰站 | #1主变 | 高 | 63 | 15.99 | 25.381 | 34.41
|  |  | 低 | 63 | 15.99 | 25.381 | 34.41
|  | #2主变 | 高 | 63 | 18 | 28.5714 | 32.4
|  |  | 低 | 63 | 10 | 15.873 | 32
134 | 平度.围山站 | #1主变 | 高 | 63 | 15 | 23.8095 | 35.4
|  |  | 低 | 63 | 15 | 23.8095 | 35.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 9 | 14.2857 | 41.4
|  |  | 低 | 63 | 7.3 | 11.5873 | 41
135 | 平度.秀水站 | #1主变 | 高 | 63 | 13 | 20.6349 | 37.4
|  |  | 低 | 63 | 13 | 20.6349 | 37.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 9.69 | 15.381 | 40.71
|  |  | 低 | 63 | 2.5 | 3.9683 | 41
136 | 安子站 | #1主变 | 高 | 63 | 12.82 | 20.3492 | 37.58
|  |  | 低 | 63 | 12.98 | 20.6032 | 37.42
|  | #2主变 | 高 | 63 | 7 | 11.1111 | 43.4
|  |  | 低 | 63 | 7 | 11.1111 | 43.4
137 | 白沙河站 | #1主变 | 高 | 63 | 16 | 25.3968 | 34.4
|  |  | 低 | 63 | 16 | 25.3968 | 34.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 20 | 31.746 | 30.4
|  |  | 低 | 63 | 20 | 31.746 | 30.4
|  | #3主变 | 高 | 63 | 9 | 14.2857 | 41.4
|  |  | 低 | 63 | 9 | 14.2857 | 41.4
138 | 古岛站 | #1主变 | 高 | 63 | 11 | 17.4603 | 39.4
|  |  | 低 | 63 | 11 | 17.4603 | 39.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 11 | 17.4603 | 39.4
|  |  | 低 | 63 | 11 | 17.4603 | 39.4
139 | 宏顺站 | #1主变 | 高 | 63 | 9.057 | 14.3762 | 41.343
|  |  | 低 | 63 | 7.91 | 12.5556 | 41
|  | #2主变 | 高 | 63 | 5.24 | 8.3175 | 45.16
|  |  | 低 | 63 | 10.43 | 16.5556 | 39.97
140 | 江山南站 | #1主变 | 高 | 63 | 18 | 28.5714 | 32.4
|  |  | 低 | 63 | 18 | 28.5714 | 32.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 13.64 | 21.6508 | 36
|  |  | 低 | 63 | 14 | 22.2222 | 36
141 | 上庄站 | #1主变 | 高 | 63 | 16 | 25.3968 | 34.4
|  |  | 低 | 63 | 16 | 22 | 34.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 12.95 | 20.5556 | 37.45
|  |  | 低 | 63 | 12.71 | 20.1746 | 37.69
142 | 怡海站 | #1主变 | 高 | 63 | 9.38 | 14.8889 | 41.02
|  |  | 低 | 63 | 9.21 | 22 | 41.19
|  | #2主变 | 高 | 63 | 9.4 | 14.9206 | 41
|  |  | 低 | 63 | 9.4 | 14.9206 | 41
143 | 盐田站 | #1主变 | 高 | 63 | 22 | 34.9206 | 28.4
|  |  | 低 | 63 | 22 | 34.9206 | 28.4
|  | #2主变 | 高 | 63 | 17 | 26.9841 | 33.4
|  |  | 低 | 63 | 17 | 26.9841 | 33.4

## 35kV主变
35千伏变电站主变负荷开放信息
说明： 1.主变可开放容量=主变额定容量*0.8-上年度至上月出现过的最大负荷（正常方式）-本月新接入的负荷+本月转走的负荷。 2.主变中、低压侧可开放容量不得大于高压侧可开放容量。 3.主变中、低压侧可开放容量不具备同时性，同时接入容量不得大于高压侧可开放容量。 4.可开放容量每月滚动更新，对新建变电站、主变增容、主变扩建、新出线路、线路改接等造成可开放容量变化时，应在备注中注明。
序号 | 变电站 | 变压器 | 主变绕组 | 额定容量 (MVA) | 最高负荷(MVA) | 负载率(%) | 可开放容量(MVA) | 备注
1 | 安徽路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 12 | 38.0952 | 13.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 12 | 38.0952 | 13.2
2 | 澳门路站 | #1主变 | 低 | 12.5 | 0.73 | 5.84 | 9.27
|  | #2主变 | 低 | 12.5 | 1.82 | 5 | 8
3 | 百通馨苑站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 29.38 | 93.2698 | 0
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 22.78 | 72.3175 | 2.42
4 | 北宅站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 14 | 44.4444 | 11.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 13 | 41.2698 | 12.2
5 | 北庄站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 5.5 | 17.4603 | 19.7
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 5.68 | 18.0317 | 19.52
6 | 滨海站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 8.44 | 26.7937 | 16.76
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 7.18 | 22.7937 | 18.02
7 | 城区站 | #1主变 | 低 | 20 | 10.35 | 51.75 | 5.65
|  | #2主变 | 低 | 20 | 15.2 | 76 | 0.8
8 | 错埠岭站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 23 | 73.0159 | 2.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 19.5 | 61.9048 | 5.7
9 | 北岭站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 15 | 47.619 | 10.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 18.27 | 58 | 6.93
|  | #3主变 | 低 | 31.5 | 16 | 50.7937 | 9.2
10 | 大港站 | #1主变 | 低 | 20 | 8.31 | 41.55 | 7.69
|  | #2主变 | 低 | 20 | 17.04 | 85.2 | 0
|  | #3主变 | 低 | 20 | 12.06 | 60.3 | 3.94
11 | 大连路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 13.3 | 42.2222 | 11.9
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 21.2 | 67.3016 | 4
12 | 大湛山站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 12.49 | 39.6508 | 12.71
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 12.6 | 40 | 12.6
13 | 丹山站 | #1主变 | 低 | 20 | 14.65 | 73.25 | 1.35
|  | #2主变 | 低 | 20 | 4.8 | 24 | 11.2
14 | 东海路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 10 | 31.746 | 15.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 10 | 31.746 | 15.2
|  | #3主变 | 低 | 31.5 | 13.3 | 42.2222 | 11.9
|  | #4主变 | 低 | 31.5 | 12.29 | 39.0159 | 12.91
15 | 东韩站 | #1主变 | 低 | 20 | 10 | 50 | 6
|  | #2主变 | 低 | 20 | 14 | 70 | 2
16 | 浮山后站 | #1主变 | 低 | 20 | 8.65 | 43.25 | 7.35
|  | #2主变 | 低 | 20 | 10.71 | 53.55 | 5.29
17 | 福岭工业园站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 16.52 | 52.4444 | 8.68
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 17.16 | 54.4762 | 8.04
18 | 福州路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 12 | 38.0952 | 13.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 15.48 | 49.1429 | 9.72
|  | #3主变 | 低 | 31.5 | 19.33 | 61.3651 | 5.87
19 | 抚顺路站 | #1主变 | 低 | 20 | 9.06 | 45.3 | 6.94
|  | #2主变 | 低 | 20 | 8 | 40 | 8
20 | 高新工业园站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 14.88 | 47.2381 | 10.32
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 12 | 38.0952 | 13.2
21 | 广水路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 20.95 | 66.5079 | 4.25
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 24 | 76.1905 | 1.2
22 | 贵州路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 15.56 | 49.3968 | 9.64
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 14.11 | 44.7937 | 11.09
23 | 海泊河站 | #1主变 | 低 | 20 | 14.5 | 75 | 2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 13 | 41.2698 | 12.2
|  | #3主变 | 低 | 20 | 6.95 | 34.75 | 9.05
24 | 海尔路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 10.98 | 34.8571 | 14.22
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 15.69 | 49.8095 | 9.51
25 | 海景站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 15.11 | 47.9683 | 10.09
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 18 | 57.1429 | 7.2
26 | 杭州路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 16.39 | 52.0317 | 8.81
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 13.63 | 43.2698 | 11.57
27 | 河套站 | #1主变 | 低 | 20 | 8.81 | 44.05 | 7.19
|  | #2主变 | 低 | 20 | 16.51 | 82.55 | 0
28 | 红岛站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 10 | 31.746 | 15.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 10 | 31.746 | 15.2
29 | 红石崖站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 8.7 | 27.619 | 16.5
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 5.1 | 16.1905 | 20.1
30 | 湖岛站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 12.13 | 38.5079 | 13.07
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 10.22 | 32.4444 | 14.98
31 | 虎苑站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 26.25 | 83.3333 | 0
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 21 | 66.6667 | 4.2
32 | 环城南路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 21.41 | 67.9683 | 3.79
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 19.31 | 61.3016 | 5.89
33 | 环山站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 8.54 | 27.1111 | 16.66
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 10.13 | 32.1587 | 15.07
|  | #3主变 | 低 | 31.5 | 6 | 19.0476 | 19.2
34 | 环宇站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 14.98 | 47.5556 | 10.22
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 12 | 38.0952 | 13.2
35 | 黄岛站 | #1主变 | 低 | 20 | 14.85 | 74.25 | 1.15
|  | #2主变 | 低 | 20 | 15.38 | 76.9 | 0.62
36 | 汇泉站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 11.6 | 36.8254 | 13.6
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 17.76 | 56.381 | 7.44
37 | 嘉定路站 | #1主变 | 低 | 20 | 14.52 | 72.6 | 1.48
|  | #2主变 | 低 | 20 | 13.64 | 68.2 | 2.36
38 | 金家岭站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 21.3 | 67.619 | 3.9
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 11.22 | 35.619 | 13.98
39 | 九水路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 19 | 60.3175 | 6.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 10.68 | 33.9048 | 14.52
40 | 李沧东部站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 16.44 | 52.1905 | 8.76
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 17 | 53.9683 | 8.2
41 | 李村站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 21.78 | 69.1429 | 3.42
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 24.66 | 78.2857 | 0.54
|  | #3主变 | 低 | 31.5 | 25.73 | 81.6825 | 0
42 | 李沙站 | #1主变 | 低 | 20 | 13.9 | 69.5 | 2.1
|  | #2主变 | 低 | 20 | 12.94 | 64.7 | 3.06
|  | #3主变 | 低 | 20 | 13.82 | 69.1 | 2.18
43 | 连云港路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 14.94 | 47.4286 | 10.26
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 14.87 | 47.2063 | 10.33
44 | 辽宁路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 12.38 | 39.3016 | 12.82
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 10.23 | 32.4762 | 14.97
45 | 临港站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 17.47 | 55.4603 | 7.73
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 18.49 | 58.6984 | 6.71
46 | 流清河站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 18.63 | 59.1429 | 6.57
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 13.59 | 43.1429 | 11.61
47 | 流亭站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 21 | 66.6667 | 4.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 16.2 | 51.4286 | 9
48 | 柳花泊站 | #1主变 | 低 | 20 | 9 | 45 | 7
|  | #2主变 | 低 | 20 | 11 | 55 | 5
49 | 娄山站 | #1主变 | 低 | 20 | 15 | 75 | 1
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 19 | 60.3175 | 6.2
50 | 麦岛站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 16 | 50.7937 | 9.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 20.44 | 64.8889 | 4.76
51 | 梅岭站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 15.2 | 48.254 | 10
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 9 | 28.5714 | 16.2
52 | 苗岭路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 13.87 | 44.0317 | 11.33
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 15.6 | 49.5238 | 9.6
53 | 南山站 | #1主变 | 低 | 20 | 14 | 70 | 2
|  | #2主变 | 低 | 20 | 11.89 | 59.45 | 4.11
54 | 宁德路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 11.4 | 36.1905 | 13.8
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 19.07 | 60.5397 | 6.13
55 | 宁夏路站 | #1主变 | 低 | 20 | 16 | 80 | 0
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 17 | 53.9683 | 8.2 | 主变增容
|  | #3主变 | 低 | 20 | 16.05 | 80.25 | -0.05
56 | 女姑口站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 12.66 | 40.1905 | 12.54
|  | #2主变 | 低 | 20 | 13.04 | 65.2 | 2.96
57 | 普集路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 3.11 | 9.873 | 22.09
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 4 | 12.6984 | 21.2
58 | 青大站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 15 | 47.619 | 10.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 12.39 | 39.3333 | 12.81
|  | #3车载变 | 低 | 20 | 12 | 60 | 4
59 | 清江路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 21.7 | 68.8889 | 3.5
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 17.24 | 54.7302 | 7.96
60 | 瑞昌站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 12.61 | 40.0317 | 12.59
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 9.64 | 30.6032 | 15.56
61 | 沙子口站 | #1主变 | 低 | 20 | 10.24 | 51.2 | 5.76
|  | #2主变 | 低 | 20 | 15.91 | 79.55 | 0.09
62 | 山东路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 18.36 | 58.2857 | 6.84
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 16.92 | 53.7143 | 8.28
|  | #3主变 | 低 | 31.5 | 14.22 | 45.1429 | 10.98
63 | 上海路站 | #1主变 | 低 | 20 | 10.01 | 50.05 | 5.99
|  | #2主变 | 低 | 20 | 10.91 | 54.55 | 5.09
64 | 尚佳站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 14.82 | 47.0476 | 10.38
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 6 | 19.0476 | 19.2
65 | 深圳站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 17.08 | 54.2222 | 8.12
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 21.73 | 68.9841 | 3.47
66 | 升平路站 | #1主变 | 低 | 20 | 17.05 | 85.25 | 0
|  | #2主变 | 低 | 20 | 14.1 | 70.5 | 1.9
67 | 石老人站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 16.16 | 51.3016 | 9.04
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 17.15 | 54.4444 | 8.05
|  | #3主变 | 低 | 31.5 | 10.6 | 33.6508 | 14.6
68 | 世园站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 3 | 9.5238 | 22.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 4.74 | 15.0476 | 20.46
|  | #3主变 | 低 | 31.5 | 3.76 | 11.9365 | 21.44
69 | 市南软件园站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 9.15 | 29.0476 | 16.05
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 8.87 | 28.1587 | 16.33
70 | 书院站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 17.05 | 54.127 | 8.15
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 23.93 | 75.9683 | 1.27
71 | 四流南路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 18.2 | 57.7778 | 7
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 17.16 | 54.4762 | 8.04
72 | 松岭站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 9 | 28.5714 | 16.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 8 | 25.3968 | 17.2
73 | 台东站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 10 | 31.746 | 15.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 14.46 | 45.9048 | 10.74
74 | 台柳路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 11.61 | 36.8571 | 13.59
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 11.89 | 37.746 | 13.31
75 | 台西站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 11.21 | 35.5873 | 13.99
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 13.5 | 42.8571 | 11.7
76 | 太平角 | #1主变 | 低 | 31.5 | 20.22 | 64.1905 | 4.98
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 23.4 | 74.2857 | 1.8
77 | 天山站 | #1主变 | 低 | 20 | 9.03 | 45.15 | 6.97
|  | #2主变 | 低 | 20 | 13.02 | 65.1 | 2.98
78 | 天泰奥园站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 21.9 | 69.5238 | 3.3
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 16.19 | 51.3968 | 9.01
79 | 同安路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 22.29 | 70.7619 | 2.91
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 14.82 | 47.0476 | 10.38
80 | 王戈庄站 | #1主变 | 低 | 20 | 18 | 90 | 0
|  | #2主变 | 低 | 20 | 18 | 90 | 0
|  | #3车载变 | 低 | 20 | 13.59 | 67.95 | 0 | 35kV电源线路重载
81 | 蔚蓝海岸站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 11.05 | 35.0794 | 14.15
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 14.67 | 46.5714 | 10.53
82 | 文昌阁站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 21.13 | 67.0794 | 4.07
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 26.14 | 82.9841 | 0
|  | #3主变 | 低 | 31.5 | 19.16 | 60.8254 | 6.04
83 | 西韩站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 15 | 47.619 | 10.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 8 | 25.3968 | 17.2
84 | 惜福镇站 | #1主变 | 低 | 20 | 15.99 | 79.95 | 0.01
|  | #2主变 | 低 | 20 | 15.64 | 78.2 | 0.36
85 | 夏庄站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 26 | 82.5397 | 0
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 20.84 | 66.1587 | 4.36
86 | 香港路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 15.66 | 49.7143 | 9.54
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 15 | 47.619 | 10.2
87 | 小村庄站 | #1主变 | 低 | 20 | 12.11 | 60.55 | 3.89
|  | #2主变 | 低 | 20 | 12.15 | 60.75 | 3.85
|  | #3主变 | 低 | 20 | 11.51 | 57.55 | 4.49
88 | 小港站 | #1主变 | 低 | 50 | 17.98 | 35.96 | 22.02
|  | #2主变 | 低 | 50 | 8.29 | 16.58 | 31.71
89 | 辛家庄站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 23.2 | 73.6508 | 2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 27.69 | 87.9048 | 0
90 | 兴隆路站 | 开关站 | —— | —— | —— | —— | 0
91 | 徐州路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 11.59 | 36.7937 | 13.61
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 14.31 | 45.4286 | 10.89
92 | 延川站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 15.3 | 48.5714 | 9.9
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 18.09 | 57.4286 | 7.11
93 | 盐城路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 13.04 | 41.3968 | 12.16
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 11.67 | 37.0476 | 13.53
94 | 宜阳站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 18.72 | 59.4286 | 6.48
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 17.31 | 54.9524 | 7.89
95 | 银川路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 7.65 | 24.2857 | 17.55
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 9.9 | 31.4286 | 15.3
96 | 游岛站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 8.91 | 28.2857 | 16.29
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 13.96 | 44.3175 | 11.24
97 | 远涛站 | #1主变 | 低 | 20 | 0.04 | 0.2 | 15.96
|  | #2主变 | 低 | 20 | 0.04 | 0.2 | 15.96
98 | 云南路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 14.84 | 47.1111 | 10.36
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 11 | 34.9206 | 14.2
99 | 湛流干站 | #1主变 | 低 | 20 | 11.6 | 58 | 4.4
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 14.77 | 46.8889 | 10.43
|  | #3主变 | 低 | 31.5 | 15.26 | 48.4444 | 9.94
100 | 长沙路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 20.16 | 64 | 5.04
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 18.52 | 58.7937 | 6.68
101 | 周口路站 | #1主变 | 低 | 20 | 11.61 | 58.05 | 4.39
|  | #2主变 | 低 | 20 | 14.85 | 74.25 | 1.15
102 | 株洲站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 9.65 | 30.6349 | 15.55
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 11.51 | 36.5397 | 13.69
103 | 黄岛.宝山站 | #1主变 | 低 | 10 | 5 | 50 | 3
|  | #2主变 | 低 | 12.5 | 4.8 | 38.4 | 5.2
104 | 黄岛.城北站 | #1主变 | 低 | 20 | 14 | 70 | 2
|  | #2主变 | 低 | 20 | 13 | 65 | 3
105 | 黄岛.大场站 | #1主变 | 低 | 20 | 10 | 50 | 6
|  | #2主变 | 低 | 20 | 8 | 40 | 8
106 | 黄岛.大村站 | #1主变 | 低 | 16 | 9 | 56.25 | 3.8
|  | #2主变 | 低 | 20 | 10 | 50 | 6
107 | 黄岛.大珠山 | #1主变 | 低 | 20 | 5 | 25 | 11
|  | #2主变 | 低 | 20 | 7 | 35 | 9
108 | 黄岛.海青站 | #1主变 | 低 | 20 | 6 | 30 | 10
|  | #2主变 | 低 | 20 | 9 | 45 | 7
109 | 黄岛.六汪站 | #1主变 | 低 | 20 | 11 | 55 | 5
|  | #2主变 | 低 | 16 | 12.5 | 78.125 | 0.3
110 | 黄岛.南河站 | #1主变 | 低 | 20 | 17.5 | 87.5 | 0
|  | #2主变 | 低 | 20 | 11 | 55 | 5
111 | 黄岛.沙沟站 | #1主变 | 低 | 20 | 12 | 60 | 4
|  | #2主变 | 低 | 20 | 12 | 60 | 4
112 | 黄岛.西郊站 | #1主变 | 低 | 20 | 15 | 75 | 1
|  | #2主变 | 低 | 20 | 14 | 70 | 2
113 | 黄岛.向阳站 | #1主变 | 低 | 20 | 14 | 70 | 2
|  | #2主变 | 低 | 20 | 13 | 65 | 3
114 | 黄岛.营前站 | #1主变 | 低 | 10 | 6.5 | 65 | 1.5
|  | #2主变 | 低 | 10 | 8.5 | 85 | 0
115 | 黄岛.张家楼 | #1主变 | 低 | 20 | 16 | 80 | 0
|  | #2主变 | 低 | 20 | 12 | 60 | 4
116 | 即墨.搀山站 | #1主变 | 低 | 20 | 6 | 30 | 10
|  | #2主变 | 低 | 10 | 6.5 | 65 | 1.5
117 | 即墨.段泊岚站 | #1主变 | 低 | 16 | 7.7 | 48.125 | 5.1
|  | #2主变 | 低 | 16 | 12 | 75 | 0.8
118 | 即墨.段村站 | #1主变 | 低 | 20 | 15.36 | 76.8 | 0.64
|  | #2主变 | 低 | 20 | 12.816 | 64.08 | 3.184
119 | 即墨.丰城站 | #1主变 | 低 | 20 | 6.32 | 31.6 | 9.68
|  | #2主变 | 低 | 10 | 6.58 | 65.8 | 1.42
120 | 即墨.服装园站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 23 | 73.0159 | 2.2 | 10kV母线载流量受限
|  | #2主变 | 低 | 20 | 16.32 | 81.6 | -0.32
121 | 即墨.华山站 | #1主变 | 低 | 20 | 12.4 | 62 | 3.6
|  | #2主变 | 低 | 20 | 16 | 80 | 0
122 | 即墨.环秀站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 23 | 73.0159 | 2.2 | 10kV母线载流量受限
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 24 | 76.1905 | 1.2 | 10kV母线载流量受限
123 | 即墨.灵山站 | #1主变 | 低 | 20 | 11 | 55 | 5
|  | #2主变 | 低 | 20 | 14 | 70 | 2
124 | 即墨.楼子疃站 | #1主变 | 低 | 16 | 11.2 | 70 | 1.6
|  | #2主变 | 低 | 16 | 13 | 81.25 | -0.2
125 | 即墨.墨城站 | #1主变 | 低 | 20 | 15.8832 | 79.416 | 0.1168
|  | #2主变 | 低 | 16 | 13.76 | 86 | 0
126 | 即墨.七级站 | #1主变 | 低 | 20 | 3.2 | 16 | 12.8
|  | #2主变 | 低 | 20 | 7 | 35 | 9
127 | 即墨.市东站 | #1主变 | 低 | 20 | 13 | 65 | 3
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 20.6 | 65.3968 | 4.6 | 10kV母线载流量受限
128 | 即墨.市西站 | #1主变 | 低 | 20 | 15.36 | 76.8 | 0.64
|  | #2主变 | 低 | 20 | 15.36 | 76.8 | 0.64
129 | 即墨.王村站 | #1主变 | 低 | 16 | 5.7 | 35.625 | 7.1
|  | #2主变 | 低 | 16 | 6.1 | 38.125 | 6.7
130 | 即墨.温泉站 | #1主变 | 低 | 20 | 14 | 70 | 2
|  | #2主变 | 低 | 20 | 5 | 25 | 11
131 | 即墨.西城站 | #1主变 | 低 | 20 | 15 | 75 | 1
|  | #2主变 | 低 | 20 | 15 | 75 | 1
132 | 即墨.移风站 | #1主变 | 低 | 16 | 10.5 | 65.625 | 2.3
|  | #2主变 | 低 | 16 | 8 | 50 | 4.8
133 | 即墨.长直站 | #1主变 | 低 | 20 | 13 | 65 | 3
|  | #2主变 | 低 | 10 | 6 | 60 | 2
134 | 胶州.城里站 | #1主变 | 低 | 25 | 19.7 | 78.8 | 0
|  | #2主变 | 低 | 20 | 11.8 | 59 | 4.2
135 | 胶州.东环站 | #1主变 | 低 | 20 | 13.5 | 70.5 | 2.5
|  | #2主变 | 低 | 20 | 19.2 | 87.5 | 0
136 | 胶州.杜村站 | #1主变 | 低 | 20 | 12.2 | 60 | 4
|  | #2主变 | 低 | 20 | 12.2 | 60 | 4
137 | 胶州.后屯站 | #1主变 | 低 | 20 | 17.68 | 88.4 | 0
|  | #2主变 | 低 | 20 | 16.36 | 81.8 | 0
138 | 胶州.后王站 | #1主变 | 低 | 20 | 19.06 | 95.3 | 0
|  | #2主变 | 低 | 20 | 15.52 | 77.6 | 0
139 | 胶州.胶莱站 | #1主变 | 低 | 20 | 12.12 | 60.6 | 4
|  | #2主变 | 低 | 20 | 18.14 | 90.7 | 0
140 | 胶州.九龙站 | #1主变 | 低 | 20 | 16.2 | 81 | 0
|  | #2主变 | 低 | 20 | 15.89 | 79.45 | 0
|  | #3主变 | 低 | 20 | 8.67 | 43.35 | 7.33 | 新增
141 | 胶州.里岔站 | #1主变 | 低 | 10 | 8.68 | 86.8 | 0
|  | #2主变 | 低 | 20 | 9.996 | 49.98 | 6.004
142 | 胶州.柳州站 | #1主变 | 低 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #2主变 | 低 | 4 | 2.948 | 73.7 | 0.252
143 | 胶州.胜利站 | #1主变 | 低 | 20 | 11.1 | 55.5 | 6
|  | #2主变 | 低 | 20 | 12.5 | 62.5 | 4
|  | #3主变 | 低 | 20 | 12.7 | 63.5 | 3
144 | 胶州.扬州路站 | #1主变 | 低 | 25 | 16.87 | 67.48 | 3.13
|  | #2主变 | 低 | 20 | 14.12 | 70.6 | 1.88
145 | 胶州.洋河站 | #1主变 | 低 | 20 | 5.583 | 27.915 | 10.417
|  | #2主变 | 低 | 10 | 6.406 | 64.06 | 1.594
146 | 胶州.营房站 | #1主变 | 低 | 20 | 7.998 | 39.99 | 8.002
|  | #2主变 | 低 | 20 | 11.31 | 56.55 | 4.69
147 | 胶州.苑戈庄站 | #1主变 | 低 | 20 | 8.5 | 42.5 | 7.5
|  | #2主变 | 低 | 20 | 5.5 | 27.5 | 10.5
148 | 胶州.张家屯站 | #1主变 | 低 | 10 | 6.828 | 68.28 | 1.172
|  | #2主变 | 低 | 10 | 10.11 | 101.1 | 0
149 | 胶州.朱戈站 | #1主变 | 低 | 20 | 8.668 | 43.34 | 7 | 主变增容
|  | #2主变 | 低 | 20 | 12.61 | 63.05 | 3.39
150 | 莱西.昌阳站 | #1主变 | 低 | 10 | 1.92 | 19.2 | 6.08
|  | #2主变 | 低 | 10 | 3.349 | 33.49 | 4.651
151 | 莱西.河头店站 | #1主变 | 低 | 10 | 4.788 | 47.88 | 3.212 | 主变增容
|  | #2主变 | 低 | 16 | 5.891 | 36.8188 | 6.909 | 主变增容
152 | 莱西.李权庄站 | #1主变 | 低 | 20 | 11.2 | 56 | 4.8
|  | #2主变 | 低 | 20 | 8.01 | 40.05 | 7.99
153 | 莱西.龙口路站 | #1主变 | 低 | 20 | 11.622 | 58.11 | 4.378
|  | #2主变 | 低 | 20 | 9.43 | 47.15 | 6.57
154 | 莱西.马连庄站 | #1主变 | 低 | 10 | 3.607 | 36.07 | 4.393
|  | #2主变 | 低 | 20 | 5.36 | 26.8 | 10.64
155 | 莱西.牛溪埠站 | #1主变 | 低 | 20 | 5.8 | 29 | 10.2
|  | #2主变 | 低 | 12.5 | 5.9 | 47.2 | 4.1
156 | 莱西.朴木站 | #1主变 | 低 | 20 | 10.8 | 54 | 5.2
|  | #2主变 | 低 | 20 | 6.63 | 33.15 | 9.37
157 | 莱西.绕岭站 | #1主变 | 低 | 20 | 6.93 | 34.65 | 9.07
|  | #2主变 | 低 | 20 | 4.69 | 23.45 | 11.31
158 | 莱西.日庄站 | #1主变 | 低 | 8 | 3.86 | 48.25 | 2.54
|  | #2主变 | 低 | 10 | 7.36 | 73.6 | 0.64
159 | 莱西.孙受站 | #1主变 | 低 | 20 | 4.29 | 21.45 | 11.71
|  | #2主变 | 低 | 20 | 9.3 | 46.5 | 6.7
160 | 莱西.唐家庄站 | #1主变 | 低 | 5 | 2.47 | 49.4 | 1.53
|  | #2主变 | 低 | 10 | 2.72 | 27.2 | 5.28
161 | 莱西.院里站 | #1主变 | 低 | 10 | 2.42 | 24.2 | 5.58
|  | #2主变 | 低 | 10 | 2.79 | 27.9 | 5.21
162 | 莱西.院上站 | #1主变 | 低 | 20 | 8.736 | 43.68 | 7.264
|  | #2主变 | 低 | 20 | 7.48 | 37.4 | 8.52
163 | 平度.崔家集站 | #1主变 | 低 | 20 | 15.7 | 78.5 | 0.3
|  | #2主变 | 低 | 20 | 13.5 | 67.5 | 2.5
164 | 平度.大田站 | #1主变 | 低 | 10 | 9.17 | 91.7 | 0
|  | #2主变 | 低 | 10 | 9.8 | 98 | 0
165 | 平度.大泽山站 | #1主变 | 低 | 20 | 6 | 30 | 10
|  | #2主变 | 低 | 20 | 9.8 | 49 | 6.2
166 | 平度.店子站 | #1主变 | 低 | 20 | 16 | 80 | 0
|  | #2主变 | 低 | 20 | 14 | 70 | 2
167 | 平度.古岘站 | #1主变 | 低 | 20 | 12.63 | 63.15 | 3.37
|  | #2主变 | 低 | 10 | 9.1 | 91 | 0
168 | 平度.崮山站 | #1主变 | 低 | 10 | 7.5 | 75 | 0.5
|  | #2主变 | 低 | 10 | 6.28 | 62.8 | 2
169 | 平度.广州路站 | #1主变 | 低 | 20 | 15.7 | 78.5 | 0.3
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 14.6 | 46.3492 | 10.6 | 主变增容
170 | 平度.宏泰站 | #1主变 | 低 | 6.3 | 2.79 | 44.2857 | 2.25
|  | #2主变 | 低 | 10 | 5.863 | 58.63 | 2.137
171 | 平度.华里站 | #1主变 | 低 | 10 | 8.4 | 84 | -0.4
|  | #2主变 | 低 | 8 | 9.413 | 117.6625 | 0
172 | 平度.旧店站 | #1主变 | 低 | 20 | 8.24 | 41.2 | 7.76
|  | #2主变 | 低 | 20 | 14.95 | 74.75 | 1.05
173 | 平度.兰底站 | #1主变 | 低 | 10 | 8.118 | 81.18 | -0.118
|  | #2主变 | 低 | 20 | 12.91 | 64.55 | 3.09
174 | 平度.蓼兰站 | #1主变 | 低 | 20 | 7.787 | 38.935 | 8.213
|  | #2主变 | 低 | 20 | 13.53 | 67.65 | 2.47
175 | 平度.麻兰站 | #1主变 | 低 | 8 | 5 | 62.5 | 1.4
|  | #2主变 | 低 | 10 | 4.29 | 42.9 | 3.71
176 | 平度.门村站 | #1主变 | 低 | 10 | 5.8 | 58 | 2.2
|  | #2主变 | 低 | 10 | 2.5 | 25 | 5.5
177 | 平度.庙西站 | #1主变 | 低 | 20 | 9.99 | 49.95 | 6.01
|  | #2主变 | 低 | 20 | 15 | 75 | 1
178 | 平度.明村站 | #1主变 | 低 | 10 | 6.7 | 67 | 1.3
|  | #2主变 | 低 | 20 | 14.76 | 73.8 | 1.24
179 | 平度.南村站 | #1主变 | 低 | 20 | 13.1 | 65.5 | 2.9
|  | #2主变 | 低 | 20 | 16.8 | 84 | 0
|  | #3主变 | 低 | 10 | 9.6 | 96 | 0
180 | 平度.前楼站 | #1主变 | 低 | 20 | 18.33 | 91.65 | 0
|  | #2主变 | 低 | 20 | 13.86 | 69.3 | 2.14
181 | 平度.仁兆站 | #1主变 | 低 | 20 | 17.7 | 88.5 | 0
|  | #2主变 | 低 | 20 | 13.1 | 65.5 | 2.9
182 | 平度.三堤站 | #1主变 | 低 | 20 | 8.1 | 40.5 | 7.9
|  | #2主变 | 低 | 20 | 13.76 | 68.8 | 2.24
183 | 平度.石泉站 | #1主变 | 低 | 20 | 6.8 | 34 | 9.2 | 主变增容
|  | #2主变 | 低 | 10 | 5.4 | 54 | 2.6
184 | 平度.苏州路站 | #1主变 | 低 | 20 | 18.59 | 92.95 | 0
|  | #2主变 | 低 | 20 | 7.732 | 38.66 | 8.268
185 | 平度.天津路站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 16.93 | 53.746 | 0 | 主变增容
|  | #2主变 | 低 | 20 | 16.6 | 83 | 0
186 | 平度.田庄站 | #1主变 | 低 | 20 | 17.73 | 88.65 | 0
|  | #2主变 | 低 | 20 | 14.91 | 74.55 | 1.09
187 | 平度.亭口站 | #1主变 | 低 | 20 | 4.63 | 23.15 | 11.37 | 主变增容
|  | #2主变 | 低 | 10 | 6.81 | 68.1 | 1.19
188 | 平度.同辉路站 | #1主变 | 低 | 10 | 0 | 0 | 8
|  | #2主变 | 低 | 10 | 3.91 | 39.1 | 4.09
189 | 平度.万家站 | #1主变 | 低 | 20 | 13.8 | 69 | 2.2
|  | #2主变 | 低 | 20 | 10.07 | 50.35 | 5.93
190 | 平度.新河站 | #1主变 | 低 | 10 | 7.63 | 76.3 | 0.37
|  | #2主变 | 低 | 10 | 5.272 | 52.72 | 2.728
191 | 平度.云山站 | #1主变 | 低 | 10 | 5.06 | 50.6 | 2.94
|  | #2主变 | 低 | 10 | 7 | 70 | 1
192 | 平度.张戈庄站 | #1主变 | 低 | 20 | 16.08 | 80.4 | -0.08
|  | #2主变 | 低 | 20 | 11.24 | 56.2 | 5
193 | 平度.长乐站 | #1主变 | 低 | 20 | 12.5 | 62.5 | 3.5
|  | #2主变 | 低 | 10 | 7.6 | 76 | 0.4
194 | 平度.镇江路站 | #1主变 | 低 | 20 | 14 | 70 | 2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 13.7 | 43.4921 | 11.5 | 主变增容
195 | 平度.郑州路站 | #1主变 | 低 | 20 | 15.99 | 79.95 | 0.01
|  | #2主变 | 低 | 20 | 14.9 | 74.5 | 1.1
196 | 平度.中庄站 | #1主变 | 低 | 20 | 10.56 | 52.8 | 5.44
|  | #2主变 | 低 | 20 | 8 | 40 | 8
197 | 平度.祝沟站 | #1主变 | 低 | 20 | 8.72 | 43.6 | 7
|  | #2主变 | 低 | 10 | 6.5 | 65 | 1.5
198 | 平度.茶山站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 6.1 | 19.3651 | 19.1
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 4.7 | 14.9206 | 20.5
199 | 标山站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 14.94 | 47.4286 | 10.26
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 14.22 | 45.1429 | 10.98
200 | 福临站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 6.24 | 19.8095 | 18.96
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 7.68 | 24.381 | 17.52
201 | 海宁站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 3.73 | 11.8413 | 21.47
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 4.33 | 13.746 | 20.87
|  | #3主变 | 低 | 31.5 | 1.79 | 5.6825 | 23.41
202 | 石湾站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 10 | 31.746 | 15.2
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 3 | 9.5238 | 22.2
203 | 朱家站 | #1主变 | 低 | 31.5 | 3.67 | 11.6508 | 21.53
|  | #2主变 | 低 | 31.5 | 2.93 | 9.3016 | 22.27

## Sheet2 (hidden)
116.5968
89.6574
25.7846
106.5803
53.2618
48.8367