## 2026-3-13水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-03-13
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.89 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | 无 | 未检出
管网水
4 | 深圳路 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.56 | -- | --
5 | 太平路 | 0.17 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.65 | -- | --
6 | 南京路 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | --
7 | 闽江路 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- | --
8 | 登州路 | 0.23 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | -- | --
9 | 大名路 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | --
10 | 山东路 | 0.18 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- | --
11 | 浮山后六小区 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | --
12 | 洪山坡 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- | --
13 | 万年泉路 | 0.17 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.80 | -- | --

## 2026-3-12水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-03-12
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.90 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 1.65 | 无 | 未检出
管网水
4 | 凯旋山庄 | 0.18 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- | --
5 | 香港东路 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | -- | --
6 | 龙口路 | 0.17 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | -- | --
7 | 延安三路 | 0.17 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | -- | --
8 | 江西路 | 0.17 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- | --
9 | 辛家庄 | 0.13 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.81 | -- | --
10 | 胜利桥 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- | --
11 | 领事华府 | 0.19 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | --
12 | 福林苑小区 | 0.17 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.91 | -- | --
13 | 啤酒城 | 0.23 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- | --

## 2026-3-11水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-03-11
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 1.96 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | 无 | 未检出
管网水
4 | 江苏路 | 0.26 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- | --
5 | 青岛港码头 | 0.22 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- | --
6 | 和兴路 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | --
7 | 海泊桥 | 0.20 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- | --
8 | 嘉定路 | 0.21 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.82 | -- | --
9 | 升平路 | 0.23 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.86 | -- | --
10 | 楼山后 | 0.23 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 1.88 | -- | --
11 | 峰山路 | 0.20 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.94 | -- | --
12 | 沧台路 | 0.22 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | -- | --

## 2026-3-10水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-03-10
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.11 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 1.80 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.13 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 1.87 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | 无 | 未检出
管网水
4 | 南海路 | 0.17 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | --
5 | 协信大厦 | 0.27 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | -- | --
6 | 香港西路 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | --
7 | 青岛大学 | 0.25 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | --
8 | 黄台路 | 0.23 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | -- | --
9 | 杭州路 | 0.18 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | -- | --
10 | 晓翁村 | 0.13 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.96 | -- | --
11 | 大麦岛 | 0.17 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | --
12 | 中崂路 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.82 | -- | --
13 | 丽海花园 | 0.18 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | -- | --

## 2026-3-9水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-03-09
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.39 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.12 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 1.81 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 1.56 | 无 | 未检出
管网水
4 | 浮新小区 | 0.28 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- | --
5 | 龙湖小区 | 0.19 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | -- | --
6 | 火车站 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | --
7 | 上海路 | 0.26 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | -- | --
8 | 台东六路 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | --
9 | 台柳路 | 0.20 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | --
10 | 错埠岭 | 0.20 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | -- | --
11 | 东南山 | 0.17 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | --
12 | 夹岭沟 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.78 | -- | --
13 | 果园路 | 0.17 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.78 | -- | --
14 | 浮山后四小区 | 0.26 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | -- | --