## 2026-5-15水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-05-15
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.17 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | 无 | 未检出
管网水
4 | 四川路 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | --
5 | 新疆路 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | --
6 | 桓台路 | 0.22 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.22 | -- | --
7 | 华阳路 | 0.22 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- | --
8 | 道口路 | 0.27 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 1.39 | -- | --
9 | 金华路 | 0.20 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | --
10 | 四流中路 | 0.28 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | -- | --
11 | 福北小区 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- | --
12 | 下王埠 | 0.22 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- | --

## 2026-5-14水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-05-14
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 1.31 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.18 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | 无 | 未检出
管网水
4 | 海云庵 | 0.13 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | -- | --
5 | 沧口路 | 0.17 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | --
6 | 延安路 | 0.10 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | -- | --
7 | 台东一路 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- | --
8 | 抚顺路 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | -- | --
9 | 海城宾馆 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | --
10 | 洛阳路 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- | --
11 | 东李村 | 0.25 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.67 | -- | --
12 | 浮山后一小区 | 0.13 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | -- | --

## 2026-5-13水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-05-13
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 1.38 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.18 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | 无 | 未检出
管网水
4 | 山西路 | 0.21 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | -- | --
5 | 泰山路 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.53 | -- | --
6 | 长春路 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | --
7 | 水清沟 | 0.18 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | --
8 | 板桥坊 | 0.26 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 1.53 | -- | --
9 | 平安路 | 0.18 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- | --
10 | 沧口公园 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | --
11 | 达翁小区 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | --
12 | 鲁信长春 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | -- | --

## 2026-5-12水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-05-12
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 1.78 | 无 | 未检出
管网水
4 | 昌乐路文化市场 | 0.29 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.53 | -- | --
5 | 小港一路 | 0.28 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | --
6 | 海泊路 | 0.26 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | --
7 | 延安二路 | 0.22 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | -- | --
8 | 鞍山路 | 0.37 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | -- | --
9 | 淮阳路 | 0.18 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 1.40 | -- | --
10 | 西流庄 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- | --
11 | 58中 | 0.27 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | -- | --
12 | 金水路 | 0.27 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- | --

## 2026-5-11水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-05-11
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.25 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.17 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 1.73 | 无 | 未检出
管网水
4 | 天台路 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | -- | --
5 | 大窑沟 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.33 | -- | --
6 | 辽宁路 | 0.12 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- | --
7 | 利津路 | 0.11 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- | --
8 | 遵化路 | 0.09 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | -- | --
9 | 兴隆路 | 0.23 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 1.25 | -- | --
10 | 国棉五厂 | 0.11 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.26 | -- | --
11 | 气象局 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | --
12 | 埠东 | 0.29 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | --