附件1

建设工程消防设计及审查重点管控要点

一、建筑专业

（一）设计门窗洞口尺寸时，要考虑施工影响，预留门、窗等洞口尺寸，注意各专业的衔接配合，要在门窗大样图中明确疏散门的净宽、净高要求；对于有通风、排烟要求的门窗，应明确门窗开启扇的有效开启面积。

（二）设计消防电梯（合用）前室时，考虑预留装修占用空间，明确装修完成后电梯（合用）前室面积符合《建筑防火通用规范》要求，电梯（合用）前室的短边净尺寸不小于2.4m。

（三）施工图中明确消防水泵房、消防控制室(挡水门槛、排水沟、电梯集水坑)等防水淹防淹措施及做法。

（四）施工图中明确防火墙（隔）墙、建筑幕墙缝隙、沉降缝、伸缩缝、抗震缝等防火分隔构件或结构形成的贯穿孔口、电气线路导管（槽盒）贯穿有耐火性能要求的建筑结构或构件的孔口、电缆井等的防火封堵材料和具体做法。

二、给排水专业

（一）施工图中明确消防水泵吸水口、出水口标高，水泵房平面、剖面图明确水泵基础剖面尺寸、标高以及最高水位、最低水位、最高报警水位、最低报警水位标高；水泵轴线、管道、阀门安装标高，防水套管位置及标高；进水、出水、泄水、溢水、透气、水位计、水位信号传输器等标注管径、标高。

（二）在设计室内消火栓时，应充分考虑安装位置是否满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求（规定可采用1支消防水枪的场所除外）；考虑室内消火栓的箱门开启是否满足120°；考虑安装在楼梯间的明装室内消火栓是否影响疏散净宽。

三、暖通专业

（一）施工图明确排烟风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管防火保护的具体做法。

（二）施工图明确排烟口、补风口的具体设置位置、净空高度、开启的有效面积。

四、电气专业

（一）火灾自动报警系统设计中，应在平面图、系统图或线型表中明确系统线缆的燃烧性能要求。

（二）施工图中应通过平面图或竖井布置详图的形式明确消防配电线路敷设在同一电缆井、沟内时，与其他电气线路的间距及隔离措施要求。
五、其他

注重各专业之间的衔接配合，确保施工图满足要求。如：建筑专业在自然排烟场所设置了自然排烟窗（口），而暖通图纸排烟设计说明和建筑图纸不一致，导致在储烟仓内的可开启窗（口）有效面积不满足自然排烟要求；建筑专业在设计风机房时，未考虑到风机的尺寸，导致风机距墙过近，没有足够的检修空间等。相同电压等级的双电源回路在同一专用电缆槽盒布内布线时，应注明采用金属隔板分隔。



