## 公报
青岛市城市供水水质公报（2022年4月19日发布）
2022年3月28日至2022年3月31日，青岛市水务管理局对我市七区三市城市供水水质进行了抽检，现将抽检结果公报如下： 本次共抽检11个水厂出厂水水样和37个管网水水样。所有受检出厂水的9项常规指标和管网水的7项常规指标，全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），市内三区出厂水和管网水受检水样合格率均为100%；其他市区出厂水合格率100%，管网水合格率100%。
区 市 | 水样类型 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耗氧量（CODMn法，以O₂计）(mg/L) | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL)
市内三区 | 出厂水 | 0.10 | <5 | 0 | 0.72 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.88 | 无 | 未检出
| 管网水 | 0.15 | <5 | 0 | 0.20 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | --
崂山区 | 出厂水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.65 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.77 | 无 | 未检出
| 管网水 | 0.42 | <5 | 0 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.70 | -- | --
黄岛区 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | -- | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 2.03 | 无 | 未检出
| 管网水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.15 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.98 | -- | --
即墨区 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.67 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.33 | 无 | 未检出
| 管网水 | 0.30 | <5 | 0 | 0.24 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.40 | -- | --
胶州市 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.75 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.37 | 无 | 未检出
| 管网水 | 0.43 | <5 | 0 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.30 | -- | --
莱西市 | 出厂水 | 0.49 | <5 | 0 | 0.86 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.09 | 无 | 未检出
| 管网水 | 0.33 | <5 | 0 | 0.60 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.05 | -- | --
平度市 | 出厂水 | 0.23 | <5 | 0 | 0.87 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.93 | 无 | 未检出
| 管网水 | 0.35 | <5 | 0 | 0.57 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | --
城阳区 | 出厂水 | 0.23 | <5 | 0 | 0.84 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.93 | 无 | 未检出
| 管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.28 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.20 | -- | --
高新区 | 管网水 | 0.17 | <5 | 0 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.77 | -- | --
国家标准 （GB5749-2006) |  | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.1，出厂水中限值为0.8。管网末梢水中余量≥0.02 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出
备注： | 1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。
2、出厂水除上述7项指标外，还包括耐热大肠菌群、肉眼可见物2项，共9项指标。

## 数据明细
抽 检 明 细
抽检 日期 | 取样点 | 水样 类别 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
市内三区
2022.3.28 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | 0.11 | <5 | 0 | 0.73 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.01 | 无 | 未检出
2022.3.28 | 白沙河水厂 | 出厂水 | 0.07 | <5 | 0 | 0.72 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.74 | 无 | 未检出
2022.3.28 | 崂山水厂 | 出厂水 | 0.13 | <5 | 0 | 0.71 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.9 | 无 | 未检出
2022.3.28 | 火车站 | 管网水 | 0.14 | <5 | 0 | 0.2 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.53 | -- | --
2022.3.28 | 上海路 | 管网水 | 0.13 | <5 | 0 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | --
2022.3.28 | 台东六路 | 管网水 | 0.17 | <5 | 0 | 0.24 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- | --
2022.3.28 | 台柳路 | 管网水 | 0.15 | <5 | 0 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | --
2022.3.28 | 错埠岭 | 管网水 | 0.13 | <5 | 0 | 0.3 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.48 | -- | --
2022.3.28 | 东南山 | 管网水 | 0.16 | <5 | 0 | 0.2 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | --
2022.3.28 | 夹岭沟 | 管网水 | 0.19 | <5 | 0 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | --
2022.3.28 | 果园路 | 管网水 | 0.14 | <5 | 0 | 0.36 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | --
2022.3.28 | 浮山后四小区 | 管网水 | 0.16 | <5 | 0 | 0.2 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- | --
2022.3.29 | 湛山大路 | 管网水 | 0.14 | <5 | 0 | 0.1 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | --
2022.3.29 | 青岛大学 | 管网水 | 0.15 | <5 | 0 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.53 | -- | --
2022.3.29 | 黄台路 | 管网水 | 0.15 | <5 | 0 | 0.21 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.78 | -- | --
2022.3.29 | 杭州路 | 管网水 | 0.14 | <5 | 0 | 0.2 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | --
2022.3.29 | 晓翁村 | 管网水 | 0.16 | <5 | 0 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | --
2022.3.29 | 大麦岛 | 管网水 | 0.16 | <5 | 0 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | --
2022.3.29 | 中崂路 | 管网水 | 0.13 | <5 | 0 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.53 | -- | --
2022.3.29 | 丽海花园 | 管网水 | 0.17 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | --
2022.3.29 | 中崂路 | 管网水 | 0.13 | <5 | 0 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.53 | -- | --
评价 | 本周所检指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。
崂山区
2022.3.30 | 登瀛水厂 | 出厂水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.65 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.77 | 无 | 未检出
2022.3.30 | 登瀛村委 | 管网水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.85 | -- | --
2022.3.30 | 沙建集团 | 管网水 | 0.5 | <5 | 0 | 0.1 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.56 | -- | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
黄岛区
2022.3.28 | 胶南市第五水厂 | 出厂水 | 0.43 | <5 | 0 | -- | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 2.33 | 无 | 未检出
2022.3.28 | 高家台水厂 | 出厂水 | 0.15 | <5 | 0 | -- | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.73 | 无 | 未检出
2022.3.28 | 西海岸市政工程公司 | 管网水 | 0.4 | <5 | 0 | -- | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 2.09 | -- | --
2022.3.28 | 青岛星华粮油食品有限公司 | 管网水 | 0.43 | <5 | 0 | -- | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | --
2022.3.28 | 鲁海丰酒店 | 管网水 | 0.26 | <5 | 0 | -- | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 2.01 | -- | --
2022.3.28 | 宏运东都酒店 | 管网水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.15 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.2 | -- | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
即墨区
2022.3.31 | 市北水厂 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.67 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.33 | 无 | 未检出
2022.3.31 | 新都小区 | 管网水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.62 | -- | --
2022.3.31 | 市北医院 | 管网水 | 0.3 | <5 | 0 | 0.31 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.17 | -- | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
胶州市
2022.3.30 | 前韩水厂 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.75 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.37 | 无 | 未检出
2022.3.30 | 胶州火车北站 | 管网水 | 0.3 | <5 | 0 | 0.37 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.29 | -- | --
2022.3.30 | 宝龙城市广场 | 管网水 | 0.56 | <5 | 0 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.31 | -- | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
莱西市
2022.3.29 | 莱西水厂 | 出厂水 | 0.49 | <5 | 0 | 0.86 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.09 | 无 | 未检出
2022.3.29 | 源杰大酒店 | 管网水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.66 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.93 | -- | --
2022.3.29 | 望城加压站 | 管网水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.53 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.17 | -- | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
平度市
2022.3.29 | 兴平水厂 | 出厂水 | 0.23 | <5 | 0 | 0.87 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.93 | 无 | 未检出
2022.3.29 | 昌泰花园 | 管网水 | 0.36 | <5 | 0 | 0.28 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.69 | -- | --
2022.3.29 | 名仕花园 | 管网水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.86 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.05 | -- | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
城阳区
2022.3.30 | 棘洪滩水厂（二） | 出厂水 | 0.23 | <5 | 0 | 0.84 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.93 | 无 | 未检出
2022.3.30 | 棘洪滩街道办事处 | 管网水 | 0.19 | <5 | 0 | 0.41 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.33 | -- | --
2022.3.30 | 棘洪滩村委 | 管网水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.24 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.45 | -- | --
2022.3.31 | 城子物业 | 管网水 | 0.37 | <5 | 0 | 0.37 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.93 | -- | --
2022.3.31 | 万科魅力之城 | 管网水 | 0.2 | <5 | 0 | 0.1 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.08 | -- | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
高新区
2022.3.30 | 招商海德 | 管网水 | 0.17 | <5 | 0 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.77 | -- | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。