## 公报
青岛市城市供水水质公报（2025年6月24日发布）
2025年5月6日，青岛市水务管理局对我市七区三市城市供水水质进行了抽检，现将抽检结果公报如下： 本次共抽检11个水厂出厂水水样和41个管网水水样。所有受检出厂水的8项常规指标和管网水的7项常规指标，全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），市内三区出厂水和管网水受检水样合格率均为100%。
区 市 | 水样类型 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
市内三区 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.74 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.48 | 无
| 管网水 | 0.6 | <5 | 0级 | 0.20 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.42 | --
崂山区 | 出厂水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.44 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.4 | 无
| 管网水 | 0.23 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.83 | --
黄岛区 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | -- | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2.13 | 无
| 管网水 | 0.24 | <5 | 0 | 0.07 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.87 | --
即墨区 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.38 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.93 | 无
| 管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.05 | --
胶州市 | 出厂水 | 0.17 | <5 | 0 | -- | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2.78 | 无
| 管网水 | 0.34 | <5 | 0 | -- | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 2.74 | --
莱西市 | 出厂水 | 0.36 | <5 | 0 | 0.49 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.48 | 无
| 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.29 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.23 | --
平度市 | 出厂水 | 0.49 | <5 | 0 | 0.73 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.79 | 无
| 管网水 | 0.45 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.25 | --
城阳区 | 出厂水 | 0.2 | <5 | 0 | 0.62 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.93 | 无
| 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.07 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.97 | --
高新区 | 管网水 | 0.33 | <5 | 0 | 0.34 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.62 | --
国家标准 （GB5749-2022) |  | ≤1；小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，限值为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05，出厂水和末梢水限值为2 | 与水接触30min后出厂水余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02，出厂水和末梢水限值为0.8 | ≤100；小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，限值为500 | 不应检出 | ≤3 | 无
备注： | 1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。
2、出厂水除上述7项指标外，还包括肉眼可见物，共8项指标。

## 数据明细
抽 检 明 细
抽检 日期 | 取样点 | 水样 类别 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
市内三区
2025.5.6 | 崂山水库水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.79 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.54 | 无
2025.5.6 | 白沙河水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.72 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.7 | 无
2025.5.6 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.72 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.2 | 无
2025.5.6 | 金水路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.14 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.6 | --
2025.5.6 | 五十八中 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.71 | --
2025.5.6 | 西流庄 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.3 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.72 | --
2025.5.6 | 气象局 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.6 | --
2025.5.6 | 国棉五厂 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.15 | --
2025.5.6 | 淮阳路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.37 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.76 | --
2025.5.6 | 金华路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.02 | --
2025.5.6 | 兴隆路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.15 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.62 | --
2025.5.6 | 遵化路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.2 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.49 | --
2025.5.6 | 抚顺路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.17 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.17 | --
2025.5.6 | 鞍山路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.32 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.54 | --
2025.5.6 | 利津路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.36 | --
2025.5.6 | 昌乐路文化市场 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.14 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.71 | --
2025.5.6 | 华阳路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.98 | --
2025.5.6 | 黄台路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.06 | --
2025.5.6 | 辽宁路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.13 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.36 | --
2025.5.6 | 大窑沟 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.5 | --
2025.5.6 | 新疆路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.1 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.39 | --
2025.5.6 | 小港一路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.28 | --
2025.5.6 | 海泊路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.22 | --
2025.5.6 | 延安二路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.5 | --
2025.5.6 | 埠东 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.11 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.44 | --
评价 | 以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。
崂山区
2025.5.23 | 大河东水厂 | 出厂水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.44 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.40 | 无
2025.5.23 | 新华友建工集团 | 管网水 | 0.21 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.57 | --
2025.5.23 | 麒麟山庄 | 管网水 | 0.24 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.09 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
黄岛区
2025.5.23 | 青岛星华粮油食品有限公司 | 管网水 | 0.24 | <5 | 0 | -- | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 2.11 | --
2025.5.23 | 山大医院 | 管网水 | 0.24 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.33 | --
2025.5.23 | 家佳源 | 管网水 | 0.19 | <5 | 0 | 0.09 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.49 | --
2025.5.23 | 高家台水厂 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | -- | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.82 | 无
2025.5.23 | 疾控中心 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | -- | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 2.09 | --
2025.5.23 | 胶南第五水厂 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | -- | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2.44 | 无
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
即墨区
2025.5.26 | 同济水厂 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.38 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.93 | 无
2025.5.26 | 即发加压站 | 管网水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.1 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.09 | --
2025.5.26 | 豪苑酒店 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.25 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.01 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
胶州市
2025.5.29 | 前韩水厂 | 出厂水 | 0.17 | <5 | 0 | -- | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2.78 | 无
2025.5.29 | 火车北站 | 管网水 | 0.42 | <5 | 0 | -- | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 2.78 | --
2025.5.29 | 北关派出所 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | -- | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 2.69 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
莱西市
2025.5.26 | 莱西水厂 | 出厂水 | 0.36 | <5 | 0 | 0.49 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.48 | 无
2025.5.26 | 莱西自来水公司 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.35 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.36 | --
2025.5.26 | 雍景园 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.09 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
平度市
2025.5.27 | 兴平水厂 | 出厂水 | 0.46 | <5 | 0 | 0.73 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.79 | 无
2025.5.27 | 同和党委 | 管网水 | 0.5 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.26 | --
2025.5.27 | 南苑小区物业 | 管网水 | 0.4 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.23 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
城阳区
2025.5.29 | 棘洪滩水厂二厂 | 出厂水 | 0.2 | <5 | 0 | 0.62 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.93 | 无
2025.5.26 | 城阳区农业局 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.7 | --
2025.5.29 | 棘洪滩街道办事处 | 管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.08 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.46 | --
2025.5.29 | 棘洪滩村委 | 管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.08 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.1 | --
2025.5.26 | 顺德居小区 | 管网水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.61 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
高新区
2025.5.29 | 创业大厦 | 管网水 | 0.33 | <5 | 0 | 0.34 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.62 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。