## 公报
青岛市城市供水水质公报（2025年12月23日发布）
2025年11月3日，青岛市水务管理局对我市市内七区三市城市供水水质进行了抽检，现将抽检结果公报如下： 本次共抽检11个水厂出厂水水样和42个管网水水样。所有受检出厂水的8项常规指标和管网水的7项常规指标，全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），七区三市出厂水和管网水受检水样合格率均为100%。
区 市 | 水样类型 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
市内三区 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.84 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.24 | 无
| 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.23 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.32 | --
崂山区 | 出厂水 | 0.18 | <5 | 0 | 0.38 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.26 | 无
| 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.20 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.59 | --
黄岛区 | 出厂水 | 0.33 | <5 | 0 | -- | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.90 | 无
| 管网水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.31 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.80 | --
即墨区 | 出厂水 | 0.17 | <5 | 0 | 0.43 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.24 | 无
| 管网水 | 0.47 | <5 | 0 | 0.25 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.96 | --
胶州市 | 出厂水 | 0.18 | <5 | 0 | -- | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 2.14 | 无
| 管网水 | 0.19 | <5 | 0 | -- | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 2.25 | --
莱西市 | 出厂水 | 0.45 | <5 | 0 | 0.61 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.28 | 无
| 管网水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.23 | --
平度市 | 出厂水 | 0.24 | <5 | 0 | 0.75 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.53 | 无
| 管网水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.07 | --
城阳区 | 出厂水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.78 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.33 | 无
| 管网水 | 0.37 | <5 | 0 | 0.28 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.20 | --
高新区 | 管网水 | 0.17 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.69 | --
国家标准 （GB5749-2022) |  | ≤1；小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，限值为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05，出厂水和末梢水限值为2 | 与水接触30min后出厂水余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02，出厂水和末梢水限值为0.8 | ≤100；小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，限值为500 | 不应检出 | ≤3 | 无
备注： | 1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。
2、出厂水除上述7项指标外，还包括肉眼可见物，共8项指标。

## 数据明细
抽 检 明 细
抽检 日期 | 取样点 | 水样 类别 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
市内三区
2025.11.3 | 崂山水库水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.86 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.24 | 无
2025.11.3 | 白沙河水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.84 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.16 | 无
2025.11.3 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.83 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.31 | 无
2025.11.3 | 下王埠 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.56 | --
2025.11.3 | 东李村 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.43 | --
2025.11.3 | 南京路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.47 | --
2025.11.3 | 四川路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.17 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.2 | --
2025.11.3 | 四流中路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.14 | --
2025.11.3 | 大名路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.1 | --
2025.11.3 | 太平路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.13 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.76 | --
2025.11.3 | 山东路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.32 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.66 | --
2025.11.3 | 山西路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.31 | --
2025.11.3 | 平安路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.23 | --
2025.11.3 | 延安路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.17 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.16 | --
2025.11.3 | 板桥坊 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.34 | --
2025.11.3 | 水清沟 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.37 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.89 | --
2025.11.3 | 沧口公园 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.29 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.96 | --
2025.11.3 | 泰山路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.97 | --
2025.11.3 | 洪山坡 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.32 | --
2025.11.3 | 浮山后六小区 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.2 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.4 | --
2025.11.3 | 海云庵 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.12 | --
2025.11.3 | 登州路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.61 | --
2025.11.3 | 福北小区 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.18 | --
2025.11.3 | 达翁小区 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.52 | --
2025.11.3 | 长春路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.52 | --
2025.11.3 | 鲁信长春花园 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.6 | --
评价 | 以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。
抽检 日期 | 取样点 | 水样 类别 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
崂山区
2025.11.20 | 大石村水厂 | 出厂水 | 0.23 | <5 | 0 | 0.38 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.26 | 无
2025.11.20 | 新华友建工集团 | 管网水 | 0.35 | <5 | 0 | 0.35 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.47 | --
2025.11.20 | 沙子口建设集团 | 管网水 | 0.74 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.71 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
黄岛区
2025.11.24 | 高家台水厂 | 出厂水 | 0.35 | <5 | 0 | -- | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | 无
2025.11.24 | 胶南市第五水厂 | 出厂水 | 0.31 | <5 | 0 | -- | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.95 | 无
2025.11.24 | 青岛星华粮油食品有限公司 | 管网水 | 0.56 | <5 | 0 | -- | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.74 | 无
2025.11.24 | 开发区医院 | 管网水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.31 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.84 | 无
2025.11.24 | 宏运东都酒店 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | -- | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 1.86 | --
2025.11.24 | 疾控中心 | 管网水 | 0.31 | <5 | 0 | -- | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.74 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
即墨区
2025.11.28 | 同济水厂 | 出厂水 | 0.17 | <5 | 0 | 0.43 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.24 | 无
2025.11.28 | 即墨区自来水公司 | 管网水 | 0.45 | <5 | 0 | 0.17 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.43 | 无
2025.11.28 | 豪苑酒店 | 管网水 | 0.48 | <5 | 0 | 0.33 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.5 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
胶州市
2025.11.26 | 前韩水厂 | 出厂水 | 0.18 | <5 | 0 | -- | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 2.14 | 无
2025.11.26 | 火车北站 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | -- | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 2.42 | 无
2025.11.26 | 北关派出所 | 管网水 | 0.13 | <5 | 0 | -- | 0.02 | 未检出 | 未检出 | 2.08 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
莱西市
2025.11.25 | 莱西水厂 | 出厂水 | 0.45 | <5 | 0 | 0.61 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.28 | 无
2025.11.25 | 莱西自来水公司 | 管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.27 | 无
2025.11.25 | 雍景园 | 管网水 | 0.35 | <5 | 0 | 0.1 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.18 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
平度市
2025.11.27 | 兴平水厂 | 出厂水 | 0.24 | <5 | 0 | 0.75 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.53 | 无
2025.11.27 | 同和党委 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.26 | --
2025.11.27 | 南苑小区物业 | 管网水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 11 | 未检出 | 1.88 | 无
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
城阳区
2025.11.26 | 棘洪滩水厂一厂 | 出厂水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.78 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.33 | 无
2025.11.26 | 棘洪滩水厂门卫 | 管网水 | 0.31 | <5 | 0 | 0.52 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.46 | 无
2025.11.26 | 法罗力门卫 | 管网水 | 0.36 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.28 | --
2025.11.28 | 城阳区农业局 | 管网水 | 0.41 | <5 | 0 | 0.39 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.11 | --
2025.11.28 | 顺德居小区 | 管网水 | 0.39 | <5 | 0 | 0.15 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.96 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
高新区
2025.11.26 | 创业大厦 | 管网水 | 0.17 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.69 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。