## 公报
青岛市城市供水水质公报（2026年3月17日发布）
2026年2月2日，青岛市水务管理局对我市七区三市城市供水水质进行了抽检，现将抽检结果公报如下： 本次共抽检11个水厂出厂水水样和41个管网水水样。所有受检出厂水的8项常规指标和管网水的7项常规指标，全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），七区三市出厂水和管网水受检水样合格率均为100%。
区 市 | 水样类型 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
市内三区 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.78 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.14 | 无
| 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.24 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.18 | --
崂山区 | 出厂水 | 0.5 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.42 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.09 | 无
| 管网水 | 0.47 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.74 | --
黄岛区 | 出厂水 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.42 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.96 | 无
| 管网水 | 0.54 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.07 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 2.13 | --
即墨区 | 出厂水 | 0.27 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.3 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.4 | 无
| 管网水 | 0.39 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.43 | --
胶州市 | 出厂水 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | -- | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | 无
| 管网水 | 0.32 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.07 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.52 | --
莱西市 | 出厂水 | 0.2 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.6 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.13 | 无
| 管网水 | 0.19 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.44 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.21 | --
平度市 | 出厂水 | 0.31 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.51 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.56 | 无
| 管网水 | 0.30 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.10 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.27 | --
城阳区 | 出厂水 | 0.3 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.5 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.38 | 无
| 管网水 | 0.36 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.25 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.04 | --
高新区 | 管网水 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.34 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.84 | --
国家标准 （GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.1，出厂水中限值为0.8。管网末梢水中余量≥0.02 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无
备注： | 1、管网水抽检浑浊度、色度、游离氯、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数以O₂计）、臭和味共7项指标。
2、出厂水除上述7项指标外，还包括肉眼可见物2项，共8项指标。

## 数据明细
抽 检 明 细
抽检 日期 | 取样点 | 水样 类别 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
市内三区
2026.2.2 | 崂山水库水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.81 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.12 | 无
2026.2.2 | 白沙河水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.76 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.99 | 无
2026.2.2 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.77 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.3 | 无
2026.2.2 | 升平路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.24 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.18 | --
2026.2.2 | 台东一路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.26 | --
2026.2.2 | 和兴路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.21 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.28 | --
2026.2.2 | 哈尔滨路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.34 | --
2026.2.2 | 啤酒城 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.12 | --
2026.2.2 | 嘉定路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.9 | --
2026.2.2 | 娄山后 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.33 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.04 | --
2026.2.2 | 峰山路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.2 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.28 | --
2026.2.2 | 延安三路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.17 | --
2026.2.2 | 江苏路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.38 | --
2026.2.2 | 江西路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.3 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.84 | --
2026.2.2 | 沧口路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.41 | --
2026.2.2 | 沧台路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.93 | --
2026.2.2 | 洛阳路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.36 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.93 | --
2026.2.2 | 海泊桥 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.29 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.24 | --
2026.2.2 | 福林苑小区 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.21 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.38 | --
2026.2.2 | 胜利桥 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.24 | --
2026.2.2 | 辛家庄 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.93 | --
2026.2.2 | 青岛港码头 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.44 | --
2026.2.2 | 领世华府 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.21 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.3 | --
2026.2.2 | 香港东路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.2 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.98 | --
2026.2.2 | 龙口路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.2 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.47 | --
评价 | 以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。
抽检 日期 | 取样点 | 水样 类别 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计）(mg/L) | 肉眼可见物
崂山区
2026.2.9 | 大河东水厂 | 出厂水 | 0.5 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.42 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.09 | 无
2026.2.9 | 新华友建工集团 | 管网水 | 0.51 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.31 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.83 | --
2026.2.9 | 沙子口建设集团 | 管网水 | 0.42 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.64 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
黄岛区
2026.2.10 | 管家楼水厂 | 出厂水 | 0.22 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.42 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.16 | 无
2026.2.10 | 胶南市第五水厂 | 出厂水 | 0.26 | <5 | 0无异臭、异味 | -- | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | 无
2026.2.10 | 青岛帝倜阿尔汽配 | 管网水 | 0.97 | <5 | 0无异臭、异味 | -- | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 2.23 | --
2026.2.10 | 昊成实业 | 管网水 | 0.42 | <5 | 0无异臭、异味 | -- | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | --
2026.2.10 | 黄岛中医院 | 管网水 | 0.4 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.08 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.34 | --
2026.2.10 | 香江路宏运大酒店 | 管网水 | 0.36 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.16 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
即墨区
2026.2.11 | 市北水厂 | 出厂水 | 0.27 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.3 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.4 | 无
2026.2.11 | 新都小区 | 管网水 | 0.38 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.08 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.43 | --
2026.2.11 | 市北医院 | 管网水 | 0.39 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.43 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
胶州市
2026.2.25 | 前韩水厂 | 出厂水 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | -- | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | 无
2026.2.25 | 胶州八中 | 管网水 | 0.21 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.07 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.59 | --
2026.2.25 | 宝龙城市广场 | 管网水 | 0.42 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.45 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
莱西市
2026.2.24 | 莱西水厂 | 出厂水 | 0.2 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.6 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.13 | 无
2026.2.24 | 源杰大酒店 | 管网水 | 0.2 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.54 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.12 | --
2026.2.24 | 望城加压站 | 管网水 | 0.18 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.34 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.29 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
平度市
2026.2.26 | 兴平水厂 | 出厂水 | 0.31 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.51 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.56 | 无
2026.2.26 | 同和党委 | 管网水 | 0.31 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.32 | --
2026.2.26 | 南苑小区物业 | 管网水 | 0.29 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.07 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.21 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
城阳区
2026.2.25 | 棘洪滩水厂二厂 | 出厂水 | 0.3 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.5 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.38 | 无
2026.2.11 | 万科魅力之城 | 管网水 | 0.51 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.13 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.88 | --
2026.2.25 | 棘洪滩街道办事处 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.41 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.31 | --
2026.2.25 | 棘洪滩村委 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.34 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.35 | --
2026.2.11 | 城阳区海洋渔业局 | 管网水 | 0.44 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.13 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.62 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
高新区
2026.2.25 | 创业大厦 | 管网水 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.34 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.84 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。